卷册检索号

宁波市兴奉产业发展集团有限公司—锦屏街道塘下村工业2号地块开发项目—电力迁改工程

施工图（市政）

宁波恒晨电力建设有限公司

建设部设证：A233025088

年   月   日

宁波市兴奉产业发展集团有限公司—锦屏街道塘下村工业2号地块开发项目—电力迁改工程

(电气部分)

施工图（市政）

审      定：___________________

审      核：___________________

校      核：___________________

编      写：___________________

设计说明书

第一部分：总述

1总述

# 设计依据

    - 工程设计委托书；

# 规程、规范、标准

《电力工程电缆设计规范》（GB 50217-2007）；

《城市电力电缆线路设计技术规定》（DL/T 5221-2005）；

《城市电力电缆线路施工图设计内容深度规程》（DL/T 5405-2008）；

《电缆防火措施设计和施工验收标准》（DLGJ 154-2000）；

《电力电缆线路运行规程》（Q/GDW 512-2010）；

《66kV及以下架空电力线路设计规范》GB 50061-2010；

《交流电气装置的接地规范》GB50065-2011；

《架空输电线路基础设计技术规定》DL/T5219-2014；

《架空输电线路杆塔结构设计技术规定》DL/T5154-2012；

《混凝土结构设计规范》（GB 50010-2010）；

《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB 50204-2015）；

《10（6）kV~500kV电缆线路技术标准》（Q/GDW 371-2009）。

以及其它有关规程规范。

# 设计范围

本工程设计范围自宁波市兴奉产业发展集团有限公司—锦屏街道塘下村工业2号地块开发项目—电力迁改工程的建设设计及概算书编制等本体工作。

# 方案介绍：

本工程因地块出让，需对规划红线内的架空线路及电杆进行迁改。

电气部分方案：

原塘下叁支线1号与2号杆与地块红线内，现设计位移至地块北侧绿化带处。北海支线8号杆电缆引下至新建箱变，原低压电缆拆装至用户表箱。新建箱变新出一回至原临时箱变。

- 北海支线8号杆新敷设ZRC-YJV22-8.7/15-3*70电缆至新建箱变30米。

- 临时箱变原电缆回抽至新建箱变。

- 原低压电缆拆装至新建箱变。

- 拆除地块红线内得电杆及架空线路。

# 工程规模

1、电气部分

新敷设ZRC-YJV22-8.7/15-3*70电缆0.04公里，新建630kva欧式箱变1座。

拆除12米电杆2基，10米杆1基，拆除JKLYJ-10-50架空导线单线长74米，拉线2组，315Kva变压器1台。

第一部分：电缆线路

# 一、工程概况：

1.电缆选型： 0.4kV电缆选用型号为ZRC-YJV22-8.7/15-3*70电缆，电缆使用长度为40米。

# 二、特殊说明：

1.电缆工作井、预留井

①电缆在中间接头、始末位置的预留井预留1～2圈；

②电缆在上铁塔处附近电缆预留井预留1～2圈。

2.电缆敷设

①电缆预留井尽量增大电缆转弯半径，原则现场放样；

②电缆工作井电缆必须落地，防止电缆受力；

③电缆工井内电缆需加装电缆命名吊牌，具体尺寸详见：电缆命名牌。

④电缆敷设完毕后需进行穿缆封堵。

# 三、主设备清单：

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电力电缆 | ZRC-YJV22-8.7/15-3×70 | 米 | 40 |
| 2 | 电缆终端 | 10kV冷缩户内电缆终端3×70 | 套 | 2 |
| 3 | 电缆终端 | 10kV冷缩户外电缆终端3×70 | 套 | 1 |

# 四、地质、地貌：

本工程线路所及地形平地100 %。沿线地质情况为松砂石100%。汽车运距6km，人力运距0.1km。（运输距离按平均列）。