宁波市奉化区惠海地下管线投资有限公司

G15沈海高速宁波西坞至麻岙岭改扩建工程（奉化段）

-通信线路迁改工程（周家村）（土建部分）

初步设计

- 江西省邮电规划设计院有限公司

二〇二四年 月

目  录

1、基本情况	1

2、 工程概况	1

3、 设计依据	1

4、管道路由	1

4.1路由的选定原则	1

4.2管道路由选定	1

5、 管道平面设计	1

5.1管道平面位置	1

5.2管道段长	2

5.3管道容量	2

5.4手孔形式	2

5.5管材选用	2

6、 管道剖面设计	2

6.1管道埋深	2

6.1管道坡度	2

7、 管道断面设计	2

7.1管道地基	2

7.2管道基础	2

7.3管道包封	2

8、 架空设计	2

8.1立杆	2

8.2拉线安装	3

8.3架空吊线	3

附图

| （1）通信迁改施工图 | 001~008 |
| --- | --- |
| （2）管道断面图及路面开挖、修复结构图 | 009 |
| （3）砖砌90*120cm手孔主体结构及上覆钢筋图 | 010 |
| （4）手孔标识牌及安装位置示意图 | 011 |

## 基本情况

本设计负责G15沈海高速宁波西坞至麻岙岭改扩建工程（奉化段）-通信线路迁改工程（周家村）（土建部分）的设计，设计内容为管道、立杆、架设吊线。

## 工程概况

铺设4孔Φ102PE管管道0.126km，砖砌90*120手孔2个，新设引上钢管2根，新立8m水泥杆16根，架设7/2.6拉线16根，架设7/2.2吊线1.077km，破复混凝土路面约127㎡；

## 设计依据

（1）中华人民共和国通信行业标准《通信管道与通道工程设计标准》(GB 50373-2019)；

（2）中华人民共和国通信行业标准《通信管道工程施工及验收规范》(GB/T 50374-2018)；

（3）本设计范围现状勘察地形图；

（4）相关单位提供的基础资料；

（5）设计技术人员现场勘察收集的有关基础资料。

## 4、管道路由

### 4.1路由的选定原则

通信管道为光缆线路敷设的重要途径，管道路由的确定应符合下列要求：

(1) 本着经济合理的原则，进出局（站）管道路由尽量分开建设，以保证通信路由的畅通。

(2) 管道应建在光缆发展条数较多(较集中)、距离较短、转弯和故障较少的定型道路上。不宜在规划未定，道路土壤尚未夯实、流沙及其它土质尚不稳定的地方建筑管道。

(3) 应尽量避开电蚀和化学腐蚀地带。

(4) 管道路由应满足整个通信网络的发展需求，尽量作到路由短捷、地势平坦、转弯少、高差小、地质稳固、地下水位低，地下各种管线及障碍物少。

(5) 管道路由应符合城市建设发展规划，沿规定的道路和分配的断面铺设，如规划无特定地点，管道应建在定型（或规划）街道的人行道下。若不能在人行道下建筑管道时，如果有可能可考虑选择绿化地带或建在慢车道上，不应任意穿越广场或有建设规划的空地。一般不宜建在快车道下。

(6) 所选择的管道位置中心线，原则上应平行于道路中心线或建筑红线。应考虑到通信管道与其他管线和建筑物间的最小间隔，最好选择在与其他管线埋深差别较小的地段附近，不宜建筑在埋深较大的其它管线附近。

(7) 通信管道应尽量避免与燃气管道、高压电力电缆在道路同侧建设。

(8) 人(手)孔内不得有其他管线穿越。

(9) 管道和其它地下管线及建筑物间的最小净距(指管道外壁之间的距离)应符合规定。

### 4.2管道路由选定

根据道路建设整体规划，结合通信管道设计规范，确定管道路由。

## 管道平面设计

### 5.1管道平面位置

（1）管道一般应建筑在人行道上，亦可建在慢车道下。

（2）管道中心线应平行于道路中心线或建筑红线。

（3）管道不宜建筑在埋深较大的其它管线附近。

（4）手孔内不得有其他管线穿越。

（5）管道和其它地下管线及建筑物间的最小净距（指管道外壁之间的距离）应符合下表规定。

管道和其它地下管线及建筑物间的最小净距表(单位: m)     表4.3.1-1

| 其它地下管线及建筑物名称 |  | 平行净距 | 交叉净距 |
| --- | --- | --- | --- |
| 给水管 | 300mm以下 | 0.5 |  |
|  | 300～500mm | 1.0 |  |
|  | 500mm以上 | 1.5 |  |
| 排水管 |  | 1.0注(1) | 0.15注② |
| 热力管 |  | 1.0 | 0.25 |
| 煤气管 | 压力≤300kPa(压力≤3kg/cm2) | 1.0 | 注③ |
|  | 300kPa<压力≤800kPa (3kg/cm2<压力≤8kg/cm2) | 2.0 |  |
| 电力电缆 | 35kV以下 | 0.5 | 注④ |
|  | 35kV及以上 | 2.0 |  |
| 其他通信电缆 |  | 0.75 | 0.25 |
| 绿化 | 乔木 | 1.5 |  |
|  | 灌木 | 1.0 |  |
| 地上杆柱 |  | 0.5～1.0 |  |
| 马路边石 |  | 1.0 |  |
| 电车路轨外侧 |  | 2.0 |  |
| 房屋建筑红线(或基础) |  | 1.5 |  |

注：①主干排水管后敷设时，其施工沟边与管道间的水平净距不宜小于1.5m；

②当管道在排水管下部穿越时，净距不宜小于0.4m，通信管道应作包封；

③在交越处2m范围内，煤气管不应有接合装置和附属设备，如上述情况不能避免时，管道应作包封2m；

④如电力电缆加保护管时，净距可减至0.15m。

### 5.2管道段长

管道的段长，主要考虑光、电缆的标准制造长度和光、电缆布放状态时的最大允许拉力相适应及线路分支点、用户引入点、叉路口、光、电缆接入点等因素确定。本工程为管道段长不超过120米。

### 5.3管道容量

考虑到管道建设的特殊性，为避免多次挖掘道路，管孔需要量宜和这条路由上远期（15～20年）需敷设的光、电缆条数相适应，且应留有一定的抢修等备用管孔；

### 5.4手孔形式

根据甲方要求并从用户管道工程建设实际出发，本工程对管道手孔程式的选用如下：

新建主管道管孔采用90*120手孔。

### 5.5管材选用

本工程主管道采用塑料管的规格为Φ102，横穿道路管道采用镀锌钢管Φ100。

## 管道剖面设计

### 6.1管道埋深

管道的埋深（管顶至路面）原则上不宜小于0.7m，管道顶部距手孔内上顶面的净距不得小于0.3m，进入手孔处的管道底部距手孔底板面不小于0.4m。

### 6.1管道坡度

管道敷设应有一定的坡度，以利渗入管内的地下水流向手孔，防止发生管道於积堵塞。管道坡度可为3‰～4‰，一般不小于2.5‰；如道路本身有坡度，可利用地势获得坡度。管道坡度通常有一字坡和人字坡两种。

本工程管道在施工时两种坡度均需采用，并在不影响坡度和埋深等情况下，应尽量使人孔两侧管道的相对管孔接近水平。错口程度控制在30cm以内。

## 管道断面设计

### 7.1管道地基

本工程土质松散，稳定性差，原土地基需采用表层夯实法处理地基。

### 7.2管道基础

根据现场勘测和甲方需求，本次主干管道均采用C20混凝土基础，基础规格程式详见图纸。

### 7.3管道包封

本工程因处在开挖后的填土层中，且地下现有各种设施不容管线深埋故采取C20混凝土全包封，设计厚度顶包封80mm，侧包封厚度各为80mm。

## 架空设计

### 8.1立杆

《通信线路工程设计规范》（GB 51158-2015）6.4.8规定，架空线路与其他设施接近或交越时，间隔距离应符合下列规定。

1.为了确保架空光缆线路的安全、稳定、可靠，一般要求杆路离开水渠10m以外，离开县道、省道20m以外，离开国道、高速公路和铁路50m以外，当与其他通信杆路平行靠近时，一般应保证有10m的有效间距，一些特殊地段可适当调整。本工程立杆距新建方港路边侧1.5米。

杆路与其他设施的最小水平净距，应符合表8.1-1的规定：

杆路与其他设施的最小水平净距表		              	表8.1-1

| 序号 | 其他设施名称 | 最小水平净距（m） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消火栓 | 1.0 | 指消火栓与电杆的距离 |
| 2 | 地下管、缆线 | 0.5～1.0 | 包括通信管、缆线与电杆间的距离 |
| 3 | 火车铁轨 | 地面杆高的4/3倍 |  |
| 4 | 人行道边石 | 0.5 |  |
| 5 | 地面上已有 其他杆路 | 地面杆高的4/3倍 | 以较长杆高为基准。其中，对500kV～750kV输电线路不小于10m，对750kV以上输电线路不小于13m |
| 6 | 市区树木 | 0.5 | 缆线到树干的水平距离 |
| 7 | 郊区树木 | 2.0 | 缆线到树干的水平距离 |
| 8 | 房屋建筑 | 2.0 | 缆线到房屋建筑的水平距离 |

注：在地域狭窄地段，拟建架空光缆与已有架空线路平行敷设时，若间距不能满足以上要求，可以杆路共享或改用其他方式敷设光缆线路，并应满足隔距要求。

2.架空杆路的基本杆距为50m，可根据实际情况适当调整。过河及跨路档距大于80m时应按长杆档处理。由于地形或障碍物的原因，电杆档距大于180m，应按架空飞线处理，飞线跨越杆的梢径不宜少于φ150mm。

3.水泥杆埋深应按标准要求执行，见水泥杆埋深表8.1-2：

水泥杆埋深表                     表8.1-2

| 土质分类 杆长（m） | 普通土（m） | 硬土（m） | 水田、湿地（m） | 石质（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.0 | 1.2 | 1.0 | 1.3 | 0.8 |
| 6.5 | 1.2 | 1.0 | 1.3 | 0.8 |
| 7.0 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 1.0 |
| 7.5 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 1.0 |
| 8.0 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.2 |
| 8.5 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.2 |
| 9.0 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 1.4 |
| 10.0 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 1.6 |
| 11.0 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.8 |
| 12.0 | 2.1 | 2.0 | 2.2 | 2.0 |

注：本表适用于中，轻负荷区新建的通信线路。重负荷区的杆洞深度应按本表规定值另加100～200mm。

- 安装在水洼地、鱼塘、水流易冲刷的低洼地段的电杆，应做石护墩加固。

### 8.2拉线安装

1.拉线装设的位置：拉线材料采用镀锌钢绞线。侧面拉线应装在线路行进方向的两侧与线路垂直，顺线路的拉线应设在线路的中心线上；角杆拉线应在内角平分线上，位于线条合力的反侧（指角深在15m以内）；角深大于15m时，应装设两条终端拉线，每条拉线应分别装在对应吊线的线条张力的反侧，两条拉线出土点应相互内移60cm。角杆拉线和终端拉线一般为7/2.6程式。

2.拉线的距高比宜为1，落地拉线不应小于0.75。

3.每隔8根电杆做一次双方拉，每隔16根杆做一次四方拉。双方拉和四方拉的侧拉线采用7/2.2程式，四方拉的顺拉线采用7/2.6程式。

4.直线段每30根杆做一次泄力拉线（顺拉2条），一般选在四方拉的电杆上。

5.坡角变化超过1/5杆距的仰角杆要求往上坡方向设一条接线，如果仰角两边超过1/5杆距离，则设2条顺拉线，拉线采用7/2.6程式。

6.街道、路边的拉线应采用红白警示套管保护。

### 8.3架空吊线

1.吊线程式的选择：一般情况下，吊线选用7/2.2镀锌钢绞线。当杆距在80～120m时，按长杆档考虑，电杆两端设7/2.6顺拉线予以保护；当杆距在120～180m时，按长杆档考虑，需设辅助吊线，其主吊线选用7/2.2镀锌钢绞线，辅助吊线用7/2.6镀锌钢绞线，两边各设7/2.6顶头拉线一条，并各设7/2.2侧拉线两条，主吊线与辅助吊线的间距为35～45cm，主辅吊线之间采用镀锌扁铁及三眼单槽夹板每隔30m左右做一处连接，镀锌扁铁规格为：40（W）×4（H）×500（L）。当杆距在180～300m时按架空飞线考虑，电杆选用梢径为19cm的等径杆，其主吊线选用7/2.2镀锌钢绞线，辅助吊线用7/3.0镀锌钢绞线，在每边跨越杆和终端杆各设7/3.0顶头拉线两条，设7/2.6侧拉线各两条，主吊线与辅助吊线的间距为35～45cm，主辅吊线之间采用镀锌扁铁及三眼单槽夹板每隔30m左右做一处连接，镀锌扁铁规格为：40（W）×4（H）×500（L）；当杆距大于300m时，按架空飞线考虑，电杆宜选用H杆或其它等效杆路方式。长杆档及架空飞线档内，所有吊线必须整条架设，不允许接续使用。

2.吊线的安装位置：吊线抱箍在电杆上距杆梢为60cm，特殊杆要求大于25cm。吊线在各电杆上的位置，宜与地面等距。

3.吊线终结和假终结：吊线在终端杆及角深大于15m的角杆等应做终结。直线段每30档吊线要求做假终结，安装泄力拉线。

4.作吊线的镀锌钢绞线中的钢丝应无接头，钢绞线截面拉力强度不低于1370N/mm2。吊线接续采用另缠法，吊线每1km用蛋型隔电子作电气断开。吊线垂度应符合规范要求。

5.吊线的辅助装置：吊线的坡度变化不超过杆距的5％，当坡度变化超过标准杆距5％～10％时，吊线要求做仰角或俯角加固；角深在5米以上的角杆，做内角辅助线，吊线在外角不做吊线辅助线。内角角深在5-8米，用4.0铁线绑扎做辅助线，超过8米以上的内角角深，应与主吊相同的钢绞线做辅助线。

6.防雷接地：设计要求架空光缆线路对电杆、拉线和吊线均必须考虑防雷接地线。角杆、终端杆、过山顶的电杆、架空进入基站或机房的前5根电杆以及穿越高压电力线的两端电杆、拉线、吊线均必须接地。与电力线平行的架空线路每200m做一次接地，架空线路要求每公里做一次接地。