## 招标工程量清单扉页
|  | 杭州市红十字会医院供应室蒸汽管道系统改造项目 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位盖章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： |  | 年 月 日

## 表1-1-1 工程项目报价汇总表
工程项目报价汇总表
工程名称：杭州市红十字会医院供应室蒸汽管道系统改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 内容 | 金额(元) | 其 中
|  |  | 安全文明 施工费(元) | 规费(元)
一 | 单位工程汇总
1 | 单项工程
一 | 单位工程费合计
二 | 未纳入单位工程费的其他费用[1+2+3+4]
1 | 整体措施项目清单
1.1 | 组织措施项目清单
1.2 | 技术措施项目清单
2 | 整体其他项目清单
3 | 规费
4 | 税金
总报价[一+二]
总 计【一 + 二】
表-02

## 表1-1-2 单位工程报价汇总表【单项工程】
单位工程报价汇总表
工程名称：杭州市红十字会医院供应室蒸汽管道系统改造项目
单位工程名称：单项工程 |  |  |  | 单位：元
序号 | 汇 总 内 容 | (通用安装工程) | 金额小计
清单控制价汇总
一 | 分部分项工程量清单
二 | 措施项目清单（1+2）
1 | 组织措施项目清单
2 | 技术措施项目清单
三 | 其他项目清单 | -
四 | 规费
五 | 税金[（一+二+三+四）*费率] | -
六 | 总报价（一+二+三+四+五）
合计=一+二+三+四+五

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【通用安装工程】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
管道附件及设备
1 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:汽水分离器 DN40 PN16 2.球磨铸铁材质，特殊流道设计，挡板式汽水分离器，汽水分离后，下游蒸汽干度达到90%以上 | 个 | 1
2 | 031003007001 | 疏水器 | 1.名称:疏水阀套件 DN15 PN16 2.套件为不锈钢材质，含前后截止阀，过滤器，止回阀和疏水阀，成套供货 | 组 | 4
3 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:减压阀 DN25 PN16 2.阀体材质球磨铸铁，阀芯阀座为不锈钢材质，由导阀和主阀构成，下游压力能够稳定在±0.1bar | 个 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
4 | 031003003003 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:截止阀 DN40 PN16 2.阀体为球磨铸铁，截止阀采用波纹管+填料密封，彻底杜绝阀杆泄漏。波纹管采用钛金属，双层机构，保证足够强度应对阀门开关的疲劳应力和内外压差应力，使用寿命长，阀门开关扭矩小，启闭方便，阀门采用暗杆方式，开启时操作手轮不会上升，适用于安装空间狭窄的场合。手轮采用人体工程学设计，阀盖采用扼式支架，散热良好，手轮温度低，便于操作，阀芯采用节流阀芯，可以作为粗劣调节的阀门使用。 | 个 | 2
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 3 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
5 | 031003003004 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:截止阀 DN25 PN16 2.阀体为球磨铸铁，截止阀采用波纹管+填料密封，彻底杜绝阀杆泄漏。波纹管采用钛金属，双层机构，保证足够强度应对阀门开关的疲劳应力和内外压差应力，使用寿命长，阀门开关扭矩小，启闭方便，阀门采用暗杆方式，开启时操作手轮不会上升，适用于安装空间狭窄的场合。手轮采用人体工程学设计，阀盖采用扼式支架，散热良好，手轮温度低，便于操作，阀芯采用节流阀芯，可以作为粗劣调节的阀门使用。 | 个 | 1
6 | 031003003005 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:Y型过滤器 DN40 PN16 100mesh 2.阀体为球磨铸铁，Y型过滤器，双层奥氏体不锈钢100目滤网，坚固耐用有效阻止蒸汽系统杂质。 | 个 | 1
7 | 031003003006 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:安全阀 DN20(一用一备) 2.阀体为碳钢材质，阀芯阀座为不锈钢 | 个 | 2
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 4 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
8 | 030601002001 | 压力仪表 | 1.名称:压力表 PG 0-10 3/8" 不锈钢材质 2.压力表一用一备 | 台 | 10
9 | 031003003007 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:球阀 DN20 PN40 2.阀体为碳钢材质，三段式结构，阀芯阀座材质为不锈钢 | 个 | 2
10 | 031003003008 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:高效汽水分离器 DN40 PN16 304 2.不锈钢材质，特殊结构设计，能够有效分离蒸汽中的冷凝水，下游蒸汽干度能够达到95%以上 | 个 | 1
11 | 031003003009 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:气动减压阀 DN25 Kv10 PN16 2.材质为不锈钢，鼠笼压紧式结构，阀杆自对中，定制模块化阀内件，等百分比流量特性，CLASS VI软密封。4-20mA的控制和反馈信号，断电复位。 多弹簧滚动膜片式执行器，快速响应底迟滞性。 智能型定位器IP65封装等级，带自动调试功能。 | 个 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 5 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
12 | 031003003010 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:气动减压阀 DN20 Kv6.3 PN16 2.材质为不锈钢，鼠笼压紧式结构，阀杆自对中，定制模块化阀内件，等百分比流量特性，CLASS VI软密封。4-20mA的控制和反馈信号，断电复位。 多弹簧滚动膜片式执行器，快速响应底迟滞性。 智能型定位器IP65封装等级，带自动调试功能。 | 个 | 1
13 | 030503006001 | 传感器 | 1.名称:压力传感器 EL2600kit 2.带U型或O型管，针阀和传感器压阻式传感器 | 支 | 2
14 | 030404016001 | 控制箱 | 1.名称:压力控制柜 2.防护等级为IP54，单片机控制，4-20mA信号输出 | 台 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 6 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
15 | 031003003011 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:截止阀 DN40 PN40 2.阀体为不锈钢，截止阀采用波纹管+填料密封，彻底杜绝阀杆泄漏。波纹管采用钛金属，双层机构，保证足够强度应对阀门开关的疲劳应力和内外压差应力，使用寿命长，阀门开关扭矩小，启闭方便，阀门采用暗杆方式，开启时操作手轮不会上升，适用于安装空间狭窄的场合。手轮采用人体工程学设计，阀盖采用扼式支架，散热良好，手轮温度低，便于操作，阀芯采用节流阀芯，可以作为粗劣调节的阀门使用。 | 个 | 4
16 | 031003003012 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:Y型过滤器 DN40 PN16 100mesh 2.材质为不锈钢，Y型过滤器，双层奥氏体不锈钢100目滤网，坚固耐用有效阻止蒸汽系统杂质。 | 个 | 2
17 | 031003003013 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:安全阀 3/4"BSP 2.阀体为铜材质，阀芯阀座为不锈钢 | 个 | 4
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 7 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
18 | 031003003014 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:球阀 DN25 PN16 2.阀体为不锈钢材质，三段式结构，阀芯阀座材质为不锈钢 | 个 | 2
19 | 031003003015 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:球阀 DN20 PN16 2.阀体为不锈钢材质，三段式结构，阀芯阀座材质为不锈钢 | 个 | 1
20 | 031003003016 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:球阀 1/2" BSP 2.阀体为不锈钢材质，三段式结构，阀芯阀座材质为不锈钢 | 个 | 3
21 | 03B001 | 疏水阀在线检测 STRAP CHECK | 1.在线实时检测疏水阀的工作状况，无线传输，系统显示 | 套 | 4
22 | 03B002 | 安全阀温度诊断套件 DK | 1.在线实时检测疏水阀的工作状况，无线传输，系统显示 | 套 | 3
管道
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 8 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
23 | 030801006001 | 低压不锈钢管 | 1.材质:不锈钢无缝钢管 φ45x3 GB/T14976 SUS316L 内抛光(抛光等级≥180目,酸洗面，要过水压) 2.规格:管道等级M1E DN40 3.氩弧焊、法兰连接,含压力试验、吹扫清洗、脱脂等 | m | 69
24 | 030801006002 | 低压不锈钢管 | 1.材质:不锈钢无缝钢管 φ38x3 GB/T14976 SUS316L 内抛光(抛光等级≥180目,酸洗面，要过水压) 2.规格:管道等级M1E DN32 3.氩弧焊、法兰连接,含压力试验、吹扫清洗、脱脂等 | m | 24
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 9 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
25 | 030801006003 | 低压不锈钢管 | 1.材质:不锈钢无缝钢管 φ32x3 GB/T14976 SUS316L 内抛光(抛光等级≥180目,酸洗面，要过水压) 2.规格:管道等级M1E DN25 3.氩弧焊、法兰连接,含压力试验、吹扫清洗、脱脂等 | m | 24
26 | 030801006004 | 低压不锈钢管 | 1.材质:不锈钢无缝钢管 φ25x3 GB/T14976 SUS316L 内抛光(抛光等级≥180目,酸洗面，要过水压) 2.规格:管道等级M1E DN20 3.氩弧焊、法兰连接,含压力试验、吹扫清洗、脱脂等 | m | 14
27 | 030801006005 | 低压不锈钢管 | 1.材质:不锈钢无缝钢管 φ45x3 GB/T14976 SUS304(酸洗面，要过水压) 2.规格:管道等级M1E DN40 3.氩弧焊、法兰连接,含压力试验、吹扫清洗、脱脂等 | m | 96
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 10 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
28 | 030801006006 | 低压不锈钢管 | 1.材质:不锈钢无缝钢管 φ38x3 GB/T14976 SUS304(酸洗面，要过水压) 2.规格:管道等级M1E DN32 3.氩弧焊、法兰连接,含压力试验、吹扫清洗、脱脂等 | m | 24
29 | 030801006007 | 低压不锈钢管 | 1.材质:不锈钢无缝钢管 φ32x3 GB/T14976 SUS304(酸洗面，要过水压) 2.规格:管道等级M1E DN25 3.氩弧焊、法兰连接,含压力试验、吹扫清洗、脱脂等 | m | 14
30 | 030801006008 | 低压不锈钢管 | 1.材质:不锈钢无缝钢管 φ25x3 GB/T14976 SUS304(酸洗面，要过水压) 2.规格:管道等级M1E DN20 3.氩弧焊、法兰连接,含压力试验、吹扫清洗、脱脂等 | m | 24
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 11 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
31 | 030801006009 | 低压不锈钢管 | 1.材质:不锈钢无缝钢管 φ18x3 GB/T14976 SUS304(酸洗面，要过水压) 2.规格:管道等级M1E DN15 3.氩弧焊、法兰连接,含压力试验、吹扫清洗、脱脂等 | m | 176
管件
32 | 030804003001 | 低压不锈钢管件 | 1.材质:不锈钢弯头 DN40,GB/T12459-2017,Ⅱ系列, SUS316L 2.规格:管道等级M1E DN40 3.焊接方法:氩弧焊 | 个 | 8
33 | 030804003002 | 低压不锈钢管件 | 1.材质:不锈钢弯头 DN32,GB/T12459-2017,Ⅱ系列, SUS316L 2.规格:管道等级M1E DN32 3.焊接方法:氩弧焊 | 个 | 5
34 | 030804003003 | 低压不锈钢管件 | 1.材质:不锈钢弯头 DN25,GB/T12459-2017,Ⅱ系列, SUS316L 2.规格:管道等级M1E DN25 3.焊接方法:氩弧焊 | 个 | 10
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 12 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
35 | 030804003004 | 低压不锈钢管件 | 1.材质:不锈钢弯头 DN20,GB/T12459-2017,Ⅱ系列, SUS316L 2.规格:管道等级M1E DN20 3.焊接方法:氩弧焊 | 个 | 2
36 | 030804003005 | 低压不锈钢管件 | 1.材质:不锈钢弯头 DN40,GB/T12459-2017,Ⅱ系列,SUS304 2.规格:管道等级M1E DN40 3.焊接方法:氩弧焊 | 个 | 11
37 | 030804003006 | 低压不锈钢管件 | 1.材质:不锈钢弯头 DN32,GB/T12459-2017,Ⅱ系列,SUS304 2.规格:管道等级M1E DN32 3.焊接方法:氩弧焊 | 个 | 5
38 | 030804003007 | 低压不锈钢管件 | 1.材质:不锈钢弯头 DN25,GB/T12459-2017,Ⅱ系列,SUS304 2.规格:管道等级M1E DN25 3.焊接方法:氩弧焊 | 个 | 3
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 13 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
39 | 030804003008 | 低压不锈钢管件 | 1.材质:不锈钢弯头 DN20,GB/T12459-2017,Ⅱ系列,SUS304 2.规格:管道等级M1E DN20 3.焊接方法:氩弧焊 | 个 | 10
40 | 030804003009 | 低压不锈钢管件 | 1.材质:不锈钢弯头 DN15,GB/T12459-2017,Ⅱ系列,SUS304 2.规格:管道等级M1E DN15 3.焊接方法:氩弧焊 | 个 | 32
41 | 030804003010 | 低压不锈钢管件 | 1.材质:不锈钢偏心大小头 DN40/25 GB/T12459-2017 SUS316L 2.规格:管道等级M1E DN40/25 3.焊接方法:氩弧焊 | 个 | 3
42 | 030804003011 | 低压不锈钢管件 | 1.材质:不锈钢偏心大小头 DN40/20 GB/T12459-2017 SUS316L 2.规格:管道等级M1E DN40/20 3.焊接方法:氩弧焊 | 个 | 2
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 14 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
43 | 030804003012 | 低压不锈钢管件 | 1.材质:不锈钢偏心大小头 DN40/25 GB/T12459-2017 SUS304 2.规格:管道等级M1E DN40/25 3.焊接方法:氩弧焊 | 个 | 3
44 | 030804003013 | 低压不锈钢管件 | 1.材质:不锈钢正三通 DN40,GB/T12459-2017,Ⅱ系列, SUS316L 2.规格:管道等级M1E DN40 3.焊接方法:氩弧焊 | 个 | 3
45 | 030804003014 | 低压不锈钢管件 | 1.材质:不锈钢正三通 DN20,GB/T12459-2017,Ⅱ系列, SUS316L 2.规格:管道等级M1E DN20 3.焊接方法:氩弧焊 | 个 | 3
46 | 030804003015 | 低压不锈钢管件 | 1.材质:不锈钢正三通 DN25,GB/T12459-2017,Ⅱ系列,SUS304 2.规格:管道等级M1E DN25 3.焊接方法:氩弧焊 | 个 | 2
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 15 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
47 | 030804003016 | 低压不锈钢管件 | 1.材质:不锈钢正三通 DN15,GB/T12459-2017,Ⅱ系列,SUS304 2.规格:管道等级M1E DN15 3.焊接方法:氩弧焊 | 个 | 13
48 | 030804003017 | 低压不锈钢管件 | 1.材质:不锈钢异径三通 DN40/25 GB/T12459-2017 SUS316L 2.规格:管道等级M1E DN40/25 3.焊接方法:氩弧焊 | 个 | 3
49 | 030804003018 | 低压不锈钢管件 | 1.材质:不锈钢异径三通 DN40/20 GB/T12459-2017 SUS316L 2.规格:管道等级M1E DN40/20 3.焊接方法:氩弧焊 | 个 | 2
50 | 030804003019 | 低压不锈钢管件 | 1.材质:不锈钢异径三通 DN40/25 GB/T12459-2017 SUS304 2.规格:管道等级M1E DN40/25 3.焊接方法:氩弧焊 | 个 | 2
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 16 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
51 | 030804003020 | 低压不锈钢管件 | 1.材质:不锈钢异径三通 DN40/20 GB/T12459-2017 SUS304 2.规格:管道等级M1E DN40/20 3.焊接方法:氩弧焊 | 个 | 5
52 | 030810004001 | 低压不锈钢法兰 | 1.材质:不锈钢平焊法兰 DN40 PN16 HG/T20592,突面,SUS316L 2.型号、规格:管道等级M1E DN40 3.焊接方法:氩弧焊 | 片 | 16
53 | 030810004002 | 低压不锈钢法兰 | 1.材质:不锈钢平焊法兰 DN25 PN16 HG/T20592,突面,SUS316L 2.型号、规格:管道等级M1E DN25 3.焊接方法:氩弧焊 | 片 | 13
54 | 030810004003 | 低压不锈钢法兰 | 1.材质:不锈钢平焊法兰 DN20 PN16 HG/T20592,突面,SUS316L 2.型号、规格:管道等级M1E DN20 3.焊接方法:氩弧焊 | 片 | 10
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 17 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
55 | 030810004004 | 低压不锈钢法兰 | 1.材质:不锈钢平焊法兰 DN40 PN16 HG/T20592,突面,SUS304 2.型号、规格:管道等级M1E DN40 3.焊接方法:氩弧焊 | 片 | 8
56 | 030810004005 | 低压不锈钢法兰 | 1.材质:不锈钢平焊法兰 DN25 PN16 HG/T20592,突面,SUS304 2.型号、规格:管道等级M1E DN25 3.焊接方法:氩弧焊 | 片 | 10
57 | 030810004006 | 低压不锈钢法兰 | 1.材质:不锈钢平焊法兰 DN20 PN16 HG/T20592,突面,SUS304 2.型号、规格:管道等级M1E DN20 3.焊接方法:氩弧焊 | 片 | 10
58 | 030810004007 | 低压不锈钢法兰 | 1.材质:不锈钢平焊法兰 DN15 PN16 HG/T20592,突面,SUS304 2.型号、规格:管道等级M1E DN15 3.焊接方法:氩弧焊 | 片 | 26
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 18 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
59 | 030810004008 | 低压不锈钢法兰 | 1.材质:不锈钢平焊法兰盖 DN20 PN16 HG/T20592,突面,SUS316L 2.型号、规格:管道等级M1E DN20 3.焊接方法:氩弧焊 | 片 | 2
60 | 030810004009 | 低压不锈钢法兰 | 1.材质:不锈钢平焊法兰盖 DN40 PN16 HG/T20592,突面,SUS304 2.型号、规格:管道等级M1E DN40 3.焊接方法:氩弧焊 | 片 | 3
61 | 030804003021 | 低压不锈钢管件 | 1.材质:不锈钢活接 DN32 2.规格:管道等级M1E DN32 3.焊接方法:氩弧焊 | 个 | 4
62 | 030804003022 | 低压不锈钢管件 | 1.材质:不锈钢活接 DN25 2.规格:管道等级M1E DN25 3.焊接方法:氩弧焊 | 个 | 2
63 | 030807002001 | 低压焊接阀门 | 1.名称:不锈钢球阀 2.型号、规格:DN15 3.焊接方法:氩弧焊 | 个 | 5
附属项目
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 19 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
64 | 031208002001 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:岩棉（容重≥100kg/m³) 2.绝热厚度:根据业主要求 3.管道外径:金属管道 DN40及以下 | m3 | 10
65 | 031208007001 | 防潮层、保护层 | 1.材料:铝皮外护0.5mm | m2 | 210
66 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆敷设 2.型号:YJV4*2.5 3.敷设方式、部位:综合考虑 | m | 200
67 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:铜芯多股绝缘电线 2.型号:RVVP-3*1.0 3.配线部位:综合考虑 | m | 200
68 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:金属线缆管 JDG20 2.配置形式:综合考虑,含配套附属工程 3.接地要求:含接地 | m | 400
69 | 03B003 | 辅材 | 1.角钢、槽钢及管托等 SUS304 2.根据现场实际综合考虑报价 | 项 | 1
70 | 03B004 | 紧固件 | 1.8.8级/A2-70/金属缠绕垫片 2.根据现场实际综合考虑报价 | 项 | 1
其他
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 20 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
71 | 031301018001 | 其他措施 | 1.本项目所有相关的,清单未列明的保护防护、开孔开槽、封堵恢复等及其他施工相关措施、附属工程等 2.原有管道、设施、设备的专业保护防护 3.根据现场实际综合考虑报价 | 项 | 1
72 | 031301018002 | 其他措施(管路拆装、垃圾处理) | 1.原有管路拆装费 2.垃圾处理费 3.施工专业防护 4.根据现场实际综合考虑报价 | 项 | 1
73 | 03B005 | 24小时不间断施工 | 1.含本项目24小时不间断施工所需全部相关费用 2.根据现场实际综合考虑报价 | 项 | 1
74 | 03B006 | 检验服务费 | 1.阀门仪表校验报检 | 项 | 1
75 | 03B007 | 调试及培训费 | 1.系统调试/操作培训 | 项 | 1
合 计

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【通用安装工程】
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：杭州市红十字会医院供应室蒸汽管道系统改造项目
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 提前竣工增加费
2 | 二次搬运费
3 | 冬雨季施工增加费
4 | 行车、行人干扰增加费
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【通用安装工程】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：杭州市红十字会医院供应室蒸汽管道系统改造项目
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆费 | 项 | 1
合 计

## 表1-5 主要工日价格表【通用安装工程】
表1-5 主要工日价格表
工程名称：单项工程-通用安装工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工种 | 单位 | 数量 | 单价（元）
1 | 二类人工 | 工日

## 表1-6 主要材料价格表【通用安装工程】
表1-6 主要材料价格表
工程名称：单项工程-通用安装工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 7 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 备注
1 | 3407120001 | 标志牌 | 塑料扁形 | 个
2 | 3411120015 | 水 |  | m3
3 | 3413120035 | 位号牌 |  | 个
4 | 3709120017 | 钢垫板 | δ1~2 | kg
5 | 7901120027 | 周转性材料费 |  | 元
6 | BWB110466 | 镀锌六角带帽螺栓 | M8×100以内 2平1弹 | 10套
7 | 1507120035@1 | 岩棉（容重≥100kg/m³) |  | m3
8 | 1705120045@1 | 不锈钢无缝钢管 φ18x3 GB/T14976 SUS304(酸洗面，要过水压) | 管道等级M1E DN15 | m
9 | 1705120045@10 | 不锈钢无缝钢管 φ45x3 GB/T14976 SUS304(酸洗面，要过水压) | 管道等级M1E DN40 | m
10 | 1705120045@2 | 不锈钢无缝钢管 φ38x3 GB/T14976 SUS304(酸洗面，要过水压) | 管道等级M1E DN32 | m
11 | 1705120045@3 | 不锈钢无缝钢管 φ32x3 GB/T14976 SUS304(酸洗面，要过水压) | 管道等级M1E DN25 | m
12 | 1705120045@4 | 不锈钢无缝钢管 φ25x3 GB/T14976 SUS304(酸洗面，要过水压) | 管道等级M1E DN20 | m
13 | 1705120045@5 | 不锈钢无缝钢管 φ38x3 GB/T14976 SUS316L 内抛光(抛光等级≥180目,酸洗面，要过水压) | 管道等级M1E DN32 | m
14 | 1705120045@6 | 不锈钢无缝钢管 φ32x3 GB/T14976 SUS316L 内抛光(抛光等级≥180目,酸洗面，要过水压) | 管道等级M1E DN25 | m
15 | 1705120045@8 | 不锈钢无缝钢管 φ45x3 GB/T14976 SUS316L 内抛光(抛光等级≥180目,酸洗面，要过水压) | 管道等级M1E DN40 | m
16 | 1705120045@9 | 不锈钢无缝钢管 φ25x3 GB/T14976 SUS316L 内抛光(抛光等级≥180目,酸洗面，要过水压) | 管道等级M1E DN20 | m
17 | 1805120003@1 | 不锈钢弯头 DN40,GB/T12459-2017,Ⅱ系列, SUS316L | 管道等级M1E DN40 | 个
表1-6 主要材料价格表
工程名称：单项工程-通用安装工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 7 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 备注
18 | 1805120003@10 | 不锈钢异径三通 DN40/25 GB/T12459-2017 SUS316L | 管道等级M1E DN40/25 | 个
19 | 1805120003@11 | 不锈钢异径三通 DN40/20 GB/T12459-2017 SUS316L | 管道等级M1E DN40/20 | 个
20 | 1805120003@12 | 不锈钢弯头 DN32,GB/T12459-2017,Ⅱ系列, SUS316L | 管道等级M1E DN32 | 个
21 | 1805120003@13 | 不锈钢异径三通 DN40/25 GB/T12459-2017 SUS304 | 管道等级M1E DN40/25 | 个
22 | 1805120003@14 | 不锈钢异径三通 DN40/20 GB/T12459-2017 SUS304 | 管道等级M1E DN40/20 | 个
23 | 1805120003@15 | 不锈钢活接 DN32 | 管道等级M1E DN32 | 个
24 | 1805120003@16 | 不锈钢活接 DN25 | 管道等级M1E DN25 | 个
25 | 1805120003@18 | 不锈钢弯头 DN25,GB/T12459-2017,Ⅱ系列, SUS316L | 管道等级M1E DN25 | 个
26 | 1805120003@19 | 不锈钢弯头 DN20,GB/T12459-2017,Ⅱ系列, SUS316L | 管道等级M1E DN20 | 个
27 | 1805120003@2 | 不锈钢弯头 DN15,GB/T12459-2017,Ⅱ系列,SUS304 | 管道等级M1E DN15 | 个
28 | 1805120003@20 | 不锈钢弯头 DN40,GB/T12459-2017,Ⅱ系列,SUS304 | 管道等级M1E DN40 | 个
29 | 1805120003@21 | 不锈钢弯头 DN32,GB/T12459-2017,Ⅱ系列,SUS304 | 管道等级M1E DN32 | 个
30 | 1805120003@22 | 不锈钢弯头 DN25,GB/T12459-2017,Ⅱ系列,SUS304 | 管道等级M1E DN25 | 个
31 | 1805120003@23 | 不锈钢弯头 DN20,GB/T12459-2017,Ⅱ系列,SUS304 | 管道等级M1E DN20 | 个
32 | 1805120003@3 | 不锈钢偏心大小头 DN40/25 GB/T12459-2017 SUS316L | 管道等级M1E DN40/25 | 个
33 | 1805120003@4 | 不锈钢偏心大小头 DN40/20 GB/T12459-2017 SUS316L | 管道等级M1E DN40/20 | 个
34 | 1805120003@5 | 不锈钢偏心大小头 | 管道等级M1E | 个
表1-6 主要材料价格表
工程名称：单项工程-通用安装工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 7 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 备注
|  | DN40/25 GB/T12459-2017 SUS304 | DN40/25
35 | 1805120003@6 | 不锈钢正三通 DN40,GB/T12459-2017,Ⅱ系列, SUS316L | 管道等级M1E DN40 | 个
36 | 1805120003@7 | 不锈钢正三通 DN20,GB/T12459-2017,Ⅱ系列, SUS316L | 管道等级M1E DN20 | 个
37 | 1805120003@8 | 不锈钢正三通 DN25,GB/T12459-2017,Ⅱ系列,SUS304 | 管道等级M1E DN25 | 个
38 | 1805120003@9 | 不锈钢正三通 DN15,GB/T12459-2017,Ⅱ系列,SUS304 | 管道等级M1E DN15 | 个
39 | 1900120035@1 | 汽水分离器 DN40 PN16 | 球磨铸铁材质，特殊流道设计，挡板式汽水分离器，汽水分离后，下游蒸汽干度达到90%以上 | 个
40 | 1900120035@10 | 气动减压阀 DN20 Kv6.3 PN16 | 材质为不锈钢，鼠笼压紧式结构，阀杆自对中，定制模块化阀内件，等百分比流量特性，CLASS VI软密封。4-20mA的控制和反馈信号，断电复位。 多弹簧滚动膜片式执行器，快速响应底迟滞性。 智能型定位器IP65封装等级，带自动调试功能。 | 个
41 | 1900120035@14 | 球阀 DN20 PN16 |  | 个
42 | 1900120035@15 | 球阀 DN25 PN16 | 阀体为不锈钢材质，三段式结构，阀芯阀座材质为不锈钢 | 个
43 | 1900120035@16 | 球阀 1/2" BSP |  | 个
44 | 1900120035@19 | 减压阀 DN25 PN16 | 阀体材质球磨铸铁，阀芯阀座为不锈钢材质，由导阀和主阀构成，下游压力能够稳定在±0.1bar | 个
45 | 1900120035@21 | 截止阀 DN40 PN16 | 阀体为球磨铸铁，截止阀采用波纹管+填料密 | 个
表1-6 主要材料价格表
工程名称：单项工程-通用安装工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 7 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 备注
封，彻底杜绝阀杆泄漏。波纹管采用钛金属，双层机构，保证足够强度应对阀门开关的疲劳应力和内外压差应力，使用寿命长，阀门开关扭矩小，启闭方便，阀门采用暗杆方式，开启时操作手轮不会上升，适用于安装空间狭窄的场合。手轮采用人体工程学设计，阀盖采用扼式支架，散热良好，手轮温度低，便于操作，阀芯采用节流阀芯，可以作为粗劣调节的阀门使用。
46 | 1900120035@24 | 安全阀 DN20(一用一备) | 阀体为碳钢材质，阀芯阀座为不锈钢 | 个
47 | 1900120035@29 | Y型过滤器 DN40 PN16 100mesh | 材质为不锈钢，Y型过滤器，双层奥氏体不锈钢100目滤网，坚固耐用有效阻止蒸汽系统杂质。 | 个
48 | 1900120035@32 | 球阀 DN20 PN40 | 阀体为碳钢材质，三段式结构，阀芯阀座材质为不锈钢 | 个
49 | 1900120035@33 | 高效汽水分离器 DN40 PN16 304 | 不锈钢材质，特殊结构设计，能够有效分离蒸汽中的冷凝水，下游蒸汽干度能够达到95%以上 | 个
50 | 1900120035@34 | 截止阀 DN25 PN16 | 阀体为球磨铸铁，截止阀采用波纹管+填料密封，彻底杜绝阀杆泄漏。波纹管采用钛金属，双层机构，保证足够强度应对阀门开关的疲劳应力和内外压差应力，使用寿命长，阀门开关扭矩小，启闭方 | 个
表1-6 主要材料价格表
工程名称：单项工程-通用安装工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 7 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 备注
便，阀门采用暗杆方式，开启时操作手轮不会上升，适用于安装空间狭窄的场合。手轮采用人体工程学设计，阀盖采用扼式支架，散热良好，手轮温度低，便于操作，阀芯采用节流阀芯，可以作为粗劣调节的阀门使用。
51 | 1900120035@35 | 截止阀 DN40 PN40 | 阀体为不锈钢，截止阀采用波纹管+填料密封，彻底杜绝阀杆泄漏。波纹管采用钛金属，双层机构，保证足够强度应对阀门开关的疲劳应力和内外压差应力，使用寿命长，阀门开关扭矩小，启闭方便，阀门采用暗杆方式，开启时操作手轮不会上升，适用于安装空间狭窄的场合。手轮采用人体工程学设计，阀盖采用扼式支架，散热良好，手轮温度低，便于操作，阀芯采用节流阀芯，可以作为粗劣调节的阀门使用。 | 个
52 | 1900120035@36 | Y型过滤器 DN40 PN16 100mesh | 阀体为球磨铸铁，Y型过滤器，双层奥氏体不锈钢100目滤网，坚固耐用有效阻止蒸汽系统杂质。 | 个
53 | 1900120035@7 | 安全阀 3/4"BSP | 阀体为铜材质，阀芯阀座为不锈钢 | 个
54 | 1900120035@8 | 气动减压阀 DN25 Kv10 PN16 | 材质为不锈钢，鼠笼压紧式结构，阀杆自对中，定制模块化阀内件，等百分比流量特性，CLASS VI软密 | 个
表1-6 主要材料价格表
工程名称：单项工程-通用安装工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 7 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 备注
封。4-20mA的控制和反馈信号，断电复位。 多弹簧滚动膜片式执行器，快速响应底迟滞性。 智能型定位器IP65封装等级，带自动调试功能。
55 | 1900330007@1 | 不锈钢球阀 | DN15 | 个
56 | 1917330001@1 | 疏水阀套件 DN15 PN16 | 套件为不锈钢材质，含前后截止阀，过滤器，止回阀和疏水阀，成套供货 | 个
57 | 2003120005@1 | 不锈钢平焊法兰盖 DN40 PN16 HG/T20592,突面,SUS304 | 管道等级M1E DN40 | 片
58 | 2003120005@2 | 不锈钢平焊法兰 DN40 PN16 HG/T20592,突面,SUS316L | 管道等级M1E DN40 | 片
59 | 2003120005@3 | 不锈钢平焊法兰 DN25 PN16 HG/T20592,突面,SUS316L | 管道等级M1E DN25 | 片
60 | 2003120005@4 | 不锈钢平焊法兰 DN20 PN16 HG/T20592,突面,SUS316L | 管道等级M1E DN20 | 片
61 | 2003120005@5 | 不锈钢平焊法兰 DN40 PN16 HG/T20592,突面,SUS304 | 管道等级M1E DN40 | 片
62 | 2003120005@6 | 不锈钢平焊法兰 DN25 PN16 HG/T20592,突面,SUS304 | 管道等级M1E DN25 | 片
63 | 2003120005@7 | 不锈钢平焊法兰 DN20 PN16 HG/T20592,突面,SUS304 | 管道等级M1E DN20 | 片
64 | 2003120005@8 | 不锈钢平焊法兰 DN15 PN16 HG/T20592,突面,SUS304 | 管道等级M1E DN15 | 片
65 | 2003120005@9 | 不锈钢平焊法兰盖 DN20 PN16 HG/T20592,突面,SUS316L | 管道等级M1E DN20 | 片
66 | 2801120393@1 | RVVP-3*1.0 |  | m
67 | 2803330009@2 | YJV4*2.5 |  | m
68 | 2906330001@2 | 金属线缆管 JDG20 |  | m
69 | 3411120013-1 | 水 |  | t
70 | 3411120025 | 蒸汽 |  | t
71 | B55111223@1 | 压力控制柜 | 防护等级为IP54，单片机控制， | 台
表1-6 主要材料价格表
工程名称：单项工程-通用安装工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 7 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 备注
4-20mA信号输出
72 | B57111267@1 | 压力传感器 EL2600kit | 带U型或O型管，针阀和传感器压阻式传感器 | 个/支
73 | Q24111431@1 | 压力表 PG 0-10 3/8" 不锈钢材质 |  | 台(块)
74 | 补充主材001 | 24小时不间断施工 |  | 项
75 | 补充主材001@1 | 检验服务费 | 阀门仪表校验报检 | 项
76 | 补充主材001@2 | 调试及培训费 | 系统调试/操作培训 | 项
77 | 补充主材002 | 其他措施 |  | 项
78 | 补充主材002@1 | 其他措施(管路拆装、垃圾处理) |  | 项
79 | 补充主材003@1 | 铝皮外护0.5mm |  | m2
80 | 补充主材004 | 紧固件 | 8.8级/A2-70/金属缠绕垫片 | 项
81 | 补充主材004@1 | 辅材 | 角钢、槽钢及管托等 SUS304 | 项
82 | 补充主材005@1 | 安全阀温度诊断套件 DK |  | 套
83 | 补充主材005@2 | 疏水阀在线检测 STRAP CHECK |  | 套

## 表1-7 主要机械台班价格表【通用安装工程】
表1-7 主要机械台班价格表
工程名称：单项工程-通用安装工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 机械设备名称 | 单位 | 数量 | 单价（元）
1 | 机械人工 | 工日
2 | 其他费用(机械) | 元
3 | 汽油(机械) | kg
4 | 柴油(机械) | kg
5 | 电(机械) | kW·h
6 | 安拆及场外运输费 | 元
7 | 汽车式起重机 8t | 台班
8 | 载货汽车 4t | 台班
9 | 载货汽车 5t | 台班
10 | 电动卷扬机-单筒慢速 10kN | 台班
11 | 普通车床 630×2000mm | 台班
12 | 立式钻床 25mm | 台班
13 | 耐腐蚀泵 40mm | 台班
14 | 试压泵 60MPa | 台班
15 | 交流弧焊机 32kV·A | 台班
16 | 氩弧焊机 500A | 台班
17 | 电焊条烘干箱 60×50×75cm3 | 台班
18 | 电动空气压缩机 6m3/min | 台班