## sheet1
回复意见 | 专业 | 审查人 | 图纸号 | 审查意见 | 违规及建议类型 | 违反条文类型 | 处理意见 | 单体 | 图纸名称 | 意见类型 | 单位唯一码 | 审查人联系电话
同意并按图审意见修改，详见电施-01-03《电气设计总说明》中六.1.（4）条。 | 电气 | 沈介骏 | 电施-01-03 | 主要场所照度及照明功率密度应满足现行《集中节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021相关章节 | 设计深度不够 | 建筑设备 | 提出反馈意见 | 1#配套用房 | 电气设计总说明 | 标准 | 91330100720049785C | 0571-85050395
同意并按图审意见修改，详见电施-01-05《消防电气施工设计说明》第6.4.4条。 | 电气 | 沈介骏 | 电施-01-04 | 不同电压等级的线缆不应合用同一电缆桥架（线槽）。GB55024-2022第6.1.1条 | 设计深度不够 | 建筑设备 | 提出反馈意见 | 1#配套用房 | 消防电气施工设计说明 | 标准 | 91330100720049785C | 0571-85050395
同意并按图审意见修改，详见电施-01-10《太阳能光伏发电说明及系统图 》，已注明“太阳能建筑一体化应用系统的设计应与建筑设计同步完成。建筑物上安装太阳能系统不得降低相邻建筑的日照标准。”，其余单体相应修改。 | 电气 | 沈介骏 | 电施-01-08 | 建议明确太阳能建筑一体化应用系统的设计应与建筑设计同步完成，GB55024-2022第5.2.4条 | 设计深度不够 | 建筑设备 | 提出反馈意见 | 1#配套用房 | 太阳能光伏发电说明及系统图 | 标准 | 91330100720049785C | 0571-85050395
同意并按图审意见修改，详见电施-01-11《弱电设计说明》，本项目监控显示器和监控上位机设置在消控室内，与消防主机分隔放置，其余单体图纸的相关说明同步修改；电施-03-17《消控室平面布置图》图纸注明：严禁无关的管线穿越消控室，详见3#单体的电施-03-17《消控室平面布置图》。 | 电气 | 沈介骏 | 电施-01-10 | 设备间计算机网络及电话中心设备柜不应设在消控室内，若要设消控室应有明显间隔。Gb50116-2013第3.4.6条、3.4.8条 | 设计深度不够 | 建筑设备 | 提出反馈意见 | 1#配套用房 | 弱电设计说明 | 消防 | 91330100720049785C | 0571-85050395
同意并按图审意见修改，详见电施-01-18《1#弱电系统图》，其余单体相应修改，其余平面相应修改。 | 电气 | 沈介骏 | 电施-01-16 | 由室外引入的信号要设浪涌保护措施 | 设计深度不够 | 建筑设备 | 提出反馈意见 | 1#配套用房 | 1#弱电系统图 | 标准 | 91330100720049785C | 0571-85050395
同意并按图审意见修改，增加新风机就地控制按钮，详见电施-01-21《一层配电平面图》，其余平面相应修改。 | 电气 | 沈介骏 | 电施-01-20 | 新风机要设就地控制按钮。（其他平面同） | 设计深度不够 | 建筑设备 | 提出反馈意见 | 1#配套用房 | 二层配电平面图 | 标准 | 91330100720049785C | 0571-85050395
同意并按图审意见修改，增加风机盘管调控开关，详见电施-01-21《一层配电平面图》，其余平面相应修改。 | 电气 | 沈介骏 | 电施-01-20 | 风机盘管要设调控开关。（其他平面同） | 设计深度不够 | 建筑设备 | 提出反馈意见 | 1#配套用房 | 二层配电平面图 | 标准 | 91330100720049785C | 0571-85050395
同意并按图审意见修改，详见电施-01-25《屋顶层防雷平面图 》，已注明“太阳能建筑一体化应用系统的设计应与建筑设计同步完成。建筑物上安装太阳能系统不得降低相邻建筑的日照标准。”，其余单体相应修改。 | 电气 | 沈介骏 | 电施-01-23 | 按GB55024-2022第5.2.4条太阳能建筑一体化应用系统的应与建筑设计同步完成需交代 | 设计深度不够 | 建筑设备 | 提出反馈意见 | 1#配套用房 | 屋顶层防雷平面图 | 标准 | 91330100720049785C | 0571-85050395
经复核，消防泵房照明回路引自消防泵房配电柜 XFX1，为消防电源供电，现取消消防泵房照明自带蓄电池要求。详见电施-01-20《地下一层配电平面图》。 | 电气 | 沈介骏 | 电施-01-15 | 消防泵房照明回路自带蓄电池要设充电回路 | 设计深度不够 | 建筑设备 | 提出反馈意见 | 1#配套用房 | 1#电气系统图（四） | 消防 | 91330100720049785C | 0571-85050395
同意并按图审意见修改，详见电施-01-28《地下一层照明插座平面图》。 | 电气 | 沈介骏 | 电施-01-26 | 照明开关未连线 | 设计深度不够 | 建筑设备 | 提出反馈意见 | 1#配套用房 | 地下一层照明插座平面图 | 标准 | 91330100720049785C | 0571-85050395
同意并按图审意见修改，与1#配套用房意见相同的部位均已修改，详见相关修改图。 | 电气 | 沈介骏 | 电施-02-02 | 2#旅馆说明部分意见同1#配套用房 | 设计深度不够 | 建筑设备 | 提出反馈意见 | 2#旅馆 | 电气设计总说明 | 标准 | 91330100720049785C | 0571-85050395
同意并按图审意见修改，增加餐厅疏散出口指示，因餐厅建筑面积未超过400平方米，既未设置应急照明，详见电施-01-29《一层照明插座平面图》。 | 电气 | 沈介骏 | 电施-01-27 | 建议餐厅设置应急照明及出口门上方设疏散标志灯 | 设计深度不够 | 建筑设备 | 提出反馈意见 | 1#配套用房 | 一层照明插座平面图 | 标准 | 91330100720049785C | 0571-85050395
同意并按图审意见修改，无障碍卫生间现已注明开关距地1m安装，详见详见电施-01-29《一层照明插座平面图》，其余楼层相应修改。 | 电气 | 沈介骏 | 电施-01-27 | 无障碍厕所照明开关高度要交代。（余同） | 设计深度不够 | 建筑设备 | 提出反馈意见 | 1#配套用房 | 一层照明插座平面图 | 标准 | 91330100720049785C | 0571-85050395
同意并按图审意见修改，增设餐厅，强弱电间照明开关，走道照明灯具采用红外感应灯具，采用智能照明开关控制，满足控制的要求，详见电施-01-29《一层照明插座平面图》，其余楼层相应修改。 | 电气 | 沈介骏 | 电施-01-27 | 走道、门厅、餐厅、强弱电井照明未设开关，从节能、安全角度建议增设开关 | 设计深度不够 | 建筑设备 | 提出反馈意见 | 1#配套用房 | 一层照明插座平面图 | 标准 | 91330100720049785C | 0571-85050395
同意并按图审意见修改，详见电施-01-34《一层弱电平面图》。 | 电气 | 沈介骏 | 电施-01-32 | TO插座未连线 | 设计深度不够 | 建筑设备 | 提出反馈意见 | 1#配套用房 | 一层弱电平面图 | 标准 | 91330100720049785C | 0571-85050395
同意并按图审意见修改，详见电施-02-05《消防电气施工设计说明》第6.4.4条。 | 电气 | 沈介骏 | 电施-02-04 | 不同电压等级的线缆不能共用同一电缆桥架（线槽）。GB55024-2022第6.1.1条（3#旅馆同） | 设计深度不够 | 建筑设备 | 提出反馈意见 | 2#旅馆 | 消防电气施工设计说明 | 标准 | 91330100720049785C | 0571-85050395
同意并按图审意见修改，详见电施-02-04《集中电源集中控制型消防应急照明和疏散指示系统设计说明》第5.7条。 | 电气 | 沈介骏 | 电施-02-05 | 应急照明控制器的持续工作时间不应小于3h要交代。GB51309-2018第3.4.7条（3#旅馆同） | 设计深度不够 | 建筑设备 | 提出反馈意见 | 2#旅馆 | 集中电源集中控制型消防应急照明和疏散指示系统设计说明 | 消防 | 91330100720049785C | 0571-85050395
同意并按图审意见修改，与1#配套用房意见相同的部位均已修改，详见相关修改图。 | 电气 | 沈介骏 | 电施-02-08 | 同1#配套用房审查意见。（3#旅馆同） | 设计深度不够 | 建筑设备 | 提出反馈意见 | 2#旅馆 | 太阳能光伏发电说明及系统图 | 标准 | 91330100720049785C | 0571-85050395
同意并按图审意见修改，详见电施-02-16《2#弱电系统图》。 | 电气 | 沈介骏 | 电施-02-14 | 从室外引入的语音通信及未来信号要设浪涌保护措施。（3#旅馆同） | 设计深度不够 | 建筑设备 | 提出反馈意见 | 2#旅馆 | 2#弱电系统图 | 标准 | 91330100720049785C | 0571-85050395
同意并按图审意见修改，详见电施-02-16《2#弱电系统图》。 | 电气 | 沈介骏 | 电施-02-14 | 广播引入要考虑浪涌保护措施。3#旅馆同） | 设计深度不够 | 建筑设备 | 提出反馈意见 | 2#旅馆 | 2#弱电系统图 | 标准 | 91330100720049785C | 0571-85050395
同意并按图审意见修改，详见电施-02-19《一层配电照明平面图》。 | 电气 | 沈介骏 | 电施-02-17 | 电源由1#楼变配电室引来数量要表示清楚。 | 设计深度不够 | 建筑设备 | 提出反馈意见 | 2#旅馆 | 一层配电照明平面图 | 标准 | 91330100720049785C | 0571-85050395
突出屋面屋顶材料为铝镁锰板，根据建筑专业相关图纸美铝锰板厚度为1mm，满足规范0.65mm厚度要求，故采用金属屋面做防雷接闪带，详见电施-02-25《屋顶防雷平面图一》。 | 电气 | 沈介骏 | 电施-02-24 | 突出屋檐是什么材料是否要考虑防雷。（3#旅馆同） | 设计深度不够 | 建筑设备 | 提出反馈意见 | 2#旅馆 | 屋顶防雷平面图一 | 标准 | 91330100720049785C | 0571-85050395
同意并按图审意见修改，详见电施-02-14《2#电气系统图（一）》。 | 电气 | 沈介骏 | 电施-02-12 | 电源引自1#配套用房变电所 | 设计深度不够 | 建筑设备 | 提出反馈意见 | 2#旅馆 | 2#电气系统图（一） | 标准 | 91330100720049785C | 0571-85050395
因为本工程二次精装公区设计吊顶（吊顶镂空面积小于15%），感烟探测器与消防广播安装于吊顶上，探测范围能覆盖电梯厅区域。 | 电气 | 沈介骏 | 电施-02-34 | 电梯厅要设感烟探测器及消防广播喇叭。（余同） | 设计深度不够 | 建筑设备 | 提出反馈意见 | 2#旅馆 | 三层消防报警平面图 | 消防 | 91330100720049785C | 0571-85050395
同意并按图审意见修改，详见电施-03-12《低压配电系统图》、电施-03-18《一层照明平面图》。 | 电气 | 沈介骏 | 电施-03-10 | 电源引自1#配套用房变电所 | 设计深度不够 | 建筑设备 | 提出反馈意见 | 3#旅馆 | 低压配电系统图 | 标准 | 91330100720049785C | 0571-85050395
同意并按图审意见修改，在室外引入的弱电信号设置浪涌保护器详见电施-03-14《监控、综合布线系统图》。 | 电气 | 沈介骏 | 电施-03-12 | 从室外引入的弱电信号均需设浪涌保护措施 | 设计深度不够 | 建筑设备 | 提出反馈意见 | 3#旅馆 | 监控、综合布线系统图 | 标准 | 91330100720049785C | 0571-85050395
同意并按图审意见修改，交代导线型号、数量、埋地深度，详见电施-03-18《一层照明平面图》。 | 电气 | 沈介骏 | 电施-03-16 | 引自变电所低压应交代导线型号规范、数量，要交代导线埋地深度 | 设计深度不够 | 建筑设备 | 提出反馈意见 | 3#旅馆 | 一层照明平面图 | 标准 | 91330100720049785C | 0571-85050395
同意并按图审意见修改，在电梯厅增设摄像机，并同步修改安防系统图，详见《弱电平面图》、电施-03-14《监控、综合布线系统图》。 | 电气 | 沈介骏 | 电施-03-26 | 电梯厅应设监控摄像机 | 设计深度不够 | 建筑设备 | 提出反馈意见 | 3#旅馆 | 二层弱电平面图 | 标准 | 91330100720049785C | 0571-85050395
同意并按图审意见修改，每层均设置消防端子箱，详见电施-03-15《火灾报警系统图》、《消防平面图》。 | 电气 | 沈介骏 | 电施-03-13 | 每层应设消防端子箱 | 设计深度不够 | 建筑设备 | 提出反馈意见 | 3#旅馆 | 火灾报警系统图 | 消防 | 91330100720049785C | 0571-85050395
本工程二次精装公区设计吊顶，感烟探测器与消防广播安装于吊顶上，探测范围能覆盖电梯厅区域。 | 电气 | 沈介骏 | 电施-03-32 | 电梯厅应设感烟探测器及消防广播喇叭。（其他层同） | 设计深度不够 | 建筑设备 | 提出反馈意见 | 3#旅馆 | 二层消防平面图 | 消防 | 91330100720049785C | 0571-85050395
同意并按图审意见修改，在道路照明配电箱及充电桩配电箱电源进线处设置带隔离功能的断路器，详见电施-00-03《道路照明配电系统图》。 | 电气 | 沈介骏 | 电施-00-03 | 道路照明配电箱及充电桩配电箱电源进线要设隔离电器。GB50052-2009第7.0.10条 | 设计深度不够 | 建筑设备 | 提出反馈意见 | 总图 | 道路照明配电系统图 | 标准 | 91330100720049785C | 0571-85050395
同意并按图审意见修改，室外监控摄像头电源及信号应设浪涌保护（T1试验级），详见电施-00-03《道路照明配电系统图》。 | 电气 | 沈介骏 | 电施-00-03 | 室外监控摄像头电源及信号应设浪涌保护措施 | 设计深度不够 | 建筑设备 | 提出反馈意见 | 总图 | 道路照明配电系统图 | 标准 | 91330100720049785C | 0571-85050395
同意并按图审意见修改，标注路灯、电缆井相对坐标，详见电施-00-04《室外照明总平面图》、电施-00-06《室外电气总平面图》。 | 电气 | 沈介骏 | 电施-00-04 | 室外路灯杆及电缆井应有相对坐标 | 设计深度不够 | 建筑设备 | 提出反馈意见 | 总图 | 室外照明总平面图 | 标准 | 91330100720049785C | 0571-85050395
同意并按图审意见修改，标注路灯、电缆井相对坐标，详见电施-00-05《室外弱电总平面图》。 | 电气 | 沈介骏 | 电施-00-05 | 室外摄像头杆及弱电手井应有相对坐标 | 设计深度不够 | 建筑设备 | 提出反馈意见 | 总图 | 室外弱电总平面图 | 标准 | 91330100720049785C | 0571-85050395
| 结构 | 唐立华 | 结施-01-02 | 说明一.11条，施工现场钢筋替换应取得设计出具的“设计变更文件”。GB55008-2021第2.0.11条。 | 其它 | 结构设计 | 必须修改图纸并反馈 | 1#配套用房 | 结构设计总说明（一） | 标准 | 91330100720049785C | 13857198448
| 结构 | 唐立华 | 结施-01-02 | 说明二条，补充地下室防水等级，抗浮设计等级和设计抗浮水位（相对标高和绝对标高）。 | 其它 | 结构设计 | 必须修改图纸并反馈 | 1#配套用房 | 结构设计总说明（一） | 标准 | 91330100720049785C | 13857198448
| 结构 | 唐立华 | 结施-01-02 | 说明三.2条，应将GB55016，GB55037.GB55030等列入设计依据并严格执行。 | 其它 | 结构设计 | 必须修改图纸并反馈 | 1#配套用房 | 结构设计总说明（一） | 标准 | 91330100720049785C | 13857198448
| 结构 | 唐立华 | 结施-01-02 | 说明四.3条，餐厅的厨房活荷载取值不满足规范要求，并复核其它部位活荷载及计算书。 | 违反“应”字条款 | 结构设计 | 必须修改图纸并反馈 | 1#配套用房 | 结构设计总说明（一） | 标准 | 91330100720049785C | 13857198448
| 结构 | 唐立华 | 结施-01-02 | 说明六.1条，混凝土耐久性指标应按GB55008-2021第3.1.1条~第3.1.8条进行控制（应详细注明各材料性能指标，不应只注明规范条文编号）。 | 设计深度不够 | 结构设计 | 必须修改图纸并反馈 | 1#配套用房 | 结构设计总说明（一） | 标准 | 91330100720049785C | 13857198448
| 结构 | 唐立华 | 结施-01-02 | 说明六.2条，钢筋钢材性能指标应按GB55008-2021第3.2.1条~第3.1.3条要求进行控制（应详细注明各材料性能指标，不应只注明规范条文编号）。 | 设计深度不够 | 结构设计 | 必须修改图纸并反馈 | 1#配套用房 | 结构设计总说明（一） | 标准 | 91330100720049785C | 13857198448
| 结构 | 唐立华 | 结施-01-02 | 说明六.2.（4）条，钢筋替换应出具设计变更文件。 | 设计深度不够 | 结构设计 | 必须修改图纸并反馈 | 1#配套用房 | 结构设计总说明（一） | 标准 | 91330100720049785C | 13857198448
| 结构 | 唐立华 | 结施-01-02 | 说明六条，结构材料应按GB55016第5.3.1条、第5.3.2条继续控制。 | 设计深度不够 | 结构设计 | 必须修改图纸并反馈 | 1#配套用房 | 结构设计总说明（一） | 标准 | 91330100720049785C | 13857198448
| 结构 | 唐立华 | 结施-01-02 | 说明六.3条，卫生间潮湿部位宜采用水泥砂浆，并适当提高强度等级。 | 其它 | 结构设计 | 必须修改图纸并反馈 | 1#配套用房 | 结构设计总说明（一） | 标准 | 91330100720049785C | 13857198448
| 结构 | 唐立华 | 结施-01-02 | 说明七.1条注C，钢筋网间距宜加密。参DB33T1286-2022第4.4.4条 | 其它 | 结构设计 | 必须修改图纸并反馈 | 1#配套用房 | 结构设计总说明（一） | 标准 | 91330100720049785C | 13857198448
| 结构 | 唐立华 | 结施-01-03 | 钢丝网格尺寸过大。 | 其它 | 结构设计 | 必须修改图纸并反馈 | 1#配套用房 | 结构设计总说明（二） | 标准 | 91330100720049785C | 13857198448
| 结构 | 唐立华 | 结施-01-06 | 说明6条，注明采用慢速荷载维持法。。 | 其它 | 结构设计 | 必须修改图纸并反馈 | 1#配套用房 | 桩基设计说明 | 标准 | 91330100720049785C | 13857198448
| 结构 | 唐立华 | 结施-01-06 | 说明5条，应注明设计单桩承载力以试验为准，如不符需修改设计。大孔径桩宜采用2种方法检测桩身质量。 | 其它 | 结构设计 | 必须修改图纸并反馈 | 1#配套用房 | 桩基设计说明 | 标准 | 91330100720049785C | 13857198448
| 结构 | 唐立华 | 结施-01-06 | 说明3条，注明最小有效桩长，桩长不足应按墩基础设计。 | 其它 | 结构设计 | 必须修改图纸并反馈 | 1#配套用房 | 桩基设计说明 | 标准 | 91330100720049785C | 13857198448
| 结构 | 唐立华 | 结施-01-06 | 意见同桩基审查，请按上次意见修改。 | 其它 | 结构设计 | 必须修改图纸并反馈 | 1#配套用房 | 桩基设计说明 | 标准 | 91330100720049785C | 13857198448
| 结构 | 唐立华 | 结施-01-09 | 注明底板钢筋在端部的锚固（底钢筋向上弯折） | 其它 | 结构设计 | 必须修改图纸并反馈 | 1#配套用房 | 地下室外墙、池壁剖面图 | 标准 | 91330100720049785C | 13857198448
| 结构 | 唐立华 | 结施-01-12 | 应检查挑檐恒载计算输入值（下斜板自重） | 其它 | 结构设计 | 必须修改图纸并反馈 | 1#配套用房 | 标高4.150结构平面图 | 标准 | 91330100720049785C | 13857198448
| 结构 | 唐立华 | 结施-01-01 | 计算书应提供楼板厚度、自重荷载简图。请检查计算书活荷载输入值（荷载最小值涉及强条，应特别注意） | 其它 | 结构设计 | 必须修改图纸并反馈 | 1#配套用房 | 图纸目录（一） | 标准 | 91330100720049785C | 13857198448
| 结构 | 唐立华 | 结施-01-10 | 楼板洞边加筋 | 其它 | 结构设计 | 必须修改图纸并反馈 | 1#配套用房 | 标高-0.050结构平面图 | 标准 | 91330100720049785C | 13857198448
| 结构 | 唐立华 | 结施-01-12 | 楼板洞边加筋 | 其它 | 结构设计 | 必须修改图纸并反馈 | 1#配套用房 | 标高4.150结构平面图 | 标准 | 91330100720049785C | 13857198448
| 结构 | 唐立华 | 结施-01-14 | 楼板洞边加筋 | 其它 | 结构设计 | 必须修改图纸并反馈 | 1#配套用房 | 标高8.350结构平面图 | 标准 | 91330100720049785C | 13857198448
| 结构 | 唐立华 | 结施-01-16 | 楼板洞边加筋 | 其它 | 结构设计 | 必须修改图纸并反馈 | 1#配套用房 | 标高12.550结构平面图 | 标准 | 91330100720049785C | 13857198448
| 结构 | 唐立华 | 结施-01-18 | 楼板洞边加筋 | 其它 | 结构设计 | 必须修改图纸并反馈 | 1#配套用房 | 屋顶结构平面图 | 标准 | 91330100720049785C | 13857198448
| 结构 | 唐立华 | 结施-01-09 | 应检查外墙计算书，建议采用水土分算，水压力准永久系数按1.0,进行复核计算。 | 其它 | 结构设计 | 必须修改图纸并反馈 | 1#配套用房 | 地下室外墙、池壁剖面图 | 标准 | 91330100720049785C | 13857198448
| 结构 | 唐立华 | 结施-02-03 | 图审意见同1#楼 | 其它 | 结构设计 | 必须修改图纸并反馈 | 2#旅馆 | 结构设计总说明（一） | 标准 | 91330100720049785C | 13857198448
| 结构 | 唐立华 | 结施-02-07 | 图审意见同1#楼 | 其它 | 结构设计 | 必须修改图纸并反馈 | 2#旅馆 | 桩基设计说明 | 标准 | 91330100720049785C | 13857198448
| 结构 | 唐立华 | 结施-02-13 | 楼板加筋应标注规格 | 其它 | 结构设计 | 必须修改图纸并反馈 | 2#旅馆 | 标高3.550结构平面图 | 标准 | 91330100720049785C | 13857198448
| 结构 | 唐立华 | 结施-02-14 | C轴梁在3轴支座存在正弯矩，2~4轴段梁宜等高低钢筋通长不截断。上各层同 | 其它 | 结构设计 | 必须修改图纸并反馈 | 2#旅馆 | 标高3.550梁平法施工图 | 标准 | 91330100720049785C | 13857198448
| 结构 | 唐立华 | 结施-02-21 | 楼板开洞应加筋。 | 其它 | 结构设计 | 必须修改图纸并反馈 | 2#旅馆 | 屋顶结构平面图 | 标准 | 91330100720049785C | 13857198448
| 结构 | 唐立华 | 结施-02-21 | 出风孔板边宜设上翻边（有利GZ锚固） | 其它 | 结构设计 | 必须修改图纸并反馈 | 2#旅馆 | 屋顶结构平面图 | 标准 | 91330100720049785C | 13857198448
| 结构 | 唐立华 | 结施-03-11 | 标高范围有误 | 其它 | 结构设计 | 必须修改图纸并反馈 | 3#旅馆 | 五层楼板顶~屋顶柱平法施工图 | 标准 | 91330100720049785C | 13857198448
| 结构 | 唐立华 | 结施-03-13 | 检查，5轴梁A轴端支座截面箍筋应满足计算要求。上各层同 | 其它 | 结构设计 | 必须修改图纸并反馈 | 3#旅馆 | 二层梁平法施工图 | 标准 | 91330100720049785C | 13857198448
| 结构 | 唐立华 | 结施-03-12 | 楼板加筋应注明规格，各层同。 | 其它 | 结构设计 | 必须修改图纸并反馈 | 3#旅馆 | 二层结构平面图 | 标准 | 91330100720049785C | 13857198448
| 结构 | 唐立华 | 结施-03-13 | 3轴、5轴梁，B~C轴段梁底钢筋建议加强（32c20） | 其它 | 结构设计 | 必须修改图纸并反馈 | 3#旅馆 | 二层梁平法施工图 | 标准 | 91330100720049785C | 13857198448
| 结构 | 唐立华 | 结施-03-18 | 楼板加筋，注明规格 | 其它 | 结构设计 | 必须修改图纸并反馈 | 3#旅馆 | 六层结构平面图 | 标准 | 91330100720049785C | 13857198448
| 结构 | 唐立华 | 结施-03-01A | 除注明外，3#楼其它意见同2#楼、1#楼。 | 其它 | 结构设计 | 必须修改图纸并反馈 | 3#旅馆 | 图纸目录（一） | 标准 | 91330100720049785C | 13857198448
| 结构 | 唐立华 | 结施-01-07 | 说明6，注明施工各阶段降水水位控制标高（要求）。 | 其它 | 结构设计 | 必须修改图纸并反馈 | 1#配套用房 | 基础布置平面图 | 标准 | 91330100720049785C | 13857198448
| 暖通 | 戈海燕 | 暖施-02-05 | 应标注有可开启外窗 | 其它 | 建筑防火 | 必须修改图纸并反馈 | 2#旅馆 | 一层暖通布置图 | 标准 | 91330100720049785C | 85050385
| 暖通 | 戈海燕 | 暖施-02-05 | 应标注有可开启外窗 | 其它 | 建筑防火 | 必须修改图纸并反馈 | 2#旅馆 | 一层暖通布置图 | 消防 | 91330100720049785C | 85050385
| 暖通 | 戈海燕 | 暖施-03-05 | 应标注有可开启外窗 | 其它 | 建筑防火 | 必须修改图纸并反馈 | 3#旅馆 | 一层暖通布置图 | 标准 | 91330100720049785C | 85050385
| 暖通 | 戈海燕 | 暖施-03-05 | 应标注有可开启外窗 | 其它 | 建筑防火 | 必须修改图纸并反馈 | 3#旅馆 | 一层暖通布置图 | 消防 | 91330100720049785C | 85050385
| 暖通 | 戈海燕 | 暖施-03-01 | 设计依据中应有浙江省《公共建筑节能设计标准》(GB33/1036-2021) | 其它 | 建筑节能 | 必须修改图纸并反馈 | 3#旅馆 | 暖通设计施工总说明（一） | 标准 | 91330100720049785C | 85050385
| 暖通 | 戈海燕 | 暖施-02-01 | 设计依据中应有浙江省《公共建筑节能设计标准》(GB33/1036-2021) | 其它 | 建筑节能 | 必须修改图纸并反馈 | 2#旅馆 | 暖通设计施工总说明（一） | 标准 | 91330100720049785C | 85050385
| 暖通 | 戈海燕 | 暖施-01-01 | 设计依据中应有浙江省《公共建筑节能设计标准》（DB33/1036-2021) | 其它 | 建筑节能 | 必须修改图纸并反馈 | 1#配套用房 | 暖通设计施工总说明（一） | 标准 | 91330100720049785C | 85050385
| 暖通 | 戈海燕 | 暖施-01-12 | 一~四层大于50米2的无窗房间应设置排烟 | 其它 | 建筑防火 | 必须修改图纸并反馈 | 1#配套用房 | 四层空调风管布置图 | 标准 | 91330100720049785C | 85050385
| 暖通 | 戈海燕 | 暖施-01-12 | 一~四层大于50米2的无窗房间应设置排烟 | 其它 | 建筑防火 | 必须修改图纸并反馈 | 1#配套用房 | 四层空调风管布置图 | 消防 | 91330100720049785C | 85050385
| 给排水 | 王念恩 | 水施-00-04 | 生活水泵房进水管不应接室外消火栓环网。 | 违反“应”字条款 | 建筑设备 | 必须修改图纸并反馈 | 总图 | 室外给水总平面图 | 标准 | 91330100720049785C | 85050375
| 给排水 | 王念恩 | 水施-00-04 | 室外雨水口应设置在雨水控制利用设施末端，以溢流形式排放；超过雨水径流控制要求的降雨溢流排入市政雨水管渠。GB55020-2021-4.5.10 | 违反“应”字条款 | 建筑设备 | 必须修改图纸并反馈 | 总图 | 溢流设置平面图 | 标准 | 91330100720049785C | 85050375
| 给排水 | 王念恩 | 水施-00-04 | 应补充消防水池室外取水口连接管的管径、埋深及取水口安装剖面图。 | 设计深度不够 | 建筑设备 | 必须修改图纸并反馈 | 总图 | 室外给水总平面图 | 标准 | 91330100720049785C | 85050375
| 给排水 | 王念恩 | 水施-00-04 | 应补充消防水池室外取水口连接管的管径、埋深及取水口安装剖面图。 | 设计深度不够 | 建筑设备 | 必须修改图纸并反馈 | 总图 | 室外给水总平面图 | 消防 | 91330100720049785C | 85050375
| 给排水 | 王念恩 | 水施-00-04 | 消防取水口孔口高于室外地坪高程不应小于300mm。 | 设计深度不够 | 建筑设备 | 必须修改图纸并反馈 | 总图 | 室外给水总平面图 | 标准 | 91330100720049785C | 85050375
| 给排水 | 王念恩 | 水施-00-04 | 消防取水口孔口高于室外地坪高程不应小于300mm。 | 设计深度不够 | 建筑设备 | 必须修改图纸并反馈 | 总图 | 室外给水总平面图 | 消防 | 91330100720049785C | 85050375
| 给排水 | 王念恩 | 水施-00-02 | 消防取水口孔口高于室外地坪高程不应小于300mm。 | 设计深度不够 | 建筑设备 | 必须修改图纸并反馈 | 总图 | 给水设计说明 | 标准 | 91330100720049785C | 85050375
| 给排水 | 王念恩 | 水施-00-02 | 消防取水口孔口高于室外地坪高程不应小于300mm。 | 设计深度不够 | 建筑设备 | 必须修改图纸并反馈 | 总图 | 给水设计说明 | 消防 | 91330100720049785C | 85050375
| 给排水 | 王念恩 | 水施-00-02 | 室外消火栓管道设计工作压力不应小于0.60MPa。规范《GB 50974-2014》第8.2.2条。试验压力不应小于0.90MPa（钢丝网骨架塑料复合管）或1.10MPa（球墨铸铁管）。 | 设计深度不够 | 建筑设备 | 必须修改图纸并反馈 | 总图 | 给水设计说明 | 标准 | 91330100720049785C | 85050375
| 给排水 | 王念恩 | 水施-00-02 | 室外消火栓管道设计工作压力不应小于0.60MPa。规范《GB 50974-2014》第8.2.2条。试验压力不应小于0.90MPa（钢丝网骨架塑料复合管）或1.10MPa（球墨铸铁管）。 | 设计深度不够 | 建筑设备 | 必须修改图纸并反馈 | 总图 | 给水设计说明 | 消防 | 91330100720049785C | 85050375
| 给排水 | 王念恩 | 水施-00-03 | 项目名称错误。 | 设计深度不够 | 建筑设备 | 必须修改图纸并反馈 | 总图 | 排水设计说明 | 标准 | 91330100720049785C | 85050375
| 给排水 | 王念恩 | 水施-00-03 | 室外检查井井盖应有防盗、防坠落措施，检查井、阀门井井盖上应具有属性标识。位于车行道的检查井、阀门井，应采用具有足够承载力和稳定性良好的井盖与井座。GB55020-2021-2.0.13 | 设计深度不够 | 建筑设备 | 必须修改图纸并反馈 | 总图 | 排水设计说明 | 标准 | 91330100720049785C | 85050375
| 给排水 | 王念恩 | 水施-01-02 | 多层公建，消防水箱最低有效水位与最不利消火栓静压不低于0.07MPa，即可不设稳压泵。 | 设计深度不够 | 建筑设备 | 必须修改图纸并反馈 | 1#配套用房 | 给排水设计及施工说明 | 标准 | 91330100720049785C | 85050375
| 给排水 | 王念恩 | 水施-01-02 | 多层公建，消防水箱最低有效水位与最不利消火栓静压不低于0.07MPa，即可不设稳压泵。 | 设计深度不够 | 建筑设备 | 必须修改图纸并反馈 | 1#配套用房 | 给排水设计及施工说明 | 消防 | 91330100720049785C | 85050375
| 给排水 | 王念恩 | 水施-01-02 | PVC-U生活排水管材备注“具有承受不低于40°C排水温度且连续排水的耐温能力”。GB55020-2021-4.1.1 | 设计深度不够 | 建筑设备 | 必须修改图纸并反馈 | 1#配套用房 | 给排水设计及施工说明 | 标准 | 91330100720049785C | 85050375
| 给排水 | 王念恩 | 水施-01-02 | 吊顶内敷设水管应采取防止产生冷凝水的措施。【对应《民用建筑通用规范》GB55031-2022第6.4.9条】 | 违反“应”字条款 | 建筑设备 | 必须修改图纸并反馈 | 1#配套用房 | 给排水设计及施工说明 | 标准 | 91330100720049785C | 85050375
| 给排水 | 王念恩 | 水施-01-02 | 应严格按照GB55036-2022-3.0.2的要求计算确定消防给水系统的系统工作压力值。 | 违反“应”字条款 | 建筑设备 | 必须修改图纸并反馈 | 1#配套用房 | 给排水设计及施工说明 | 标准 | 91330100720049785C | 85050375
| 给排水 | 王念恩 | 水施-01-02 | 87型雨水斗屋面雨水系统，其管道、附配件以及连接接口应能耐受系统在运行期间产生的负压。GB55020-2021-4.5.8 | 违反“应”字条款 | 建筑设备 | 必须修改图纸并反馈 | 1#配套用房 | 给排水设计及施工说明 | 标准 | 91330100720049785C | 85050375
| 给排水 | 王念恩 | 水施-01-02 | 公共场所的洗手盆水嘴应采用非接触式或延时自闭式水嘴。GB55020-2021-3.4.5 | 违反“应”字条款 | 建筑设备 | 必须修改图纸并反馈 | 1#配套用房 | 给排水设计及施工说明 | 标准 | 91330100720049785C | 85050375
| 给排水 | 王念恩 | 水施-01-03 | 生活排水泵应设置备用泵。GB55020-2021-4.4.5 | 违反“应”字条款 | 建筑设备 | 必须修改图纸并反馈 | 1#配套用房 | 地下一层消防水池及泵房平面图 | 标准 | 91330100720049785C | 85050375
| 给排水 | 王念恩 | 水施-01-04 | 电缆沟底已经低于室外地坪，室外积水时会通过地漏倒灌入室内。应改设集水井，移动泵排水。 | 违反“应”字条款 | 建筑设备 | 必须修改图纸并反馈 | 1#配套用房 | 一层给排水平面图 | 标准 | 91330100720049785C | 85050375
| 给排水 | 王念恩 | 水施-01-04 | 楼梯间防火隔墙上暗装消火栓，后面没有衬墙的条件（影响疏散宽度）。 | 违反“应”字条款 | 建筑设备 | 必须修改图纸并反馈 | 1#配套用房 | 一层给排水平面图 | 标准 | 91330100720049785C | 85050375
| 给排水 | 王念恩 | 水施-01-04 | 楼梯间防火隔墙上暗装消火栓，后面没有衬墙的条件（影响疏散宽度）。 | 违反“应”字条款 | 建筑设备 | 必须修改图纸并反馈 | 1#配套用房 | 一层给排水平面图 | 消防 | 91330100720049785C | 85050375
| 给排水 | 王念恩 | 水施-01-11 | 消防水池应设置水位监测装置，包括溢流水位、最高报警水位、正常水位、最低报警水位、无水报警水位等。（其中溢流水位和最高报警水位可二合一）无水报警水位应高于最低有效水位不小于100mm，且水量可以满足5min~10min的消防用水量。GB55036-2022-3.0.8.4 | 违反“应”字条款 | 建筑设备 | 必须修改图纸并反馈 | 1#配套用房 | 地下一层消防水池剖面图 | 标准 | 91330100720049785C | 85050375
| 给排水 | 王念恩 | 水施-01-11 | 消防水池应设置水位监测装置，包括溢流水位、最高报警水位、正常水位、最低报警水位、无水报警水位等。（其中溢流水位和最高报警水位可二合一）无水报警水位应高于最低有效水位不小于100mm，且水量可以满足5min~10min的消防用水量。GB55036-2022-3.0.8.4 | 违反“应”字条款 | 建筑设备 | 必须修改图纸并反馈 | 1#配套用房 | 地下一层消防水池剖面图 | 消防 | 91330100720049785C | 85050375
| 给排水 | 王念恩 | 水施-01-11 | 消防水池及消防水箱的报警水位应高于或低于正常水位50-100mm。即最高报警水位高于正常水位50-100mm，最低报警水位低于正常水位50-100mm。浙消[2020]166号-5.1.10 | 违反“应”字条款 | 建筑设备 | 必须修改图纸并反馈 | 1#配套用房 | 地下一层消防水池剖面图 | 标准 | 91330100720049785C | 85050375
| 给排水 | 王念恩 | 水施-01-11 | 消防水池及消防水箱的报警水位应高于或低于正常水位50-100mm。即最高报警水位高于正常水位50-100mm，最低报警水位低于正常水位50-100mm。浙消[2020]166号-5.1.10 | 违反“应”字条款 | 建筑设备 | 必须修改图纸并反馈 | 1#配套用房 | 地下一层消防水池剖面图 | 消防 | 91330100720049785C | 85050375
| 给排水 | 王念恩 | 水施-01-12 | 接2、3#楼室内消火栓两路主管与环网连接点之间应设检修阀门。 | 违反“应”字条款 | 建筑设备 | 必须修改图纸并反馈 | 1#配套用房 | 水泵房及生活水泵房平面大样图、消火栓泵进出水管系统大样图 | 标准 | 91330100720049785C | 85050375
| 给排水 | 王念恩 | 水施-01-12 | 接2、3#楼室内消火栓两路主管与环网连接点之间应设检修阀门。 | 违反“应”字条款 | 建筑设备 | 必须修改图纸并反馈 | 1#配套用房 | 水泵房及生活水泵房平面大样图、消火栓泵进出水管系统大样图 | 消防 | 91330100720049785C | 85050375
| 给排水 | 王念恩 | 水施-01-12 | 生活给水水池（箱）应设置水位控制和溢流报警装置：1）生活水箱进水采用液压水位控制阀控制进水，控制阀的主进水管与进水浮球的平面距离不小于1.0米。 2）生活水箱进水管上设置自动关闭进水阀（电磁阀）。3）水箱达到溢流水位时报警联动、自动关闭进水阀门。 | 设计深度不够 | 建筑设备 | 必须修改图纸并反馈 | 1#配套用房 | 水泵房及生活水泵房平面大样图、消火栓泵进出水管系统大样图 | 标准 | 91330100720049785C | 85050375
| 给排水 | 王念恩 | 水施-01-13 | 当采用空气源热水机组制备生活热水时，热泵热水机在名义制热工况和制定条件下，性能系数（COP）不应低于表3.4.3规定的数值，并应有保证水质的有效措施。GB55015-2021-3.4.3 | 设计深度不够 | 建筑设备 | 必须修改图纸并反馈 | 1#配套用房 | 水泵房平面主要设备表、空气源热泵热水器、二次调蓄储水箱配水管大样图 | 标准 | 91330100720049785C | 85050375
| 给排水 | 王念恩 | 水施-01-13 | 给水泵设计选型时其效率不应低于现行国家标准《清水离心泵能效限定值及节能评价值》GB19762规定的节能评价值。GB55015-2021-3.4.5 | 设计深度不够 | 建筑设备 | 必须修改图纸并反馈 | 1#配套用房 | 水泵房平面主要设备表、空气源热泵热水器、二次调蓄储水箱配水管大样图 | 标准 | 91330100720049785C | 85050375
| 给排水 | 王念恩 | 水施-02-02 | 1#楼设计说明图审意见同样适用于2#楼。 | 设计深度不够 | 建筑设备 | 必须修改图纸并反馈 | 2#旅馆 | 给排水设计及施工说明 | 标准 | 91330100720049785C | 85050375
| 给排水 | 王念恩 | 水施-03-02 | 1#楼设计说明图审意见同样适用于3#楼。 | 设计深度不够 | 建筑设备 | 必须修改图纸并反馈 | 3#旅馆 | 给排水设计及施工说明 | 标准 | 91330100720049785C | 85050375
| 给排水 | 王念恩 | 水施-02-09 | 给水加压、循环冷却等设备不得设置在卧室、客房及病房的上层、下层或毗邻上述用房，不得影响居住环境。GB55020-2021-3.3.6 | 违反“应”字条款 | 建筑设备 | 必须修改图纸并反馈 | 2#旅馆 | 屋顶给排水平面图 | 标准 | 91330100720049785C | 85050375
| 建筑 | 王松仪 | 建施-01-04 | 排水坡度不应小于1.0%，GB55030[4.6.3] | 设计深度不够 | 建筑防火 | 必须修改图纸并反馈 | 1#配套用房 | 地下一层平面图 | 标准 | 91330100720049785C | 85050326
| 建筑 | 王松仪 | 建施-01-05 | 楼梯间疏散门不应设门槛 | 设计深度不够 | 建筑防火 | 必须修改图纸并反馈 | 1#配套用房 | 一层平面图 | 消防 | 91330100720049785C | 85050326
| 建筑 | 王松仪 | 建施-01-07 | 辅助用房需明确使用功能，以复核是否满足相应的规范要求 | 设计深度不够 | 建筑设计 | 必须修改图纸并反馈 | 1#配套用房 | 三层平面图 | 标准 | 91330100720049785C | 85050326
| 建筑 | 王松仪 | 建施-01-08 | 设敞开楼梯间不应有商业类似功能，健身房、活动室应明确不对外营业 | 设计深度不够 | 建筑设计 | 必须修改图纸并反馈 | 1#配套用房 | 四层平面图 | 标准 | 91330100720049785C | 85050326
| 建筑 | 王松仪 | 建施-01-13 | 踏步高及踏步数应表达 | 设计深度不够 | 建筑设计 | 必须修改图纸并反馈 | 1#配套用房 | 1#楼梯间详图 | 标准 | 91330100720049785C | 85050326
| 建筑 | 王松仪 | 建施-01-18 | 风井的顶部周边应设置安全防护设施,GB55031-2022[5.9.4] | 设计深度不够 | 建筑设计 | 必须修改图纸并反馈 | 1#配套用房 | 节点详图（二） | 标准 | 91330100720049785C | 85050326
| 建筑 | 王松仪 | 建施-01-02 | 电梯层门耐火完整性不低于2小时 | 设计深度不够 | 建筑设计 | 必须修改图纸并反馈 | 1#配套用房 | 建筑设计总说明（二） | 消防 | 91330100720049785C | 85050326
| 建筑 | 王松仪 | 建施-02-04 | 应在无障碍出入口前设置无障碍上客、落客区 | 设计深度不够 | 建筑设计 | 必须修改图纸并反馈 | 2#旅馆 | 一层平面图 | 标准 | 91330100720049785C | 85050326
| 建筑 | 王松仪 | 建施-02-17 | 镜子反光面的底端距地面的高度不应大于1.00m，GB55019[3.1.10] | 设计深度不够 | 建筑设计 | 必须修改图纸并反馈 | 2#旅馆 | 电梯详图、无障碍卫生间详图 | 标准 | 91330100720049785C | 85050326
| 建筑 | 王松仪 | 建施-02-04 | 客房贴邻设备机房、公共楼梯间等有噪声的房间时，应采取有效的隔声措施。并补充在设计说明。GB55025-2022[2.0.8] | 设计深度不够 | 建筑设计 | 必须修改图纸并反馈 | 2#旅馆 | 一层平面图 | 标准 | 91330100720049785C | 85050326
| 建筑 | 王松仪 | 建施-02-04 | 旅馆门厅附近应设公共卫生间，设置无障碍客房的小型旅馆门厅附近应设置无障碍卫生间，GB55025[4.3.4] | 设计深度不够 | 建筑设计 | 必须修改图纸并反馈 | 2#旅馆 | 一层平面图 | 标准 | 91330100720049785C | 85050326
| 建筑 | 王松仪 | 建施-02-04 | 客房层服务用房应设置服务人员卫生间，GB55025[4.4.1] | 设计深度不够 | 建筑设计 | 必须修改图纸并反馈 | 2#旅馆 | 一层平面图 | 标准 | 91330100720049785C | 85050326
| 建筑 | 王松仪 | 建施-02-04 | 宿舍、旅馆应设置垃圾收集间，GB55025[2.0.18] | 设计深度不够 | 建筑设计 | 必须修改图纸并反馈 | 2#旅馆 | 一层平面图 | 标准 | 91330100720049785C | 85050326
| 建筑 | 王松仪 | 建施-02-04 | 联审意见里是作为宿舍功能，用地性质是旅馆用地？图纸名称定位旅馆？ | 其它 | 其它 | 必须修改图纸并反馈 | 2#旅馆 | 一层平面图 | 标准 | 91330100720049785C | 85050326
| 建筑 | 王松仪 | 建施-00-01 | 应上传工规证、规划批复的总图 | 设计深度不够 | 建筑设计 | 必须修改图纸并反馈 | 总图 | 建筑总平面图 | 标准 | 91330100720049785C | 85050326
| 建筑 | 王松仪 | 建施-02-04 | 应按杭建科发【2022】191号的内容与格式补充绿建专篇 | 设计深度不够 | 建筑设计 | 必须修改图纸并反馈 | 2#旅馆 | 一层平面图 | 绿建 | 91330100720049785C | 85050326
| 建筑 | 王松仪 | 建施-02-04 | 节能备案表应补充可再生能源利用选项 | 设计深度不够 | 建筑设计 | 必须修改图纸并反馈 | 2#旅馆 | 一层平面图 | 绿建 | 91330100720049785C | 85050326
| 建筑 | 王松仪 | 建施-02-04 | 3#旅馆意见同2# | 其它 | 其它 | 必须修改图纸并反馈 | 2#旅馆 | 一层平面图 | 标准 | 91330100720049785C | 85050326