## sheet1
回复意见 | 专业 | 审查人 | 图纸号 | 审查意见 | 违规及建议类型 | 违反条文类型 | 处理意见 | 单体 | 图纸名称 | 意见类型 | 单位唯一码 | 审查人联系电话
已修改，详见建施-01-04 | 建筑 | 王松仪 | 建施-01-04 | 排水坡度不应小于1.0%，GB55030[4.6.3] | 设计深度不够 | 建筑防火 | 必须修改图纸并反馈 | 1#配套用房 | 地下一层平面图 | 标准 | 91330100720049785C | 85050326
已修改，取消门槛，详见建施-01-05、详见建施-01-14 | 建筑 | 王松仪 | 建施-01-05 | 楼梯间疏散门不应设门槛 | 设计深度不够 | 建筑防火 | 必须修改图纸并反馈 | 1#配套用房 | 一层平面图 | 消防 | 91330100720049785C | 85050326
已明确辅助用房功能，详见建施-01-07 | 建筑 | 王松仪 | 建施-01-07 | 辅助用房需明确使用功能，以复核是否满足相应的规范要求 | 设计深度不够 | 建筑设计 | 必须修改图纸并反馈 | 1#配套用房 | 三层平面图 | 标准 | 91330100720049785C | 85050326
已修改，详见建施-01-08 | 建筑 | 王松仪 | 建施-01-08 | 设敞开楼梯间不应有商业类似功能，健身房、活动室应明确不对外营业 | 设计深度不够 | 建筑设计 | 必须修改图纸并反馈 | 1#配套用房 | 四层平面图 | 标准 | 91330100720049785C | 85050326
已修改，详见建施-01-13 | 建筑 | 王松仪 | 建施-01-13 | 踏步高及踏步数应表达 | 设计深度不够 | 建筑设计 | 必须修改图纸并反馈 | 1#配套用房 | 1#楼梯间详图 | 标准 | 91330100720049785C | 85050326
风井内部增设防护栏杆，详见建施-01-18、建施-01-19 | 建筑 | 王松仪 | 建施-01-18 | 风井的顶部周边应设置安全防护设施,GB55031-2022[5.9.4] | 设计深度不够 | 建筑设计 | 必须修改图纸并反馈 | 1#配套用房 | 节点详图（二） | 标准 | 91330100720049785C | 85050326
已修改 | 建筑 | 王松仪 | 建施-01-02 | 电梯层门耐火完整性不低于2小时 | 设计深度不够 | 建筑设计 | 必须修改图纸并反馈 | 1#配套用房 | 建筑设计总说明（二） | 消防 | 91330100720049785C | 85050326
本项目于1#辅助用房一层主门厅设置总服务台、休息会客、公共卫生间，有接待、办理入住手续、休息等功能。2#旅馆以及3#旅馆次门厅仅有交通功能。已于1#辅助用房南侧设置无障碍上客、落客区，考虑残疾人、老年人在此上客、落客。入住时在此办理手续后前往2#旅馆以及3#旅馆入住，退房时在此办理手续后离开。场地内的建筑、室外场地、之间设置连贯的无障碍步行系统。 | 建筑 | 王松仪 | 建施-02-04 | 应在无障碍出入口前设置无障碍上客、落客区 | 设计深度不够 | 建筑设计 | 必须修改图纸并反馈 | 2#旅馆 | 一层平面图 | 标准 | 91330100720049785C | 85050326
已修改，详见建施-02-17 | 建筑 | 王松仪 | 建施-02-17 | 镜子反光面的底端距地面的高度不应大于1.00m，GB55019[3.1.10] | 设计深度不够 | 建筑设计 | 必须修改图纸并反馈 | 2#旅馆 | 电梯详图、无障碍卫生间详图 | 标准 | 91330100720049785C | 85050326
已补充，详见建施-02-02、建施-03-02 | 建筑 | 王松仪 | 建施-02-04 | 客房贴邻设备机房、公共楼梯间等有噪声的房间时，应采取有效的隔声措施。并补充在设计说明。GB55025-2022[2.0.8] | 设计深度不够 | 建筑设计 | 必须修改图纸并反馈 | 2#旅馆 | 一层平面图 | 标准 | 91330100720049785C | 85050326
本项目于1#辅助用房一层主门厅设置总服务台、休息会客、公共卫生间，有接待、办理入住手续、休息等功能。2#旅馆以及3#旅馆次门厅仅作为交通功能使用 | 建筑 | 王松仪 | 建施-02-04 | 旅馆门厅附近应设公共卫生间，设置无障碍客房的小型旅馆门厅附近应设置无障碍卫生间，GB55025[4.3.4] | 设计深度不够 | 建筑设计 | 必须修改图纸并反馈 | 2#旅馆 | 一层平面图 | 标准 | 91330100720049785C | 85050326
已修改，于2#客房、3#客房二层和六层设置服务用房以及卫生间 | 建筑 | 王松仪 | 建施-02-04 | 客房层服务用房应设置服务人员卫生间，GB55025[4.4.1] | 设计深度不够 | 建筑设计 | 必须修改图纸并反馈 | 2#旅馆 | 一层平面图 | 标准 | 91330100720049785C | 85050326
已修改，于2#客房、3#客房三层设置垃圾间，2#客房、3#客房仅产生干垃圾 | 建筑 | 王松仪 | 建施-02-04 | 宿舍、旅馆应设置垃圾收集间，GB55025[2.0.18] | 设计深度不够 | 建筑设计 | 必须修改图纸并反馈 | 2#旅馆 | 一层平面图 | 标准 | 91330100720049785C | 85050326
建德市国有建设用地使用权出让合同以及建设用地规划设计条件明确用地是旅馆用地 | 建筑 | 王松仪 | 建施-02-04 | 联审意见里是作为宿舍功能，用地性质是旅馆用地？图纸名称定位旅馆？ | 其它 | 其它 | 必须修改图纸并反馈 | 2#旅馆 | 一层平面图 | 标准 | 91330100720049785C | 85050326
办理后补充上传 | 建筑 | 王松仪 | 建施-00-01 | 应上传工规证、规划批复的总图 | 设计深度不够 | 建筑设计 | 必须修改图纸并反馈 | 总图 | 建筑总平面图 | 标准 | 91330100720049785C | 85050326
已补充绿建专篇 | 建筑 | 王松仪 | 建施-02-04 | 应按杭建科发【2022】191号的内容与格式补充绿建专篇 | 设计深度不够 | 建筑设计 | 必须修改图纸并反馈 | 2#旅馆 | 一层平面图 | 绿建 | 91330100720049785C | 85050326
已补充 | 建筑 | 王松仪 | 建施-02-04 | 节能备案表应补充可再生能源利用选项 | 设计深度不够 | 建筑设计 | 必须修改图纸并反馈 | 2#旅馆 | 一层平面图 | 绿建 | 91330100720049785C | 85050326
已修改 | 建筑 | 王松仪 | 建施-02-04 | 3#旅馆意见同2# | 其它 | 其它 | 必须修改图纸并反馈 | 2#旅馆 | 一层平面图 | 标准 | 91330100720049785C | 85050326