温州市国企采购

采购文件

项目编号：XC-GC20250106

项目名称：温州生态园三垟湿地罗西光伏储能项目

采购方式：公开招标

采 购 人: 温州三垟湿地新能源有限公司

代理机构：温州市兴城工程造价审计咨询事务所（普通合伙）

二零二五年一月

目    录

投标保证金办理注意事项	3

温州三垟湿地新能源有限公司关于温州生态园三垟湿地罗西光伏储能项目（自主）的采购公告	4

温州三垟湿地新能源有限公司关于温州生态园三垟湿地罗西光伏储能项目（自主）的征求意见公示	7

第一部分    投标人须知	10

一、  说明	10

二、 采购文件	10

三、 投标文件的编制	11

四、 投标文件的递交	13

五、 开标和评标	14

六、 授予合同	16

第二部分   合同主要条款	18

第三部分   附件	18

第四部分   采购内容及要求	31

第五部分   评标原则及方法	33

注：采购文件中部分加“▲”并加下划线的条款，为采购的实质性要求和条件，着重提醒各投标人注意（不响应“▲”条款的作无效标处理），带有黑色字体加粗的，为采购文件的重要内容，请投标人审慎阅读；并认真查看采购文件中的每一个条款及要求，因误读采购文件而造成的后果，采购人概不负责。

# 投标保证金办理注意事项

- 投标保证金的缴纳：

详见采购公告

# 温州三垟湿地新能源有限公司关于温州生态园三垟湿地罗西光伏储能项目（自主）的采购公告

根据《温州市市属国有企业采购管理办法》（温国资委〔2024〕51 号）等有关法律、法规的规定，温州市兴城工程造价审计咨询事务所（普通合伙）受温州三垟湿地新能源有限公司的委托，就其温州生态园三垟湿地罗西光伏储能项目进行公开招标，欢迎国内合格的投标人前来投标。

- 采购项目编号：XC-GC20250106

- 采购组织类型：国企采购（非政府采购）

- 采购项目概况：

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 单位 | 采购预算（万元） | 简要技术要求、用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温州生态园三垟湿地罗西光伏储能项目 | 1 | 项 | 420万元(其中光伏设备采购预算为30万元，储能设备采购预算为390万元) | 温州生态园三垟湿地罗西光伏储能项目采购，具体采购内容及要求见本采购文件相关部分。 |

- 投标人资格要求：

1.符合《温州市市属国有企业采购管理办法》（温国资委〔2024〕51 号）第十八条投标供应商参加国有企业采购活动应当具备的条件；

2.供应商未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息以信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）公布为准。

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的国企采购活动；

4.投标供应商须为储能设备电芯制造商或为获得储能设备电芯制造商授权的代理商；

5.本项目不接受联合体投标。

五、发售采购文件时间及地点：

1.采购文件发售时间：本公告发布之日起至投标文件递交截止时间止（双休日及法定节假日除外，投标截止时间之前获取采购文件均有效，未购买采购文件的潜在投标人拒绝参加投标。)；

2.获取采购文件方式：在乐采云平台（https://www.lecaiyun.com）上自主报名（未注册的投标人请尽早注册，客服电话：95763），网上获取后直接下载采购文件(投标文件递交截止时间前获取均有效),同时将书面资料扫描发送至采购代理机构，不接受现场获取。

- 六、投标截止时间：2025年  月  日9时30分整(以采购公告为准)。

七、投标文件提交地点：温州市政务服务管理中心3楼开标区 (温州市鹿城区会展路1268号温州市民中心A座3楼) （详见当天大厅大屏幕）。

八、开标时间：同投标截止时间。

九、开标地点：温州市政务服务管理中心3楼开标区 (温州市鹿城区会展路1268号温州市民中心A座3楼) （详见当天大厅大屏幕）。

十、投标保证金及交付方式：

投标保证金：人民币 42000 元整;保证金缴纳截止时间:投标截止时间前。投标供应商缴纳投标保证金后，请携带保证金缴纳凭证（银行转账支票进账单、电汇单等，缴纳保证金用途必须注明项目名称）复印件在提交投标文件时递交给采购代理机构，保证金缴纳时间以到账时间为准。

户名：温州市兴城工程造价审计咨询事务所（普通合伙）

账号：355860100100051218

开户行：兴业银行股份有限公司温州鹿城支行

十一、其他事项：

1.获取采购文件提交的文件资料：

1）获取采购文件申请表(请下载打印填写，加盖公章,见附件)；

2）投标单位介绍信或授权书；

3）有效的法人营业执照（复制件加盖公章）。

注：将书面资料扫描发送至采购代理机构邮箱：1589009783@qq.com，同时将标文费转账至采购人，并将汇款凭证随申请表一并发送至邮箱。

2.采购公告期限：5个日历天，从本公告发布的次日起算。

3.投标供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（采购公告为公告发布后至第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑投标供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向温州生态园开发建设投资集团有限公司招标合同部投诉。

3.投标人如对采购文件有疑问应按采购文件规定的质疑截止时间前提出，逾期提出的，采购人和采购代理机构可以不予受理、答复。

4.书面质疑受理地点：温州市车站大道大诚商厦E幢702室

联系人：郑凯挺  联系电话：0577-88370285、13634235000。

5.温州生态园开发建设投资集团有限公司招标合同部负责对投标供应商反映的企业本部及所属企业在采购活动中出现的违法违规问题进行投诉回复。投标供应商认为温州生态园开发建设投资集团有限公司招标合同部投诉回复处理结果不合法的，可以采购人或代理机构为对象依法向人民法院提起诉讼。

6.采购公告附件的采购文件仅供阅览使用，未按照本公告规定的方式获取采购文件的潜在供应商提起的质疑采购组织机构将不予受理、不予答复。

十二、联系方式

1.采购人名称：温州三垟湿地新能源有限公司

联系人： 金先生

联系方式：13758725653

地址：浙江省温州市瓯海区三垟街道曹甲家园二组团1幢607室

2.招标代理机构名称：温州市兴城工程造价审计咨询事务所（普通合伙）

联系人：郑凯挺

联系方式：0577-88370285、13634235000

质疑联系人：金奇云

联系方式：0577-88370285

地 址：温州市车站大道大诚商厦E幢702室

3.采购监督管理部门：温州生态园开发建设投资集团有限公司招标合同部

联系人：黄先生  联系电话：0577-86676921

# 温州三垟湿地新能源有限公司关于温州生态园三垟湿地罗西光伏储能项目（自主）的征求意见公示

温州市兴城工程造价审计咨询事务所（普通合伙）就温州生态园三垟湿地罗西光伏储能项目以公开招标方式采购。现将采购文件公布如下,并公开征求供应商及专家意见。

一、征求意见范围：

1、是否出现明显的倾向性意见和特定的性能指标；

2、投标人资格条件是否具有明显倾向性和歧视性；

3、影响温州市国有企业采购“公开、公平、公正”原则的其他情况。

二、征求意见的回复：

各供应商及专家提出修改理由和建议的，请于2025年  月  日下午17前（节假日除外）将书面材料签字（盖章）并密封后送至温州市车站大道大诚商厦E幢702室，外地可传真送达，传真：0577-88370255，传真件必须签字（盖章）。同时将电子文档发送至以下信箱：1589009783@qq.com。

联系人：郑凯挺  联系电话：0577-88370285、13634235000。对逾期送达的意见、建议书恕不接受。

附：采购文件

温州三垟湿地新能源有限公司

温州市兴城工程造价审计咨询事务所（普通合伙）

投标人须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 采购人名称：温州三垟湿地新能源有限公司 联系人：金先生 联系方式： 13758725653 |
| 2 | 招标代理 | 代理机构名称：温州市兴城工程造价审计咨询事务所（普通合伙） 地 址：温州市车站大道大诚商厦E幢702室 联系人：郑凯挺 联系方式：0577-88370285、13634235000 |
| 3 | 项目名称及编号 | 项目名称：温州生态园三垟湿地罗西光伏储能项目 项目编号：XC-GC20250106 |
| 4 | 采购内容 | 温州生态园三垟湿地罗西光伏储能项目，具体采购内容见本项目采购文件相关部分。 |
| 5 | ▲投标人资格要求 | 详见采购公告内容中相关要求。 |
| 6 | 踏勘现场 | þ不组织 |
| 7 | 投标预备会 | 不召开 |
| 8 | ▲投标截止时间 | 详见采购公告 |
| 9 | 偏离 | 偏差允许幅度及其处理方法：允许细微偏差，不允许重大偏差。由评标委员会判断，细微偏差要求投标人在评标结束前予以澄清、说明或补正，不接受要求进行的，评标委员会有权做无效标处理，详见评标办法。 |
| 10 | ▲投标有效期 | 提交投标文件截止之日起90天内有效。 |
| 11 | ▲投标保证金 | 详见采购公告内容。 |
| 12 | 投标文件组成 | 完整的《投标文件》由“资格文件”、“报价文件”和“商务技术文件”三个部分组成。 |
| 13 | 投标文件的编制 | 按照本采购文件要求编制投标文件。 |
| 14 | 投标文件的签章 | 投标文件资格文件、报价文件、商务技术文件分别密封于包封袋中，并在封套的封口处加盖投标供应商单位公章或由法定代表人（法定负责人）或其授权代表签字或盖章 |
| 15 | 投标文件份数 | 资格文件一式5份，正本1份，副本4份。 报价文件一式5份，正本1份，副本4份。 商务技术文件一式5份，正本1份，副本4份。 电子投标文件1份，须所有投标文件盖章扫描后放置于U盘内。 |
| 16 | 包装要求 | 投标文件资格文件、报价文件、商务技术文件分别密封于包封袋中，并在封套的封口处加盖投标供应商单位公章或由法定代表人（法定负责人）或其授权代表签字。电子投标文件放置于报价文件中一并密封。 |
| 17 | 递交投标 文件地点 | 详见采购公告 |
| 18 | 开标时间 和地点 | 开标时间：同投标文件递交截止时间 开标地点：详见采购公告 |
| 19 | 开评标程序 | 密封情况检查开启所有投标文件资格审查符合性审查商务技术文件评审报价评审评分汇总提交评审报告 |
| 20 | 潜在供应商 | 潜在供应商需在在乐采云平台（https://www.lecaiyun.com）进行免费注册，具体详见乐采云平台供应商注册要求。 |
| 21 | 评标委员会 的组建 | 由采购人或招标代理机构依法组建，成员包括采购人代表和评审专家，成员人数为五人或以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。 |
| 22 | 中标通知书及合同备案 | （1）中标人须在中标通知书发出之日起30天内与采购人签订合同。 （2）合同签订后，中标人应在2天内将合同扫描件电子版发给招标代理机构，由招标代理机构负责备案。邮箱：1589009783@qq.com。 |
| 23 | 注意事项 | （1）本采购文件中如有前后不一致的，一律以本“投标供应商须知前附表”为准； （2）本采购文件涉及的时间为“北京时间”； （3）本采购文件涉及的货币为“人民币”； （4）采购文件资料费用：招标代理公司将收取本项目采购文件的工本费500元/份； （5）采购监督管理部门：温州生态园开发建设投资集团有限公司招标合同部 联系人：黄先生、联系电话：0577-86676921 |

# 第一部分    投标人须知

- 一、  说明

1.本次采购是按照《温州市市属国有企业采购管理办法》等有关法律、法规组织和实施的。

2.合格投标人

合格投标人要求以本项目采购公告及投标人须知前附表中描述为准。

- 3.投标人代表

指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人。如果投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》（见附件一）。

4.投标费用

投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，不论投标的结果如何，采购人和招标代理机构均无义务和责任承担这些费用。

- 二、 采购文件

5.采购文件由采购文件目录所列内容及相关资料组成。

6.采购文件的澄清

供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向国企采购监督管理部门投诉。

7.采购文件的修改

7.1在投标截止期三个工作日前，采购人无论是出于何种原因，均可对采购文件用补充文件的方式进行修改，并在乐采云平台与温州市国有企业采购信息平台及其他指定信息发布媒体上发布更正公告。该修改的内容为采购文件的组成部分。采购人可以视采购具体情况在采购文件要求提交截止时间三个工作日前，作出延长投标截止时间和开标时间的决定，并将变更时间书面通知所有采购文件收受人，并在乐采云平台与温州市国有企业采购信息平台及其他指定信息发布媒体上发布变更公告。

7.2本项目投标人均可在本项目申请获取采购文件，并按采购文件规定的时间、地点递交投标文件（采购文件申请获取网址：https://www.lecaiyun.com；采购文件如有补充更正均见https://www.lecaiyun.com）。投标人须在开标截止时间前自行查看是否有补充更正文件，并按补充更正文件要求投标，否则责任自负。

- 三、 投标文件的编制

8.投标人应认真阅读采购文件中所有事项格式、条款和技术规范等。投标人没有按照采购文件要求提交全部资料，或者没有对采购文件各个方面做出实质性响应，导致投标被拒绝的风险由投标人自行承担。

9.投标人法律责任

9.1投标人应保证所提供文件资料的真实性，所有文件资料必须是针对本次投标的。如发现投标人提供了虚假文件资料，其投标将被拒绝，并自行承担相应的法律责任。

10.投标文件的构成：

10.1完整的《投标文件》由“资格文件”、“报价文件”和“商务技术文件”三个部分组成：

| 序号 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ▲资格文件（强制性要求，供应商须按以下要求提供资格文件，否则资格性审查不通过的） | 见附件一 |
| 1） | 营业执照(或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料；自然人参与国企采购，提供身份证)复制件； 金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个 体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和 社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权【或省级机构（一级机构）， 如无明显确定为省级机构（一级机构）需提供证明】或能够提供房产权证或其 他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责 任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加国企采购活动，由单位负责人 签署相关文件材料； | (1) |
| 2） | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函； | (2) |
| 3） | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函； | (3) |
| 4） | 依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函； | (4) |
| 5） | 参加国企采购活动前3年内（新成立不满三年的组织机构自成立之日起算）在经营活动中没有重大违法记录的声明函； | (5) |
| 6） | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的国企采购活动承诺函； | (6) |
| 7） | 投标供应商没有失信记录承诺函； | (7) |
| 8） | 投标保证金缴纳凭证 | (8) |
| 9） | 诚信投标承诺书 | (9) |
| 10） | 法定代表人（法定负责人）授权书 | （10） |
| 11） | 投标供应商为储能设备电芯制造商或为获得储能设备电芯制造商授权的代理商的证明材料 | （11） |
| 2 | 报价文件 |  |
| 1） | 开标一览表 | 见附件二 |
| 2） | 分项报价表 | 见附件三 |
| 3 | 商务技术文件 |  |
| 1） | ▲投标函 | 见附件四 |
| 2） | ▲技术、商务条款偏离表 | 见附件五 |
| 3） | 技术部分（按“评标细则”相关评分内容逐项编制） 本文件《第三部分 附件》未提供格式的，可自行拟定格式，并加盖单位公章 并由法定代表人或其授权代表签署（签字或盖章），否则视为未提供。 |  |
| 4） | 投标供应商公司简介以及认为需要提供的其他相关资料 |  |

说明：

1）投标供应商可根据采购文件中的采购内容及要求和商务技术评分表，提供投标供应商认为需要提供的文件和资料。

2）以上所需的各种证书、证件、证明、执照若系复制件，须在复制件上加盖投标供应商公章。

3）投标人的投标文件必须按照采购文件要求制作。不允许以活页夹形式装订投标文件，否则投标将被拒绝。

11.投标报价

11.1投标报价是指投标人在正确地完全履行合同义务后采购人应支付给投标人的所有价款，包括设计、制造、货物款、质保期内所需耗材、专用工具、税金、包装、保险、装卸就位、安装调试、验收（含第三方验收）、交付使用、技术服务、培训、售后服务、质保期保障、采购代理服务费等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用，本项目是交钥匙项目，实行固定费用总包干。投标人应根据上述因素自行考虑含入投标总报价。

11.2投标人必须按第三部分附件的开标一览表（统一格式）的内容填写综合单价、投标总价及其他事项，并由法定代表人或其授权代表签署。

11.3所有投标报价均以人民币报价，不接受其他货币的报价，投标人如需外汇购入某些货物，须折合成人民币计入投标报价中。

11.4采购人不接受任何选择性报价，对任何货物或服务只允许一个报价。

11.5采购人要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款、条件签订合同的权利。

11.6投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整的要求，将被认为是非实质性响应投标而予以拒绝。

11.7最低报价不能作为中标的保证。

12.▲投标保证金

12.1投标人须提供投标保证金（要求详见《投标人须知前附表》），否则采购人将不接受其投标。

中标人的投标保证金在签订合同并在乐采云合同备案后5个工作日内退还，未中标投标人的投标保证金将在确定中标人后5个工作日内无息退还。

12.2▲如发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在采购文件规定的投标有效期内撤回投标；

（2）中标人未按中标通知书中规定的时间与采购人签订合同；

（3）投标人在采购文件中提供虚假技术指标及参数，经评标委员会确认属实的；

（4）经查实，投标人有违反《温州市市属国有企业采购管理办法》等有关法律、法规的行为。

13.投标有效期

▲13.1自开标之日起 90天内投标应保持有效。投标有效期短于这个规定期限的投标将视为非响应性投标而予以拒绝。

13.2特殊情况下，在原投标有效期截止前，采购人可与投标人协商延长投标有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。投标人可拒绝接受延期要求，而不会导致投标保证金不予退还。同意延长投标有效期的投标人不得修改投标文件。有关退还和不予退还投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

- 14.投标文件的签署和规定

  - 投标供应商应提供资格文件、报价文件、商务技术文件各一式五份的投标文件，分别装订成册。其中正本一份、副本四份，每套投标文件的封面应清楚标明“正本”或“副本”字样，若“正本”与“副本”不符，以“正本”为准。

  - 投标文件的正本必须打印或用不褪色的墨水书写，并由法定代表人（法定负责人）或其授权代表签署，投标文件的副本可用正本的复印。

  - 投标文件如有修改和增删必须加盖单位公章，方才有效。

  - 投标文件字迹模糊或在关键的技术、商务条款上表述不清楚，将可能导致其投标被拒绝。

- 15.投标文件的密封及标记

  - 投标供应商必须将投标文件的“资格文件”“报价文件”“商务技术文件”分别单独密封，且在各自的密封袋上标明“资格文件”“报价文件”“商务技术文件”字样。封口处贴上封条，启封处加盖投标单位公章或由法定代表人（法定负责人）或其授权代表签字。封皮上写明投标项目名称、项目编号，并注明“开标时启封”字样。

  - 如果投标供应商未按上述要求密封及加写标记，采购人对投标文件的误投和提前启封不负责任。

- 四、 投标文件的递交

- 16.投标文件的递交

  - 投标文件必须在规定的投标截止时间前送达到指定的收标地点。

  - 投标供应商在递交投标文件同时递交以下证明文件：

- 投标保证金收据（原件或复制件）

- 法定代表人（法定负责人）授权书原件及授权代表有效身份证明原件（若投标供应商代表为法定代表人（法定负责人）只需提交法定代表人（法定负责人）身份证明原件),如法定代表人（法定负责人）授权书原件密封在投标文件资格文件中，在资格文件开启后经查验符合要求亦为有效；

- 营业执照（或法人登记证书）复制件（加盖公章，如密封在投标文件资格文件中，在资格文件开启后经查验符合要求亦为有效）。

注：身份证明原件在递交现场经采购代理机构核验后予以退还。

- 17.投标文件的修改和撤回

  - 在投标截止时间前，投标供应商可以用书面形式提出修改或撤回其投标并送达到采购人，但不得影响开标活动的正常进行。

  - “投标文件修改”或“投标文件撤回通知”都应密封并在密封袋上写明投标项目名称、编号、投标单位名称，并注明“投标文件修改”或“投标文件撤回通知”字样。

  - 从投标截止日期起至投标有效期满这段时间内，投标供应商不得撤回其投标，否则投标保证金将被不予退还。

- 18.发生下列情况之一的投标文件将拒收：

  - 在投标截止时间以后送达的投标文件；

  - 未在投标截止时间前缴纳投标保证金的；

  - 未密封的投标文件及由于包装不妥在送达途中严重破损或失散的投标文件；

  - 资格文件、商务技术文件与报价文件未分别包装密封的投标文件；

  - 以电讯形式递交的投标文件；

  - 未购买采购文件。

- 五、 开标和评标

- 19.评标委员会

评标委员会成员由采购人依法组建。

- 20.评标过程的保密性

凡与评审有关的资料均不得向投标供应商及与评标无关人员透露。如果投标供应商在评标过程中试图向采购人、采购代理机构或评标委员会成员施加影响，其投标将被拒绝。

- 21.开标、评标

  - 采购代理机构按采购文件规定的时间、地点开启资格文件和商务技术文件。开标前，首先检查资格文件和商务技术文件的密封情况，确认无误后当场开启“资格文件和商务技术文件”。

  - 投标文件的初审。初审分为资格审查和符合性检查。

1) 资格审查。依据法律、法规和采购文件的规定，采购人授权评标委员会对各投标供应商进行资格审查，审查内容包括但不仅限于投标文件所提交证明材料是否能证明符合本项目对合格投标人的实质性要求。通过资格审查视作具备投标资格，审查不合格的投标文件将不进入后续详细评审。

2)	符合性检查。评标委员会依据采购文件的规定，从投标文件中的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应，审查不合格的投标文件将不进入后续详细评审。

  - ▲在对各投标供应商的投标文件进行综合评审时，投标文件有下列情况之一的，经评标委员会认定后按无效标处理：

- 投标文件未按要求加盖单位公章、无法定代表人或其授权代表未签字或盖章的；

- 明显不符合采购文件中主要技术规格、商务技术文件准或服务要求的；

- 投标文件实质性内容不全或关键字迹模糊无法辨认的；

- 投标供应商投标报价超过采购预算或最高限价；

- 投标文件附有采购人不能接受的条件；

- 授权代表没有法定代表人（法定负责人）合法、有效委托的；

- 投标供应商提交的投标文件相关证书、材料经评标委员会认定有弄虚作假情况的；

- 评标委员会认定不符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性要求的。

  - 开启报价文件

- 开报价文件时邀请所有投标供应商代表参加，参加开标的代表应准时出席并签名报到以证明其出席。投标供应商代表未参加开标会的，事后不得对开标过程和开标结果提出异议。

- 宣布对各投标供应商有效身份证件、投标保证金等审查结果和商务技术文件得分情况。

- 检查有效投标供应商“报价文件”的密封情况，确认无误后开启“报价文件”，宣读“报价一览表”全部内容。唱读结束后，投标供应商代表应对宣读内容及记录结果当场进行校核和签字确认，如有异议应当场提出，否则视为默许同意。

- 开标时没有启封和宣读的投标文件，原封退回给投标供应商。

- 开报价文件时，采购人指定专人作好记录，存档备查。

  - 在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了采购文件的要求。实质上响应的投标应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格基本相符，没有重大偏离。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

  - 实质上没有响应采购文件要求的投标将被拒绝，投标供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

  - 评标委员会对审查合格的投标文件按照采购文件中制订的评标方法进行综合评定打分。

  - 评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

- 22.▲采购响应截止时间止及评审期间有效投标供应商少于3家，重新组织采购。

- 23.投标文件的澄清

  - 在评标期间，评标委员会可以书面方式要求投标供应商对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面形式并由法人代表人（法定负责人）或授权代表签署，但澄清内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。拒不按要求对其投标文件进行澄清，说明或补正的投标供应商，评标委员会可以将其作无效标处理。

  - ▲评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

  - 经澄清后，若偏差仍存在，且不可接受，投标供应商则被认为是“没有实质性响应采购文件要求”，其投标不进入下一步评审。

- 24.确定中标候选人

  - 确定中标候选人详见采购文件第五部分“评标原则及方法”。

  - 采购人、采购代理机构及评标委员会无须向落标的投标供应商解释落标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

25.评标细则详见“评标原则及方法”。

- 六、 授予合同

- 26.评标委员会推荐的中标候选人经采购人确认后在指定媒介上公示，各投标供应商对评标结果如有异议，可在规定时间内以书面形式向采购人进行署名投诉或提出质疑，但需对投诉或质疑内容的真实性承担法律责任。公示期结束后，采购人将根据评标委员会提交的书面评标报告和评审结果确定中标人。

- 27.中标（成交）通知书

  - 中标人确定后，采购人将向中标人发出中标（成交）通知书。

  - 中标（成交）通知书是合同的一个组成部分,对采购人和中标人均具有同等法律效力。

- 28.签订合同

  - 中标人应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。中标人未经采购人许可，在规定时间内未到通知地点与采购人签订合同，则视为拒签合同。

  - 采购文件、中标人的投标文件、投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经投标供应商和评委双方签字的询标纪要和中标（成交）通知书均作为合同附件。

  - 拒签合同的违约责任

  - 中标人接到中标（成交）通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同的，以违约处理，其投标保证金将不予退还。给采购人造成损失的，由中标人负责赔偿全部经济损失；由此而需要重新组织采购的，所需费用由中标人承担。

  - 中标人应在合同签订后五个工作日内提交一份合同文本原件报采购代理机构备案，以免耽误投标保证金的退付。

- 29.采购代理服务费

  - 本次采购代理服务费按计价格[2002]1980号文件文件规定标准，由中标（成交）人在领取中标（成交）通知书之前付给采购代理机构。

  - 采购代理服务费可以是现金、支票或汇票。

29.3开户银行：兴业银行股份有限公司温州鹿城支行

开户名称：温州市兴城工程造价审计咨询事务所（普通合伙）

开户帐号：355 860 100 1000 51218

30.乐采云技术服务费；

①中标价80万元以下(含80万元的) : 按800元收取；

②中标价超过80万元的:中标价的千分之一 (0.1%)，以30000元封顶。中标后，由中标人支付给乐采云公司。

- 第二部分   合同主要条款

注：本合同格式为参考模板，以下条款为买卖双方必须遵守的基本条款，不得更改实质性内容，买卖双方也可根据实际情况另签合同条款，正式合同以双方签字盖章的文本为准。

- 一、合同内容

买方向卖方采购                 ，卖方负责提供光伏、储能系统产品设计及安装施工，并保证光伏、储能系统能按期投入正常使用，储能系统须通过属地发改、住建、消防、电力等部门的联合验收。

1、光伏、储能系统安装地点位于： 温州生态园罗西充电站内 。

2、光伏、储能系统产品明细：详见合同采购内容及要求、投标文件；

- 二、合同价款

1、合同总价：人民币：￥    元，大写：     整 ；

其中储能设备及配套设施（1.5MW/3.MWH）：人民币：￥    元，大写：     整；光伏   KWP：人民币：￥    元，大写：     整。

2、价款明细详见合同采购内容及要求、投标文件；

3、合同价为完税闭口价；本采购项目为交钥匙工程，以上合同总价为合同产品从设计到供货至交货地点并负责安装调试验收合格的全部费用（包括但不限于光伏、储能系统项目整体方案详细设计，系统控制策略设计，所需设备的设计、供货、安装、调试、试运行、验收、技术服务、售后服务、税费及招标代理服务费等所有费用）。

4、该项目最终需经过第三方审计，合同最终价以第三方审计的价格为准。

- 三、付款方式

1、合同签订前卖方向买方提供合同总价的5%金额做为履约保证金；

2、签订合同后买方向卖方支付合同总额的30%（卖方必需开具正规税务发票和等额的见索即付保函）为预付款；

3、设备到货，完成整体安装并上平台运营后30个工作日内，买方向卖方支付至合同总额的80%（卖方必需开具正规税务发票）；

4、项目完工通过联合验收合格后运行180个日历天内，办理竣工验收结算并办理资料归档后（土建基础部分及电缆费用，报第三方审计单位，按实结算），甲方向乙方支付至合同审定价的95%，同时无息退还履约保证金；

5、合同审定价余款的5%作为质保金，在项目整体正常运行至质保期结束后支付。

- 6、乙方应于甲方付款前向甲方提供其所需的发票，若因乙方未提供发票，甲方有权拒绝付款且不承担任何责任。

- 四、合同工期

在签订合同后        日历天内，卖方要确保完成供货安装调试验收，并可正常投入使用。

- 五、双方责任

- （一）买方责任

1、保障光伏、储能系统安装地点具备安装、施工的条件。负责协调进场施工、用水、用电、施工供电和未来充电供电、排水等问题，以保证正常施工；

2、在光伏、储能系统安装、调试（试运行）期间，买方应指定人员处理有关检查、验收和现场协调等事项；

3、协助卖方完成设备的装卸、提供设备存放场所、提供卖方人员必要的办公场地；

4、为卖方提供光伏、储能系统安装施工申报所需的辅助资料；

5、按合同约定付款和验收。

- （二）卖方责任

1、按本合同约定，卖方委托的光伏、储能系统的设计、制造、安装、调试企业需具备相应的施工资质，符合温发改能源[2023]159号文件的要求，确保工程质量和工程进度，在进场施工前，卖方应根据商务报价提供施工安装、附属工程及电缆部分工程量清单及施工图，经买方确认后方可进场施工。卖方要保证光伏、储能系统按期完工，除不可抗力条件外的工期延误，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方从合同价款中扣除误期赔偿费。每延误一日的赔偿费按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的百分之一（1%）计收，不足一日的按一日计，直至交货或提供服务为止。误期赔偿费最高限额为合同总价的百分之十（10%）。一旦达到误期赔偿费的最高限额，买方有权终止合同，卖方向买方支付合同总价百分之十的违约金。

2、对所提供的货物和服务质量问题无条件负责处理；

2.1保证对其出售的货物享有合法的权利；

2.2保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等；

2.3保证其所出售的货物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利；

2.4第三方知识产权的要求，乙方承担所供货物、服务或其任何一部分受第三方提出侵犯其专利权、商标权、版权和工业设计权的指控责任；卖方对一切可能的侵权指控负责。如买方使用该货物构成上述侵权的，则由卖方承担全部责任。

3、向买方提供相关的产品技术资料；

4、按合同约定提供售后服务；

5、卖方所供应安装的储能设备，须满足发改委、住建、消防及电力部门联合验收要求。

6、卖方所供应安装的光伏设备，项目安装完成后需要配合买方完成光伏并网申报。

7、卖方对其供应设备的光伏、储能系统正常投用后，承诺的质保期内必须提供产品责任险和公	众责任险。

8、如因政策原因或不可抗力因素，造成某处或多处不再要求安装光伏、储能系统的，卖方应当无条件服从。

9、设备日常运行应符合《中华人民共和国环境噪声污染防治法》噪音排放标准(≤1米内)满足:“一类标准适用于以居住、文教机关为主的区域。乡村居住环境可参照执行该类标准。”日间≤55分贝，夜间≤45分贝，如不符合要求，卖方承诺必须在5个工作日内完成整改方案设计，15个工作日内完成整改，若仍然不符合，卖方同意买方扣除50%质量保证金，由卖方整改。

- 六、系统验收

1、光伏、储能系统安装调试完成，正常充电投用运行30日后，买方应在10个工作日内完成验收，并签署验收报告。若买方在规定期限内不进行验收、验收合格但不签署验收报告的，卖方应再次提交书面意见，经买方回复方可确认；买方已将系统投入使用的，则视为验收合格；

2、验收时，如发现系统存在缺陷，则卖方应在10个工作日内完成整改，并再次提交验收，直至验收合格，期间发生的一切费用由卖方承担，买方保留向卖方索赔（误期赔偿费）的权利。

3、通过买方验收后卖方应在30个工作日内整理发改、住建、消防、电力等部门联合验收资料，申请并通过联合验收。

- 七、质保期与售后服务

- 1、卖方对光伏系统提供                     质保期，质保期自系统验收合格之日起；

- 卖方对储能系统提供                     质保期，质保期自系统验收合格之日起；

2、卖方在温州地区应有完整的售后服务网点。服务网点需提供足够的备件以适应维修需求；

（1）服务网点地址：

（2）联系方式：

（3）人员配置（含负责人）：

（4）其它：

3、卖方负责合同执行过程中和质量保修期内的技术服务和支持，提供法定每个工作日随时的下述服务，以解决买方在使用中遇到的所有问题：电话热线支持、邮寄方式服务、用户间的交流；

3.1在质量保修期内设备及系统一旦发生故障，而买方无法自行排除的，在接到买方通知后，卖方应迅速作出反应，在2小时内派人到达现场处理问题，使设备及系统恢复正常运行。技术人员如在24小时内现场不能解决问题而影响使用时，应立即免费提供备机或备品备件予以更换，保障货物的正常运作，若24小时服务内无法使设备正常运行的，应按每天500元扣除质保金。维修使用的备品备件及易损件应为原厂出厂配件，未经买方同意不得使用非原厂出厂配件，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的价格清单须在投标文件中列出；更换配件的质量保修期从更换之日起相应顺延；超过7日后，仍不能修复的，买方有权对该设备做退货处理，卖方必须根据买方要求及时对设备进行更换，若依然未及时更换的，按每天1000元赔偿给买方，直至设备更换为止，不足一日的按一日计。

3.2卖方提供每月2次以上的现场巡检服务，并制作巡检记录。卖方须根据买方要求建立详细巡检和维修记录，建立一个充电站一本台账；

3.3维保点的检测人员不能排除故障时，卖方应按照买方的书面通知，负责生产厂家派技术人员到现场解决故障问题，由此发生的费用由卖方承担；

3.4卖方必须确保设备及系统的正常运转；必须配合买方做好技术支持；

3.5在质保期结束时，须由专业工程师对设备及系统进行再一次检查，出现的任何故障须由卖方自费解决并需取得买方的认可。故障消除后，卖方需提供报告给买方，内容包括故障原因，解决措施，完成修理所费时间及恢复正常运行日期等，建立系统货物维修档案。

- 八、违约责任

1、卖方应按合同约定工期将系统安装完毕后交付买方。如因卖方原因未按合同规定的时间完工并移交买方进行验收，则按上述双方责任中卖方责任的第1点执行；

2、任何一方违反本合同的约定应赔偿由此给守约方造成的一切损失，包括但不限于利息、违约金及守约方为追究违约方违约责任而支付的诉讼费、公证费用、律师费、交通差旅费、评估费、拍卖或变卖费等所有费用。

- 九、合同争议

1、本合同如有争议或异议，双方应协商解决，如协商不成，双方同意提交项目所在地人民法院诉讼解决；

2、合同未涉及的部分，均按《中华人民共和国民法典》 及其它相关法律法规的有关规定执行。

- 十、不可抗力条件

1、本合同定义不可抗力条件为战争、地震、严重的水灾、台风、火灾、雷灾以及其它双方同意的人力不可抗拒的超自然因素；

2、任何一方因不可抗力以致不能完全履行本合同项下的义务时，将免除其不履约或因此延期履约的责任；

3、因为不可抗力导致技术故障，进而影响服务的不能履行或履行延误，从而导致消费者理解错误而造成的任何损失，双方均不负责任；

4、不可抗力事件发生后的合同履约或延期履约间隔，由买卖双方根据实际情况另行商定。

- 十一、其它

1、本合同生效后，任何一方提出不与本合同相抵触的修改时，经双方协商一致后，应签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力；

2、未经买方事先书面同意，卖方不得部分转让或全部转让和分包其履行合同的义务；

3、产品不可替代，卖方在没有取得买方的书面授权的情况下，不得将合同货物的生产制造转交其他生产厂商或以其他厂商的产品替代；

4、补充条款：                                           。

5、本合同在双方签字盖章后生效；

6、本合同一式陆份，买方执叁份，卖方执叁份，具有同等法律效力。

（以下空白）

| 买方： （盖公章） 法定代表人或其委托代理人： （签章） 日期： 年 月 日 地址： 电 话： 开户银行： 银行账号： | 卖方： （中标人全称）（盖公章） 法定代表人或其委托代理人： （签章） 日期： 年 月 日 地址： 电 话： 开户银行： 银行账号： |
| --- | --- |

注：本合同仅为合同书样本，中标单位需根据实际情况与采购人签订正式合同。

第三部分   附件

附件一

资格证明文件

- .企业/事业单位法人有效营业执照、税务登记证（如为多证合一仅需提供营业执照）；

（2）.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函

温州三垟湿地新能源有限公司：

我方 （供应商）承诺具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

法定代表人（负责人）或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

(3) .具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

温州三垟湿地新能源有限公司：

我方 （供应商）承诺具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

（4）.依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函

温州三垟湿地新能源有限公司：

我公司郑重声明，我公司严格依法缴纳税收和社会保障资金，本文件中所提供的相关材料均真实有效，不存在虚假、造假行为。如有违反，愿承担一切责任。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

- .参加国企采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函

温州三垟湿地新能源有限公司：

我方 （供应商）具有良好的商业信誉，依法缴纳税收和社会保障资金，未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、国企采购严重违法失信行为记录名单，参加本次国企采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加国企采购活动的期限未满情形）。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

（6）.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的国企采购活动承诺函

温州三垟湿地新能源有限公司：

我方郑重承诺，我方此次参加  （项目名称） 项目的投标，与参加本次项目同一合同项下国企采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系。如有虚假或隐瞒，愿意承担一切后果。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

（7）.投标供应商没有失信记录承诺函

温州三垟湿地新能源有限公司：

我公司郑重承诺：到本项目投标截止时间为止，我公司未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。如有隐瞒，愿承担一切责任。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

- （8）.投标保证金缴纳凭证

（9）.诚信投标承诺书

诚信投标承诺书

本企业郑重承诺：

为了积极配合贵公司组织的 （项目名称） 采购工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保采购工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《温州市市属国有企业采购管理办法》及有关法律、法规相关规定以及有关廉洁要求，特承诺如下事项：

- 自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

- 主动了解采购人招投标纪律，积极配合采购人执行招投标廉政建设的有关规定。

- 不使用不正当手段妨碍、排挤其它投标人或串通投标。

- 按照本采购文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。

- 不以任何方式向采购人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请采购人的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销采购人的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。

- 不向采购人及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

- 不向采购人涉及采购的人员的配偶、子女分包此次采购项目。

- 不向采购人及个人支付好处费、介绍费。

- 一旦发现相关人员在采购过程中的索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向有关纪检监察部门举报。

- 我们若违反上述承诺，愿接受取消投标人资格及其他任何形式的处理。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月  日

（10）.法定代表人（法定负责人）授权书

法定代表人授权书

温州三垟湿地新能源有限公司：

（供应商全称） 法定代表人  （法人姓名）   授权 （全权代表姓名） 为全权代表，参加贵处组织的  （项目名称、编号） 的采购活动，全权代表我方处理采购活动中的一切事宜。

供应商全称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日 期：  年  月  日

附：

授权代表姓名：

职务：

详细通讯地址：

电话：

传真：

邮政编码:

法定代表人及投标人代表身份证正反面复制件

（11）.投标供应商为储能设备电芯制造商或为获得储能设备电芯制造商授权的代理商的证明材料

附件二

开标一览表

项目编号：                                                           单位：元

| 投标项目 | 供货时间 | 免费质保期 |
| --- | --- | --- |
| 温州生态园三垟湿地罗西光伏储能项目 |  |  |
| 投标报价（大写）： （小写）¥ |  |  |

说明：1.投标报价是指投标人在正确地完全履行合同义务后采购人应支付给投标人的所有价款，包括设计、制造、货物款、质保期内所需耗材、专用工具、税金、包装、保险、装卸就位、安装调试、验收（含第三方验收）、交付使用、技术服务、培训、售后服务、质保期保障、采购代理服务费等全部费用，本项目是交钥匙项目，实行固定费用总包干。投标人应根据上述因素自行考虑含入投标总报价。凡未列入的，将被认为均已包含在总报价中，今后不得以任何理由追加或者调整。

- 2.投标总价须和“附件三”中的总价一致。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：       年      月      日

附件三

投标分项报价表

项目名称：                             项目编号：

| 序号 | 采购内容 | 规格型号/产地 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总计 |  |  |  |  |  |  |

说明：

1. 此栏内“总价”应与附件二“开标一览表”中“投标报价”相一致。

2. ▲不提供此表的报价，视为没有实质性响应采购文件要求，将作无效标处理。

3.▲采购预算为420万元(其中光伏设备采购预算为30万元，储能设备采购预算为390万元)，投标人分项报价超出分项采购预算（最高限价）的，按无效标处理。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日 期：  年  月  日

附件四

投 标 函

温州三垟湿地新能源有限公司：

温州市兴城工程造价审计咨询事务所（普通合伙）：

根据贵方为          采购项目（项目编号：        ）的投标邀请，我方　         （投标人名称）作为投标人正式授权　      （授权代表全名，职务）代表我方处理有关本投标的一切事宜。

我方己经仔细研究了采购文件的全部内容。在此提交的投标文件中，包括如下内容，并已加密提交：

（—）按“投标人须知”要求编制的投标文件；

我方己完全明白采购文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（二）本投标文件的有效期自投标截止日起90天内有效；

（三）我方已详细研究了采购文件的所有内容包括修改书（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全理解并同意放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力；

（四）我方明白并愿意在规定的开标时间之后，投标人在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收；

（五）我方同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料；

（六）我方理解贵方不一定接受最低报价。

（七）我方如果中标，将保证履行采购文件以及采购文件修改书（如有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成合同规定的全部任务。

（八）所有与本投标有关的函件请发往下列地址：

地址

电话

传真

电子邮件

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：  年  月  日

附件五

商务条款、技术规格偏离表

项目名称：                                          项目编号：

| 内 容 | 采购文件条目 | 采购文件要求 | 投标文件响应 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务条款 |  |  |  |  |
| 技术规格 |  |  |  |  |

注：1.此表可扩展使用，如有偏离，必须在偏离表中进行详细对比说明并注明正偏离和负偏离，如不说明偏离情况或未提供此表，均视为完全响应招标文件要求无偏离。

2.不填写此表视为完全响应采购文件内容。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：  年  月  日

附件六

投入本项目拟派人员配置表

项目名称：                                          项目编号：

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 性别 | 职务 | 学历 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、本表不足可增加。本表描述不足的地方可增加。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月  日

附件七

类似业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 用户单位 | 数量 | 合同金额 | 合同签订时间 | 用户联系人/联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

项目名称：                                          项目编号：

注：

1. 此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。

2. 后附类似业绩证明材料（详见评分细则）。

3. 投标人不按此要求填写此项内容或案例无证明文件将视为无业绩，不纳入技术资信评分范围。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月   日

第四部分   采购内容及要求

一、设备部分：

| 序号 | 采购内容 |  | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光伏部分 | 光伏 | 光伏面积约500平方米，装机容量110kWP以上的光伏及组件安装等（结算按实际发电容量计算）。 | 套 | 1 |
| 2 | 储能部分 | 储能设备及系统 | 1.5MW/3MWh储能系统（包括电池直流系统、BMS系统、PCS升压变流系统）软件 | 套 | 1 |
|  |  |  | 1.5MW/3MWh储能设备 | 套 | 1 |
| 3 |  | 综合监控与运营管理云平台 | 为买方提供独立的储能和光伏运营管理系统 | 套 | 1 |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 电缆 | 电缆应包含光伏、储能高低压电缆及通讯电缆。高压电缆、低压电缆的技术性能应符合电力设计规范，均采用铠装铜芯电缆；通信电缆采用带屏蔽的电缆。 | / | / |
| 6 |  | 施工安装 | 包含1、所有设备基础建设、电缆沟开挖、电缆敷设、设备安装调试、基座安全警示油漆、箱变四周警示护栏（高度不低于1.5米）； 2、防火墙、隔音设备等（根据联合验收要求设置） | 项 | 1 |

二、总体要求

### 一般规定

本项目为交钥匙工程，项目分为储能和光伏两个子项目。其中储能项目必须符合发改、住建、消防、电力等部门联合验收要求并通过联合验收；光伏为充电站配套设施，安装在砼结构建筑屋面，安装面积约为500平方，发电容量约为110KWP，光伏发电优先考虑对充电桩设备放电，其次存到储能电池中，具体方案可调整，以发电最大消纳为准则。

2.1.2投标方须仔细阅读包括本规范在内的招标文件阐述的全部条款。投标方提供的设备应符合招标文件所规定的要求。

2.1.3本规范提出了对设备的技术参数、性能、试验等方面的技术要求。

2.1.4本规范提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标方应提供符合本规范引用标准的最新版本标准和本规范技术要求的全新产品，如果所引用的标准之间不一致或本规范的要求如与投标方所执行的标准不一致时，按要求较高的指标执行。

2.1.5如果投标方没有以书面形式对本规范的条文提出差异，则表示投标方提供的设备完全符合本规范的要求。如有与本规范要求不一致的地方，必须逐项在技术偏差表中列出。

2.1.6本规范将作为订货合同的附件，与合同具有同等的法律效力。本规范未尽事宜，由合同签约双方在合同谈判时协商确定。

2.1.7本规范中涉及有关商务方面的内容，如与招标文件的商务部分有矛盾时，以商务部分为准。

### 工作范围和进度要求

2.2.1本规范仅适用于招标货物需求及供货范围中所列的设备，包括必备的备品备件、专用工具和仪器仪表。

2.2.2合同签订时，应确定投标方向招标方提交生产进度计划的时限。投标方应在招标方要求的时限内向招标方提交详尽的生产进度计划。

2.2.3如生产进度有延误，投标方应及时将延误的原因、产生的影响及准备采取的补救措施等向招标方加以解释，并尽可能保证交货的进度。否则应及时向招标方通报，以便招标方能采取必要的应对延迟交货的措施。

### 标准和规范

2.3.1本规范按有关标准、规范或准则、本规范附件规定的合同设备，包括投标方向其他厂商购买的所有辅件和设备，也应符合这些标准、规范或准则、本规范附件的要求。

2.3.2所列标准中的条款通过本规范的引用而成为本规范的条款。凡经修订的标准，其最新版本适用于本规范。

投标方提供的设备和附件需要满足的主要标准

| 标 准 号 | 标 准 名 称 |
| --- | --- |
| GB/T 2421.1-2008 | 电工电子产品环境试验概述和指南 |
| GB/T 2423.1-2008 | 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A：低温 |
| GB/T 2423.2-2008 | 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温 |
| GB/T 2423.4-2008 | 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Db：交变湿热（12h+12h循环） |
| GB/T 2423.17-2008 | 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Ka：盐雾 |
| GB/T 2423.55-2006 | 电工电子产品环境试验 第2部分：环境测试实验Eh：锤击试验 |
| GB 4208-2008 | 外壳防护等级（IP代码） |
| GB/T 4797.5-2008 | 电工电子产品自然环境条件降水和风 |
| GB/T 13384-2008 | 机电产品包装通用技术条件 |
| GB/Z 17625.6-2003 | 电磁兼容 限值 对额定电流大于16 A的设备在低压供电系统中产生的谐波电流的限制 |
| GB/T 17626.2-2006 | 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验 |
| GB/T 17626.3-2006 | 电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验 |
| GB/T 17626.4-2008 | 电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 |
| GB/T 17626.5-2008 | 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验 |
| GB/T 17626.11-2008 | 电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验 |
| GB/T 29317-2012 | 电动汽车充换电设施术语 |
| GB/T 29318-2012 | 电动汽车非车载充电机电能计量 |
| GB/T 29316-2012 | 电动汽车充换电设施电能质量技术要求 |
| NB/T 33001-2018 | 电动汽车非车载传导式充电机技术条件 |
| NB/T 33008.1-2018 | 电动汽车充电设备检验试验规范 第1部分：非车载充电机 |
| GB/T 18487.1-2015 | 电动车辆传导充电系统 第1部分：一般要求 |
| GB/T 18487.2-2017 | 电动车辆传导充电系统 第2部分：非车载传导供电设备电磁兼容要求 |
| GB/T 27930-2015 | 电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议 |
| GB/T 20234.1-2015 | 电动汽车传导充电用连接装置 第1部分：通用要求 |
| GB/T 20234.3-2015 | 电动汽车传导充电用连接装置 第3部分：直流充电接口 |
| GB/T 34657.1-2017 | 电动汽车传导充电互操作性测试规范 第1部分:供电设备 |

说明：本次招标的所有设备必须满足但不限于上表中所列标准，国标、行标若有更新或作废，均按最新标准执行。

### 光伏系统技术要求

（一）设计

本项目设计可由中标供应商自行设计或委托第三方设计，必须具备相应的设计资质，并经采购人审核确认后，方可进场施工。

本项目设计内容包括施工图设计及施工期间现场配合等服务，直至工程竣工验收。

（二）光伏组件

- 1.技术要求

1.1光伏组件

- 光伏组件作为光伏电站的主要设备，应当提供具有ISO导则25资质的专业测试机构出具的符合国家标准（或IEC标准）的测试报告（有国家标准或IEC标准的应给出标准号）。投标人需提供组件的第三方认证证书（VDE或CGC或CQC或其它同等资质认证机构出具的认证证书）。光伏组件应提供通过第三方认证单位测试的PID测试(IEC62804等测试要求)报告，需满足抗PID效应要求。

- 所供电池组件需具备受风、雪或覆冰等静载荷的能力。基本风载2400Pa，雪载5400Pa（横梁穿越安装）；

- 每块组件出厂前应有工厂测试报告，报告中必须标示出该块组件的峰值输出功率、最大功率点电流、最大功率点电压等。

- 组件采用效率较高的 1500V PERC单晶单玻或双玻。

- 投标人提供的设备应功能完整，技术先进成熟，并能满足人身安全和劳动保护条件。投标人所供设备均正确设计和制造，在投标人提供的各种工况下均能满足安全和持续运行的要求。

- 设备制造商应按技术要求供应原厂制造、封装的成型产品。所供设备、材料必须是该品牌注册工厂根据该设备、材料的标准和规范进行设计，采用最先进的技术制造的未使用过的全新合格产品，是在投标时该生产厂家近年来定型投产的该规格型号最新的成熟产品。投标人应提供所供光伏组件及电池片的制造厂名称（全称）、产地及生产历史。招标人不接受带有试制性质的光伏组件，光伏组件的安装方式应方便安装和更换。

- 光伏组件采用先进、可靠的加工制造技术，结构合理，可靠性高，能耗低，不污染环境，维护保养简便。

- 光伏组件各部件在正常工况下应能安全、持续运行，不应有过度的应力、温升、腐蚀、老化等问题。

- 投标人提供的单晶硅光伏组件标称功率公差为0~+5。单晶硅太阳能组件的转换效率应≥21%（以组件边框面积计算转换效率）。

- 在标准试验条件下（即：大气质量AM=1.5，辐照度1000W/m2，电池工作温度为25℃，标准太阳光谱辐照度分布符合GB/T 6495.3规定），光伏组件的实际输出功率满足标称功率范围。光伏组件工作温度范围为-45℃～+85℃；光伏组件初始功率（出厂前）不低于组件标称功率。复测考虑测试不确定度±3%

- ★寿命及功率衰减：太阳电池组件的使用寿命不低于25年，第一年功率衰减为2%，自第2年起至第25年，平均每年功率衰减不高于0.55%，至第25年底功率衰减不超过标称功率的15.2%；

- 光伏组件在使用过程中，25年运营期内招标人可定期请双方认可的第三方检验机构，对已安装电池组件根据组件序列号进行功率随机抽样检测，抽样数量、标准双方再制定。如果组件效率衰减大于合同要求，按产品质保对本项目中标供应商进行索赔。

- 投标方提供的所有光伏组件的实际输出功率的总和不低于投标的实际功率。

- ★光伏组件年故障率≤0.1%。

- 光伏组件的强度测试，应该按照GB/T 9535-2006(IEC61215)太阳电池的测试标准10.17节中的测试要求，即：可以承受直径25mm±5%、质量7.53克±5%的冰球以23m/s速度的撞击。并满足以下要求：

1)、 撞击后无如下严重外观缺陷：

a、破碎、开裂、弯曲、不规整或损伤的外表面；

b、某个电池的一条裂纹，其延伸可能导致组件减少该电池面积10%以上；

c、在组件边缘和任何一部分电路之间形成连续的气泡或脱层通道；

d、表面机械完整性，导致组件的安装和/或工作都受到影响。

2)、标准测试条件下最大输出功率的衰减不超过实验前的5%。

3)、绝缘电阻应满足初始试验的同样要求。

- ★光伏组件防护等级不低于IP65。确保在25年内在当地自然条件下不致破坏。

- 光伏组件的电池片与EVA需为同一批次原料，表面颜色均匀一致，无机械损伤，焊点及栅线无氧化斑，电池组件的I-V曲线基本相同。

- 光伏组件的每片电池与互连条排列整齐，无断裂。组件内单片电池无碎裂、无裂纹、无明显移位，组件的框架应平整、整洁无腐蚀斑点。每根焊带发生空焊数量的长方形焊点（Pad）应小于 1/3 。

- 光伏组件的封装层中不能有气泡和脱层。

- 光伏组件的绝缘性能测试按GB/T 9535-1998中10.3条执行，组件在正常条件下绝缘电阻不低于50MΩ。以不大于500V·s-1的速率增加绝缘测试仪的电压，直到等于1500V加上两倍的系统最大电压（即标准测试条件下系统的开路电压），如果系统的最大电压不超过50V，所施加电压应为500V。维持此电压1min，无绝缘击穿或表面破裂现象。

- 光伏组件受光面有较好的自洁能力，表面抗腐蚀、抗磨损能力满足相应的国标要求，背表面不得有划痕、损伤等缺陷。

- ★晶体硅组件应按照GB/T9535（或IEC61215）以及GB/T20047(或IEC61730) 标准要求，通过国家批准认证机构的认证，关键部件和原材料（电池片、封装材料、玻璃面板、背板材料、焊接材料、接线盒和接线端子等）型号、规格及生产厂家应与认证CDF清单一致。

- 背板材料透水率小于2.0g/m2/day，击穿电压大于1500V，黄变指数（1000h）≤2.0，具有优秀的抗紫外能力和反射能力，背板的力学性能、电学性能、收缩率、透水率和可靠性满足相关规范要求和行业标准，应具有TUV测试报告或同等资质的第三方提供的测试报告，投标方应明确选用背板的透水率、黄变指数、击穿电压和抗拉强度。

- 光伏组件与安装支架之间的连接不宜采用焊接方式，应采用方便安装和拆卸的螺栓连接方式，投标人应在投标文件中叙述清楚，并提供详细的图纸。提供的连接方式应考虑光伏组件与安装面之间热胀冷缩不均的问题。

- 每块光伏组件应带有正负出线、正负极连接头和旁路二极管（防止组件热斑故障）。光伏组件自配的串联所使用的电缆线应满足抗紫外线、抗老化、抗高温、防腐蚀和阻燃等性能要求，选用双绝缘防紫外线阻燃镀锡铜芯电缆，电缆性能符合GB/T18950-2003性能测试的要求；接线盒（引线盒）应密封防水、散热性好并连接牢固，引线极性标记准确、明显，采用满足IEC标准的电气连接；采用工业防水耐温快速接插件，接插件防锈、防腐蚀等性能要求，并应满足符合相关国家和行业规范规程，满足不少于25年室外使用的要求。

- 为确保组件的绝缘、抗湿性和寿命，要求边框与电池片的距离要至少超过10.4mm的距离，且符合 IEC 标准电气安全距离。

- 投标人还应提出如何延长组件抗紫外老化能力的措施。

- 光伏组件应设有能方便地与安装支架之间可靠连接接地线的连接螺栓孔。

- 光伏组件的插头采用类MC4型，防护等级IP68。组件正、负极引线长度满足组件竖向双排接线。

- 电池片为A级,构成同一块组件的电池片应为同一批次的电池片。表面颜色均匀，电池片表面无明显色差、无碎片。

- 组件出货EL标准：单线隐裂：一片一条，DA≤5%*S，Q≤4片/件；叉状隐裂：线状隐裂（Y、V状）：一片两条，DA≤8%*S，Q≤4片/件；树枝状不允许

- 电池组件应具备较好的低辐照性能，投标人应提供在200~1000W/m2的IV测试曲线；

- 组件成品包装按照工程要求一定数量为一拖，一拖组件的数量需根据招标方要求调整，一拖所包括的组件全部按照电流分档，中间分档精度为≤0.2A。

- 投标厂家要明确组件安装所用的螺母、螺杆和垫片的规格尺寸，并提供组件安装配套使用的螺母、螺杆和垫片。

- 本技术协议中未明确规定的太阳电池组件的性能和安全指标及其他相关测试试验，投标方所提供电池组件同样需满足IEC61215和IEC61730的相关规定。

- 组件质保期为12年，单玻组件的线性功率质保期为25年，质保生效日期为产品安装完成日之次日或发货日起算满90天后之次日，以两者中较早的日期为准。质保期内，如果发现组件在运行中发生任何故障或无法正常运行，或者影响其他设备的正常运行，投标人应进行调查研究，找出故障原因，并记录形成调查报告，提交招标人。

- 如果故障是由于组件的设计、制造引起的，投标人应进行必要的维修、修补或更换或提供其他补偿措施，上述调查研究、维修或修补所需费用，由投标人承担。

1.2 逆变器

（1）项目组件总容量与逆变器总容量的配比不得大于1.1。

（2）逆变器交直流侧必须具备完备的防雷保护功能，其中直流侧应配置2级防雷保护器。

（3）逆变器可精确采集每路组串电压、电流数据，检测精度0.5%。

（4）★并网逆变器具有极性反接保护、交流短路保护、过载保护、恢复并网保护、孤岛保护、过温保护、交流过流保护、直流母线过电压保护、电网过欠压、电网过欠频、低（零）电压穿越、光伏阵列及并网逆变器本身的绝缘检测、残余电流检测及保护功能等。

（5）并网逆变器具备太阳电池组件最大点功率跟踪技术（MPPT）技术，每台逆变器应与MPPT配对，原则上多于设计要求。

（6）并网逆变器具有有功功率输出控制功能，并能远程控制。

（7）并网逆变器具有故障数据自动记录存储功能。

（8）★并网逆变器统计及上报数据：输入各路组串电压，电流，各路MPPT总功率，输出电压，电流，电网频率，功率因数，有功功率，无功功率，逆变器温度，当天发电量，总发电量，开机时间，关机时间，二氧化碳减排量。

（9）并网逆变器远程控制支持：开机/关机、功率因数设置、有功功率设置、无功功率设置。

1.3支架抗风抗雪性能应与光伏组件相匹配。

（1）支架设计和抗腐蚀年限≥25年；BIPV水槽采用镀镁铝锌材质或者铝合金材质，铝合金材质要求采用铝合金材质选用6005-T5，表面阳级氧化，氧化膜平均厚度不小于15μm，局部厚度不小于12μm。，热镀锌材质水槽要求镀锌镁铝双面275g/㎡，主副水槽厚度均要求不小于1.0mm.

（2）夹具与压块材质为铝合金。铝合金材质选用6005-T5，表面阳级氧化，氧化膜平均厚度不小于15μm，局部厚度不小于12μm。

（3）铝轨外侧壁厚和内部壁厚不小于1.2mm，不允许有负偏差，截面不小于30x40mm。

（4）彩钢瓦夹具壁厚不小于3mm，不允许有负偏差，长度不小于60mm，螺栓需采用双螺》栓固定。

（5）若采用夹具安装，则夹具内侧与彩钢瓦贴合度要好，抗拉拔力需大于1.5kN。

（6）压块长度不小于60mm。

（7）彩钢瓦夹具离组件边缘不大于300mm。

（8）支架所用螺栓副和防雷垫片均采用304不锈钢。

（9）紧固件及螺母、垫圈等标准配件，其品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。螺栓均要求采用304不锈钢材质。

（10）镀锌层的表面应均匀，无毛刺、过烧、挂灰、伤痕、局部未镀锌（2mm以上）等缺陷，不得有影响安装的锌瘤。螺栓纹的锌层应光滑，螺栓连接件应能拧入。

（11）支架安装要求：组件竖向安装，采用上压块方式固定组件，应能保证组件在使用状态下，压块不变形、不脱落。

（12）未列出的要求应按照符合相应的国家标准。

（三）施工

以实现工程设计目的的所有工程施工，最终需经过第三方审计，合同最终价以第三方审计的价格为准。

（四）质保期内的维保

中标供应商在质保期内应做好维保工作，工作内容包括但不限于下述内容：

- 1.光伏维修检查外；

- 2.每年不少于2次清洗；

- 3.屋面破损修缮。

- 注：因屋面破损，未及时修理的，造成人员、财产损失的，由中标供应商负责赔偿。

（五）其他

1.屋面承载计算校核：中标供应商需委托有资质的设计单位对本项目涉及的所有屋面承载计算校核并提供报告，要求安全计算书计算完整，安全说明资料逻辑清楚并有结论。

2.光伏组件支架安装抗风、抗雪等恶劣天气计算校核：中标供应商需委托有资质的单位对本项目光伏组件支架安装抗风、抗雪等恶劣天气计算校核并提供报告，要求计算书计算完整，资料逻辑清楚并有结论。

3.配合采购人完成项目的报批工作。

三、▲工期

合同签订后90日历天内完成合同内容所有的设计、检测、设备供货、安装、发改备案、供电并网、调试工作并通过甲方组织的最终验收。

四、▲质保期：不少于5年。

五、技术标准和要求

SJ/T11127《光伏（PV）发电系统过电压保护—导则》

GB/T 19939《光伏系统并网技术要求》

GB/Z 19964《光伏发电站接入电力系统的技术规定》

GB/T 20046《光伏系统电网接口特性》（IEC 61727）

GB 12326 《电能质量电压波动和闪变》

GB12325《电能质量电力系统供电电压允许偏差》

GB/T14549《电能质量公用电网谐波》

GB50057《建筑物防雷设计标准》

DL/T 448《电能计量装置技术管理规程》

GB50217《电力工程电缆设计规范》

DL/T404《3.6kV ～ 40.5kV 交流金属封闭开关设备和控制设备》

GB/T 15543《电能质量三相电压允许不平衡度》

GB/T15945 《电能质量电力系统频率允许偏差》

GB 4208 《外壳防护等级（IP 代码）》

GB/T4942.2 《低压电器外壳防护等级》

DL/T 5044 《电力工程直流系统设计技术规程》

国家发展改革委员会办公厅《关于加强分布式光伏发电安全工作的通知》（发改办能源【2021】843号）

浙江省整县（市、区）推进分布式光伏开发工作导则

六、其他

1.因为本工程属于改造工程，应尽量减少对原屋顶系统、设备和管道布置的影响。

2.针对本项目，供应商应配备足够管理及技术人员，供应商有责任根据实际情况，对所选、所供设备的规格，型号，容量，配置，安装接口等进行逐一落实，并根据具体情况对不恰当之处进行整改。如现场安装、调试过程中发现有任何问题，应无条件进行修改以及设备的调换。在施工过程中，供应商应严格遵守国家的有关安全、环保等强制性法规、标准的要求，满足施工管理及采购人的管理要求，并做好现场管理工作。

3.本规范文件只是提出了最低的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用标准，供应商应提供满足本规范文件和所列标准要求的高质量的设计、设备及其相应的服务。

### 储能设备及系统

1、储能系统技术规范

1.1 一般要求

1.1.1 储能系统采用直流电池舱加升压变流舱分体设计，将储能电池簇、电池控制柜、配电柜等设备安装在直流电池舱内，电池舱系统拥有独立的自供电系统、温度控制系统（液冷）、火灾报警系统、门控照明、安全逃生系统、应急系统、消防系统等自动控制和安全保障系统；将PCS、升压变压器、出线柜等安装集成在升压变流舱内，升压舱拥有独立的温控系统。

1.1.2 要求储能设备采用模块化设计，储能电池电芯-电池模组-电池包PACK-电池支路-电池簇，层次分明、结构清晰、功能完善，应包含完善的电池机架、电池管理系统（BMS）、空调及温控系统、照明系统、火灾探测及自动灭火系统、安防系统、应急系统、防浪涌装置、接地保护装置、接地故障探测装置等；

1.1.3 储能系统应具备完善的保护功能，包括但不限于电池本体保护、电池过流过压保护、并网保护、防爆设计。电池预制仓内部应集成必要的火灾探测报警系统和气体灭火系统，火灾探测报警系统应能够及时探测到预制仓内异常情况并自动或手动的启动气体灭火。火警系统应能够独立于原建筑火灾报警系统工作。

1.1.4电池储能设备可以安全并联运行。

1.1.5 储能系统的运行控制要求：储能系统自身运行需要能够接收外部控制系统对系统内部监测、控制、故障保护与切除、事件记录功能，包括但不限于投切控制、运行模式控制、设备状态、运行温度、环境控制和监测等功能。储能系统内应配置相应的交直流UPS设备，保证控制系统、信号系统、消防系统在断电情况下能够正常工作。

1.1.6 电池PACK和电池簇内，电气间隙和爬电距离、绝缘电阻、介质强度应满足NB∕T 42091-2016 《电化学储能电站用锂离子电池技术规范》。

1.1.7为避免因单体电池或电池模块电池特性差异较大而引起整组电池性能和寿命下降，投标方设备应具备保证电池各项指标的均衡性的解决措施；

1.1.8根据工程需要可以召开设计联络会或以其它形式解决设计制造中的问题。文件交接要有记录，设计联络会议应有纪要。未尽事宜，双方协商处理，可以以其它形式补充。以后协调所形成的文件与规范书具有同等效力。

1.1.9 技术要求及保证值

表1 储能系统技术要求表

| 项目 | 要求 | 投标方保证值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 直流电压范围 | 1040~1500V |  | 在此范围之间 |
| 系统最大充放功率 | ≥1500kW |  |  |
| 系统放电量 | ≥3000kWh |  | 初始、0.5C单个充放电循环直流侧放电量 |
| 电池簇额定能效 | ≥92% |  | CC-CV模式、25℃、DOD100%、 0.5C/0.5C条件下： 额定能效=（放电量Wh）/(充电量Wh) |
| ★综合效率 | ≥82% |  | 综合效率=评价周期内上网电量与下网电量的比值 |
| 储能自用电系统最大功耗 |  |  | 此处由投标供应商填写，通风、空调分别列出 |
| 系统年有效利用天数 | ≥330天 |  | 除必要的检修维护时间外的年有效运行天数 |
| ★系统使用寿命 | ≥5000次 |  | 25℃、DOD 90%、0.5C/0.5C、EOL80%标准条件下 |

1.1.10 根据《中华人民共和国环境噪声污染防治法》噪音排放标准（≤1米内）满足：“一类标准适用于以居住、文教机关为主的区域。乡村居住环境可参照执行该类标准。”中标供应商需制定合理的降噪方案，将噪音控制在日间≤55分贝，夜间≤45分贝。

2、 储能电池技术要求

1.2.1 电池单体

1.2.1.1 投标方参与本次投标方所使用的锂电池为单体容量≥280Ah的方形铝壳磷酸铁锂电池。

1.2.1.2 单体电池必须标明制造厂名及商标、型号及规格、极性符号、生产日期。

1.2.1.3 投标方提供的电池内阻检测值应与实际测试的电池内阻值一致。

1.2.1.4 电池单体外观应无变形及裂纹，表面应干燥、平整无毛刺、无污物，且标识清晰、正确。

1.2.1.5 电池单体性能要求

（1）初始充放电能量

电池单体初始充放电能量应符合下列要求：

a) 初始充电能量不小于额定充电能量；

b) 初始放电能量不小于额定放电能量；

c) 能量效率不小于90%；

（2）高温充放电性能

电池单体从高温环境恢复至室温后，其充放电性能应符合下列要求：

a) 充电能量不小于额定充电能量；

b) 放电能量不小于额定放电能量；

c) 能量效率不小于90%。

（3）低温充放电性能

电池单体从低温环境恢复至室温后，其充放电性能应符合下列要求：

a) 充电能量不小于额定充电能量；

b) 放电能量不小于额定放电能量；

c) 能量效率不小于90%。

（4）绝热温升

电池单体绝热温升特性应满足下列要求：

- 表面温度小于或等于电池单体高温一级报警温度时，温升速率小于0.02℃/min;

- 不起火，不爆炸，不在防爆阀或泄压点之外的位置发生破裂。

（5）能量保持与能量恢复能力

电池单体100%能量状态下静置30d后能量保持与能量恢复能力应符合下列要求：

a) 能量保持率不小于95%；

b) 充电能量恢复率不小于95%；

c) 放电能量恢复率不小于95%。

电池单体在50%能量状态下贮存30d后能量保持与能量恢复能力应符合下列要求：

a) 能量保持率不小于95%；

b) 充电能量恢复率不小于95%；

c) 放电能量恢复率不小于95%。

（6）储存性能

电池单体储存性能应符合下列要求：

a) 充电能量恢复率不小于90%；

b) 放电能量恢复率不小于90%。

（7）循环性能

电池单体在额定功率条件下，循环性能应符合下列要求：

a) 单次循环充电能量损失平均值不大于基于额定充电能量的单次循环充电能量损失平均值；

b) 单次循环放电能量损失平均值不大于基于额定放电能量的单次循环放电能量损失平均值。

（8）安全性能

投标方提供相关的资料以证明投标方应答的设备满足以下安全性能。

a) 过充电:初始化充电以后以Ptc/Unom恒流充电至电压达到其充电截止电压的1.5倍或时间达到1h，不应起火、爆炸，不应在防爆阀或泄压点之外的位置发生破裂。

b) 过放电:始化放电以后以Ptc/Unom恒流放电至电压达到0V或时间达到1h，不应漏液，不应冒烟，不应起火、爆炸，不应在防爆阀或泄压点之外的位置发生破裂。

c) 短路:初始化充电后以1mΩ外部线路短路10min，不应起火、爆炸，不应在防爆阀或泄压点之外的位置发生破裂。。

d) 挤压:初始化充电后在50kN的挤压力下保持10min，不应漏液，不应冒烟，不应起火、爆炸，不应在防爆阀或泄压点之外的位置发生破裂。

e) 跌落:初始化充电后由1.5m高度处自由跌落到水泥地面上1次，不应冒烟，不应起火、爆炸，不应在防爆阀或泄压点之外的位置发生破裂。

h）热失控：电池单体在全寿命周期内，热失控时表面温度应大于90℃，热失控后不应起火，不应爆炸，不应在防爆阀或泄压点之外的位置发生破裂。

1.2.1.6 电池单体工艺技术

★本次投标采用的锂电池电池单体容量≥280Ah的方形铝壳磷酸铁锂电池，并能提供GB/T 36276-2023第三方检测报告。

1.2.1.7 电池单体技术参数及保证值

投标方依据自身电池特性填写。

表2 储能电芯技术参数及保证值

| 序号 | 项目 | 投标方保证 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电池类型 |  | 铝壳 |
| 2 | 标称电压（V） |  | 额定倍率放电 |
| 3 | 标称容量（Ah） |  |  |
| 4 | 标称充电电流（A） |  |  |
| 5 | 最大充电电流（A） |  |  |
| 6 | 标称放电电流（A） |  |  |
| 7 | 最大放电电流（A） |  |  |
| 8 | 电压范围（V） |  | 极限范围 |
| 9 |  |  | 推荐使用范围 |
| 10 | ★循环次数 |  | 要求：0.5C额定倍率/@25℃ 95%DOD EOL 80%，循环次数≥5000次 |
| 12 | 能量效率 |  | 额定倍率 （放电能量/放电Ah）/（充电能量/充电Ah） |
| 11 | 尺寸（W*D*H mm） |  |  |
| 12 | 内阻（mΩ） |  |  |
| 12 | 重量（Kg） |  |  |
| 13 | 存储温度范围（℃） |  |  |
| 14 | 工作温度范围（℃） |  |  |
| 15 | 湿度（%） |  |  |

1.2.2 电池模块

1.2.2.1 电池模块外观应无变形及裂纹，表面应干燥、无外伤、无污物，排列整齐、连接可靠，且标识清晰、正确。电池模块的质量及结构应便于拆卸和维护。电池模块间接线板、终端连接头应选择导电性能优良的材料。

1.2.2.2电池单体在电池模块内应可靠固定，固定装置不应影响电池模块的正常工作。电池箱中各种电连接点应保持足够的预紧力，并采取适当的措施，防止松动。所有无基本绝缘的连接点应采取加强防护，应符合GB 4208-2008要求。

1.2.2.3电池模块端子极性标识应正确、清晰，正极标志为红色“＋”，负极标志为黑色“—”。

1.2.2.4电池模块极柱端子设计应方便运行和维护过程中电池模块电压、内阻的测量。电池模块之间的连接电阻应尽量小，在规定的最大电流充放电后，极柱温升不应超过25℃，外观不得出现异常。

1.2.2.5 为便于电池模块安装及运维更换，单个模块重量不宜过大，如重量过大，需另配置安装及运维用的工装或设备。

1.2.2.6 电池模块性能要求

（1）初始充放电能量

电池模块初始充放电能量应符合下列要求：

a) 初始充电能量不小于额定充电能量；

b) 初始放电能量不小于额定放电能量；

c) 能量效率不小于93%；

d) 试验样品的初始充电能量的极差平均值不大于初始充电能量平均值的7%；

e) 试验样品的初始放电能量的极差平均值不大于初始放电能量平均值的7%。

（2）倍率充放电性能

电池模块倍率充放电性能应符合GB/T 36276-2018中5.3.1.2的相关要求。

（3）高温充放电性能

电池模块按照GB/T 36276-2018的“A.3.6 高温充放电性能试验”步骤，其高温充放电性能应符合下列要求：

a) 充电能量不小于初始充电能量的98%；

b) 放电能量不小于初始放电能量的98%；

c) 能量效率不小于90%。

（4）低温充放电性能

电池模块按照GB/T 36276-2018的“A.3.7 低温充放电性能试验”步骤，能量型电池模块，其低温充放电性能应符合下列要求：

a) 充电能量不小于初始充电能量的80%；

b) 放电能量不小于初始放电能量的75%；

c) 能量效率不小于75%。

（5）能量保持与能量恢复能力

电池模块室温能量保持与能量恢复能力应符合下列要求：

a) 能量保持率不小于90%；

b) 充电能量恢复率不小于92%；

c) 放电能量恢复率不小于92%。

电池模块高温能量保持与能量恢复能力应符合下列要求：

a) 能量保持率不小于90%；

b) 充电能量恢复率不小于92%；

c) 放电能量恢复率不小于92%。

（6）储存性能

电池模块储存性能应符合下列要求：

a) 充电能量恢复率不小于90%；

b) 放电能量恢复率不小于90%。

（7）绝缘性能

按标称电压计算，电池模块正极与外部裸露可导电部分之间、电池模块负极与外部裸露可导电部分之间的绝缘电阻均不应小于1000Ω/V。

（8）耐压性能

按照GB/T 36276-2018的附录A.3.11耐压性能试验步骤，在电池模块正极与外部裸露可导电部分之间、电池模块负极与外部裸露可导电部分之间施加相应的电压，不应发生击穿或闪络现象。

（9）循环性能

电池模块循环性能应符合下列要求：

a) 循环次数达到500次时，充电能量保持率不小于90%；

b) 循环次数达到500次时，放电能量保持率不小于90%。

（10）安全性能

a) 过充电：将电池模块充电至任一电池单体电压达到充电终止电压的1.5倍或时间达到1h，不应起火、爆炸。

b) 过放电：将电池模块放电至时间达到90min或电压达到0V，不应起火、爆炸。

c) 短路：将电池模块正、负极经外部短路10min，不应起火、爆炸。

d) 挤压：将电池模块挤压至变形量达到30%或挤压力达到（13±0.78）kN，不应起火、爆炸。

e) 跌落：将电池模块的正极或负极端子朝下从1.2m高度处自由跌落到水泥地面上1次，不应起火、爆炸。

f) 盐雾与高温高湿:

在海洋性气候条件下应用的电池模块应满足盐雾性能要求，在喷雾-贮存循环条件下，不应起火、爆炸、漏液，外壳应无破裂现象。

在非海洋性气候条件下应用的电池模块应满足高温高湿性能要求，在高温高湿贮存条件下，不应起火、爆炸、漏液，外壳应无破裂现象。

盐雾与高温高湿的试验方法应符合GB/T 36276附录A.3.18的要求。

g) 热失控扩散：将电池模块中特定位置的电池单体触发达到热失控条件，电池模块不应起火、爆炸，不应发生热失控扩散。

1.2.3 电池支路

1.2.3.1 电池支路设备、零部件及辅助设施外观应无变形及裂纹，应干燥、无外伤、无污物，排列整齐、连接可靠。

1.2.3.2 每组电池支路由一面电池柜（架）构成，每组电池支路应设计为1台高压箱加多台电池模块结构，电池柜应设计为独立插箱模式，高压箱与电池模块均应模块化生产，以便维护。电池簇高压箱内配置总正接触器、总负接触器、保护熔断器、分流器等，所有接触器应能接受电池管理系统控制。

1.2.3.3 为确保电池插箱间以及电池支路间动力电缆可靠连接且便于工作人员检查维护；

1.2.3.4 电池组动力线束应符合QC/T 417.1-2001的要求，其阻燃和耐火性能需满足GB/T 19666-2005的要求。动力线路应具有明显标识，标识方法应符合GB 2894-2008和GB 2893-2008的要求。

1.2.3.5 电池模块成组时块与块之间应留有空隙，以便灭火剂渗入。

1.2.3.6 电池支路性能要求

（1）电压范围

电池支路电压范围应在1040~1500V内，应与PCS直流侧额定电压相匹配。

（2）初始充放电能量

电池支路初始充放电能量应符合下列要求：

a) 初始充电能量不小于额定充电能量；

b) 初始放电能量不小于额定放电能量；

c) 能量效率不小于92%。

（3）绝缘性能

按标称电压计算，电池模块正极与外部裸露可导电部分之间、电池模块负极与外部裸露可导电部分之间的绝缘电阻均不应小于1000Ω/V。

（4）耐压性能

在电池模块正极与外部裸露可导电部分之间、电池模块负极与外部裸露可导电部分之间施加测试电压，不应发生击穿或闪络现象。

（5）安全防护

电池模块成组设计时应考虑在触电或紧急情况下迅速断开回路，保证人身安全和事故隔离。

3、 BMS技术要求

3.1 一般要求

3.1.1 储能锂电池系统应具有电池管理系统（BMS），BMS按照GB/T34131-2017设计，实现对储能电池堆的全面控制与保护，并实现与PCS、EMS的通信。

3.1.2 BMS应实现高精度、高可靠性的电池单体电压和温度的采集，同时对电池储能设备荷电状态（SOC）进行高精度的估算，并通过均衡控制电路实现电池单体间电量均衡。在电池数据异常的情况下，进行故障告警和保护。

3.1.3 BMS的拓扑配置应与PCS的拓扑、电池的成组方式相匹配与协调，并对电池运行状态进行优化控制及全面管理。

3.1.4 BMS功能要求中各功能具体实现层级由BMS的拓扑配置情况决定，宜分层就地实现。

3.2功能要求

3.2.1 测量要求

BMS应能实时测量电池的电和热相关的数据，应包括单体电池电压、电池模块温度、电池模块电压、串联回路电流、绝缘电阻等参数。各状态参数测量精度应符合下列规定：

a) 电流采样分辨率宜结合电池容量和充放电电流确定，测量误差应不大于±1.0％，采样周期不大于100ms；

b) 单体电压测量误差应不大于±1.0％，采样周期应不大于200ms；

c) 温度采样分辨率应不大于1℃，测量误差不大于±2℃（-20℃~60℃），采样周期不大于5s。

3.2.2计算要求

BMS应能够估算电池的荷电状态，充电、放电电能量值(Wh)，最大充电电流，最大放电电流等状态参数，且具有掉电保持功能，具备上传监控系统的功能。各状态参数估算精度应符合下列规定：

a) SOE估算精度应不大于8％，宜具有自标定功能，计算更新周期应不大于3s；

b) 电能量计算误差应不大于5％

3.2.3状态参数信息上送功能

BMS应具备内部信息收集和交互功能，能将电池单体和电池整体信息上传监控系统和功率变换系统。

3.2.4 故障诊断功能

BMS应能够监测电池的运行状态，诊断电池或BMS本体的异常运行状态，上送相关告警信号至监控系统和功率变换系统。

3.2.5 电池的电气保护功能

BMS应具备电池的过压保护、欠压保护、过流保护、短路保护、过温保护、电保护等电气保护功能，并能发出告警信号或跳闸指令，实施就地故障隔离。

3.2.6 管理功能

BMS应能对充放电进行有效管理，确保充放电过程中不发生电池过充电、过放电，以防止发生充放电电流和温度超过允许值，主要功能应符合下列要求：

a) 充电管理功能：在充电过程中，电池充电电压应控制在最高允许充电电压内；

b) 放电管理功能：在放电过程中，电池放电电压应控制在最低允许放电电压内；

c) 温度管理功能：应向热管理系统提供电池温度信息及其他控制信号，并协助热管理系统控制电池温升、温差在允许范围内；

d) 电量均衡管理功能：应采用高能效的均衡控制策略，保证电池间的一致性满足要求。

3.2.7 统计功能

EMS应具有电池充、放电的累计充、放电量的统计功能，并具有掉电保持功能。

3.2.8 通信功能

3.2.8.1 BMS与功率变换系统之间应有通讯接口，宜有备用接口，作为冗余，同时宜具备1个硬接点接口。

3.2.8.2 BMS与监控系统之间应有以太网通讯接口，宜有备用接口，作为冗余。同时，电化学储能电站内BMS宜单独组网。

3.2.9 平均故障间隔时间

BMS应具备良好的可靠性与可用率，平均故障间隔时间不宜小于40000h。

3.2.10 定值设置功能

BMS应能对电池运行参数、报警、保护定值进行整定，可以通过刷新软件修改功能。

3.2.11 操作权限管理功能

BMS应具有操作权限密码管理功能，任何改变运行方式和运行参数的操作均需要权限确认。

3.2.12 事件记录功能

BMS应能储存不少于5000条事件。运行参数的修改、电池管理单元告警信息、保护动作、充电和放电开始/结束时间等均应有记录，且时间记录应精确到秒。事件记录应具有掉电保持功能。每个报警记录应包含所定义的限值、报警参数，并列明报警时间、日期以及报警值时段内的峰值。

3.2.13 存储功能

BMS应具备足够的容量在线存储30天的信息，且宜采用队列方式存储。

3.2.14 显示功能

BMS应能显示确保系统安全可靠运行所必需的信息，如相关定值、模拟量测量值、事件记录和告警记录等。

3.2.15 电磁兼容

BMS应符合GB/T17626.2规定严酷等级为三级静电放电抗扰度、GB/T17626.4规定严酷等级为三级电快速瞬变脉冲群抗扰度、GB/T17626.5规定严酷等级为三级浪涌(冲击)抗扰度、GB/T17626.8规定严酷等级为四级工频磁场抗扰度、GB/T17626.12规定严酷等级为三级振荡波抗扰度试验的要求。

3.2.16 绝缘耐压性能

BMS应能经受要求的绝缘耐压性能试验，试验电压应符合下表规定。在试验过程中BMS应无击穿或闪络等破坏性放电现象。

| 额定绝缘电压Un/V | 介质交流试验电压/V | 介质直流试验电压/V | 冲击试验电压/V |
| --- | --- | --- | --- |
| Un≤63 | 500 | 700 | 1000 |
| 63＜Un≤250 | 2000 | 2800 | 5000 |
| 250＜Un≤500 | 2000 | 2800 | 5000 |

3.2.17 耐湿热性能

BMS应能经受GB/T 2423.4规定的湿热试验，在试验后应能正常工作。

3.2.18 认证

BMS系统应和电池厂家为同一品牌，并应提供GB/T 34131-2023第三方检测报告。

4、 储能PCS技术要求

4.1 一般要求

4.1.1 储能PCS能够自动化运行，运行状态可视化程度高，设备提供显示屏作为人机界面，通过触摸屏或按键操作可清晰显示实时各项运行数据，实时故障数据，历史故障数据。在多台PCS的预制仓设计方案中，PCS本体可采用无屏设计，但应有系统显示界面。

4.1.2 PCS本体具有直流输入分断开关、交流电网分断开关和紧急停机操作按钮；每台PCS的交流输出侧带有断路器与变压器低压侧形成安全隔离。

4.1.3 PCS为柜式结构，为保证美观，每面柜体尺寸高度、色调应统一，整体协调。

4.1.4 PCS柜体采用高素质的冷轧钢板，钢板的厚度≥2mm，表面采用静电喷涂，柜体的全部金属结构件都经过特殊防腐处理，以具备防腐、美观的性能；柜体结构安全、可靠，具有足够的机械强度，保证元件安装后及操作时无摇晃、不变形；通过抗震试验、内部燃弧试验；柜体采用封闭式结构，柜门开启灵活、方便；元件特别是易损件安装便于维护拆装，各元件板有防尘装置；柜体设备考虑通风、散热；并设计有保护接地。

4.1.5 PCS选用技术先进且成熟的IGBT/MOS功率器件。

4.1.6 PCS装置保证只能通过PCS的接地导体进行集中接地，接地导体截面积满足适用于大功率PCS的最严格的电工、电力和安全标准要求。在PCS内部，防雷系统的接地线和漏电监测保护系统的接地线不共用。

4.1.7 PCS直流接入端母排端子大小须满足能接入的需求。

4.1.8 母线、汇流排需加装绝缘热缩套管，无裸露铜排。

4.1.9 柜内元器件安装及走线要求整齐可靠、布置合理，电器间绝缘应符合国家有关标准。进出线须通过接线端子或铜排，大电流、一般端子、弱电端子间需要有隔离保护，电缆排布充分考虑EMC的要求。应选用国内外优秀品牌的质量可靠的输入输出端子，端子排的设计应使运行、检修、调试方便，适当考虑与设备位置对应，并考虑电缆的安装固定。端子排应为铜质，大小应与所接电缆相配套。柜内应预留一定数量的备用端子。强电、弱电的二次回路的导线应分开敷设在不同的线槽内。每个端子只允许接一根导线。电流端子和电压端子应有明确区分。

4.1.10柜内元件位置编号、元件编号与图纸一致，并且所有可操作部件均用中文标明功能。

4.1.11系统盘柜内应该针对接入的设备及线路，拥有明显的断点器件，确保检修时能逐级断开系统。

4.1.12当PCS输出100%的额定功率时，在距离设备水平位置1m处，用声压级计测量满载时的噪声不应大于80dB。

4.1.13柜体结构安全、可靠；易损件的设计与安装应便于维护及拆装。

4.1.14各元件板应有防尘装置，柜体设计应考虑通风、散热。

4.1.15所有导线、电缆、线槽、线号套管等应使用阻燃型产品。

4.1.16 PCS运行时，打开柜门后，所有导电部件均应有防护措施以防止人手触及。

4.2 PCS的功能要求

4.2.1 工作模式

PCS应具备恒流、恒压和恒功率三种充放电模式。

4.2.2  绝缘监测

PCS作为不可分割的整体由同一投标方成套提供，成套装置必须具备完备、准确、可靠地直流侧绝缘监测功能。直流侧绝缘监测仪须能够准确、可靠的监测直流侧正极对地、负极对地的绝缘电阻，PCS可将相关绝缘故障信息通过通讯的方式进行上传。

4.2.3 漏电监测与保护

PCS作为不可分割的整体由同一投标方成套提供。虽然PCS成套设备在正常情况下运行于要求的IT系统模式下，无需漏电监测装置，但是作为对施工、安装质量的有效检验措施和对系统调试、运行过程中接地故障的有效保护措施，本技术规范书要求成套装置必须具备完备、准确、可靠地交流侧漏电监测和保护功能。

4.2.4 孤岛运行功能

储能变流器除并网运行模式外，还应具有孤岛运行模式，即按照设定的条件脱离主网，在容量范围内为部分负荷提供符合电网电能质量要求的电能。

| 项 目 | 单位 | 规 格 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 交流相数 |  |  |  |
| 额定电压 | V |  | 有效值 |
| 电压精度 | % |  | 额定电压 |
| 输出电压失真度 | % |  | 线性负载 |
| 额定输出频率 | Hz |  |  |
| 电压过渡变动范围 | % |  | 电阻负载0%~100% |
| 最小直流输入电压运行范围 | V |  | 直流 |

4.3 PCS孤岛运行技术要求

4.3.1孤岛运行时，应按照设定的条件脱离主网，在容量范围内为部分负荷提供频率和电压稳定的电能。

4.3.2电能质量：在谐波、电压偏差、电压不平衡度、直流分量、电压波动和闪变等方面应满足国家相关标准。

4.3.3协调控制：变流器应具备在孤岛运行情况下与其它变流器之间自动协调控制的功能，确保孤岛运行时，多组变流器能按照统一的电压、频率向负荷稳定供电，同时能承受正常的负荷波动冲击。

★4.3.4有功功率控制功能

双向变流器可自行或根据储能电站监控系统指令控制其有功功率输出。为实现有功功率调节功能，电池储能系统应能接收并实时跟踪执行储能电站监控系统发送的有功功率控制信号，根据并网侧电压频率、储能电站监控系统控制指令等信号自动调节有功输出，确保其最大输出功率及功率变化率不超过给定值，以便在电网故障和特殊运行方式下保证电力系统稳定性。

a）当有功功率指令为定值时，PCS 应能输出恒定的功率值，正常运行条件下，有功功率不随频率、电压的变化而变化，功率控制精度（＞20%额定功率时）＜1%。需提供具有CNAS标识或CMA标识的第三方测试报告。

b） PCS应具备恒流、恒压、恒功率运行模式，在恒功率模式下，PCS接受有功功率调度指令进行有功功率恒定输出，不随频率、电压的变化而变化，功率控制精度满足GB/T34120标准中5.4.7的基本要求。PCS满功率充放电转换时间应小于20ms，需提供具有CNAS标识或CMA标识的第三方测试报告。同时，PCS从接收到功率调度指令到满功率输出的快速功率调度响应时间应小于5ms（ 包括充放电两种工况），投标方需提供具有CNAS标识或CMA标识的第三方测试报告。

★4.3.5电压/无功调节功能

双向变流器可根据交流侧电压水平或储能电站监控系统控制指令等信号实时跟踪调节无功输出，其调节方式、参考电压、电压调整率、功率因数等参数可由储能电站监控系统远程设定。

a）当无功功率为定值时，PCS应能输出恒定功率值，无功功率不随频率、电压的变化而变化。

b）PCS应跟随储能电站监控系统控制指令等信号实时调节无功输出。无功响应时间≤20ms，需提供具有CNAS标识或CMA标识的第三方测试报告。

c）动态无功支撑能力应满足 GB/T 34120 标准中 5.4.12.2 的基本要求。PCS应同时具备电压/无功调节功能，可进行恒定的无功功率输出，PCS无功功率控制误差应小于1%，投标人需提供具备CNAS标识或CMA标识的第三方检测报告证明该能力。PCS可接受储能电站监控系统的调度，实时调节无功输出。具备动态无功支撑能力，支持全功率四象限运行，满足GB/T 34120标准中5.4.12.2要求。投标人需提供具备CNAS标识或CMA标识的第三方检测报告证明该能力。

4.3.6 PCS的通信功能

PCS应具备至少1路独立的CAN通信接口与BMS通信，应具备至少1路10M/100M以太网与监控系统通信。当PCS与BMS及本地监控系统的网络通信中断时，PCS应有足够的措施保证设备自身的安全，并维持一段时间正常运行。所有通信端口必须支持标准MODBUS协议。

★PCS应支持网络通信，支持IEC61850/IEC104/MODBUS通讯协议，满足双网口快速响应，通讯协议不能通过外部转换设备实现；支持GOOSE快速调度协调控制器对接功能，不能通过外部转换设备实现；投标方需提供具有CNAS标识或CMA标识的第三方检测报告证明此功能。

储能变流器（PCS）主要与本地监控系统、电池管理系统（BMS）进行信息交换，储能变流器将自身的运行状态上送至本地监控系统、监控后台并能接收后台下发的命令及定值，同时可接收BMS系统信息，对电池进行保护。

变流器需提供RS485、以太网通信接口及MODBUS规约，变流器接到BMS告警信息后应进行相应的保护动作。

4.3.7 故障记录功能

PCS具有故障记录功能，每份记录的信息包括故障器件所有重要的模拟量和开关量，以便进行事故分析。

4.3.8 故障后重新并网功能

PCS因为电池或PCS故障等原因脱网后，应具备重新并网功能。此时设备处于待机状态，可根据后台指令进行开关机动作。

4.3.9 并机组网功能

PCS支持多机模式交流直接并联，并机数量不小于4台，并机电压稳定，可自动均分负载功率和负载冲击，并机设备之间不大于5%的环流。

★投标方需满足多机并联下并网均流度＜5%；离网均流度＜5%；并网电流总谐波及离网电压总谐波均＜3%；并提供具有CNAS标识或CMA标识的第三方测试报告证明。

4.3.10 PCS的保护功能

（1）直流侧保护功能

直流侧保护应包括：过压/欠压保护、过流保护、输入反接保护、短路保护、接地保护等。

极性反接保护：当直流输入侧的极性反接时，PCS应能可靠保护而不会损坏。极性正接后，PCS应能正常工作。

输入过压、过流保护：PCS必须具备完备的直流过压、过流保护功能。

蓄电池组的保护：投标PCS成套装置不能对与其连接的蓄电池组的性能和安全性产生负面影响。不能出现因PCS成套装置原因导致与其连接的蓄电池组出现性能劣化和安全等问题。

（2）交流侧保护功能

交流侧保护应包括：过压/欠压保护、过/欠频保护、过流保护、过载保护、过热保护、三相不平衡保护、交流相序保护、防雷保护等功能。

（3）其他保护

内部短路保护：当PCS内部发生短路时（如IGBT直通、直流母线短路等），PCS内的电子电路、保护熔断器和输出断路器应快速、可靠动作。

过热保护：PCS应具备机内环境温度过高保护（例如着火引起的机箱内环境温度过高）、机内关键部件温度过高保护等基本过热保护功能。

整机阻燃性和环境适应性：IEC 62109（CE认证安规测试标准）和UL1941标准中的安规、阻燃要求是对PCS提出的最低要求。PCS走线应使用阻燃型电线和电缆，线槽和线号标记套管等应采用阻燃材料。PCS内电缆（如有）的额定工作温度不得低于85℃，额定温升不得高于20℃，如果有电缆并联的情况，则投标方必须对并联电缆的散热和均流性负责，同时，必须对电缆的长期可靠性和可用性负责。PCS内电缆的长期运行温度必须与其连接的元件工作温度严格匹配，投标方必须充分考虑电缆接头处温度对电缆绝缘的影响。PCS在任何情况下均不能产生蔓延性火灾。PCS机体内应装有环境温度、保护继电器以加强整机的环境控制、保护能力。

4.4 PCS技术性能指标

4.4.1 PCS的效率及额定功率

当PCS在运行温度范围内工作于自供电模式且在PCS的工作温度范围内，额定功率下PCS充放电效率应不低于97.0%。PCS额定功率1725kw。

4.4.2 过载能力

PCS应能满足：整流和逆变两个过程中，具备120%额定功率下过载能力，满足国标GB/T 34120要求。

4.4.3 PCS的响应速度

PCS应具备快速响应能力，额定功率切换时间应不大于100ms。

4.4.4 电压响应要求

PCS在1.2倍额定电压下均能正常工作。

表3 电压响应时间要求

| 并网点电压U | 要求 |
| --- | --- |
| U＜50%Un | 最大分闸时间不超过0.2s |
| 50%Un ≤U＜85%Un | 最大分闸时间不超过2.0s |
| 85%Un ≤U＜110%Un | 连续运行 |
| 110%Un ≤U＜120%Un | 最大分闸时间不超过2.0s |
| 120%Un ≤U | 最大分闸时间不超过0.2s |
| 注1：Un为并网点的电网额定电压。 注2：最大分闸时间是指异常状态发生到储能变流器断开与电网连接时间。 |  |

4.4.5 频率响应要求

双向变流器应具备一定的耐受系统频率异常的能力。

表4频率响应时间要求

| 频率范围 | 要求 |
| --- | --- |
| 低于48Hz | 储能变流器不应处于充电状态； 储能变流器应根据允许运行的最低频率或电网调度机构要求确定是否与电网脱离。 |
| 48Hz～49.5Hz | 处于充电状态的储能变流器应在0.2s内转为放电状态，对于不具备放电条件或其他特殊情况，应在0.2s内与电网脱离； 处于放电状态的储能变流器应能连续运行。 |
| 49.5Hz～50.2Hz | 正常充电或放电运行。 |
| 50.2Hz～50.5Hz | 处于放电状态的储能变流器应在0.2s内转为充电状态，对于不具备充电条件或其他特殊情况，应在0.2s内与电网脱离； 处于充电状态的储能变流器应能连续运行。 |
| 高于50.5Hz | 储能变流器不应处于放电状态； 储能变流器应根据允许运行的最高频率确定是否与电网脱离。 |

4.4.6 PCS直流侧电能质量要求

PCS对电池充电时应满足电池对电能质量要求。恒流充电时，稳流精度≤3%（在20%~100%输出额定电流时），电流纹波≤5%；恒压充电时，稳压精度≤2%，电压纹波≤2%。

4.4.7 双向变流器交流侧电压不平衡度

变流器接入电网后，公共连接点的三相电压不平衡度应不超过GB/T 15543-2008《电能质量 三相电压不平衡》规定的限值。

4.4.8  PCS成套装置正常工作的电网条件（PCS并网和充电状态的最低电网适应性要求）符合国标GB/T 14549-1993《电能质量公用电网谐波》、GB/T 15543-2008《电能质量 三相电压不平衡》、GB/T 12325-2008《电能质量 供电电压允许偏差》、GB /T 15945-2008《电能质量电力系统频率偏差》、GB/T 12326-2008《电能质量电压波动和闪变》、GB/T 24337-2009《电能质量公用电网间谐波》等的电网环境为成套设备正常运行的正常电网环境，成套设备必须在正常的电网环境下安全、正常运行，安全的运行，性能指标达到投标文件中的承诺值。

★PCS接入电网后不应造成电网电压波形过度畸变和注入电网过度的谐波电流，以确保对连接到电网的其他设备不造成不利影响，谐波电压满足GB/T 14549 的规定。PCS在额定功率并网运行条件下，输出电流谐波总畸变率应不超过3%。同时，在空载和额定阻抗负载（平衡负载）条件下，PCS交流侧输出电压幅值偏差应不超过额定电压的±1%，相位偏差应小于±3°，投标方需提供具有CNAS标识或CMA标识的第三方测试报告证明。

4.4.9 待机功耗

PCS的待机功耗不应大于250W。

4.4.10 直流分量

PCS并网运行时，向电网馈送的直流电流分量不超过其输出电流额定值的0.5%。

4.4.11 PCS的绝缘耐压性能

（1） PCS绝缘电阻

PCS的输入电路对地、输出电路对地，输入电路对机壳、输出电路对机壳以及输入电路与输出电路间的绝缘电阻应不小于1MΩ。绝缘电阻只作为绝缘强度试验参考。

（2） PCS绝缘强度

PCS的输入电路对地、输出电路对地，输入电路对机壳、输出电路对机壳以及输入电路与输出电路间应能承受1500V/50Hz的正弦交流电压1min，且不击穿、不飞弧。

PCS内的元器件布置应符合国内外的相关安规要求。

4.5 PCS的控制系统要求

（1）控制系统的供电要求

PCS控制系统采用直接从PCS直流侧或交流侧取电的供电方式。

（2）控制设备基本要求

PCS的控制系统应采用高性能的DSP控制芯片，反馈环节应采用低温漂、高精度、宽温度范围的高品质传感器（传感器的带宽和实际检测精度必须满足控制要求），模数和数模（如有）转换环节应采用高精度的高速AD/DA（如有），控制系统和为其供电的辅助电源应满足20年使用寿命的要求，PCS内的所有PCB电路板都必须做优质、可靠的三防处理。

（3）通信

PCS应提供标准的RS485和工业以太网通信（有效带宽不能低于10M）功能，PCS应能与光伏电站监控系统通过基于RS485的协议和工业以太网的MODBUS TCP/IP协议通信（上传PCS本身的详细的运行状态、工作参数及故障报警信号、完成远程调度等），至少保证每分钟可以刷新一次系统运行数据，故障信息应实时传送，所发信息必须清晰、准确，不能发送用户看不懂的故障代码。

PCS内RS485信号的有效传输距离不小于1000米，至少支持9.6kB/S，19.2kB/S两种通信速率。

招标方有权知道PCS的所有运行和故障信息，运行和故障信息应清晰、明确（准确）。不允许出现用户看不懂的故障代码或“设备故障”等含糊不清（不能准确定位）的故障信息。

PCS应具备接收电网调度指令并可靠执行的能力。

（4）PCS的人机接口

PCS应在面板上设置宽温度范围的高品质显示屏和操作控制设备，以实现操作人员的现地手动操作。显示屏应能显示PCS的运行参数、状态、故障信息、充放电量等信息。

（5）PCS的显示及故障报警

显示屏的显示参数主要包括（但不限于此）：直流功率和交流功率，当日充放电功率曲线，交直流侧电压、电流，总充电量和总放电量，储能变流器实时工作状态和漏电流状态等。集成系统参照3.4.1章节要求。

故障信号包括：直流过压、电网过压/欠压、电网过频/欠频、交流漏电流保护、交流过流、环境过温、模块过温、接触器故障等。

（6）PCS的历史数据采集和存储

在PCS的寿命期内，PCS应能够以日、月、年为单位存储运行数据和故障记录等，其中故障、报警、异常事件等信息的准确度需精确到秒。

4.6 PCS的检验、试验

4.6.1 外观检查

对柜体式样、外形尺寸及工艺结构尺寸，以及屏内元器件选型、设备布置、布线、电装工艺、表面涂层等进行目测或量测，确定是否符合本技术条件要求，做好记录。

4.6.2 型式试验

投标方在下列情况下应进行型式试验：

- 新产品鉴定

- 正式生产后，结构、材料、工艺有较大改变足以影响到设备性能时。

- 批量生产的产品，每隔3年进行一次型式检验。

- 产品停产2年以上再次生产时。

- 国家质量监督机构提出进行型式检验的要求时。

进行型式检验的样品，应在经过出厂检验合格的产品中随机抽取，其数量为2台，按GB/T 2829标准规定进行。抽样采用判别水平为I的一次抽样方案，产品质量以不合格数表示，不合格质量水平取RQL=120。投标方投标时应提供最新的型式试验报告。

表5试验项目

| 序号 | 试 验 项 目 | 型式检验 | 出厂检验 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机体结构和质量检查 | √ | √ |
| 2 | 转换效率试验 | √ | √ |
| 3 | 低电压穿越实验 | √ |  |
| 4 | 噪声试验 | √ |  |
| 5 | 电压波动和闪烁考扰度试验 | √ |  |
| 6 | 传导发射试验、辐射发射实验 | √ |  |
| 7 | 静电放电抗扰度试验 | √ |  |
| 8 | 射频电磁场辐射抗扰度试验 | √ |  |
| 9 | 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 | √ |  |
| 10 | 浪涌（冲击）辐射抗扰度试验 | √ |  |
| 11 | 射频场感应的传导骚扰抗扰度试验 | √ |  |
| 12 | 工频电磁场抗扰度实验 | √ |  |
| 13 | 阻尼震荡波抗扰度实验 | √ |  |
| 14 | 防孤岛效应保护试验 | √ |  |
| 15 | 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验 | √ |  |
| 16 | 过/欠压试验（运行于充电和P/Q模式时） | √ | √ |
| 17 | 过/欠频试验（运行于充电和P/Q模式时） | √ | √ |
| 18 | 交流侧短路保护试验 | √ |  |
| 19 | PCS内部短路试验 | √ |  |
| 20 | 极性反接保护试验 | √ |  |
| 21 | 直流过载保护试验 | √ |  |
| 22 | 直流过压保护试验 | √ | √ |
| 23 | 通信功能实验 | √ | √ |
| 24 | 自动开关机试验 | √ | √ |
| 25 | 软启动试验 | √ | √ |
| 26 | 绝缘电阻试验 | √ | √ |
| 27 | 绝缘强度试验 | √ | √ |
| 28 | 低温启动及工作试验 | √ |  |
| 29 | 高温启动及工作试验 | √ |  |
| 30 | 恒定湿热试验 | √ |  |
| 31 | 防护等级试验 | √ |  |
| 32 | 有功功率控制试验 | √ | √ |
| 33 | 温升试验 | √ |  |
| 34 | 绝缘阻抗检测试验 | √ |  |
| 35 | 残余电流检测试验 | √ |  |
| 36 | 连续工作试验 | √ | √ |
| 37 | 老化试验 | √ | √ |

5 升压变技术要求

变压器作为变流升压系统设备不可分割的整体由同一投标方成套提供。储能系统升压变采用欧式双绕组干变方案，与储能变流器成套集成。

5.1 技术规范和标准

设备应符合中华人民共和国国家标准（GB）、中华人民共和国电力行业标准（DL）、中华人民共和国机械行业标准（JB）：

| 标准号 | 标准名称 |
| --- | --- |
| GB1094.11 | 干式变压器 |
| GB/T 10228-2015 | 干式电力变压器技术参数和要求 |
| DL537-2002 | 高压/低压预装箱式变电站选用导则 |
| DL404-2007 | 3.6kV～40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备 |
| DL478-2013 | 静态继电保护及安全自动装置通用技术条件 |
| GB772-2005 | 高压绝缘子瓷件技术条件 |
| DL5222-2005 | 导体和电器选择设计技术规定 |
| DL5352-2006 | 高压配电装置设计技术规程 |
| GB5273-1985 | 变压器，高压电器和套管的接线端子 |
| GB4208-2008 | 外壳防护等级(1P代码) |
| GB3804-2004 | 3.6kV～40.5kV 高压交流负荷开关 |
| GB3309-1989 | 高压开关设备常温下的机械试验 |
| GBl7467-2020 | 高压/低压预装式变电站 |
| GB50150-2006 | 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 |
| GB50171-2012 | 电气装置工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范 |
| GB1102l-2014 | 电气绝缘 耐热性和表示方法 |
| GB/T 5582 | 高压电力设备外绝缘污秽等级 |
| GB 7354 | 局部放电测量 |
| GB 311.1 | 高压输变电设备的绝缘配合 |
| GB 191 | 包装、储运指示标志 |
| DL/T 537 | 6～35kV箱式变电站订货技术条件 |
| ISO 12944 | 色漆和清漆 防护漆体系对钢结构的腐蚀防护 |
| GB/T50065-2011 | 交流电气装置的接地设计规范 |
| GB/T50062-2008 | 电力装置的继电保护和自动装置设计规范 |
| GB/T11022-2011 | 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求 |
| GB/T 15166.1～15166.6 | 交流高压熔断器 |
| GB/T 14048.1～14048.10 | 低压开关设备和控制设备 |
| GB7251.1(7251.12）-2013 | 低压成套开关设备和控制设备 |
| GBl094.1～ GBl094.7 | 电力变压器系列标准 |
| GB1094.10 | 电力变压器 第10部分：声级测定 |
| GB/T 16927.1～2 | 高电压试验技术 |
| DL/T621-1997 | 交流电气装置的接地 |
| GB19517-2009 | 国家电气设备安全技术规范 |
| GB/T 14549 | 电能质量 公用电网谐波 |
| GB/T 15543 | 电能质量 三相电压不平衡 |
| GB/T 12326 | 电能质量 电压波动和闪变 |
| GB/T 24337 | 电能质量 公用电网间谐波 |
| GB/T 12325 | 电能质量 供电电压允许偏差 |
| GB/T 15945 | 电能质量 电力系统频率偏差 |
| GB 11032 | 交流无间隙金属氧化物防雷器 |
| 所有螺栓、双头螺栓、螺纹、管螺纹、螺栓头和螺帽均应遵照ISO及SI公制标准。 |  |

所有标准都应是最新版本，如标准间出现矛盾时，则按照最高标准执行或按双方商定的标准执行。

5.2 技术保证值

5.2.1 升压变压器

表5.1—35kV升压变技术保证值（1.725MW单元）

| 变压器型号 | SCB11-1725/37 |
| --- | --- |
| 工作温度范围 | -35℃ ~ +45℃ |
| 额定容量 | ≥1725kVA |
| 额定电压 | 37±2×2.5%/0.69kV |
| 设备最高电压 | 40.5kV |
| 额定频率 | 50Hz |
| 联结组标号 | Dy11 |
| 阻抗电压 | 6%，偏差±10% |
| 海拔 | ＜2000m |
| 防护等级 | IP54 |
| 防腐等级 | C3 |
| 冷却方式 | AN/AF |
| 绝缘耐热等级 | F |
| 声功率级 | ≤73db |
| 空载电流 | ≤0.75% |
| 空载损耗 | 满足国标 |
| 负载损耗（120℃时） | 满足国标 |
| 总损耗 | 偏差≤+10% |
| 允许满载温升 | 100K |
| 绕组材质 | 铜 |
| 绝缘水平 | 高压侧：LI 170kV / AC70kV 低压侧：LI - kV / AC 3kV |

5.2.2 真空负荷开关技术参数

额定电压：					40.5 kV

额定电流：					630A

额定频率： 					50Hz

短时耐受电流：				25kA/4S（有效值）

额定动稳定电流：				63kA（峰值）

机械寿命：					大于3000次

应预留 2 对（其中 2 常开 2 常闭）辅助接点，引至端子排。

5.2.3 高压保护熔断器

变压器突然投入时的励磁涌流不会损伤熔断器，变压器的励磁涌流通过熔断器产生的热效应按（10~20）倍的变压器满载电流持续0.1s计算。技术参数如下：

额定电流：					100A/80A（配置满足实际需求）

额定电压：					40.5kV

额定最大开断电流：			31.5kA

工频耐压：					95 kV

雷电冲击(峰值)：				185 kV

5.2.4 35kV氧化锌避雷器

额定电压：					51kV

持续运行电压：				40.8kV

直流参考电压(1mA)：			73kV

标称放电电流：				5kA（峰值）

标称放电电流残压：			≤134kV（峰值）

大电流冲击耐受：				65kA 两次

2ms方波电流耐受值：			≥400A（峰值）

5.2.5 变压器保护附件及信号（包括不限于）

干式变压器装有干变温控器、散热风机等。

4.5.3 箱体要求

箱体内拥有完整的配电系统、温度控制系统、隔热系统、阻燃系统、消防系统等自动控制和安全保障系统。预制舱出厂前须进行吊装、承重、跑车试验，可以保证运输和地震条件下预制舱及其内部设备的机械强度满足要求，不出现变形、功能异常、震动后不运行等故障。

箱体可以满足设备在户外使用，箱体顶部不积水、不渗水、不漏水，箱体侧面不进雨，箱体底部不渗水。出厂前进行淋雨试验，试验内容：处于工作状态，门、翻板、窗、孔口关闭，降雨强度为5mm/min～7mm/min，试验时间为1h，舱内和舱壁及各孔口内部不应有渗水或漏水。

门封胶条：门封胶条材质为EPDM（三元乙丙橡胶），其具备耐臭氧、耐热、耐候等的耐老化优异性能。

门封胶条表面要求：无裂口、穿空、气泡、杂 质、凹凸不平、严重扭曲现象等缺陷，直角接头平滑，接头与直边保持平直，熔合良好、牢固。

底座采用槽钢设计，整体结构使用寿命25年以上，结构设计允许永久或可移动安装，所有结构构件均经过计算，可满足规范要求的静力和动力荷载：底座满足承载质量（底座质量+所有设备质量）不低于15t，封闭的电气设备下部都设有安装槽钢支撑，避免起吊运输时变形。

箱外漆：满足C3M防腐等级要求

| 部位 | 油漆种类 | 干膜厚度（μm） |
| --- | --- | --- |
| 底漆 | 环氧富锌底漆 | 30 |
| 中间漆 | 环氧中层漆 | 50 |
| 面漆 | 氯化橡胶漆或丙烯酸漆 | 40 |
| 总厚 | / | ≥120 |

箱内漆：

| 部位 | 油漆种类 | 干膜厚度（μm） |
| --- | --- | --- |
| 底漆 | 环氧富锌底漆 | 25 |
| 面漆 | 环氧面漆 | 50 |
| 总厚 | / | ≥75 |

底架漆(底板)：

| 部位 | 油漆种类 | 干膜厚度（μm） |
| --- | --- | --- |
| 底漆 | 环氧富锌底漆 | 30 |
| 面漆 | 沥青漆 | 90 |
| 总厚 | / | 120 |

5.4 性能要求

变压器承受短路的能力：变压器应能承受低压侧出口三相短路，高压侧母线为无穷大电源供给的短路电流，绕组不应有变形，部件不应发生损坏;变压器在各分接头位置时，应能承受线端突发短路的动、热稳定而不产生任何损伤、变形及紧固件松动，变流器到变压器之间的连接更可靠，减小线缆损耗。如有必要，乙方应提供承受短路能力的校核计算保证书。

在正常条件下，变压器的使用寿命大于25年，应完全满足国家标准规范要求。变压器的温升试验应符合GB1094的规定，其正常使用条件下运行时的温升限值不应超过国标规定。

高压室门加装电磁锁和带电显示器，带电显示器用于指示高压室内是否带电，当35kV侧带电时高压室门不能打开，箱变外门加装机械锁，并提供与门的行成开关联锁的照明回路。箱变内有足够照明设施满足运行和检修的需要。

变压器采用厚度≤0.3mm的硅钢片，硅钢片应选用国内外优秀厂家的优质产品。硅钢片的损耗不超过1.2W/kg（1.7T，50Hz时的测量值_GB/T3655-2000）。

干式变压器的各相交流母排应配置相应的相序标识。干式变压器的分接端子要方便调接，并有明确的标识。干式变压器应可靠接地，并有相应的接地端子和标识。

变压器阻燃性能，所有干式变压器的燃烧性能等级应不低于 GB1094.11-2007《干式电力变压器》中的 F1。阻燃性能等级F1是对本次使用干式变压器的最低要求，干式变压器在任何情况下均不能产生蔓延性明火， 由干式变压器阻燃原因引起的蔓延性火灾对买方造成的设备、劳务费用等直接经济损失，由卖方负责并赔偿。

二次接线

所有元件的外接引线均经端子排接入和引出。所有端子的额定值不小于10A、500V，均为螺栓型、带有弹簧压板、隔板和标志排。

二次接线固定工艺采用夹件固定，不采用粘贴工艺，二次接线导线的标志牌标明回路编号和设备名称。

二次元件、保护压板、盘面上的元件，采用塑料的标志牌，标志牌有机组号及元件名称，标志牌布置在元件的下方。

站内二次配线：采用阻燃绝缘导线、铜芯，可动部分过渡柔软，并能承受住挠曲而不致疲劳损伤，柜内所有配线两端均有打印的线号。电流回路不小于2.5mm2，其它回路1.5mm2。各安装单位之间的连接以及转接回路等，均应通过端子排。

5.5 干式变压器温度控制器

（1）温度控制器应具备单独的超温报警和超温跳闸输出干接点，触点的闭合形式符合变压器行业惯例。其中，跳闸信号的接点容量不低于AC220V，5A。

（2）温度控制器应具备RS485通信接口，RS485的有效通信距离不低于1000m，通信协议采用Modbus-RTU。温度控制器应通过RS485接口将变压器的运行状态和故障信息传递到数据采集器或测控装置，基本通信信息包括（但不限于）：温度控制器的工作状态（正常/故障）、三相绕组温度、历史最高温度、线圈和铁芯超温报警、线圈超温跳闸等。

（3）风机为单相风机，除受温度控制器控制外，风机应能够手动启停。

（4）温度控制器和风机电源均为AC220V，温度控制器的AC220V入口应装熔断器。

（5）温度控制器的检测用温度传感器采用PT100。

（6）温度控制器应在本体或其他明显位置配备准确、清晰的接线方案图。

（7）温度控制器接线应标明原理图和安装图标号，标号应正确、完整、清晰、牢固。

5.6 箱变智能测控装置

本项目的通讯方案为：由测控采集箱变数据，然后通过交换机与后台通讯。测控对外通信规约可以满足标准IEC104规约及Modbus-TCP。为避免主控站监控厂家使用的交换机在环网时协议不兼容，测控配置的环网需要支持RSTP/STP协议。

箱变测控及附件安装与通讯动力柜中，安装附件应包括光纤环网组网配套的跳线和光纤终端盒。箱变智能测控装置具备智能接口，配电柜预留通讯设备的安装位置4U，可完成变流器、箱变等的信息采集及远程监控、传输。为满足箱变实际的运行条件，乙方须提供相应的低温试验报告并负责安装箱变测控装置及其电缆引接。

乙方应作为责任方就合同设备与逆变升压装置通信管理单元的接口、电缆连接等内容与变流升压装置通信管理单元承包商积极配合。

具体要求如下：

（1）设备工作条件：

设备供电电源

电压：				AC220V ±15 %

频率：				50 Hz －3 Hz～+2Hz

设备运行环境：	-40℃～+70℃

（2）主要功能特点：

1）装置需采用工业级高性能嵌入式微处理器，大容量的RAM 和Flash Memory；利用SOC 解决方案，数据处理、逻辑运算和信息储存能力强，运行速度快，可靠性和精度高；

2)后插拔式，强弱电分离；加强型单元机箱按工业级抗强振动、强干扰设计，可分散安装运行，满足电力、储能行业复杂的抗干扰要求；

3)提供直观的人机接口界面，采用耐低温液晶，中文显示，菜单式操作，便于调试和查看；

4）装置至少具有30路遥信开入；开入电压AC/DC220V 可选；

5）装置至少具有6路继电器输出；

6）装置至少具有4路直流量输入，其中2路热电阻或4~20mA可选，另2路可固定为4~20mA输入，可以采集箱变内环境温度；

7）具有交流采样功能，可测量I、U、P、Q、F、COSφ、有功电度、无功电度等遥测量；

8）装置具有超高温跳闸、高温告警等非电量保护；

9）装置应可以采集熔断器熔断、箱变门打开等信号；

10）应可采集如下开关状态：负荷开关位置、断路器开关位置；

11）具有完善的事件报告处理功能和操作记录功能，可至少保存最新25次SOE变位记录、最新25次用户操作记录；

12）装置至少预留8个RS-485通讯接口，需实现变流器、箱变等厂家的规约转换功能；预留4个以太网通讯接口（2光口，2电口），10/100M自适应，支持IEC104通讯协议（包括现有监控系统所有版本），光以太网均可组成自愈式光纤环网，自愈时间不大于20ms，并能通过光纤环网实现与电站升压站监控系统的数据交换；

13）包括显示、电源、CPU、IO板、通讯板在内的装置全部元器件必须满足宽温-40℃～+70℃条件下装置可保证正常工作的要求，以满足电站的特殊环境；

14）变压器采集信息，如下表：

| 变压器附件信号 | 干变温度信号 | 1组 |
| --- | --- | --- |
|  | 高压负荷开关合闸位置信号 | 1组 |
|  | 高压负荷开关分闸位置信号 | 1组 |
|  | 高压保护熔断器熔断信号(包括A,B,C三相信号) | 各1组 |
|  | 高压室行程开关门禁信号 | 1组 |

6. EMS能量管理系统技术要求

能量管理系统实时监控储能系统等运行状态及运行数据，在高峰用电期间优先利用储能供电，使系统效益最大化。能量管理系统(EMS)功能如下：

6.1数据采集

1）就地采集电池管理系统（BMS）相关数据，包括电池电压、电流、温度、SOC等参数；

2）就地采集储能变流器（PCS）运行数据及状态数据量，告警信息等，掌控系统运行状态，实时调整运行策略；

3）就地采集计量装置的数据，包括充放电功率、电量，并网点的功率、电压等信息；

4）就地采集储能电站相关配套的其他数据信息，包括开关状态量、消防状态信息、消防状态信息等；

6.2实时监控

1）监控系统将实时监测电池充放电状态、电压、电流、温度、SOC 等电池参数状态、电池异常报警信息；

2）监控系统将实时监控变流器运行状态，保护储能系统运行安全，当出现异常时监控系统发生指令使系统停止运行，待故障清除后可继续运行；

3）监控系统将实时监测并网点的功率、电压、电流等信息，防止储能系统放电馈到电网。

6.3能量调度

1）调整PCS充放点功率大小；

2）负荷跟踪：根据负荷功率输出；

3）削峰填谷：根据峰谷电时段，进行预设充放电策略，或进行调整。

6.4故障预警

1）储能电站出现异常报故障信息将通过网络上送到监控系统，监控系统根据告警信息执行相关动作，并将告警信息显示在监控界面；

2）监控管理系统将告警信息进行分类与等级划分，同时显示各告警信息及状态，当告警信息处理消除后，监控系统方可执行操作。

6.5监控界面

1）对电站运行的历史电压、电流、温度数据可以查询和下载，并以图表的形式展示相应参数；

2）对电站的运行情况以输出总表，展示用户关心的数据和性能指标。

7.储能云平台技术要求

7.1 运营分析

运营监控：提供运营实时数据监控与分析，包括运营总览、单元详情、功率详情等多个子界面，包含电量、功率、SOC等多项数据及故障情况的实时查看。

运营统计：提供站点各项运营数据统计结果的查询、导出功能。

7.2 站点管理

站点信息：支持站点的基本配置信息查看与修改。

价格管理：支持站点峰谷平时段及时段电价的增删改查。

策略管理：支持储能系统调度策略的管理及配置修改。

当前策略：支持查看当前储能设备的策略。

7.3 设备管理

- 设备数据：支持储能电池、电表、消防、PCS等设备的实时数据与历史运行数据查询、导出。

- 设备故障：支持查看站点设备故障详细信息及恢复状态。

- 六、其他要求

1、储能项目设计规范应按照《电化学储能电站设计规范》(GB51048-2014)开展工程设计和消防设计，按图施工。消防设计应符合《建筑防火通用规范》、《建筑设计防火规范》等国家工程消防技术标准。承建的施工安装单应具有规定的资质。

2、本项目储能与光伏项目为充电站配套设备，充、放、发电策略设置应科学合理。

3、储能项目建设管理及验收要求须符合温发改能源[2023]159号文件要求。

4、中标供应商应按采购人要求将采购人提供的logo标志喷涂在光伏和储能设备上。

5、在全生命周期内，中标供应商应提供免费的储能云平台运营服务，并按采购人要求免费接入市能源局监管平台和浙江省电化学储能管理平台。

# 第五部分   评标原则及方法

根据《温州市市属国有企业采购管理办法》等相关法规特制定以下评标办法。

一、总  则

评标工作遵循公平、公正、科学、择优原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评标。择优选用，推进技术进步，确保编制质量、完成时间，节约投资，最大限度的保护当事人权益，严格按照采购文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。对落标单位，评标委员会不作任何落标解释。投标人不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将作无效标处理。

二、评标组织

评标工作由采购人依法组建的评标委员会负责，评标全过程由有关部门指导监督。

三、评标程序

1.评标委员会对各投标人的投标资格进行审查；然后对合格投标人的商务技术文件进行评审；商务技术文件评审结束后即公布投标人商务技术文件得分情况，之后开报价文件；对报价文件评审后，根据综合评审结果，提交评审报告。

2.根据《温州市市属国有企业采购管理办法》相关条款规定，投标文件递交截止时间止及评审期间，出现有效投标人不足3家的情况，按流标处理，重新组织采购。

四、评标办法

本次采购采用百分制综合评分法，即投标人最大限度地满足采购文件实质性要求的基础上，按照采购文件的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为第一中标候选人的评标方法。根据采购要求，总分为100分，其中商务技术分70分，报价分30分。

五、评分细则

1.技术商务标评分（70分）

各评委成员按下列评分项目进行评判，每人一张评分表，并记名。投标文件各项评分内容由评标委员会成员各自评分。各评标委员会成员对各投标人的各项评分内容进行评审、独立打分，评标委员会成员对投标人的各项评分内容评分的合计分的算术平均值为该投标人技术资信的最终得分。

| 序号 | 评分内容 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务资信部分 （13分） | 3 | 投标人综合情况 根据投标人企业实力、经营信誉等情况综合情况打分。优秀3-2分；良好2-1分；一般1-0分 |
| 2 |  | 1 | 评委根据光伏设备厂家技术力量、研发能力等综合实力进行综合评审打分，优秀1-0.5分；一般0.5-0分 |
|  |  | 5 | 评委根据储能设备厂家技术力量、研发能力等综合实力进行综合评审打分，优秀5-3分；良好3-1分；一般1-0分 |
| 3 |  | 2 | 项目业绩 投标人自2021年1月1日以来承担过类似项目业绩，每个业绩得1分，同一项目不得累加，本项最高得2分。（须提供项目合同复印件加盖公章） |
| 4 | 技术部分 （57分） | 30 | 项目技术指标 根据供应商投标产品的技术方案与本次采购需求的吻合程度、技术性能参数的响应程度，由评委进行打分：打“★”号条款负偏离一项扣2分，扣完为止。 注：带“★”的重要技术参数需提供功能截图或其他相关证明材料，并在技术方案中有详细介绍，如未提供或提供内容不全、不清晰，则不得分。 |
| 5 |  | 3 | 技术方案 针对项目的建设背景分析提供设计详细方案，包含系统理解、架构设计、技术路线等，按照投标人提供的详细设计方案架构合理性、可行性、科学性等打分。优秀3-2分；良好2-1分；一般1-0分 |
| 6 |  | 6 | 电芯要求： 投标方采用国内一线主流电池厂商的电芯产品，并在技术方案中说明所选电芯具备的优势；优秀6-4分；良好4-2分；一般2-0分 |
| 7 |  | 3 | 对投标人所提供的产品性能参数符合性及产品证书齐全情况进行打分，光伏组件(组件生产日期要求3个月以内)同时具有①产品CQC检测报告、②领跑者认证、③12年产品质保书及25年功率衰减保证的，得1.5分，缺项不得分； 逆变器同时具有①产品CQC检测报告、②中国效率认证、③10年产品质保的，得1.5分，缺项不得分； 注：须提供相关证明材料复印件加盖单位公章编入投标文件，否则不得分。 |
| 8 |  | 3 | 实施方案 整体项目的实施方案，包括施工组织计划、安全保证措施、质量保证措施、进度保证措施和环境保证措施，实施管理措施等内容，由评标委员会综合评定。优秀3-2分；良好2-1分；一般1-0分 |
| 9 |  | 3 | 应急响应 针对投标人对突发紧急事件处理能力，包含网络建设处置、设备故障处置、应急保障等应急解决能力，根据投标人提供的技术方案实施能力，由评标委员会综合评定：优秀3-2分；良好2-1分；一般1-0分 |
| 10 |  | 8 | 售后服务 1、根据所投项目的售后服务承诺的范围和完善程度（包括保修、服务标准，人员配备，故障响应修复时间方式及保障措施，由评标委员会综合评定：优秀4-2分；良好2-1分；一般1-0分。 2、投标人当地售后服务网点情况及服务响应的便捷程度综合评分，由评标委员会评定。优秀4-2分；良好2-1分；一般1-0分。 |
| 11 |  | 3 | 根据投标人对储能、光伏投建政策把控及与属地职能部门（如发改、执法、住建、国网、消防等）就项目并网调试、联合验收等情况处理能力，进行评分。 A档3-2分，B档2-1分，C档1-0分。 注：对应上述评分内容第二点“类似项目业绩”或实际合同，描述在各种工况下的项目政策处理模式。 |

2.报价文件评分（30分）：

满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。

商务（价格）评分应在报价口径范围一致的评标价为依据。评标价应在最终报价的基础上，按照采购文件规定的因素和方法进行计算。因投标人自身失误造成多算、少算或漏算，不得调整。由评标专家对投标文件进行商务评审。评标专家应对商务报价的范围、数量、单价、费用组成和总价等进行全面审阅和对比分析。

1）属投标人失误造成的报价差错和遗漏，不得调整。

2）有效投标人的投标报价等于评标基准价时其商务（价格）分为满分30分；

3）其他投标人的价格分按以下公式计算：

商务（价格）分得分=（评标基准价/投标报价）×30% ×100（四舍五入后保留小数2位）最终评标价为投标总价。

4）▲采购预算为420万元(其中光伏设备采购预算为30万元，储能设备采购预算为390万元)，投标人分项报价超出分项采购预算（最高限价）的，按无效标处理。

5）▲所有投标人的报价均超出本项目采购预算（最高限价）的，本项目做流标处理，应重新组织采购。

3.有效投标人的综合得分为技术资信分和商务（价格）分的总和。

4.评标委员会按综合得分高低顺序排列

4.1综合得分第一名的投标供应商推荐为第一中标候选人（得分相同投标报价低的排序第一；得分且投标报价相同的，由评标委员会抽签决定）。

4.2按评审结果提交评标报告。

六、定标办法

本次采购由评标委员会推荐中标候选人，采购人根据评标委员会的推荐结果进行最终确认。如中标人放弃中标、或因不可抗力提出不能履行合同；或未能在规定时间内与采购人签订合同的；或者经质疑，采购人审查后，确因招中标人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人将重新采购。

七、确定中标人

评标结束后，采购人将在乐采云平台与温州市国有企业采购信息平台及其他指定信息发布媒体上公示中标结果。公示期结束，在规定期限内无异议则采购代理将向中标人发出中标通知书。中标通知书对采购人和中标人均具有同等法律效力。

八、投标人义务

投标人应随时接受评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。评标结束，所有评标资料存招标机构备查。