Sub.（标题）：浙江省医药健康产业集团有限公司国贸金融总部大楼8楼办公区域装修设计服务采购项目清单编制图纸提疑

NO.（业务联系单号）:001

Fax To(接受单位):建设单位及相关设计院

From（发送人）: 万邦工程管理咨询有限公司

答疑内容：

土建专业：

建筑

- 问题描述：请设计明确需拆除墙体墙体材质，请明确保留墙体外涂料是否需要铲除。

设计回复：原建筑墙体具体材质暂按蒸压加砌混凝土砌块（竣工图未见材质），原墙体外涂料可保留，涂料墙面做局部修补。

- 问题描述：原吊顶布置形式和新建吊顶布置形式差异较大，且新建隔墙较多，请设计明确可二次利用吊顶配件的范围。

设计回复：见D-1-02，除阴影区及窗帘盒外，其余配件做二次利用。

- 问题描述：原保留原有窗帘盒是否需要重新做涂料，如需要请明确做法。

设计回复：破损处应做二次修补。

- 问题描述：请设计明确材料表中材料规格，例如玻璃隔断厚度踢脚线厚度石材种类等（当前版本均为明确）。

设计回复：详见excel物料表，方案设计提供。

- 问题描述：请设计明确原建筑层高。

设计回复：原建筑单层层高4200mm。

- 问题描述：请设计明确多孔砖墙规格强度，是否需要做二次结构；玻璃隔断吊顶以上部分是否需要加固，如需要请明确做法。

设计回复：1、采用MU10烧结页岩多孔砖，用M7.5标号混合砂浆砌筑；底部设置C25混凝土导墙，高于地面装饰面250mm。

- 结构要求按原结构设计要求，详下图：

- 玻璃隔断上部应做加固，详见d-0-03中隐蔽工程钢结构中第5条

- 问题描述：新建砖墙做无机涂料饰面是否需要抹灰，如需要请明确做法。

设计回复：1.涂料一底两面2. 3厚耐水腻子分遍找平 3. 10厚DP M5砂浆（1 ：1 : 6水泥石灰膏砂浆）或粉刷石膏砂浆打底抹平        。

安装专业

- 问题描述：强电图纸上桥架缺少尺寸，是否为原有桥架。

设计回复：桥架为现场已有桥架。

- 问题描述：消防改造、空调改造是否按图纸全部计入？是否需按项计入？

设计回复：本次空调利旧仅为部分图纸标注的内机及室外机，其余为新增

- 问题描述：图纸中阴影部分是否为原有装修，不计入本次改造？本次预算范围是否为全部非阴影部分？

设计回复： 阴影部分不计入本次改造，请建设方确认

万邦工程管理咨询有限公司

2024年08月27日