管道非开挖修复方案

根据排水管道检测报告，并结合报告内容进行梳理，本次修复主要使用CIPP点位修复技术、紫外线光固化修复、短管连接法管道修复等修复技术。

CIPP点位修复技术

方法原理

CIPP点位修复技术是先用树脂将玻璃纤维织物浸透，再将玻璃纤维织物包在管道内衬修补器上送至管道损坏处。在CCTV的监控下，通过对修复器进行空气膨胀，将其与管壁相贴，待其固化后可起到加固原有管道的作用。

修复工艺优点

整个内衬修复过程安全可靠！无须开挖修复!

施工时间短，从树脂混合到玻璃纤维局部内衬修复完成1-2小时；

玻璃纤维局部内衬修复后的管壁光滑，可提高通水能力；

常温固化，无需加热或紫外线等外辅助能量固化；

抗化学能力耐酸碱腐蚀，水密性强，粘结性高，有一定的柔韧性；

特殊配方树脂，在潮湿或带少量水流情况下作业，玻璃纤维树脂会牢牢粘覆盖在管面上；

使用的设备体积小，安装、转移方便；一台面包车即可；

施工中没有加热过程或化学反应过程，对周围环境没有污染和损害；

使用范围

旧管道不密封段和接头接口不密封段；

旧管道中有水，仍可固化（专用的树脂和玻纤）；

管壁损坏和管道轴向偏移；

管道内生长植物根系侵入；

环向裂缝和局部纵向裂缝；

封堵不再需要的支线接口；

管体呈现碎片状（会导致管道承载力不足）；

方案依据

《城镇排水管道检测与评估技术规程》CJJ 181-2012

《城镇排水管渠与泵站维护技术规程》CJJ 68-2007

《城镇排水管道维护安全技术规程》CJJ6-2009

《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2008

《室外给排水设计规范》GB5001-2006

《城市地下管线探测技术规程》CJJ61-2003

《城镇排水管道非开挖修复更新工程技术规程》CJJ/T 210-2014 国家相关法律法规。

管道修复技术服务流程

（1） 堵水、调水

用充气气囊对待修复管道上下游进行堵水，如图1所示，在上游管段设置两个堵头，下游管段设置一个堵头。

用水泵抽干待修复管段内水（以Y2-Y3段管道为例）。

图2-1 堵水调水示意图

（2）管道预处理

采用高压清洗车清洗清除管道内部淤泥等松散沉积物。沉积物较硬，高压清洗技术无法达到清洗要求时，采用专用工具清理疏通。对于管道内部渗漏严重的地方，需采用注浆堵漏技术。

（3） CIPP点位修复施工

对整体管道结构良好，仅有局部破坏的管道采用点位修复进行施工，或者在预处理中进行点位修复；

根据管道闭路电视（CCTV）检测的数据资料，确定所要修复的局部尺寸，把玻璃纤维材料按照修复尺寸裁剪；

图2-2 树脂混合

图2-3 浸渍树脂

计算树脂用量，并用量具称量，按照一定的比例，时间、混合，搅拌，如图2；

将搅拌后的混合树脂倒入玻璃纤维材料上，进行碾刮，充分浸润，见图3。

图2-4 缠绕塑料薄膜

图2-5捆绑铁丝

把充分浸润树脂的玻璃纤维缠绕包在专用管道内衬修补器上，修补器应事先缠绕一层塑料薄膜，然后将浸润树脂的玻璃纤维布过载橡胶气囊上，并捆绑细铁丝，如图4、图5所示。

管道内衬修补器把玻璃纤维材料导入需要修复的管道内位置。

修补器充气膨胀，使材料与管壁紧密黏贴在一起，见图6。对于接口错位、脱节部位，由于玻璃纤维材料在固化前本身没有刚度，因此在气压作用下玻璃纤维材料在接口错位、脱节部位处可与管壁黏贴在一起，内衬材料强度以及与原有管道的粘结强度足以承受管道外侧水压及管内水流冲刷。

图2-6 修补气囊膨胀

图2-7 修复后照片

保持充气气囊压力1小时使材料固化。

管道内衬修补器放气，撤离，固化后的玻璃纤维紧密粘贴在管道内壁上，修复工作完成。修复后照片见图7。

紫外线光固化修复

紫外线光固化整体修复介绍

管道内衬修复的方法起源于欧洲，多年来，随着修复材料的不断更新，CIPP拉入法管道内衬修复已被广泛应用。修复材料主要为玻璃纤维。将浸泡过聚脂树脂的玻璃纤维软管从检查井处拉进要修复的管道中，使用压缩空气将管子撑开，之后可选用水蒸气，紫外线或热水将管子烘干树脂变硬后，玻璃纤维管便内覆在下水管道上，它不仅具有密封的功能，还具有加强作用。紫外线光固化设备如图2-8-1所示：

图2-8-1

光固化法修复管道工艺原理和技术简介

光固化法其工艺原理：拉入修复内衬材料后，连接压缩机与内衬材料之间给内衬材料充气，依靠空气压力使内衬材料膨胀。通过管道扎头在软管（充气后）拉入紫外线灯。调试小车及灯的运行。加压过程中应防止玻纤内衬过度膨胀及出现褶皱，然后使用UV(紫外线)专用固化灯具固化内衬，内衬材料 (内含光子触发剂)，再进行紫外线固化。形成一层坚硬的 “管中管”结构，从而使已发生的破损或失去输送功能的地下管道在原位得到修复。

材料结构及参数

1、玻璃纤维软管是由内管和外管组成双层结构(三明治结构)。如图2-8-2：

图2-8-2

软管中浸渍的树脂使用高品质UP 和 VE不饱和树脂(内含光子触发剂)，如下图2-9：

图2-9

使得固化后的内衬管耐酸碱防化学腐蚀，且内壁表面光滑，载流量最大。如图2-10所示：

图2-10

适用管道及特点：内衬软管适合各种形状的管道：圆形，椭圆形，蛋形，方形等特殊形状，一次性可修复约200米；

内衬修复范围：从DN150至DN1600、内衬壁厚：从3mm至15mm ，一段管道内可以变径内衬施工。

2、提供内衬材料成品到施工现场，固化时间短：平均以 1米/分钟速度全自动巡航，固化过程可视性：UV灯架前设置CCTV摄像头，监测记录固化全过程，固化过程可控性：压力、温度，速度，长度在线控制和显示，仅需2个窨井的位置,无需开挖地面、路面施工占地面积小，不需要水源, 低碳环保，低能耗，不产生垃圾，灵活多样，快速，高度的创新能力以及超短的固化时间和独特的解决问题方法，使玻纤紫外线固化法内衬修复工艺及装置在城市管网修复的计划和施工阶段节约大量资源。

设备特点和技术优势：

固化时间短：大小口径平均以1米/分钟速度全自动巡航。

集约化：紫外线（UV）固化设备一体机的组成：

紫外线灯架；风机；发电机；全自动紫外线电缆转盘；

操作控制系统

3、100%不开挖：不开挖窨井和路面，材料轻松入管，占地（道）面积小固化过程可视性：UV灯架前设置CCTV摄像头，监测记录固化全过程固化过程可控性：静态和动态数据采集，压力、温度，速度，长度在线控制和显示UV灯架4﹑设计阶段,基于CCTV检测报告和管线属性信息制定UV内衬修复方案。UV修复工程方案设计应该满足以下原则：

A、修复后满足原管道设计承载负荷的结构强度要求；

B、修复后满足原管道设计排水流量的过流能力要求；

C、同一管段的点状修复超过3处的，宜采用整体修复。

D、当管道发生部分管段脱落缺失、管道接口错位、管道开裂、管道局部腐蚀、管道渗漏等局部轻微损坏时，可对管道进行点状修复。

E、软管拖拉时应满足最大允许拖拉力要求。

F、内衬管壁厚度应根据待修复管道检测的影像资料或管道的评估报告进行，同时应充分节后地下水、路面动载、管道原设计资料、建设方的具体需求等因素：

①半结构性修复：

T_____内 衬 管 壁 厚 (mm) ；

DO___内衬管管道外径 (mm) ；

K ____圆周支持率,取值宜为7.0;

EL____内衬管的长期弹性模量 (MPa), 宜取短期模量的50％；

C_____椭圆度折减系数;

P_____内衬管管顶地下水压力(MPa),地下水位的取值应符合现行国家标准《给水排水工程管道结构设计规范》GB 50332 的有关规定 ；

N ____安全系数,取 2 .0；

μ ____原位固化法内衬管取0.3；

q ____原有管道的椭圆度(Yo),可取2％；

DE____ 原有管道的平均内径(mm)；

Dmin___原有管道的最小内径(mm)；

Dmax___原有管道的最大内径(mm)。

当内衬管道位于地下水位以上时，原位固化法内衬管的标准尺寸比（SDR）不得大于100；

当内衬管椭圆度不为零时，以上厚度计算公司计算的内衬管的壁厚最小值不应小于下列公式的计算结果：

①、式中，SDR_____管道的标准尺寸比；

_______内衬管材的长期弯曲强度（MPa），宜取短期强度的50%

②、结构性修复:

qt_____管道总的外部压力(MPa)，包括地下水压力、上覆土压力以及活荷载；

RW____水浮力系数，最小取067；

B'_____弹性支撑系数；

E’S____管土综合变形模量(MPa),可按现行国家标准《给水排水工程管道结构设计规范》GB50332的规定确定；

HW____管顶以上地下水位高(m)；______土的重度N／m〗）；

H_____管道敷设深度；

Hs____管頂覆土厚度(m)；

WS____活荷载(MPa)，应按现行国家标准《给水排水工程管道结构设计规范》GB50332的规定确定。

施工准备

施工前期，对现况旧管道进行CCTV内窥检测（堵塞严重的须先导流、疏通）、查看其旧管道变形、破损情况；量测旧管管径；准确的量测其井中到井中的距离，然后由乙方根据具体管道情况，定制所需内衬材料。

管道清洗质量要求

如下：管道的内壁无附着物和淤泥；管道内壁的原有混凝土颜色均匀。CCTV监测应记录支线口、管道裂纹等破损情况。

发现管道局部破损，应先进行预处理局部修复。

紫外线光固化施工顺序

具体工艺如下：

1、拉入防护膜

防护膜起保护内衬材料的作用，防止内衬材料在拉入过程中被凸起物划伤，出现破损如图2-11左图。

拉入玻纤内衬材料

将滑动滚轮放置到适当的位置，紧接着把将碾压好、预切好长度的玻纤内衬材料从检查井处拉进要修补的管道内，并在管两端安装闭气的扎头，如图2-11右图。

图2-11

3、内衬材料加压及紫外灯安装

连接压缩机与内衬材料之间的空气供气管道，给内衬材料充气，依靠空气压力使内衬材料膨胀。通过管道扎头在软管（充气后）内拉入小车式紫外线灯。调试小车及灯的运行。加压过程中应防止玻纤内衬过度膨胀及出现褶皱，然后再进行紫外线固化。

4、紫外线固化

通过设定紫外线灯的小车爬行速度及软管内温度的控制参数，并结合小车上的CCTV的监测，及时调整控制参数，使内衬树脂处于设定硬化条件，DN1200mm管内紫外线灯行走速度平均为0.3米/分钟。开启紫外线灯，紫外灯经过的地方玻纤内衬便覆盖在旧管道内壁上。固化前在内衬材料两端、内衬外壁和旧管内壁间设置好1～2个密封圈防止两管间隙渗水。如下图2-12

图2-12

5、端头处理

固化后切除旧管外内衬材料，拆除扎头、通气管道、小车。对切除后两端的毛边进行修整处理，如图2-13。

图2-13

6、抽出内衬内膜

端头处理后，抽出内衬内膜。清理固化作业现场，如图2-14。

图2-14

7、管口处缝隙处理

采用德国专用亲水树脂进行管口处缝隙密封处理。修复完后的情形如下图2-15所示：

图2-15

短管连接修复技术

短管连接修复技术是把许多短管连接在一起，形成一条整体管道的工艺，用爆管施工方法，新管道内径不缩小（如果现场条件允许，可以比旧管道管径更大），不挖工作坑、不开挖地面、不破坏井室的情况下，利用现有井室，把两个井距间的排水管道整体更换。

工艺特点

管道直径不缩小，不减少通水量，真正的完全不开挖，不挖工作坑，不论原来旧管道塌方、沉降、变形、破损多严重，不论原来旧管道为铸铁管、水泥管、双壁波纹管、缸瓦罐、pvc管等，都可以整体更换为全新管道！如下图16所示：

图2-16

施工材料

（1）首先购进HDPE高压聚乙烯管材，一般每根6米，选择有检测报告和合格证的标准管材，保证管壁厚薄均匀，管径大小均匀。然后用精密车床把PE管原料加工为PE短管接管单元。如图17所示

图2-17

加工后的短管如图18所示每段50厘米长，各短管的“子母扣”搭接长度一般6厘米，搭接部位厚度均为管壁厚的1／2，“子母扣”锁死之后的缝隙间隙为0．15毫米，搭接部位密封胶槽深为2毫米，宽为4毫米。

图2-18

施工流程

（1）倒水作业，把被修管道上游压水的井室高水位降下来，安装液压泵站。如图19所示

图2-19

（2）安装固定液压油缸，规格150T。如图20所示

图2-20

（3）连接顶杆，顶杆材质Mn80锰钢，长度为50厘米，丝扣连接。如图21所示

图2-21

（4）利用液压油缸的推力，把顶杆穿越到下游井室，如下图22所示

图2-22

（5）安装胀管器（膨胀式或者割刀式）。如图23所示

图2-23

利用液压油缸的拉力，回拖顶杆，回拖过程中，胀管器把原有管道涨破、挤压到周边土壤中。如图24所示

图2-24

（7）加工成50厘米短管同步跟进，子母扣锁死。

（8）继续回拖，直至把扩孔器拖到液压油缸井室，工作完成。如图25所示：

图2-25

（9）下井安全措施如下图26、图27所示必须要有有限空间作业证才能进入。

图2-26

图2-27

（10）管道更换完成后内窥镜检查验收。

管道修复前如下图23所示

图2-23

管道修复后如下图24所示

图2-24

## 2.4验收要求

修复后更新的管道应无渗水、滴漏等现象；

内衬覆盖缺陷位置。

内衬表面应光洁、平整，无局部划伤、裂纹、磨损、气泡、褶皱等影响管道结构和使用功能的损伤和缺陷。