## 4 工程量清单汇总表
工程量清单汇总表
项目及标段名称： | 瑞安市海塘安澜工程（丁山二期海塘）信息化采购项目 | 第1页 共1页
序号 | 工程项目名称 | 金额（元）
一 | 建筑工程
二 | 机电设备及安装工程
三 | 金属结构设备及安装工程
四 | 施工临时工程
五 | 其他项目
合 计

## 5 建筑工程分类分项工程量清单
建筑工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 瑞安市海塘安澜工程（丁山二期海塘）信息化采购项目 |  |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
1 |  | 视频监控系统配套土建工程
1.1 | 500101004001 | 沟、槽土方开挖 | 1.土方类别自行考虑 | m3 | 1880
1.2 | 500103023001 | 土方回填 | 1.利用开挖土方回填 | m3 | 1760
1.3 | 500109001001 | C15砼垫层 | 1. 部位及类型：垫层 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C15 3. 抗渗、抗冻、抗磨等要求：/ 4. 级配、拌制要求：商品砼 5. 模板类型：自行考虑 | m3 | 270
1.4 | 500109001002 | C15砼包封 | 1. 部位及类型：管道包封 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C15 3. 抗渗、抗冻、抗磨等要求：/ 4. 级配、拌制要求：商品砼 5. 模板类型：自行考虑 | m3 | 194
1.5 | 500105018001 | 0号手孔井 | 混凝土井圈井盖，井长0.5米x宽0.4x深0.5 | 座 | 100
2 |  | 机房装修
2.1 | 500115022001 | 方形铝合金微孔天棚 | 1、吊顶600×600铝合金微孔天棚 2、平面吊顶轻钢龙骨U38 3、L型压边条 4、吊顶以上区域防尘防静电处理三遍 | m2 | 58
2.2 | 500115022002 | 全钢无边抗静电地板 | 1.全钢无边抗静电地板铺设600mm*600mm*35mm 2.支架制安； 3.地面内刷防静电防尘漆（含地面二次找平、清理） | m2 | 58
建筑工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 瑞安市海塘安澜工程（丁山二期海塘）信息化采购项目 |  |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
2.3 | 500115022003 | 不锈钢踢脚线 | SU304不锈钢，高8cm，厚1.5mm | m | 42
2.4 | 500115022004 | 防火保温橡塑板 | 保温橡塑板，厚度20mm（B1级防火），表面贴0.6mm隔热铝塑膜 | m2 | 58
2.5 | 500115022005 | 墙面乳胶漆 | 白色，环保型，三遍成活 | m2 | 126
2.6 | 500115022006 | 钢制防火门，双开门 | 甲级防火门，1200*2200mm，含五金件 | 樘 | 1
3 |  | 其他
3.1 | 500115022007 | PVC护栏 | 1.5米高PVC护栏，长度暂按20米计入（含门），水泥墩固定。柱子85x85，厚度1.0(里面钢80x80厚度0.9）； 横杆36x56，厚度1.0(里面钢30x50厚度0.5）；栅条70x25，厚度0.8。 | m | 140
|  | 合计

## 6 机电设备及安装工程分类分项工程量清单
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 瑞安市海塘安澜工程（丁山二期海塘）信息化采购项目 | [6 empty] | 第1页 共130页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
1 |  | 基础设施体系
1.1 |  | 水情自动测报系统
1.1.1 |  | 水雨情监测
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 瑞安市海塘安澜工程（丁山二期海塘）信息化采购项目 | [6 empty] | 第2页 共130页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
1.1.1.1 | 500203006001 | 雷达水位计 | 1.雷达波速角 ≤11° 2.水位量程：0~35m 、0~70m，测量盲区 ＜10cm。 3.★测量精度：±2mm，分辨力 1mm。（提供经国家认证认可的第三方检测机构出具的检测报告，并加盖原厂公章） 4.接口应用： RS232接口、RS485 5.支持多种通信方式：2G/3G/4G/NB-IoT为主传输通道、短信为备份传输通道 6.支持蓝牙APP配置功能 7.内置固态存储器容量≥16MB 8.宽电源输入：6~38V内置反相保护和过压保护 9.功耗：静态值守电流 ≤0.3mA@12V，工作电流：≤10mA@12V。 10.支持人工置数 11.工作环境温度：-30～70℃。 12.储存温度：-40~+85℃ 13.工作环境湿度：≤95%RH（40℃） 14.耐震机械震动：10m/s², (10～150)Hz 15.平均无故障时间（MTBF）≥50000小时。 | 套 | 3
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 瑞安市海塘安澜工程（丁山二期海塘）信息化采购项目 | [6 empty] | 第3页 共130页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
16.金属外壳：防护等级IP68。 17.设备要求通GB/T 15966-2017《水文仪器基本参数及通用技术条件》电源、抗电磁干扰、防雷、绝缘电阻、信号与接口、自由跌落和振动测试。
1.1.1.2 | 500203006002 | 翻斗雨量计 | （1）承雨口径：Φ200mm+0.6mm （2）刃口角：40°-50° （3）分辨率：0.1mm/0.2mm/0.5mm（可选） （4）测量精度：≤±3% （5）降雨强度测量范围：0-4mm/min〈允许通过最大雨强8mm／min〉 （6）满足仪器正常维护条件下，MTBF≥50000小时 （7）信号输出：脉冲型 （8）工作环境温度：0℃-50℃，空气相对湿度≦95%（40℃） （9）防堵塞：传感器具有防堵、防虫、防尘措施 | 套 | 1
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 瑞安市海塘安澜工程（丁山二期海塘）信息化采购项目 | [6 empty] | 第4页 共130页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
1.1.1.3 | 500203006003 | 遥测终端 | 选用的遥测终端机须具备物联网关功能，满SL180-2015《水文自动测报系统设备遥测终端机》符合 SL651-2014《水文监测数据通信规约》规约； 1)物联网协议:支持 MOTT物联协议、支持 Modbus 协议； 2)网络安全:支持安全启动； 3)网络管埋:支持远程分权分域的网管、本地现场蓝牙通信管理维护。本地调试串口 4)网络接口: 支持3G/4G/以太网等通信功能，且支持短信通信功能； 5) 工作温度-30℃~+70℃; 6) 设备平均无故障时间平均无故障时间（MTBF）≥50000小时。 7) ★支持4G和SMS两种通信方式自动切换。（提供经国家认证认可的第三方检测机构出具的检测报告，并加盖原厂公章）； 8)支持北斗通信模块； 9)支持北斗和4G 网络主备切换功能，支持多协议上报模式，可向不少于4个中心站分发数据;将数据传输至数据接收平台，传输成功 | 套 | 3
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 瑞安市海塘安澜工程（丁山二期海塘）信息化采购项目 | [6 empty] | 第5页 共130页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
率达到99%以上； 10)支持视频设备接入； 11) 防雷、抗电磁干扰:符合GB/T17626标准； 12)静态值守电流≤20uA，工作电流≤5mA 13)可接受分中心管理，与分中心实现双向通信； 14)设备要求水位监测误差≤0.2%F.S。 15)设备丢包率小于万分之三。 16)★可以使用高增益天线或定向天线，来保障数据的通讯的稳定性和速率（提供经国家认证认可的第三方检测机构出具的检测报告，并加盖原厂公章）；
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 瑞安市海塘安澜工程（丁山二期海塘）信息化采购项目 | [6 empty] | 第6页 共130页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
1.1.1.4 | 500203006004 | 太阳能控制系统 | 1、太阳能胶体供电系统_150AH电池200W太阳能板 2、电池12V 150AH，太阳能板200W，支持稳压DC12V输出，最大瞬时输出功率60W 3、Q235碳钢支架，表面防腐喷涂，抱箍安装形式，无需打孔，适配杆径89-210mm 4、防护：TVS 4000V防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.5 四级标准 5、太阳能组件类型：单晶硅太阳能板 6、太阳能组件转换效率：19% 7、太阳能组件功耗/电压/电流：200W/18.2V/11A 8、太阳能板尺寸/重量：1290*760*30 mm 10.3kg 9、电池类型：胶体蓄电池 10、电池电芯数量/容量：150AH（0.25C@25℃） 11、电池循环使用次数：＞400 12、电池保护功能：温度保护，过充过放保护，过流短路保护 13、安装方式：抱箍安装，适用于杆 | 套 | 3
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 瑞安市海塘安澜工程（丁山二期海塘）信息化采购项目 | [6 empty] | 第7页 共130页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
径89-210mm立杆 14、地埋箱尺寸：内部：495*185*260 mm
1.1.1.5 | 500203006005 | 水位计支架 | 雷达水位计金属支架安装，详见设计图纸 | 套 | 3
1.1.1.6 | 500203006006 | 设备箱 | 304不锈钢箱体，箱体喷绘专业LOGO，厚度≥1.2mm箱体尺寸：高600mmx宽500mmx深420mm，含三位五孔排插、两匹空开、背板、底部不锈钢支撑架等 | 个 | 3
1.1.1.7 | 500115022008 | 立杆、辅材及土建 | 立杆为变径圆柱杆，钢板材质为SSD400，壁厚≥1.5mm；立杆底板法兰为10mm厚钢板，立杆抢修门采用扣板式，并用M8三角形螺丝做防盗锁；立杆高度4.0m，挑臂1.5m；立杆表面热镀锌后喷塑处理，镀锌层及塑层要求均匀、无色差、无挂流、无针孔。含地笼及混凝土基础及相应管线辅材 | 处 | 3
1.1.1.8 | 500203006007 | 水位高程测量 | 水位站位置水位高程测量 | 站 | 3
1.1.1.9 | 500201028001 | 物联网卡 | 5G流量卡，每月通用流量≥100G，3年 | 站 | 3
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 瑞安市海塘安澜工程（丁山二期海塘）信息化采购项目 | [6 empty] | 第8页 共130页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
1.1.1.10 | 500201028002 | 北斗卫星通信模块(含适配器） | 1)设备具有数据采集、存储、控制、上报、精密授时等功能; 2)设备需同时具有北斗三代短报文，LoRa通信方式; 3)设备需支持 RS232接口、RS485接口、模拟量输入接口，雨量计输入接口、开关量输入接口; 4) 可提供定位功能、通信功能和位置报告功能，定位、通信成功率均>99%; 5)支持北斗三代短报文通信功能，北斗三代通信最多1000个汉字短报文传输; 6)标准及频段 接收频率:2491.75MHz+8.16MHz，接收波束:>14 发射频率:Lf1:1614.26MHz+4.08MHz，Lf2:1618.34MHZ+4.08MHz 7)设备防护等级:IP68 8)设备自检:支持定期上报电池电压、温度、湿度、信号强度、位置等自检信息，支持防掉线机制，嵌入式程序实时监测网络连接状态，确保断线重连 9)整机通过高低温恒温环境测试，满足低 | 套 | 3
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 瑞安市海塘安澜工程（丁山二期海塘）信息化采购项目 | [6 empty] | 第9页 共130页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
温-20℃和高温 50℃环境连续工作 24h 设备无异常 10)设备支持遥测终端机的通信协议，满足通信功能要求; 11)整机通过高低温环境测试，工作温度符合-40℃~+85℃ ; 12）工作电压：DC(6~36)V，且设备具有过压保护及反接保护; 13）具备组播通信、通播通信、位置查询、回执查询、开关机报告、波束完好性、位置状态更新、编组功能、电磁静默、工作参数更新、超限操作提示功能。 14）★具备入站响应波束选择、入站响应时刻、入站速率选择、入站频率控制、入站频率调整、入站功率调整、入站电文长度控制功能。（提供经国家认证认可的第三方检测机构出具的检测报告，并加盖原厂公章）。
1.1.1.11 | 500201028003 | 卫星通信费(三年) | 北斗卫星通信费(三年) | 站 | 3
1.1.2 |  | 流量监测站
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 瑞安市海塘安澜工程（丁山二期海塘）信息化采购项目 | [6 empty] | 第10页 共130页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
1.1.2.1 | 500203006008 | 多普勒流量计 | 1. 工作条件：工作温度：-5℃-60℃；存储温度：-10℃-70℃ 2. 测量方法：双频双波束声学多普勒剖面测流技术 3. 配备外加稳定可靠水位传感器，并具有水位过低自动报警停电功能 4. 具有坐底，水面浮体及岸边水平三种测量模式 5. 内置指标流速公式 6. 流速率定系数：可根据实际水位自动校准流速率定系数 7. 实时流量、累计流量、平均流速、断面过水面积、水位 8. 配备三维姿态传感器，并具有安装位置倾斜、前后倾、正北方向角度仪表实时显示功能，异常自动报警功能，提示仪器位置偏移 9. 支持底电压供电，适应直流12v，满足无市电情况下的遥测需求 10. 配备海洋级水密电缆，外护套采用聚氨酯材质，高耐磨、耐拉伸、防水性好；配备海洋级水密连接器，支持水下带电拔插，可投放至水下100m 11. 配置“多流层”流速剖面，现场仪表并 | 套 | 4
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 瑞安市海塘安澜工程（丁山二期海塘）信息化采购项目 | [6 empty] | 第11页 共130页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
可显示分层剖面流速、分层声波信号强度、分层信号可信度 12. 所有仪表软件功能和软件界面所用语言均为中文 13. 针对通航河道具有过滤船只功能，可以设置“阻尼”系数 14. 内置电源及光电隔离通讯防雷，达到三级防雷标准；内置存储和数据超时补发功能，可存储一年以上流速流量数据 15. 技术性能指标：（1）工作频率：＞500KHz；（2）测量河道范围：0.5-120m；（3）换能器波束角：≥1.5°±0.2°；（4）第一旁瓣级：≤-16dB（5）换能器夹角：＞20.0°；（6）测速测量范围：±5m/s；最大±20m/s；（7）流速测量分辨率：≤1mm/s；（8）流速测量精度：±0.5%；±2mm/s；（9）最大剖面层数：高频≥110层，层厚0.025米；低频≥87层，层厚0.25-2 m；（10）自带或外界水位，水位测量分辨率：≤5mm；（11）自带或外界水位，水位测量精度：0.5%±5mm；（12）通信接
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 瑞安市海塘安澜工程（丁山二期海塘）信息化采购项目 | [6 empty] | 第12页 共130页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
口：支持RS422，可扩展RS-485，RS232等；（13）通讯协议：支持标准MODBUS。
1.1.2.2 | 500203006009 | 多普勒岸边显示仪器 | 多普勒岸边显示器，搭配多普勒流量计使用 | 套 | 4
1.1.2.3 | 500203006010 | 安装支架平台 | 多普勒流量计支架平台 | 套 | 4
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 瑞安市海塘安澜工程（丁山二期海塘）信息化采购项目 | [6 empty] | 第13页 共130页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
1.1.2.4 | 500203006011 | 遥测终端 | 选用的遥测终端机须具备物联网关功能，满SL180-2015《水文自动测报系统设备遥测终端机》符合 SL651-2014《水文监测数据通信规约》规约； 1)物联网协议:支持 MOTT物联协议、支持 Modbus 协议； 2)网络安全:支持安全启动； 3)网络管埋:支持远程分权分域的网管、本地现场蓝牙通信管理维护。本地调试串口 4)网络接口: 支持3G/4G/以太网等通信功能，且支持短信通信功能； 5) 工作温度-30℃~+70℃; 6) 设备平均无故障时间平均无故障时间（MTBF）≥50000小时。 7) ★支持4G和SMS两种通信方式自动切换。（提供经国家认证认可的第三方检测机构出具的检测报告，并加盖原厂公章）； 8)支持北斗通信模块； 9)支持北斗和4G 网络主备切换功能，支持多协议上报模式，可向不少于4个中心站分发数据;将数据传输至数据接收平台，传输成功 | 套 | 4
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 瑞安市海塘安澜工程（丁山二期海塘）信息化采购项目 | [6 empty] | 第14页 共130页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
率达到99%以上； 10)支持视频设备接入； 11) 防雷、抗电磁干扰:符合GB/T17626标准； 12)静态值守电流≤20uA，工作电流≤5mA 13)可接受分中心管理，与分中心实现双向通信； 14)设备要求水位监测误差≤0.2%F.S。 15)设备丢包率小于万分之三。 16)★可以使用高增益天线或定向天线，来保障数据的通讯的稳定性和速率（提供经国家认证认可的第三方检测机构出具的检测报告，并加盖原厂公章）；
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 瑞安市海塘安澜工程（丁山二期海塘）信息化采购项目 | [6 empty] | 第15页 共130页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
1.1.2.5 | 500203006012 | 太阳能控制系统 | 1、太阳能胶体供电系统_150AH电池200W太阳能板 2、电池12V 150AH，太阳能板200W，支持稳压DC12V输出，最大瞬时输出功率60W 3、Q235碳钢支架，表面防腐喷涂，抱箍安装形式，无需打孔，适配杆径89-210mm 4、防护：TVS 4000V防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.5 四级标准 5、太阳能组件类型：单晶硅太阳能板 6、太阳能组件转换效率：19% 7、太阳能组件功耗/电压/电流：200W/18.2V/11A 8、太阳能板尺寸/重量：1290*760*30 mm 10.3kg 9、电池类型：胶体蓄电池 10、电池电芯数量/容量：150AH（0.25C@25℃） 11、电池循环使用次数：＞400 12、电池保护功能：温度保护，过充过放保护，过流短路保护 13、安装方式：抱箍安装，适用于杆 | 套 | 4
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 瑞安市海塘安澜工程（丁山二期海塘）信息化采购项目 | [6 empty] | 第16页 共130页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
径89-210mm立杆 14、地埋箱尺寸：内部：495*185*260 mm
1.1.2.6 | 500203006013 | 设备箱 | 304不锈钢箱体，箱体喷绘专业LOGO，厚度≥1.2mm箱体尺寸：高600mmx宽500mmx深420mm，含三位五孔排插、两匹空开、背板、底部不锈钢支撑架等 | 套 | 4
1.1.2.7 | 500115022009 | 立杆、辅材及土建 | 立杆为变径圆柱杆，钢板材质为SSD400，壁厚≥1.5mm；立杆底板法兰为10mm厚钢板，立杆抢修门采用扣板式，并用M8三角形螺丝做防盗锁；立杆高度4.0m，挑臂1.5m；立杆表面热镀锌后喷塑处理，镀锌层及塑层要求均匀、无色差、无挂流、无针孔。含地笼及混凝土基础及相应管线辅材 | 套 | 4
1.1.2.8 | 500203006014 | 流量率定 | 针对河流枯水期（低水器）、平水期（中水器）、洪水期（高水器） 三个时期测定河水流速并出具流量率定报告，含走航设备等 | 站 | 4
1.1.2.9 | 500201028004 | 物联网卡 | 5G流量卡，每月通用流量≥100G | 站 | 4
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 瑞安市海塘安澜工程（丁山二期海塘）信息化采购项目 | [6 empty] | 第17页 共130页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
1.1.2.10 | 500201028005 | 北斗卫星通信模块(含适配器） | 1)设备具有数据采集、存储、控制、上报、精密授时等功能; 2)设备需同时具有北斗三代短报文，LoRa通信方式; 3)设备需支持 RS232接口、RS485接口、模拟量输入接口，雨量计输入接口、开关量输入接口; 4) 可提供定位功能、通信功能和位置报告功能，定位、通信成功率均>99%; 5)支持北斗三代短报文通信功能，北斗三代通信最多1000个汉字短报文传输; 6)标准及频段 接收频率:2491.75MHz+8.16MHz，接收波束:>14 发射频率:Lf1:1614.26MHz+4.08MHz，Lf2:1618.34MHZ+4.08MHz 7)设备防护等级:IP68 8)设备自检:支持定期上报电池电压、温度、湿度、信号强度、位置等自检信息，支持防掉线机制，嵌入式程序实时监测网络连接状态，确保断线重连 9)整机通过高低温恒温环境测试，满足低 | 套 | 4
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 瑞安市海塘安澜工程（丁山二期海塘）信息化采购项目 | [6 empty] | 第18页 共130页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
温-20℃和高温 50℃环境连续工作 24h 设备无异常 10)设备支持遥测终端机的通信协议，满足通信功能要求; 11)整机通过高低温环境测试，工作温度符合-40℃~+85℃; 12）工作电压：DC(6~36)V，且设备具有过压保护及反接保护 13）具备组播通信、通播通信、位置查询、回执查询、开关机报告、波束完好性、位置状态更新、编组功能、电磁静默、工作参数更新、超限操作提示功能。 14）★具备入站响应波束选择、入站响应时刻、入站速率选择、入站频率控制、入站频率调整、入站功率调整、入站电文长度控制功能。（提供经国家认证认可的第三方检测机构出具的检测报告，并加盖原厂公章）。
1.1.2.11 | 500201028006 | 卫星通信费(三年) | 卫星通信费(三年) | 站 | 4
1.1.3 |  | 1#水闸现有水文观测设施保护更新
1.1.3.1 | 500115022010 | 雨量台、水位台更新改造 | 对现有雨量台、水位台更新改造，具体改造内容以业主需求及现场实际情况为准 | 项 | 1
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 瑞安市海塘安澜工程（丁山二期海塘）信息化采购项目 | [6 empty] | 第19页 共130页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
1.1.4 |  | 风暴潮智能警戒潮位站
1.1.4.1 | 500203006015 | 智能警戒潮位标志物主体 | 1.采用直径不小于30cm、厚度不小于0.3cm的不锈钢圆管或其他耐腐蚀、抗风浪、防日晒的材料； 2.仪器舱和柱体采用一体化设计，安装便捷、美观 3.抗风等级≥13级； 3.柱体底部设计有消波装置，保证潮位的良好消波； 4.四色警示带尺寸：长18.86cm，宽10cm；白色矩形中间位置标注警戒潮位数值，单位：m，小数位数：2位，字体：黑体，颜色：黑色。 | 套 | 2
1.1.4.2 | 500203006016 | 激光水位计 | 测量范围：5～1000cm ★准确度：±5mm（提供有效日期内的第三方校准证书证明，并加盖原厂公章。） 分辨率：1mm 数据采样频率：1Hz 工作电压：DC 10～36V 功耗：50mA@12V 尺寸：160*159*120mm 工作温度：-20℃～+60℃ 存储温度：-40℃～+60℃ 数据接口：RS232/RS485 | 套 | 2
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 瑞安市海塘安澜工程（丁山二期海塘）信息化采购项目 | [6 empty] | 第20页 共130页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
1.1.4.3 | 500203006017 | 智能警戒潮位云盒 | 数据采集频率：1Hz 根据水位计数据生成四色警示灯报警 定时主动推送水位计数据和告警状态 输入电压范围：12～18V@DC 功耗：50mA@12V 工作温度：-20℃～60℃ 存储温度：-40℃～80℃ 数据接口：RS232/RS485（默认）， 数据推送频率：1-60分钟可设置，默认为5分钟 | 套 | 2
1.1.4.4 | 500203006018 | 供电系统 | 1.太阳能控制器 系统电压：12V24V自适应 系统电流：20A 太阳能输入电压：＜55V 工作温度：-35℃～+65℃ 防护等级：IP68 2.锂电池 工作温度（-20～+60）℃ 额定电压：12V 额定容量：100Ah 充电电流：小于10A 放电电流：小于5A 3.太阳能板 定制单晶20W*4块 峰值电压：17.5V 峰值电流：1.15A | 套 | 2
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 瑞安市海塘安澜工程（丁山二期海塘）信息化采购项目 | [6 empty] | 第21页 共130页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
1.1.4.5 | 500201028007 | 通信系统 | 含通讯费，4G DTU通讯终端主要技术参数如下： （1）支持全网：TDD-LTE、FDD-LTE、EVDO、WCDMA、TD-SCDMA、CDMA1X、GPRS/EDGE； （2）接口类型：串口 2个RS232和1个RS485（ 或RS422 ）接口，内置15KV ESD保护； （3）标准电源 DC 12V/0.5A，供电范围 DC 5~36V功耗； （4）金属外壳，保护等级IP30 | 套 | 2
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 瑞安市海塘安澜工程（丁山二期海塘）信息化采购项目 | [6 empty] | 第22页 共130页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
1.1.4.6 | 500203006019 | 四色警示灯、防护设备 | (1)四色警示灯规格： 可视距离＞6km; ★(2)支持自动化控制声光报警，可根据风暴潮位的变化变换警示标识颜色，超警戒潮位值时发出警报声提醒(需要提供设备应用场景过程截图或产品彩页证明材料，并加盖原厂公章)。 工作温度：-20℃～+65℃； 工作湿度：≤98%； 电源：DC12V电源1路； 1级报警：蓝色灯1路； 2级报警：黄色灯1路； 3级报警：橙色灯1路； 4级报警：红色灯1路。 防护设备含避雷针、防雷接地等 | 套 | 2
1.1.4.7 | 500203006020 | 宣传标识牌 | 1、警戒潮位标识牌选用能有效的实现抗风浪、耐腐蚀、防晒、防老化的不锈钢制作。且色度性能符合《图形符号、安全色和安全标志》（GB2893.1-2013）中的相关规定。 2.标志牌支架采用热镀锌圆钢制作，固定于C25砼基座上。 | 套 | 2
1.1.4.8 | 500203006021 | 系统集成 | 风暴潮智能警戒系统集成，数据接入平台等 | 套 | 2
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 瑞安市海塘安澜工程（丁山二期海塘）信息化采购项目 | [6 empty] | 第23页 共130页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
1.1.4.9 | 500203006022 | 配套土建 | 1.C25混凝土基座； 2.消波装制：含滤网及肖波装制； 3.线缆辅材：含插头、线缆、防水胶带、热缩管、轧带、保护套管等。 | 套 | 2
1.1.4.10 | 500203001001 | 坐标点引测 | 前期选址踏勘、水准引测、高程测量 | 站 | 2
1.1.4.11 | 500203006023 | 运行维护及高程复核 | 半年运维一次，三年共6次运维；设备检定/校准1次/年；高程复核1次/年。 | 站 | 2
1.1.4.12 | 500203006024 | 风暴潮智能警戒潮位站调试 | 风暴潮智能警戒潮位站安装及调试 | 站 | 2
1.2 |  | 海塘安全监测系统集成
1.2.1 | 500203006025 | 海塘安全监测系统集成 | 海塘安全监测系统集成 | 项 | 1
1.3 |  | 视频监控
1.3.1 |  | 视频监控系统
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 瑞安市海塘安澜工程（丁山二期海塘）信息化采购项目 | [6 empty] | 第24页 共130页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
1.3.1.1 | 500201034001 | 高清全景摄像机 | 自带镜头，另配4个图像采集模块，可输出1路主视频图像，可将4个辅视频图像进行无缝拼接，实现180°拼接画面显示，并抓拍拼接后的图像。拼接后的辅视频图像：水平视场角为180°，垂直视场角为80° 内置GPU芯片 主视频图像：1920 × 1080@25fps，辅视频图像：4096×1800@30fps 主视频支持不小于48倍光学变倍，镜头最大焦距不小于288mm 彩色：0.0003lux；黑白：0.0001lux 网络传输能力满足发送2000个数据包，重复测试3次，无丢包 具备较强的网络自适应能力，在丢包率为25%的网络环境下，仍可正常显示监视画面。 支持宽动态不小于106dB。 支持水平手控速度不小于240°/S，云台定位精度为不大于0.1°。垂直手控速度不小于200°/S 水平连续360°旋转。垂直旋转范围为-20°~90° 支持7路报警输入接 | 台 | 17
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 瑞安市海塘安澜工程（丁山二期海塘）信息化采购项目 | [6 empty] | 第25页 共130页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
口，2路报警输出接口，支持1路音频输入，1路输出接口。 支持500个预置位，支持32条巡航扫描，每条巡航路径可设置16个预置点。 产品支持定位联动、自动跟踪、手动跟踪、混合跟踪功能，在辅视频图像中跟踪目标的灵敏度及时间可设；并且自动跟踪模式下，最多对60个目标进行检测并抓拍。 可进行框选显示设置，可对正在跟踪的目标及其他移动目标分别进行不同颜色的框选显示，并可通过客户端软件或IE浏览器设置是否对检测到的移动目标进行框选显示 电源具有较强适应性，电源电压在DC36V±47%范围内变化时，摄像机可以正常工作 具备较好防护性能和环境适应性，支持IP67，10KV防浪涌，工作温度范围可达-45℃-75℃。 红外灯开启时，样机可根据被摄物的距离自动调节红外灯功率密度。红外夜视距离：可识别距离样机550m外人体轮廓 当样机检测到雾的浓
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 瑞安市海塘安澜工程（丁山二期海塘）信息化采购项目 | [6 empty] | 第26页 共130页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
度达到设定的阈值时，可自动在算法透雾和光学透雾之间进行切换。具有三种滤光片，在白天、夜晚及有雾情况下可自动切换不同的滤光片进行成像。三片滤光片透过率均不小于95%。 可对距设备100米处的人脸进行抓拍。 可通过IE浏览器设置8个场景进行人脸抓拍，可设置每个场景的布防时间。
1.3.1.2 | 500201034002 | 8米监控立杆 | 1、立杆为通径圆柱杆，壁厚4.0mm；立杆底板法兰为10mm厚钢板，立杆检修门采用扣板式，并用M8三角螺丝做防盗锁；立杆高度8m，立杆表面热镀锌后喷塑处理；立杆挑臂根据现场实际定制，原则上≥1000mm，挑臂采用三角支撑杆固定。 2、立杆基础采用C20混凝土浇筑，要求基础置于原状土上，如遇不良地质土层应进行地基处理，地基承载力设计值要求不小于200KPa。 | 套 | 17
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 瑞安市海塘安澜工程（丁山二期海塘）信息化采购项目 | [6 empty] | 第27页 共130页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
1.3.1.3 | 500201034003 | 高清球机 | 1、400万7寸32倍全彩声光警戒球机 2、传感器类型：1/2.8＂ progressive scan CMOS 3、支持最低照度可达彩色0.0003Lux，黑白0.0001Lux 4、宽动态：120dB超宽动态 5、焦距：5.9-188.8 mm,32倍光学变倍 6、补光灯类型：混合补光 7、补光灯距离：白光30m，红外150m 8、水平范围：水平360°， 垂直范围：-15°-90°(自动翻转) 9、支持快捷配置功能，可在预览画面开启/关闭“快捷配置”页面，对曝光参数、OSD、智能资源分配模式等参数进行配置，并可一键恢复为默认设置 10、支持声光警戒：报警联动白光闪烁报警和声音报警，声音内容可选；一个内置扬声器，有效距离可达30m 11、主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（2560 × 1440，1920× 1080，1280 × 960，1280 × 720）；60 H | 台 | 21
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 瑞安市海塘安澜工程（丁山二期海塘）信息化采购项目 | [6 empty] | 第28页 共130页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
z：30 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） 12、视频压缩标准：H.265;H.264;MJPEG 13、支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测并联动跟踪 14、支持智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警 15、网络接口：RJ45网口;自适应10M/100M网络数据 16、SD卡扩展：内置Micro SD卡插槽;支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡;最大支持256G 17、供电方式：AC24V 18、支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物 19、防护：IP66;抗干扰能力强，适用于严酷的电磁环境，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 瑞安市海塘安澜工程（丁山二期海塘）信息化采购项目 | [6 empty] | 第29页 共130页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
1.3.1.4 | 500201034004 | 4米监控立杆 | 立杆为变径圆柱杆，钢板材质为SSD400，壁厚≥1.5mm；立杆底板法兰为10mm厚钢板，立杆抢修门采用扣板式，并用M8三角形螺丝做防盗锁；立杆高度4.0m，挑臂1.5m；立杆表面热镀锌后喷塑处理，镀锌层及塑层要求均匀、无色差、无挂流、无针孔。含地笼及混凝土基础及相应管线辅材 | 套 | 21
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 瑞安市海塘安澜工程（丁山二期海塘）信息化采购项目 | [6 empty] | 第30页 共130页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
1.3.1.5 | 500201034005 | 水下摄像头 | 1、400万水下摄像机海水型 2、标配15m海洋专用防腐蚀线缆 3、★支持水下15m，持续2h防护等级（以公安部检验报告为准，并加盖原厂公章） 4、标配溶解氧传感器，可测量水下溶解氧浓度和空气饱和度 5、传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS 6、最低照度：0.001 Lux @（F1.4，AGC ON），0 Lux with Light 7、焦距：焦距：2.8-12 mm 8、补光灯类型：白光灯 9、补光距离：浊度（NTU）：0~5，最远距离1 m；浊度（NTU）：5~15，最远距离0.5 m；浊度（NTU）：＞15，最远距离0.2m 10、视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 11、最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps 12、网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 13、外壳材质：316L不锈钢（带防腐蚀涂层） 14、供电方式：DC：36 V，PoE：802.3at | 台 | 2
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 瑞安市海塘安澜工程（丁山二期海塘）信息化采购项目 | [6 empty] | 第31页 共130页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
15、防护：IP68 16、★通过设备自带传感器可检测水中溶解氧密度和水温，并将检测结果在预览画面实时显示（以公安部检验报告为准，并加盖原厂公章） 17、测量范围：溶解氧：（0~20）mg/l 饱和度：0~200%，温度：0-50℃； 18、测量精度：溶解氧：±0.3 mg/l 或±3% 19、温度：±0.2℃，分辨率：0.01mg/l 20、含配套定制支架
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 瑞安市海塘安澜工程（丁山二期海塘）信息化采购项目 | [6 empty] | 第32页 共130页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
1.3.1.6 | 500201025001 | 网络键盘 | 1、全触控网络键盘 2、Android操作系统 3、屏幕尺寸≥10.2英寸；屏幕类型：触控屏，分辨率要求：1280*720 4、屏幕区和摇杆区采用可拆分结构，摇杆和触控屏可分离使用 5、支持上下、左右、变倍和抓图四维控制功能。 6、支持有线和无线Wifi网络连接 7、支持DC12V±25%供电，支持POE供电 8、支持4路1080P视频解码显示，最大16画面分割显示，支持在触摸屏幕上预览前端图像 9、支持DVI和HDMI接口外接显示设备实现图像预览 10、支持音频输入/出口，支持语音对讲，支持2个USB口 11、支持切换前端输入通道或输入组到解码器、视频综合平台等设备，支持画面分割、场景切换、轮巡显示、开/关显示窗口、窗口漫游、放到/缩小等功能 12、支持在键盘显示屏上显示电视墙当前整体布局 13、连接云台设备时，可通过摇杆或触控屏 | 个 | 1
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 瑞安市海塘安澜工程（丁山二期海塘）信息化采购项目 | [6 empty] | 第33页 共130页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
实现云台设备控制功能，支持预置位、自动巡航、模式路径、光圈调节、变焦、雨刷、灯光等功能。 14、延时≤190毫秒
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 瑞安市海塘安澜工程（丁山二期海塘）信息化采购项目 | [6 empty] | 第34页 共130页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
1.3.1.7 | 500201025002 | 磁盘阵列 | 1、配置：≥1颗64位多核处理器，≥4GB内存，内存支持扩展到≥32GB，可以扩展到2个SSD作为缓盘，可支持2个风扇，风扇支持热插拔并可冗余温控调速 2、标配≥2个千兆网口，可扩展至7个千兆网口或增配2个10Gb/25Gb光纤接口 3、具有16块硬盘热插拔插槽；支持硬盘热插拔设备在读写数据时，热插拔设备内的任意块硬盘，设备正常运行不宕机，硬盘不损坏，数据不丢失，业务不中断。 4、设备应能提供RAID0、1、3、5、6、10、50，60、JBOD、VRAID、RAID Erasure coding、RAID5EE、iRAID模式；当磁盘的坏块数量达到RAID预设阈值时，样机可自动将数据拷贝到热备盘，并且可自动使用热备盘替换坏盘；支持RAID重建速度动态调整，可根据写入码流带宽，动态调整RAID重建速度 5、★支持视音频、图片、智能数据流进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时 | 台 | 1
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 瑞安市海塘安澜工程（丁山二期海塘）信息化采购项目 | [6 empty] | 第35页 共130页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
，存储业务正常；支持国际GB/T 28181和Onvif视频流直存模式；支持iSCSI直存功能，前端网络摄像机和设备之间可直接通过iSCSI协议进行块存储（以公安部检测报告为准，并加盖原厂公章） 6、支持接入并存储4096Mbps视频图像，同时转发4096Mbps的视频图像，同时下载4096Mbps的视频图像；同时回放1400Mbps的视频图像；在转发模式下，可进行4096路2Mbps视频码流转发；在总带宽不变的情况下，接入、转发、回放间的性能值可自由调整。 7、可在操作界面查看数据重构状态，设备的磁盘或节点离线并重新插回后，可在界面显示离线磁盘或节点的数据重构过程，离线前数据不丢失 8、设备均应具有权限管理、运行日志功能设备应设置操作口令，宜有防篡改、防非法复制、数据（图像、音视频等）加密、等措施，以保证原始数据的完整性。重要的图像（图像、视音频、结构化数据、索引数据等）应加保
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 瑞安市海塘安澜工程（丁山二期海塘）信息化采购项目 | [6 empty] | 第36页 共130页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
护，不被删除和覆盖 9、★支持查看硬盘体检报告、硬盘深度体检和磁盘档案；支持下载单个硬盘或批量硬盘的报告，支持按时间显示硬盘的坏扇区、温度、振动变化趋势的曲线图；可通过硬盘深度体检查看硬盘原始数据读取错误率、上电时间、上电时长计数、意外断电计数、重映射扇区数、磁盘振动等多种硬盘相关健康值；支持查看硬盘体检的历史记录、硬盘健康状态，并对硬盘健康状态进行分级分类，包括健康（良好、正常）、亚健康（警告、即将损坏）、故障（错误、损坏）等；支持硬盘体检报告打印输出；（以公安部检测报告为准，并加盖原厂公章） 10、可根据业务需要配置重构速度，支持低速、中速、高速和全速四种重构速度配置，可通过客户端软件显示重构速度；设备可根据自身业务量自动调节重构速度，当设备空间资源达到预设值时，可自动提高重构速度，当空间资源低于预设值时，可自动降低重构速度 11、可对指定事件的
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 瑞安市海塘安澜工程（丁山二期海塘）信息化采购项目 | [6 empty] | 第37页 共130页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
1个或多个不同时间段的录像段添加标签，并自动备份到存档卷中，使之不会被覆盖删除，并根据标签查询录像，可将相同标签的录像进行统一回放、下载；可对录像卷和存档卷配置不同的存储周期
1.3.1.8 | 500201025003 | 监控硬盘 | 1、6TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，7200RPM | 块 | 14
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 瑞安市海塘安澜工程（丁山二期海塘）信息化采购项目 | [6 empty] | 第38页 共130页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
1.3.1.9 | 500201025004 | 视频综合平台（软件） | 1、支持对用户、角色、组织区域、人员、设备等基础资源进行管理调配 2、支持用户权限管理 3、运行管理中心提供统一的认证、授权管理机制，支持HTTPS以及密码安全加密访问认证 4、支持数据库的管理，支持数据库的备份和恢复 5、支持国标协议上下级平台级联，支持流媒体集群配置 6、支持对平台内管理的视频设备的在线状态进行检查 7、支持对设备在线率、录像状态、视频质量等运维状态进行统计，生成报表 8、支持BS客户端、CS客户端视频预览，支持多浏览器实时预览 9、客户端支持自动在1/4/6/7/9/16/24画面分隔模式间进行监控点轮巡预览，轮巡时间可设置，支持全屏显示 10、客户端支持自动在1/4/6/7/9/16/24画面分隔模式间进行监控点轮巡预览，轮巡时间可设置，支持全屏显示 11、支持对系统内所有服务器进行监控，包括名称、IP地址、状态 | 套 | 1
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 瑞安市海塘安澜工程（丁山二期海塘）信息化采购项目 | [6 empty] | 第39页 共130页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
、未处理告警数、CPU使用率、内存使用率、磁盘容量、主机代理版等；支持对系统内所有组件信息进行监控，组件信息包含：组件名称、未处理告警数、所属服务器、最近操作时间、授权状态、维保期限、使用期限等 12、支持对流速流量数据进行监测。支持设置流速流量的阈值，超过阈值后，进行报警。支持通过SL651协议，直接接入三方设备的流速流量数据。 13、支持对水位数据进行监测。支持设置水位的阈值，超过阈值后，进行报警。支持通过SL651协议，直接接入三方设备的水位数据。 14、支持对雨量数据进行监测。支持设置雨量的阈值，超过阈值后，进行报警。支持通过SL651协议，直接接入三方设备的雨量数据。 15、★支持对流域信息的管理功能；支持在电子地图上展示监测站点的水情、雨情和实时预警信息（以公安部检验报告为准，并加盖原厂公章） 16、★支持监测站点实时数据和历史数据的
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 瑞安市海塘安澜工程（丁山二期海塘）信息化采购项目 | [6 empty] | 第40页 共130页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
查询，并可导出报表；支持监测站点水情预警信息和雨情预警信息的查询，并可导出报表；支持按监测站点类型、所属区域和所属流域进行的水情和雨情数据的统计分析（以公安部检验报告为准，并加盖原厂公章）
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 瑞安市海塘安澜工程（丁山二期海塘）信息化采购项目 | [6 empty] | 第41页 共130页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
1.3.1.10 | 500201025005 | 视频综合平台（硬件） | 2U单路标准机架式服务器 CPU：配置1颗 x86架构HYGON 7380处理器，核数≥32核，主频≥2.2GHz 内存：配置64G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 硬盘：配置2块600G 10K 2.5寸SAS硬盘；最高可选支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SATA/SAS硬盘，可选支持2块后置2.5寸热插拔SATA/SAS硬盘; 阵列卡：配置SAS_HBA卡（支持RAID 0/1/10）； PCIE扩展：支持6个PCIe扩展插槽 网口：板载2个千兆电口；支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口； 其他接口：配置1个千兆RJ-45管理接口，4个USB 3.0接口，2个位于机箱后部，2个位于机箱前部；1个VGA口，位于机箱后部；可选1个COM口位于机箱后部； 电源：配置550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 机箱规格：87.8mm(高)x 448mm(宽)x730mm(深) | 台 | 1
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 瑞安市海塘安澜工程（丁山二期海塘）信息化采购项目 | [6 empty] | 第42页 共130页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
设备重量：约28千克（不含导轨）
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 瑞安市海塘安澜工程（丁山二期海塘）信息化采购项目 | [6 empty] | 第43页 共130页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
1.3.1.11 | 500201025006 | 智能分析超脑 | 1、2U标准机架式8盘位边缘分析服务器 2、接口：2个HDMI，1个VGA，双异源输出，支持双4K输出，2个10M/100M/1000Mbps网口，2个USB2.0接口、1个USB3.0接口，16路报警输入，4路报警输出 3、支持32路H.264、H.265格式高清码流接入 4、解码能力：最大支持32×1080P 5、设备内置2颗GPU，集成人、车、行为、事件、AIOP 5大类多种算法于一体 6、最大支持1个大模型二次研判 7、支持大模型分析，大模型分析支持图片分析，性能2秒/张/GPU 8、支持人脸抓拍+人脸比对（32个名单库+10万张库容），支持人数统计，支持机动车识别：车牌识别+车辆属性识别，非机动车识别：电瓶车+自行车 9、支持机动车识别：车牌识别（含车牌颜色）+车辆属性识别（含车辆颜色、车辆主子品牌、车辆类型），支持非机动车识别：电瓶车+自行车 10、支持周界防范： | 台 | 1
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 瑞安市海塘安澜工程（丁山二期海塘）信息化采购项目 | [6 empty] | 第44页 共130页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
区域入侵+越界侦测+进入区域侦测+离开区域侦测 11、支持垃圾管理（垃圾满溢、打包垃圾、晾晒垃圾）+摊位管理（占道经营、店外经营、游摊小贩）+街面管理（乱堆物料、经营撑伞、违规广告、沿街晾晒）+车辆管理（机动车/非机动车乱停乱放） 12、支持检测、分类、检测+分类、语义分割、实例分割、图像比对、算法编排等AI模型加载运行 13、实时/中心模式：单GPU最大4路 14、轮巡视频模式 ：单GPU最大16路，间隔10-3600秒 15、定时抓图模式 ：单GPU最大16路，间隔3-3600秒
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 瑞安市海塘安澜工程（丁山二期海塘）信息化采购项目 | [6 empty] | 第45页 共130页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
1.3.1.12 | 500201025007 | 工业级光纤收发器 | 1、2个10/100M自适应RJ45端口，1个百兆固化SC光口 2、宽温支持-40℃～85℃ 工作环境 3、无风扇设计，IP40防护等级，抗冲击铁壳，导轨式安装 4、支持DC9-60V双电源冗余备份输入，提高设备可靠性 5、继电器：支持1路继电器告警输出 6、抗振动: IEC 60068-2-6 7、抗冲击: IEC 60068-2-27 8、自由下落: IEC 60068-2-32 9、入网许可证、公安部检测报告、质保3年 10、MTBF（平均故障间隔时间）时间: 500000 h 11、产品认证CE、FCC、RoHS | 对 | 21
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 瑞安市海塘安澜工程（丁山二期海塘）信息化采购项目 | [6 empty] | 第46页 共130页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
1.3.1.13 | 500201025008 | 16口工业级千兆交换机 | 1、24个10/100/1000自适应RJ45端口，2个10/100/1000自适应RJ45端口，2个千兆SFP光二层网管型交换机 2、支持二层网管功能： 3、支持web网管（中英文）、端口配置、光口支持千百兆光模块、端口镜像、DDM功能、端口统计、MAC地址查询、端口汇聚、vlan配置、QOS、生成树、ERPS、LLDP、IP MAC绑定、telnet 、SSH 、https、IGMP组播、静态组播MAC、GMRP、Dos攻击防御、端口电源流量告警、风暴抑制、SNMPV1/V2、mac地址绑定、Mac地址学习限制、非法访问控制web、SNTP、日志管理等 4、背板带宽：128G，包转发率：42Mpps 5、支持WT搜索工具、支持WTNMS网管软件 6、vip通道1-8口(QOS优先级) 7、支持9k巨帧传输 8、宽温支持-20℃～75℃ 工作环境 9、无风扇设计，IP30防护等级，抗冲击铁壳 10、提供二挡拨码开关功能（vlan端口隔离、环网、强制10M） 11、EMC：8kv空气放 | 台 | 3
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 瑞安市海塘安澜工程（丁山二期海塘）信息化采购项目 | [6 empty] | 第47页 共130页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
电、6kv接触放电、4kv端口防雷、4kv电源防雷
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 瑞安市海塘安澜工程（丁山二期海塘）信息化采购项目 | [6 empty] | 第48页 共130页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
1.3.1.14 | 500201025009 | 24口工业级千兆交换机 | 1、24个10/100/1000自适应RJ45端口，2个10/100/1000自适应RJ45端口，2个千兆SFP光二层网管型交换机 2、支持二层网管功能： 3、支持web网管（中英文）、端口配置、光口支持千百兆光模块、端口镜像、DDM功能、端口统计、MAC地址查询、端口汇聚、vlan配置、QOS、生成树、ERPS、LLDP、IP MAC绑定、telnet 、SSH 、https、IGMP组播、静态组播MAC、GMRP、Dos攻击防御、端口电源流量告警、风暴抑制、SNMPV1/V2、mac地址绑定、Mac地址学习限制、非法访问控制web、SNTP、日志管理等 4、背板带宽：128G，包转发率：42Mpps 5、支持WT搜索工具、支持WTNMS网管软件（提供官网截图并加盖公章） 6、vip通道1-8口(QOS优先级) 7、支持9k巨帧传输 8、宽温支持-20℃～75℃ 工作环境 9、无风扇设计，IP30防护等级，抗冲击铁壳（提供官网截图） 10、提供二挡拨码开 | 台 | 1
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 瑞安市海塘安澜工程（丁山二期海塘）信息化采购项目 | [6 empty] | 第49页 共130页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
关功能（vlan端口隔离、环网、强制10M） 11、EMC：8kv空气放电、6kv接触放电、4kv端口防雷、4kv电源防雷（提供官网截图并加盖公章） 12、入网许可证、公安部检测报告、质保3年 13、产品认证CE、FCC、RoHS（提供认证证书或检测报告）
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 瑞安市海塘安澜工程（丁山二期海塘）信息化采购项目 | [6 empty] | 第50页 共130页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
1.3.1.15 | 500201025010 | 24口千兆核心交换机 | 1、整机独立业务板卡插槽≥2个，系统电源槽位≥2个；标准1U设备， 2、交换容量≥758Gbps，包转发性能≥252Mpps， 3、支持生成树 STP / RSTP ; 提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。 4、支持防环路检测，自动解决环路问题。 5、支持高效节能以太网（EEE），端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务，达到节能的效果， 6、支持防雷等级≥6KV， 7、支持CPU安全保护策略(硬件CPP)。 8、支持对交换机、无线AP进行统一管理，管理的交换机、无线AP设备数量≥150台，。 9、要求所投产品支持网管平台和手机APP集中管理，实配网管平台，出现交换机端口状态改变、网络出现环路 | 台 | 1
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 瑞安市海塘安澜工程（丁山二期海塘）信息化采购项目 | [6 empty] | 第51页 共130页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
、交换机端口流量过阀值等问题通过微信告警推送； 10、为方便新建项目开局，要求设备支持对全网同品牌设备进行统一的发现，并可对网关、交换机、无线AP等设备进行集中化调试，避免各区域分别调试的麻烦。 11、本次配置千兆电口数量≥24个，光口≥24个，万兆光口≥4个。
1.3.1.16 | 500201025011 | 室外安防箱（抱杆箱） | 304不锈钢箱体，箱体喷绘专业LOGO，厚度≥1.2mm箱体尺寸：高400mmx宽300mmx深120mm，含三位五孔排插、两匹空开、背板、抱箍等 | 台 | 17
1.3.1.17 | 500201025012 | 室外安防箱（落地安装，含基础） | 304不锈钢箱体，箱体喷绘专业LOGO，厚度≥1.2mm箱体尺寸：高600mmx宽500mmx深420mm，含三位五孔排插、两匹空开、背板、混凝土基础等 | 台 | 4
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 瑞安市海塘安澜工程（丁山二期海塘）信息化采购项目 | [6 empty] | 第52页 共130页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
1.3.1.18 | 500201018001 | 室外阻水超五类网线 | 1、线缆本体上需印有厂商信息及YD/T1019标准中4.5产品标记中所要求的型式代号、线对规格代号及标准代号 2、标准：YD/T1019，通过标准最高传输频率100MHz测试，额定传输速率(NVP)：67%，单根导体直流电阻：≤9.5Ω/100m-89159 3、导体规格：4×2×0.50，导体名称：软圆铜线，绝缘：HDPE，屏蔽方式：U/UTP，护套材料：LLDPE，聚乙烯护套采用激光印字，护套外径：5.1±0.3mm | m | 915
1.3.1.19 | 500201018002 | 室外防水电源线 | 1、标准：GB/T5023.5 2、型号：FS-RVV2*1.0 | m | 915
1.3.1.20 | 500201018003 | 室外4芯单模光纤 | 1、标准：YD/T769，ISO/IEC11801，ANSI/TIA -568-C.3 2、光纤规格、衰减＠20℃（dB/Km）：B1.3（OS2）、＠1310nm≤0.36，＠1550nm≤0.22 护套：夹带钢丝的钢-聚乙烯粘结护套，MDPE-89159，黑色 芯数：4芯（室外中心束管式轻铠） | m | 19000
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 瑞安市海塘安澜工程（丁山二期海塘）信息化采购项目 | [6 empty] | 第53页 共130页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
1.3.1.21 | 500201018004 | 室外8芯单模光纤 | 1、标准：YD/T769，ISO/IEC11801，ANSI/TIA -568-C.3 2、光纤规格、衰减＠20℃（dB/Km）：B1.3（OS2）、＠1310nm≤0.36，＠1550nm≤0.22 护套：夹带钢丝的钢-聚乙烯粘结护套，MDPE-89159，黑色 芯数：8芯（室外中心束管式轻铠） | m | 14000
1.3.1.22 | 500201018005 | 配管 | 2.4mm厚PE50 | km | 10
1.3.1.23 | 500201018006 | 配管 | 中型PVC25电线管 | m | 915
1.3.1.24 | 500201018007 | 光纤熔接 | 光纤连接，热熔 | 点 | 328
1.3.1.25 | 500201018008 | 电源线：YJV3x2.5 | YJV3x2.5 | m | 7100
1.3.1.26 | 500201018009 | 电源线：YJV3x4.0 | YJV3x4.0 | m | 4300
1.3.1.27 | 500201025013 | 安装辅材 | 含水晶头、绑扎带、高清线、摄像机安装支架、摄像机电源、摄像机防雷器、光纤跳线、光纤配线架、熔接盒等 | 项 | 1
1.3.2 |  | 风光互补供电系统
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 瑞安市海塘安澜工程（丁山二期海塘）信息化采购项目 | [6 empty] | 第54页 共130页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
1.3.2.1 | 500201034006 | 蓄电池 | 1、胶体蓄电池，配置2个 2、额定电压：12V 3、额定容量：200AH 4、工作温度：充电温度0℃～40℃，放电温度-20℃～50℃ 5、循环寿命：DOD100%≥500次循环，设计使用寿命5-7年 6、功能特性：用于存储电能，电解质呈胶固态，密封结构，无电解液漏出，无电池膨胀及破裂，安全性能高。比铅酸电池有更好的深放电循环性能，更适用于风光互补频繁充放电的应用场景 | 套 | 17
1.3.2.2 | 500201034007 | 太阳能板 | 1、单晶太阳能板，配置2块 2、组件转换率：19%以上 3、最大电压：31.8V 4、最大电流：9.43A 5、最大功率：300W 6、工作温度：-40℃-+80℃ 7、功能特性：利用太阳能转化成电能,并进行后端存储和前端设备供电，采用MBB多主栅技术，降低电池内阻，提高效率 | 套 | 17
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 瑞安市海塘安澜工程（丁山二期海塘）信息化采购项目 | [6 empty] | 第55页 共130页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
1.3.2.3 | 500201034008 | 配电箱 | 1、集成配电箱 2、材质：户外优质镀锌板材质表面静电喷涂 3、箱体规格：500*700*200mm/1.2mm 4、防护等级：IP55 5、系统电压输出：12V/24V/48V/AC220V（根据系统配置输出电压） 6、功能特性：带感温散热风扇（45度启动散热），包含防雷保护系统，过压保护系统，断路保护系统，过流保护系统，内部集中完成整套线路专业走线。 7、配件：配套太阳能专用线、风力发电机线、电池连接线 | 套 | 17
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 瑞安市海塘安澜工程（丁山二期海塘）信息化采购项目 | [6 empty] | 第56页 共130页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
1.3.2.4 | 500201034009 | 水平轴风力发电机 | 1、水平轴风力发电机 2、额定功率：300W 3、输出电压: 12V或24V 4、叶片直径：1.16米 5、启动风速：2.5米/秒 6、切入风速：3米/秒 7、最大安全风速：25米/秒 8、叶片材质：玻璃尼龙纤维复合材料 9、轮毂结构：采用镶嵌式结构，防止高风环境下叶片飞脱 10、机身全铝合金，SKF耐低温进口轴承，48mm钢管连接 11、工作温度：-40℃-+60℃ | 套 | 17
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 瑞安市海塘安澜工程（丁山二期海塘）信息化采购项目 | [6 empty] | 第57页 共130页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
1.3.2.5 | 500201034010 | 风机充电控制器 | 1、风光互补控制器 2、蓄电池额定电压：12V/24V 3、风机输入功率：300W 4、太阳能输入功率：12V/390W或24V780W 5、通讯方式：RS485 支持标准modebus协议 6、控制方式：MPPT 7、工作温度：-20℃~+55℃ 8、功能特性：MPPT追踪效率最高可达99.9%，LCD液晶显示系统工作数据，对蓄电池具有过充、过压、过放保护功能，对负载设备具有过流、短路、过压保护功能，完善的系统保护功能，直流最大输出电流10A | 套 | 17
1.3.2.6 | 500201034011 | 蓄电池地埋箱 | 1、防水地埋箱 2、400AH蓄电池地埋箱，可装2节电池 3、防水，防腐蚀，电池埋地下可起到恒温 4、PP材质，可直接埋到地下 | 套 | 17
1.3.2.7 | 500201034012 | 安装辅材 | 含太阳能板安装支架、箱体抱箍等 | 套 | 17
1.3.2.8 | 500201034013 | 调试 | 风光互补供电系统安装及调试 | 项 | 1 | [5 empty] | 此项不需要报价
1.3.3 |  | 预警广播系统
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 瑞安市海塘安澜工程（丁山二期海塘）信息化采购项目 | [6 empty] | 第58页 共130页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
1.3.3.1 | 500201034014 | 广播主机 | 1、铝合金面板,全金属设计，机箱可抗接触式4KV强电磁干扰；AC90-264V 宽压输入； 2、采用17.3寸电容式触摸屏，支持10点触控，A+规工业级液晶屏，支持抽拉一体化鼠标键盘 3、显示屏分辨率：1920(H)*1080(V)，亮度：300 cd/m² 4、支持接入广播设备，包括网络音箱、网络音柱、网络功放、网络寻呼话筒； 5、支持广播设备按分区管理，广播点位与广播分区之间可以任意关联； 6、支持本地音频文件管理，按媒体库文件夹与文件分级管理； 7、支持广播设备定时任务配置，并按时间计划模板进行统一管理，并可控制定时任务的使能状态； 8、支持一键预案广播，将需要进行广播的内容预先设置好，使用时一键触发； 9、支持用户权限控制，按广播点位、广播分区、功能模块进行精细化权限管理； 10、支持音频文件广播，将本地音频文件实 | 台 | 1
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 瑞安市海塘安澜工程（丁山二期海塘）信息化采购项目 | [6 empty] | 第59页 共130页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
时发送到广播设备上进行播放； 11、支持实时喊话广播与紧急广播，通过主机上接入的采集设备将采集到的音频数据实时播放到前端设备； 12、支持调节所管理广播设备的音量，可以单独调节，也可以批量调节； 13、.持所有广播操作的记录，便于用户对广播数据进行分析； 14、支持NTP校时，使所管理设备的时间与主机时间统一； 15、支持显示所有管理的广播设备的在线状态，并可以设备状态发生变更时实时更新； 16、支持报警输入、布防计划及语音联动，支持TTS语音合成和文本广播，自然流畅的标准男女双声可选 17、支持数据自动备份与手动恢复功能，保证数据的可持续性与可移植性。 18、支持B/S架构和C/S架构两种模式，可通过网页端或客户端登陆实现网络终端管理、权限管理、播音管理、多媒体资料管理、录音保存、内部信息传输等功能 19、处理器
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 瑞安市海塘安澜工程（丁山二期海塘）信息化采购项目 | [6 empty] | 第60页 共130页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
：i5-2400 CPU(主频3.1GHz,四核四线程)，内存：8GB DDR3内存，显示：Intel® HD Graphics(VGA+HDMI)，操作系统：Windows® 10企业版 20、接口：1*VGA；1*HDMI；2* LAN，支持10/100/1000Mbps（Intel82583 + Intel82579）；6*COM (5*RS232，COM1支持RS232/422/485) ；6*USB(4*USB3.0,2*USB2.0)；1*MIC in,1* Line out,1* Line in；1*金属带灯开关；1*PS/2
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 瑞安市海塘安澜工程（丁山二期海塘）信息化采购项目 | [6 empty] | 第61页 共130页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
1.3.3.2 | 500201034015 | IP音柱（内置拾音器） | 1、60W网络音柱 2、采用网络音频解码、高性能D类功放及扬声器三合一，中低音和高音分频设计（以具有CNAS、ilac-MRA标志的权威检测报告为准） 3、采用高速工业级双核芯片，内置NOR Flash+EMMC双存储，支持系统双备份，系统稳定可靠 4、支持安全启动、用户登录锁定机制及密码复杂度提示，支持安全审计日志事后可追溯，提升系统网络安全 5、支持通过IP网络（局域网/公网），远程平台批量统一管理+本地WEB单机灵活配置，同时支持本地音频采集播放，适配各类场景应用 6、支持实时和定时任务、隔天续播，支持60个定时任务，内置1GB存储空间最多支持1000个wav、mp3音频素材库管理 7、支持NTP自动校时，系统时间与服务器自动同步，确保多设备播放同步和定时任务准时执行 8、支持监听与对讲 9、扬声器单元：中低音5.25′′ × 2， | 个 | 17
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 瑞安市海塘安澜工程（丁山二期海塘）信息化采购项目 | [6 empty] | 第62页 共130页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
号角高音1′′ × 1 10、灵敏度（1m，1W）：90dB 11、信噪比：85dB 12、音频算法：AEC、AGC、ANS、DRC 13、音频编码及码率：G.711ulaw（64 Kbps）/G.711alaw（64 Kbps）/MP3（128 Kbps） 14、通信方式：支持有线网络通信 15、报警：报警输入×2 16、音频输入：Line in×1，凤凰端子 17、防护等级：IP66
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 瑞安市海塘安澜工程（丁山二期海塘）信息化采购项目 | [6 empty] | 第63页 共130页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
1.3.3.3 | 500201034016 | IP话筒 | 1、网络寻呼话筒 2、前面板7寸彩色IPS触摸屏，分辨率：1024×600 3、支持对指定的分区或终端进行实时广播、喊话或者播放媒体库文件 4、1路鹅颈喊话输入、1路4段式3.5 mm输入 5、1路本地扬声器输出， 1路3.5 mm输出 6、支持长按一键紧急呼叫（长按3秒）指定终端或者所有终端进行紧急喊话 7、音频编码及码率：G.711U，64 Kbps 8、系统兼容性：支持嵌入式操作系统 9、网络：1个 10、本地存储：支持TF卡 11、按键类型：实体按键+触摸按键 12、供电方式：DC 12V | 个 | 3
1.3.3.4 | 500201034017 | 预警广播安装辅材 | 含音柱抱箍等 | 套 | 17
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 瑞安市海塘安澜工程（丁山二期海塘）信息化采购项目 | [6 empty] | 第64页 共130页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
1.3.3.5 | 500201018010 | 室外阻水超五类网线 | 1、线缆本体上需印有厂商信息及YD/T1019标准中4.5产品标记中所要求的型式代号、线对规格代号及标准代号 2、标准：YD/T1019，通过标准最高传输频率100MHz测试，额定传输速率(NVP)：67%，单根导体直流电阻：≤9.5Ω/100m-89159 3、导体规格：4×2×0.50，导体名称：软圆铜线，绝缘：HDPE，屏蔽方式：U/UTP，护套材料：LLDPE，聚乙烯护套采用激光印字，护套外径：5.1±0.3mm | m | 200
1.3.3.6 | 500201018011 | 室外防水电源线 | 1、标准：GB/T5023.5 2、型号：FS-RVV2*1.0 | m | 200
1.3.3.7 | 500201018012 | 配管 | 中型PVC25电线管 | m | 200
1.3.3.8 | 500201034018 | 调试 | 预警广播系统安装及调试 | 项 | 1 | [5 empty] | 此项不需要报价
1.4 |  | 水闸自动化控制
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 瑞安市海塘安澜工程（丁山二期海塘）信息化采购项目 | [6 empty] | 第65页 共130页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
1.4.1 | 500201024001 | LCU柜 | 1、PLC组件：含底座、CPU、电源、I／O模块量、以太网接口、串行通讯接口。 2、液晶触摸屏：15.6英寸，65536色真彩，电容式多点触控，64位RISC处理器，主频不小于266MHz，触摸屏内置128M内存，支持USB、MODBUS RTU、以太网接口。 3、水位传感器：0~30米；精 度： ±3mm；防护等级：IP67；频 率：26GHz ；现场显示：四位LCD 可编程；防爆等级：ExiaⅡCT6Ga/ExdⅡCT6 Gb；外壳：单腔/不锈钢，信号输出：4~20mA 4、电源及监视：含进线断路器、配线断路器、PLC防雷器、三相多功能电力仪表1个、配套互感器安装，带RS485通讯。 5、自动化元件：含开关电源、中间继电器 6、其他附件：智能凝露温度监视装置1套、加热器及风扇、柜内照明等。 7、采用800×600×2260mm标准屏屏体1面，前门为整屏门，后门为双开门。 8、CPU采用32位处理 | 套 | 2
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 瑞安市海塘安澜工程（丁山二期海塘）信息化采购项目 | [6 empty] | 第66页 共130页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
器，主频1GHz，系统内存1.5G，其中程序内存8M，数据内存2M，支持SD卡扩展，
1.4.2 | 500201024002 | UPS电源柜 | 1、UPS：6kVA在线式 电池配置满足1小时后备供电。 2、电源及监视：含60A进线断路器*1、6A馈线断路器*10，10A馈线断路器*10。 3、防雷及保护：电源防雷*1。 4、其他附件：智能凝露温度监视装置1套、加热器及风扇、柜内照明等。 5、采用800×600×2200mm,标牌高60mm，材质为碳钢喷塑，标准屏屏体1面，前门为整屏门，后门为双开门。 | 套 | 2
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 瑞安市海塘安澜工程（丁山二期海塘）信息化采购项目 | [6 empty] | 第67页 共130页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
1.4.3 | 500201024003 | 现地控制箱改造 | （1）改造应具备功能： 现地远程切换功能、紧急停止功能、电源指示、电流电压功率指示、开闸控制、停闸控制、关闸控制、运行指示、停止指示、故障指示、闸门开度指示、配置远程控制及远程信号输出功能及接线端子。 （2）闸门开度仪及编码器技术要求： 开度仪采用6位高亮度LED数码管及单40段光柱显示、参数面板键盘设置、校准和设定功能、数据掉电保护，自动恢复；内置看门狗电路，抗干扰；具备编码器接入端子；输出2路4-20mA信号、精度大于10BIT，16路并行数据推拉输出，数据有效位推拉输出，8路开关量推拉输出；通讯口：RS485； 编码器测量范围：0-9999cm（可根据测量精度调整）；测量分辨率：0.01cm-1.00cm（可调）；显示分辨率：0.1cm；输入：电源220VAC±10%；选通（开关）位；编码器SSI信号； | 套 | 2
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 瑞安市海塘安澜工程（丁山二期海塘）信息化采购项目 | [6 empty] | 第68页 共130页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
1.4.4 | 500201024004 | 8口千兆工业交换机 | 1、8个10/100/1000自适应RJ45端口，2个千兆SFP光口 2、二层网管型交换机 支持二层网管功能： 支持web网管（中英文）、端口配置、光口支持千百兆光模块、端口镜像、DDM功能、端口统计、MAC地址查询、端口汇聚、vlan配置、QOS、生成树、ERPS、LLDP、IP MAC绑定、telnet 、SSH 、https、IGMP组播、静态组播MAC、GMRP、Dos攻击防御、端口电源流量告警、风暴抑制、mac地址绑定、SNMPV1/V2、Mac地址学习限制、非法访问控制web、SNTP、日志管理等 3、支持端口自动翻转（Auto MDI/MDIX）功能 4、支持WT搜索工具、支持WTNMS网管软件 5、宽温支持-40℃～75℃ 工作环境 6、无风扇设计，IP40防护等级，抗冲击铝壳，导轨式安装 7、支持DC9-48V双电源冗余备份输入，提高设备可靠性 8、提供二挡拨码开关功能（vlan端口隔离、环网） | 台 | 3
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 瑞安市海塘安澜工程（丁山二期海塘）信息化采购项目 | [6 empty] | 第69页 共130页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
9、EMC：15kv空气放电、8kv接触放电 10、浪涌冲击抗干扰度4KV 11、6kv端口防雷、4kv电源防雷
1.4.5 | 500201034019 | 控制程序开发 | 1、数据采集和处理 a. 模拟量的采集与处理、b. 开关量的采集与处理、c.开关量输出、d.信号量值及状态设定 2、运行监视和事件报警 a. 运行实时监视、b. 参数越限报警记录、c. 故障状态显示记录、d. 事故追忆及相关量记录 3、控制与调节 a. 控制与调节所有闸站的受控设备、b. 远方/现地模式、c. 画面调用显示 4、统计与制表 a. 运行日志、生产报表打印记录、b.事故和故障处理指导、c.主要动力设备运行统计记录、d.曲线查询 | 套 | 2
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 瑞安市海塘安澜工程（丁山二期海塘）信息化采购项目 | [6 empty] | 第70页 共130页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
1.4.6 | 500201034020 | 预警广播 | 1、预警广播含功率放大器、鹅颈话筒、高音喇叭、连接线材等 2、功率放大器，输出方式为100V、70V、4~16Ω，输出功率为100W 3、内置网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播协议)，实现网络化传输16位CD音质的音频信号 4、标配RJ45网络交换机接口，支持局域网与广域网 5、2路线路（AUX）和2路话筒（MIC）输入接口，各路独立的音量和高低音调节电位器控制，支持断网本地寻呼功能。 6、2路音频信号辅助输出接口，可扩展外接功率放大器，标准的莲花座接口。 7、.内置智能电源管理，无音乐或呼叫时，自动切断功放电源，有信号时自动打开功放电源， 8、鹅颈话筒采用双电容咪头。 9、高音喇叭采用金属广角、功率不小于60W。 10、采用音频专用线材连接。 | 套 | 2
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 瑞安市海塘安澜工程（丁山二期海塘）信息化采购项目 | [6 empty] | 第71页 共130页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
1.4.7 | 500201034021 | 安装附件 | 含配套线缆、穿线管、安装支架、防雷接地附件 | 套 | 2
1.5 |  | 海塘工程安全防护
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 瑞安市海塘安澜工程（丁山二期海塘）信息化采购项目 | [6 empty] | 第72页 共130页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
1.5.1 | 500201034022 | 道闸系统 | 1、高度集成：快速道闸、智能抓拍机、补光灯、LED屏、防砸雷达、语音播报 2、支持400万像素高清摄像机 3、最低照度：彩色0.022lx (F2.0,AGC ON)，黑白0.011lx(F2.0,AGC ON) 4、镜头：3.1~6mm电动变焦镜头 5、视频压缩标准：H.264/H.265/MJPEG 6、智能识别：车牌识别、车型识别、车标识别、车辆子品牌，车身颜色识别 7、通讯接口：1 个RJ45 10M/100M 自适应以太网口，1个RS-232接口 8、补光灯：内置9颗LED补光灯 9、外部接口：2路触发输入；2路继电器输出，支持道闸开、关 10、检查支持识别视频中机动车车牌水平倾斜程度45度范围内的车牌号码；支持对部分污损车牌、部分遮挡车牌进行识别；支持对打印车牌，车牌照片进行过滤功能；支持相机法线与行车方向角度小于70度以内的大角度畸变成像的车牌识别功能 | 套 | 2
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 瑞安市海塘安澜工程（丁山二期海塘）信息化采购项目 | [6 empty] | 第73页 共130页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
11、支持视频防跟车、雷达/线圈防跟车两种模式，对于连续过车的场景，可以实现跟车不落杆 12、支持通过毫米波雷达进行车辆和行人检测；支持遇阻反弹功能：当闸杆下落时，遇到物体阻挡，将立即开闸 13、支持断电后，可通过工具手动操作使道闸处于开闸状态；支持通过增加电容小板配件，可实现断电自动抬杆
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 瑞安市海塘安澜工程（丁山二期海塘）信息化采购项目 | [6 empty] | 第74页 共130页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
1.5.2 | 500201034023 | 控制终端 | 1、出入口控制终端 2、双千兆网卡，支持网络容错以及双网络IP设定、双网隔离等应用 3、8个百兆兆自适应RJ45网口具备交换机功能，可接入多路网络设备 4、1个标准全功能RS232接口，可直接接入标准RS232接口设备 5、标配128G SSD，应对恶略运行环境，适应性更强 6、3.5mm标准音频孔设计，便于接入标准接口音频设备 7、HDMI/VGA显示器输出支持，较好的兼容外部显示设备接入 8、接口：1路RS232，1路千兆RJ45，1路RS485接口，4个USB接口，1路VGA 9、支持自定义LED显示文字：在LED的配置界面中，支持配置该LED在空闲时显示的文字，如：“欢迎光临”、“XXX停车场欢迎您！”等。 10、支持余位发布功能：根据过车自动计算当前停车场的余位数，自动将余位数发送到对应出入口下的LED显示屏上。 11、支持数据查询功 | 套 | 1
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 瑞安市海塘安澜工程（丁山二期海塘）信息化采购项目 | [6 empty] | 第75页 共130页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
能：支持过车信息、收费信息、缴费信息、操作记录、行人信息、场内信息、卡片信息、交接班信息等多种数据查询 12、支持自定义播报内容：自定义车辆入场和车辆出场的语音播报内容，如入场播报“欢迎光临”，出场播报“一路顺风”等 13、支持数据统计功能检验：支持按月、日、年统计收费情况、车流量，支持按交接班统计收费情况
1.5.3 | 500201034024 | 减速带 | 250*350*50mm碳钢国标高承重减速带，承重300吨，10米 | 套 | 4
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 瑞安市海塘安澜工程（丁山二期海塘）信息化采购项目 | [6 empty] | 第76页 共130页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
1.5.4 | 500201034025 | 全彩高清摄像机 | 1、400万全彩筒型网络摄像机 2、设备具有不小于1/1.8"靶面尺寸 3、最高分辨率可达2560×1440@25fps，在该分辨率下可输出实时图像 4、智能侦测：支持越界侦测，区域入侵侦测 5、支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态适应不同监控环境 6、1个内置麦克风，高清拾音 7、最低照度彩色：0.0005 lx 8、宽动态：120 dB 9、内置暖白光补光灯，补光最远可达30 m 10、视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 11、供电方式：DC：12V±25%，支持防反接保护 12、符合IP67防尘防水设计，可靠性高 | 台 | 2
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 瑞安市海塘安澜工程（丁山二期海塘）信息化采购项目 | [6 empty] | 第77页 共130页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
1.5.5 | 500201034026 | 红外高清枪机 | 1、400万筒型网络摄像机 2、传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 3、最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 4、最大图像尺寸：2560 × 1440 5、红外灯补光距离：最远可达50 m 6、视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 7、音频：1个内置麦克风 8、网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 9、供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；PoE：IEEE 802.3af，Class 3 10、防护：IP67 | 台 | 2
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 瑞安市海塘安澜工程（丁山二期海塘）信息化采购项目 | [6 empty] | 第78页 共130页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
1.5.6 | 500201034027 | 监控立杆 | 立杆为变径圆柱杆，钢板材质为SSD400，壁厚≥1.5mm；立杆底板法兰为10mm厚钢板，立杆抢修门采用扣板式，并用M8三角形螺丝做防盗锁；立杆高度4.0m，挑臂1.5m；立杆表面热镀锌后喷塑处理，镀锌层及塑层要求均匀、无色差、无挂流、无针孔。含地笼及混凝土基础及相应管线辅材 | 套 | 2
1.5.7 | 500201034028 | 室外安防箱（落地安装，含基础） | 304不锈钢箱体，箱体喷绘专业LOGO，厚度≥1.2mm箱体尺寸：高600mmx宽500mmx深420mm，含三位五孔排插、两匹空开、背板、混凝土基础等 | 台 | 4
1.5.8 | 500201034029 | 电源避雷器 | UC;385Vac In;20KA（8/20us） Imax;40KA(8/20us） UP;1.75KV单相 | 只 | 2
1.5.9 | 500201034030 | 信号避雷器 | Un;24V In;5KA Imax：10KA VS;100Mbps Ae≤0.5db | 只 | 2
1.5.10 | 500201034031 | 电缆 | YJV3x4.0 | 米 | 1000
1.5.11 | 500201034032 | 辅材 | 含水晶头、绑扎带、摄像机安装支架、摄像机电源、光纤跳线、熔接盒等 | 项 | 2
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 瑞安市海塘安澜工程（丁山二期海塘）信息化采购项目 | [6 empty] | 第79页 共130页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
1.5.12 | 500201034033 | 0号手孔井 | 混凝土井圈井盖，井长0.5米x宽0.4x深0.5 | 个 | 2
1.5.13 | 500201034034 | 升降柱控制盒 | 1、升降柱控制盒 2、工作电源：AC220V 3、工作温度：-20℃~+50℃ 4、遥控频率：433.92Mhz 5、应急方式：后备电源控制电磁阀释放 6、控制方式：手动、遥控 7、控制数量：最多能控制6台中速升降柱 | 套 | 2
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 瑞安市海塘安澜工程（丁山二期海塘）信息化采购项目 | [6 empty] | 第80页 共130页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
1.5.14 | 500201034035 | 升降柱 | 1、采用液压驱动方式，易于维护，可靠性高，使用寿命长 2、采取综合控制，系统运行性能稳定可靠，方便集成到用户系统中 3、具有开闸、关闸以及停闸的功能，且具有开优先的特点 4、应急释放，防止断电情况下柱体不能下降 5、应急方式：后备电源控制电磁阀释放 6、柱体壁厚：6mm 7、升降高度：600mm 8、升/降时间：3S±0.2 9、警示方式：LED指示灯/3M反光带 10、额定功率：350W 11、柱体材质：304不锈钢 12、地基盒材质：Q235（电泳：黑色） 13、控制方式：控制盒/遥控器 14、动力电压：AC220V 15、防护等级：IP68 16、柱体直径：220±3mm 17、外形尺寸：321*1118mm | 台 | 6
1.6 |  | 海塘监控管理中心
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 瑞安市海塘安澜工程（丁山二期海塘）信息化采购项目 | [6 empty] | 第81页 共130页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
1.6.1 | 500201025014 | LED显示单元 | 1、LED像素点间距≤1.25mm;像素密度≥640000点/㎡，COB封装1R1G1B， RGB 芯片全倒装 2、单元尺寸≤600x337.5x29.5（mm），重量＜3.5kg 3、显示屏幕峰值亮度≥600nits,峰值功耗＜270W/㎡ （600nits亮度），平均功耗＜90W/㎡(600nits亮度) 4、高温工作：将样品放置40℃环境试验箱，通电工作8h后恢复常温1h，试验中、试验后样品外观结构和功能无异常，功能应正常 5、低温工作：将样品放置-10℃环境试验箱，通电工作8h后恢复常温1h，试验中、试验后样品外观结构和功能无异常，功能应正常 6、高温存储：测试样品不包装、不通电，样品放入试验箱中，试验箱内温度60℃，存放4h，试验后室温恢复4h后，试验后样品外观结构和功能应正常 7、低温存储：测试样品不包装、不通电，放入试验箱中，试验箱内温度-20℃，存放4h，试验后室温恢复4h后，试验后样品外观结构 | m2 | 9
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 瑞安市海塘安澜工程（丁山二期海塘）信息化采购项目 | [6 empty] | 第82页 共130页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
和功能应正常 8、工作湿度：最高工作环境温度下，相对湿度10%~90%，通电工作8h，无凝露 储存湿度：最高工作环境温度下，相对湿度10%~90%，储存8h，无凝露 9、根据 SJ/T 11590-2016 LED显示屏图像质量主观评价方法，从显示屏正面分别观察高速行驶中的汽车车牌，奔跑中的运动员面容，图像清晰无拖影、能轻松识 别车牌号及运动员面部特征。 10、根据 SJ/T 11590-2016 LED显示屏图像质量主观评价方法，观察显示屏正面及侧面人的肤色是否逼真、蓝天、白云、红旗，绿草地是否存在偏色现象。 11、根据 SJ/T 11590-2016 LED 显示屏图像质量主观评价方法，从正面及侧面分别观察亮度及色度是否均匀，是否有马赛克现象及灰尘效应。符合评价为优 12、根据 SJ/T 11590-2016 LED 显示屏图像质量主
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 瑞安市海塘安澜工程（丁山二期海塘）信息化采购项目 | [6 empty] | 第83页 共130页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
观评价方法，从正面及侧面分别观察模块及箱体的拼缝处，是否存在高于正常亮度的亮线条或低于正常亮度的暗线条。 13、依据GB/T 20145-2006 标准要求，LED显示屏辐亮度≤100 W·m^-2·sr^-1 ，判定级别为RG0无危害级，LED屏幕蓝光辐射符合国标无危害级要求。 支架组装式设计，支架采用组装式设计，支持拆装。 14、LED单元箱体间连接网线具备L型等非矩形框架走线方式，网线利用率＞95%。 15、LED屏幕通过局域网客户端，局域网WEB端，红外遥控器，射频遥控器，物理按键五种种方式实现亮度调节。
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 瑞安市海塘安澜工程（丁山二期海塘）信息化采购项目 | [6 empty] | 第84页 共130页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
1.6.2 | 500201025015 | 图像拼接控制器 | 1、所投产品采用嵌入式架构，无需要操作系统，支持GB28181-2022标准。 2、可在客户端软件中进行用户添加、删除、修改、密码设置等操作，可为不同用户设置不同管理权限（资源权限、配置权限、操作权限），最多可设置 64 个用户 3、通过抓屏软件可将远程笔记本桌面实时解码上墙显示，实时画面帧率≥30fps；可同时抓取 8 个 4K 信号上墙显示，且上墙前后 CPU 占用率无明显变化；支持在电视墙进行 8 画面分割显示；可对远程笔记本桌面进行整屏、单窗口、自定义区域抓屏上墙 4、可将一路输入视频图像发送至多个输出接口进行拼接显示;可将多路输入视频图像发送至多个输出接口拼接显示；支持拼接不少于 32 路分辨率为 1920×1080 的视频图像；拼接时不同输出之间画面应同步、无撕裂感、 无错位；支持多块屏幕图像的拼接， 可将显示单元拼接成一个高分辨率的单一逻辑屏 | 套 | 1
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 瑞安市海塘安澜工程（丁山二期海塘）信息化采购项目 | [6 empty] | 第85页 共130页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
；全屏刷新时间≤20ms 5、单输出接口支持 16 个分辨率为 4096×2160 图层或 16 个分辨率为 1920×1080 图层；单张输出板卡支持 30 个分辨率为 4096×2160图层或 30 个分辨率为 1920×1080 图层 6、支持解码格式： H.265、Smart264、Smart265、MJPEG；单板最大解码能力支持 32 路分辨率为 200W或 2 路分辨率为 3200W 的视频 7、支持自定义分辨率：宽（1280～3840）、高（720～2160） 可设；可根据LED显示屏响应的点数及显示面积制定输出分辨率，通过软件内部界面设置及相应的点数划分制定功能实现自适应；可将自定义分辨率添加到系统默认列表中。 8、可通过客户端软件远程操控进行图片划线标注、图片展示、视频播放、 office 文件演示；支持在移动端安装客户端软件， 通过局域网远程控制电视墙、信号源、视频矩阵 9、输入板卡热插拔恢复时间＜2s，输出板
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 瑞安市海塘安澜工程（丁山二期海塘）信息化采购项目 | [6 empty] | 第86页 共130页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
卡热插拔恢复时间＜8s 10、可自动保存断电前的运行参数，重新加电后可恢复到断电前的状态
1.6.3 | 500201025016 | 大屏控制管理软件 | 1、大屏控制软件，功能包括监控点预览上墙、本地信号源预览上墙、以及桌面上墙，支持窗口预览控制及取流信息展示以及窗口轮巡预览 | 套 | 1
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 瑞安市海塘安澜工程（丁山二期海塘）信息化采购项目 | [6 empty] | 第87页 共130页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
1.6.4 | 500201025017 | 配电柜 | 1、10KW LED显示屏PLC智能配电柜，3个单相回路（AC220V） 2、配电柜壳体采用折弯焊接加固； 钣金厚度 1.2mm， 表面喷塑；外壳无划痕，结构稳固 3、配电柜输入保护： 塑壳断路器保护， 输出保护： 微型断路器保护， 两级均有断路器保护措施 4、配电柜一次回路电缆符合标准 GB/T19666-2019 、JB/T8734.2-2016标准，一次回路铜电缆线规格： ZC-BVR2.5、6mm² 5、配电柜二次回路电缆符合标准 GB/T5023.3-2008、IEC60227-3:1997标准，二次回路铜电缆线规格： RV-0.75mm² 6、配电柜接线端子连接方式： 紫铜端子压接； 线径余量： 较标称值余量 20% 7、配电柜控制器采用欧姆龙 PLC；网络通讯端口： TCP/IP 网络；串口通讯端口： RS232；软件支持： PC 软件、 C/S B/S 及手机 APP 软件进行远程控制； 串口（中控） 、 网络可同时进行控 | 套 | 1
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 瑞安市海塘安澜工程（丁山二期海塘）信息化采购项目 | [6 empty] | 第88页 共130页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
制； 8、配电柜具备环境联动功能，配备温度传感器， 烟雾传感器， 环境检测， 可设置阈值与配电柜进行联动， 实现环境变量和配电柜联动；温度超出阈值后软件立即报警提示， 3 秒后断开配电柜输出；触发烟雾阈值可根据设定执行 3 秒后断开配电柜输出或者只报警不断开配电柜输出。 9、配电柜每个通道均可独立控制： 通过面板可手动开、 停止； 远程控制： 开、 停止， 单个或分组设置定时自动开关
1.6.5 | 500201025018 | 钢结构及包边 | 1、根据现场定制LED显示屏支架 | 项 | 1
1.6.6 | 500201018013 | 电缆 | RVV3x2.5 | m | 30
1.6.7 | 500201018014 | 电缆 | YJV3x4.0 | m | 60
1.6.8 | 500201018015 | 信号线 | Cat6 | m | 80
1.6.9 | 500201025019 | 安装辅材 | LED屏安装辅材 | 项 | 1
1.6.10 | 500201025020 | 操作台 | 四工位操作台，具体样式由业主选择确定 | 个 | 1
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 瑞安市海塘安澜工程（丁山二期海塘）信息化采购项目 | [6 empty] | 第89页 共130页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
1.6.11 | 500201025021 | 工作站 | 1.CPU：D2000(8核/2.3GHz)；8核8线程 2.内存：8GB，3200MHz频率，最大支持64 GB内存； 3.固态硬盘：1个256G SSD 4.机械硬盘：无 5.扩展接口：支持4个SATA接口，1个M.2接口，1个PCIE×16插槽，1个PCIE×8插槽，1个PCIE×4插槽，8个USB接口，其中6个USB3.0 6.显示器：23.8英寸，分辨率1920x1080，刷新率60HZ 7.显卡：独立显卡型号JM7201，显存容量2GB，独立显卡接口1个HDMI，1个VGA 8.光驱/键鼠：默认带光驱，含USB有线键鼠 9.操作系统：银河麒麟V10 10.电源：200W；机箱大小：11L | 台 | 4
1.7 |  | 会商系统
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 瑞安市海塘安澜工程（丁山二期海塘）信息化采购项目 | [6 empty] | 第90页 共130页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
1.7.1 | 500201034036 | 视频会议终端 | 需包含3年链路租赁。 须支持视联网技术，兼容H.323协议及SIP协议，符合以太网802.3标准。 采用嵌入式操作系统，非PC机架构、非工控机架构。 支持H.264、H.265视频编解码协议。 支持4K@30fps编解码，视频分辨率支持4K@30fps、1080P@30fps，且向下兼容。 ★不少于4路高清视频输入和4路高清视频输出，须具有HDMI接口。（提供经国家认证认可的第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告，并盖章原厂公章） ★不少于7路音频输入和6路音频输出，须具有卡侬接口。（提供经国家认证认可的第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告，并盖章原厂公章）。 不少于2*RJ45 10/100/1000Mbps自适应网络接口。不少于2*USB接口。 具有结构性安全或其他更优的安全方式。 支持多画面功能，一 | 台 | 1
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 瑞安市海塘安澜工程（丁山二期海塘）信息化采购项目 | [6 empty] | 第91页 共130页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
组会议中具有权限的终端须能够任意选择及组合所收看的画面。支持不少于4种画面组合显示模式。 须支持唇音同步、自动噪声抑制、快速自适应回声消除。 支持在同一组会议中，多终端同时发起动态辅流。辅流分辨率不低于4K@30fps且可以在多画面和电视墙中显示。 须支持在线升级功能；可远程获取配置参数，支持远程导出和导入配置文件功能；支持远程获取系统运行状态、系统日志。 须支持会控软件控会。
1.7.2 | 500201034037 | 4K云台摄像机 | 光学变焦不低于12倍。 分辨率不低于4K。 像素不低于800万 须具有HDMI接口。 | 台 | 1
1.7.3 | 500201034038 | 鹅颈麦克风 | 频率响应：100Hz-16000Hz 指向性：超心型指向 输出阻抗：100Ω 灵敏度：-40dB±2dB 须支持卡侬口 | 台 | 1
1.7.4 | 500201034039 | 会议桌 | 暂定20人会议桌，含20张椅子，具体样式由业主选择确定 | 套 | 1
1.8 |  | 机房工程
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 瑞安市海塘安澜工程（丁山二期海塘）信息化采购项目 | [6 empty] | 第92页 共130页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
1.8.1 | 500201034040 | 机柜柜体 | 1．按照ANSI/EIA-310-D-1992、IEC60297-2、DIN41491；PART1、DIN41494；PART7、GB/T19520.2-2007标准生产，兼容ETSI； 2．柜体整体采用全封闭结构设计，单台外形尺寸（宽*深*高）：600*1280*2000(mm)，设备（框架）尺寸:2400*1200*2000(mm)； 3．优质冷轧SPCC冷轧钢板，材料厚度：角规/底安装梁≥2.0mm，框架横梁/理线板≥1.5mm，其它≥1.2mm，表面塑粉涂层标准色：RAL9005(黑色细沙)； 4．柜体前、后端（角规至框架）大于200mm宽通道设计，四周封闭，全通式通道，并柜后通道相互贯通，柜体前端冷通道两侧设有5mm厚铝箔隔热保温棉； 5．前门5+6A+5中空钢化玻璃金属镶边，全封闭结构设计，四周设有密封条； 6．前后门设有隐蔽式走线理线专用槽道；悬挂式内铰链，开启角度120度，可拆卸；标配旋转式4位机械密码锁，安全可靠； | 套 | 1
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 瑞安市海塘安澜工程（丁山二期海塘）信息化采购项目 | [6 empty] | 第93页 共130页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
7．柜顶设有智能应急辅助散热装置，设有3位220V轴流风机，排风量≥130m³/h； 8．分段式侧板结构，前后侧板与冷热通道对应，可单独拆卸使用，方便日常维护及安装； ★9．表面涂层厚度平均厚度不少于100um（提供经国家认证认可的第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告，并加盖原厂公章）； 10．按照YD/T1819-2016《通信设备用综合集装架》、YD/T2319-2020《数据设备用网络机柜》的要求，机柜静态承重不小于2400kg； 11．按照YD5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》要求，在配置500kg工况下，通过8、9烈度结构抗地震考核；
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 瑞安市海塘安澜工程（丁山二期海塘）信息化采购项目 | [6 empty] | 第94页 共130页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
1.8.2 | 500201034041 | 机架式精密空调 | 1．标准19英寸设计，安装于机柜内底部，深≤760mm； 2．4kW:设备高度≤5U；最大制冷量≥4200(W)，显冷量≥4200(W)；室内风机标准风量≥800（m3/h），风机数量≥1； 3．8kW: 设备高度≤8U最大制冷量≥8100(W)，显冷量≥8100(W)；室内风机标准风量≥1500（m3/h），风机数量≥1； 4．机组应采用直流变频转子压缩机，和后倾式EC离心风机，实现温湿度更佳精确控制； 5．机组应标配电子膨胀阀，PTC电加热，强排水泵和水浸传感器； 6．标配RS485通讯接口，接口备优良的电气隔离性能，通信协议采用标准通信协议； 7．所有机组应可进行联控，从而实现群组控制和主备轮巡的功能，多机联控通过 PLAN 总线实现； 8．满足绿色环保要求，机组应采用R410A环保制冷剂； 9．高灵敏度传感器，精确控温，上电后自动运行控制，操作简便； 10．室外机应配备先 | 套 | 1
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 瑞安市海塘安澜工程（丁山二期海塘）信息化采购项目 | [6 empty] | 第95页 共130页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
进的风机转速控制系统，通过检测系统的冷凝压力，从而控制室外风机转速，使系统压力与热负荷相适应，有效降低机噪声，保证系统的稳定、可靠、高效运行； 11．机架式空调应提供中国质量认证中心出具的CCC认证及CQC节能认证; 12．★机架式空调全年能效比≥5.1，要求能效指标达到1级，（提供经国家认证认可的第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告，并加盖原厂公章）；
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 瑞安市海塘安澜工程（丁山二期海塘）信息化采购项目 | [6 empty] | 第96页 共130页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
1.8.3 | 500201034042 | 15KVA机架式UPS | 1．采用标准19英寸机架式安装设计； 2．额定容量及高度：15kVA/12kW； 3．工作方式：三进单出； 4．运行过程中市电停电切换至电池模式后，电量耗光关机，来电后，可自动开机； 5．可自行设定输出电压200/208/220/230/240VAC，频率50Hz或60Hz； 6．采用先进的DSP数字化控制技术，经济模式≥90%；正常模式≥85%，ECO模式下整机效率≥0.97； 7．采用在线式双转换架构技术设计，市电、电池、旁路供电模式相互的切换时间为零； 8．UPS故障时需有提示音报警及LED闪烁提示； 9．工作模式：高频双变换在线式智能型UPS。 10．输入交流电压范围：207-475VAC。 11．输入交流电压频率（Hz）40~70Hz,依据电网频率自动选择同步范围。 12．输入功率因数（PF）＞0.99。 13．直流输入电 | 台 | 1
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 瑞安市海塘安澜工程（丁山二期海塘）信息化采购项目 | [6 empty] | 第97页 共130页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
压6-20K：192V/240V（VDC）。 14．额定交流输出电压220VAC。 15．整机效率＞92%，ECO节能模式效率为98%。 16．输出电压精度（稳态）(V)220V±1％。 17．输出频率精度（Hz）50Hz±0.2％（电池模式）。 18．输出功率因数0.8。 19．输出过载能力125％满载时维持10min后转旁路，150％满载时维持1min后转旁路。 20．切换时间：旁路到逆变，逆变到旁路的切换时间0ms。 22.UPS电源效率、输入功率因数、空载输入功率符合GB/T 14715-2017《信息技术设备用不间断电源通用规范》
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 瑞安市海塘安澜工程（丁山二期海塘）信息化采购项目 | [6 empty] | 第98页 共130页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
1.8.4 | 500201034043 | 智能配电模块 | 1．采用标准19英寸机架式安装； 2．箱体采用模压成型工艺，无边框设计； 3．前面板免工具拆卸，指示灯、智能仪表、断路器采用导轨式安装固定，实现前端维护； 4．箱体使用镀锌底板支撑，所有电器元件安装在镀锌底板上面； 5．总输入配置智能电量仪，支持上传用电信息； 6．微断开关全部采用施耐德或ABB等同级别品牌； 7．后端采用国际知名品牌阻燃UK/TB端子，方便施工端接； 8．1路市电总输入100A/3P，配置智能电量仪，C级防雷保护；1路UPS输入开关 80A/3P；1路UPS输出开关80A/1P；1路手动维修旁路开关80A/2P；2路空调控制开关32A/1P；14路PDU控制开关16A/1P(市电、UPS各7路)；含柜体照明、应急风扇UPS配电；安装高度：7U；。 | 套 | 1
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 瑞安市海塘安澜工程（丁山二期海塘）信息化采购项目 | [6 empty] | 第99页 共130页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
1.8.5 | 500201034044 | PDU | 1．16A接线盒输入，输出12*10A国标孔，2*16A国标孔，2*C13，共16位，带指示灯、无插头无线，黑色铝壳，竖安装； 2．支持嵌入式垂直安装设计，黑色铝壳，带电源指示灯； 3．产品外壳采用特殊绝缘高强度电泳铝合金材料，外壳材料采用1.6mm厚型材； 4．PDU 内部采用铜条作为主母线，铜条截面积≧2.5mm2，材质应为紫铜或磷青铜； 5．插座单元之间连接线，采用主、支路一体化无断点连接方式，避免长期通电过热脱焊现象； 6．插座模块的连线与外壳之间绝缘隔层；采用接线端子盒，端子采用专用端子排和保护盖； 7．两插座之间用间隔板分开，插座上有对应标识丝印； 8．PDU具备并需提供ROHS认证、EMC认证、LVD认证。 | 套 | 1
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 瑞安市海塘安澜工程（丁山二期海塘）信息化采购项目 | [6 empty] | 第100页 共130页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
1.8.6 | 500201034045 | 动环监控系统 | 1．系统平台基于Linux操作系统，采用基于消息队列的微服务架构，实现全异步通信模式设计，各个服务模块间零耦合，通过消息来实现通信与流程驱动，易于日常维护和升级；采用时序数据存储采集数据； 2．系统平台应采用WebSocket和HTML5技术，主动推送各监控设备的运行状态、运行参数及各种故障参数至WEB浏览器；支持机房实时数据、实时告警数据等以动态方式集中展示，支持主动推送监测数据至集中监控系统。 3．系统平台支持用户权限管理、菜单和动环设备组态管理，支持新设备的组态添加，报警参数设置管理；支持历史数据查询,可自定义时间段展示全部历史数据曲线； 4．具备系统管理和工程配置，支持产品配置、模块配置、页面组态配置、动力环境参数设置、同步管理，提供Modbus协议配置、数据显示项配置、告警规则配置，提供各配置项的网页管理界面； 5．软件支持通过MQT | 套 | 1
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 瑞安市海塘安澜工程（丁山二期海塘）信息化采购项目 | [6 empty] | 第101页 共130页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
T、HTTP、TCP/IP、SNMP协议进行采集设备、中心云端和管理终端联动，并提供第三方测评报告。 6．系统平台提供多种报警方式，告警信息可通过显示屏、声光、短信、电话、语音、邮件等多种方式通知用户； 7．系统平台应符合GB/T2500.51-2006要求中在不低于10条环境关键信息报警信息准确率≥99.9%，并提供第三方测评报告； 8．系统平台提供同一项数据可根据需要设置多个不同范围的告警阀值，在到达阀值时分别触发告警；支持告警按时间屏蔽和告警闪烁过滤，支持告警联动，可选配按告警等级实现不同颜色告警指示，最大可支持6色告警，提供相关证明材料。 9．应具备手机Android版和iOS版动环APP，能监控机房实时统计信息，监控单体机状态信息及单体机中设备实时数据，能显示实时告警信息和告警数量，可按时间和单体机房查询历史告警信息，需提供动环监控系统手机客户端软件著作权；
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 瑞安市海塘安澜工程（丁山二期海塘）信息化采购项目 | [6 empty] | 第102页 共130页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
10．系统支持北向接口，供第三方系统对接采集的动环数据；支持开放SNMP、HTTPrestful接口协议； 11．动环监控主机，19英寸标准机架式安装，内置短信报警模块；提供远程管理，满足多套温湿度、水浸监控、烟感、空调、配电、UPS设备的监控管理；支持远程网页实时数据查看、历史数据查询、系统参数设置管理等。支持与工业触摸屏设备对接，实现在本地实时查看温湿度、水浸、烟感、空调、配电、UPS等设备的实时监控数据。 12．为保证动环监控主机在复杂工作下正常工作，动环监控主机应在磁场强度100A/m下，进行不少于5次正、负极性脉冲实验，脉冲之间的时间间隔应不少于10s，动环监控主机脉冲磁场抗扰度在规范极限值内性能正常； 13．支持配备7英寸及以上触摸屏，提供本地屏端管理实时监控； 14．★为了满足国产化需求，监控软件需提供信创软件适配报告；
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 瑞安市海塘安澜工程（丁山二期海塘）信息化采购项目 | [6 empty] | 第103页 共130页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
1.8.7 | 500201034046 | 铅酸电池 | 铅酸电池，12V,20HR 1.75V/C 150Ah | 节 | 16
1.8.8 | 500201034047 | 电池箱 | 16节150AH电池箱；包含电池间连接线16平方及直流空开100A和空开箱，不包含架（箱）并机线及连接到UPS的电缆 | 台 | 1
1.8.9 | 500201034048 | 机架式消防模块 | 1．采用19英寸机架式安装，采用非探火管式； 2．机架式消防模块装置由灭火剂贮存容器、容器阀、 感温释放组件、压力显示器、信号反馈装置、连接件、箱体等构成。 3．箱体外表面进行防腐处理，防腐涂层、镀层完整。 4．灭火启动至扑灭明火的时间为9.1s，装置的喷射时间为8.4s，1min内未复燃。 5．灭火剂类型：七氟丙烷； 6．灭火剂充装量:≥3kg， 7．启动温度：68℃； 8．提供第三方消防研究所检测报告 | 台 | 2
1.8.10 | 500201020001 | 防雷接地铜排 | 机房，30x3mm2 | m | 60
1.8.11 | 500201020002 | 等电位端子箱 | 机房，300*200*120 | 个 | 1
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 瑞安市海塘安澜工程（丁山二期海塘）信息化采购项目 | [6 empty] | 第104页 共130页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
1.8.12 | 500201020003 | 接地连接电缆 | 机房，BVR-16mm2 | m | 50
1.8.13 | 500201018016 | 接地连接电缆 | 机房，BVR-6mm2 | m | 50
1.8.14 | 500201018017 | 机房桥架 | 防火镀锌桥架200*100*1.2，含横档及支架 | m | 80
1.8.15 | 500201034049 | 安装辅材 | 含铜鼻子、水晶头等 | 项 | 1
1.9 |  | 网络安全
1.9.1 | 500201025022 | VPN专线 | 200M速率，上下行对等，对接水利局网络，3年 | 条 | 1
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 瑞安市海塘安澜工程（丁山二期海塘）信息化采购项目 | [6 empty] | 第105页 共130页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
1.9.2 | 500201025023 | 隔离网闸 | 1. 性能参数：吞吐量≥300Mbps，并发连接数≥10W。规格≥2U，单主机硬件信息支持不低于6电口，内存≥16GB，硬盘≥960G SSD，冗余电源≥ 100W 2. 所投产品厂商为国家互联网应急中心CNCERT国家级网络安全应急服务支撑单位； 3. 所投厂商具备软件开发成熟度CMMI 5级认证； 4. 支持Samba、FTP、HTTP等多种文件协议，可以实现内网到外网、外网到内网、双向的文件传送。 5. 支持对文件类型的黑白名单控制，根据文件格式特征进行过滤，并且不依赖于文件扩展名；支持文件内容深度检测，对包含关键字内容的文件进行过滤 6. 支持的数据库种类包括ORACLE、SQLSERVER、MYSQL、SYBASE等主流数据库支持多种关系型数据库通信。支持SQL语句的白名单和黑名单 7. 同步功能由网闸主动发起并完成，无需在数据库安装方软件，支持Windows、Linux、Unix 等多种数据库 | 台 | 1
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 瑞安市海塘安澜工程（丁山二期海塘）信息化采购项目 | [6 empty] | 第106页 共130页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
操作系统，且网闸无需开放端口以杜绝安全隐患
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 瑞安市海塘安澜工程（丁山二期海塘）信息化采购项目 | [6 empty] | 第107页 共130页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
1.9.3 | 500201025024 | 防火墙 | 1.网络层吞吐量≥10G，应用层吞吐量≥5G，IPS吞吐量≥800M，并发连接数≥200万，HTTP新建连接数≥6万。规格≥1U，内存大小≥8G，硬盘容量≥128G SSD，接口支持不低于8千兆电口+2万兆光口SFP+。 2.支持异常包攻击防御，异常包攻击类型至少包括Ping of Death、Teardrop、Smurf、Land、WinNuke等攻击类型。 3.★支持勒索病毒检测与防御功能，为保障勒索病毒的防御效果（提供经国家认证认可的第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告，关于“勒索软件通信防护”功能项的产品检测报告，并加盖原厂公章）。 4.★具备网端云协同联动功能（提供经国家认证认可的第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告关于“网端云协同联动”产品功能检测报告，并加盖原厂公章）。 5.提供云端亿级威胁情报库实时云查能力，支持对未知的DNS、IP、URL流量实时上云检 | 台 | 1
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 瑞安市海塘安澜工程（丁山二期海塘）信息化采购项目 | [6 empty] | 第108页 共130页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
测，100毫秒内实现云端亿级已知威胁实时拦截，未知威胁5分钟全网情报同步即时拦截；
1.9.4 | 500201025025 | 上网行为管理 | 1.★网络层吞吐量≥5.8Gb，应用层吞吐量≥750Mb，带宽性能≥500Mb，包转发率≥90Kpps，每秒新建连接数≥10000，最大并发连接数≥500000。规格≥1U，内存大小≥8G，硬盘容量≥128GB MSATA，接口支持不低于6千兆电口。（投标产品彩页证明，并加盖原厂公章） 2.支持DNS透明代理，能够基于用户、域名、目标DNS，指定代理策略生效，代理策略可以设置为：重定向至DNS服务器、解析为IP、丢弃、重定向至制定线路 3.支持查看当前设备的线路状态，线路带宽利用率以及当前策略的引流流量分布和实时的引流策略，支持下钻设置线路流控策略 4.支持IP管理功能，管理员可以查看每个IP的详细使用情况，帮助管理员减少人工维护IP表的工作量 5.要求所投产品具备IPv6 Ready Phase-2认证； | 台 | 1
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 瑞安市海塘安澜工程（丁山二期海塘）信息化采购项目 | [6 empty] | 第109页 共130页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
1.9.5 | 500201025026 | 日志审计 | 1. 默认包含主机审计许可证书数量≥50，可用存储量≥2TB（RAID1 模式），平均每秒处理日志数（eps）最大性能≥2500。规格≥2U，内存大小≥16G，硬盘容量≥128G minisata+2T SATA*2，接口支持不低于6千兆电口+2万兆光口SFP+。 2. ★所投产品具有中国信息安全认证中心《中国国家信息安全产品认证证书》，提供有效证书复印件。 3.支持主动、被动相结合的数据采集方式，支持通过Agent采集日志数据，支持通过syslog、SNMP Trap、JDBC、WMI、webservice、FTP、文件\文件夹读取、Kafka等多种方式完成日志收集。 4.支持接入TLS加密方式的日志，支持对日志传输状态、最近同步时间进行监控，可统计每个日志源的今日传输量和传输总量。 5.日志进行归一化操作后，对日志等级进行映射，根据不同日志源统计不同等级下的日志数量。 | 台 | 1
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 瑞安市海塘安澜工程（丁山二期海塘）信息化采购项目 | [6 empty] | 第110页 共130页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
1.9.6 | 500201025027 | 等保测评 | 通过过委托第三方（持有公安部第三研究所发放的“网络安全等级测评与检测评估机构服务认证证书”资质）遵循国家相关标准和规范，合理选择对象、指标，综合运用访谈、检查和工具测试等手段，从安全物理环境、安全通信网络、安全区域边界、安全计算环境、安全管理中心和安全管理等方面进行测评，找出信息系统当前的安全保护水平与国家标准之间的差距，排查安全隐患，并提出整改建议，出具等级测评报告。 | 次 | 1
1.9.7 | 500201025028 | 网络安全建设 | 漏洞扫描：对指定的系统的安全脆弱性进行检测发现可利用漏洞，出具漏洞扫描报告，6次/3年 | 项 | 1
1.9.8 | 500201025029 | 网络安全建设 | 渗透测试：在用户的授权和监督下，利用工程师已掌握的漏洞信息，针对核心业务系统开展非破坏性的模拟黑客攻击测试，发现漏洞不进行破坏，并协助用户进行修复，修复后进行复测，以确认漏洞是否被完全修复。6次/3年 | 项 | 1
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 瑞安市海塘安澜工程（丁山二期海塘）信息化采购项目 | [6 empty] | 第111页 共130页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
1.9.9 | 500201025030 | 网络安全建设 | 风险评估：通过委托第三方（持有中国网络安全审查技术与认证中心认证的信息安全风险评估资质）全面分析系统的安全现状，发现当前系统存在的高风险安全隐患和问题，分析现状与行业安全标准要求之间的差距，对物理层安全、网络层安全、系统层安全、应用层安全和物理层安全进行全面安全评估，出具风险评估报告。 | 次 | 1
1.9.10 | 500201025031 | 云主机租赁 | 8核CPU、32G内存、500G高性能系统盘，3年 | 台 | 1
1.9.11 | 500201025032 | 云主机数据盘 | 1TB容量OSS存储，高效云盘存储空间，3年 | 台 | 1
1.9.12 | 500201025033 | 云安全服务租赁 | 租用包含防火墙、WAF、日志审计、数据库审计、堡垒机、EDR等安全服务，3年 | 台 | 1
1.9.13 | 500201025034 | 云主机互联网出口带宽 | 50M出口宽带，3年 | 台 | 1
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 瑞安市海塘安澜工程（丁山二期海塘）信息化采购项目 | [6 empty] | 第112页 共130页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
1.9.14 | 500201025035 | 安全网关 | 1.满足国家密码管理局 GM/T 0023-2014《IPSEC VPN网关产品规范》及GM/T 0028-2014《密码模块安全技术要求》（二级）要求； 2.内置硬件加密芯片，支持SM2/3/4算法，国密IPSec加密速率≥200Mbps； 3.支持基于载荷的加密模式（包括传输层和IP层载荷），可实现对业务数据的无感知加密、解密; 4.支持支持IPv4和IPv6的加密隧道，最大IPSec VPN并发隧道数 ≥ 500条，且加解密时延 ≤ 1ms; 5.★预充注量子密钥≥10M，且支持根据配置的时间周期进行加密工作密钥的自动更新，最高密钥更新频次不低于5分钟/次；（提供经国家认证认可的第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告，并加盖原厂公章） 6.桌面型设备，12V/2A 单电源，配备≥4个千兆电口，≥2个千兆光口，≥1个USB口，≥ 1个Console口； 7.支持路由模式、透明模式接入方式，支持串联、旁挂部署； | 台 | 1
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 瑞安市海塘安澜工程（丁山二期海塘）信息化采购项目 | [6 empty] | 第113页 共130页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
8.支持掉电直通的硬件Bypass； 9.支持建立Vxlan Over IPSec隧道； 10.支持隧道信息查看，包括隧道节点地址、保护网段、运行状态、出站/入站加密流量等。
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 瑞安市海塘安澜工程（丁山二期海塘）信息化采购项目 | [6 empty] | 第114页 共130页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
1.9.15 | 500201025036 | 5G CPE安全网关 | 1.满足国家密码管理局 GM/T 0023-2014《IPSEC VPN网关产品规范》及GM/T 0028-2014《密码模块安全技术要求》（二级）要求； 2.内置硬件加密芯片，支持SM2/3/4算法，国密IPSec加密速率≥200Mbps； 3.支持无线传输功能，包括5G接入及WIFI AP； 4.★支持基于载荷的加密模式（包括传输层和IP层载荷），可实现对业务数据的无感知加密、解密;（提供经国家认证认可的第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告，并加盖原厂公章） 5.★支持支持IPv4和IPv6的加密隧道，最大IPSec VPN并发隧道数 ≥ 500条，且加解密时延 ≤ 1ms;（提供经国家认证认可的第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告，并加盖原厂公章） 6.★支持根据配置的时间周期进行加密工作密钥的自动更新，最高密钥更新频次不低于5分钟/次；（提供经国家认证认可的第三方检测机构出具的具有CMA | 台 | 1
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 瑞安市海塘安澜工程（丁山二期海塘）信息化采购项目 | [6 empty] | 第115页 共130页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
或CNAS标识的检测报告，并加盖原厂公章） 7.桌面型设备，12V/2A 单电源，配备≥4个千兆电口，≥2个千兆光口，≥1个USB口，≥ 1个Console口； 8.支持路由模式、透明模式接入方式，支持串联、旁挂部署； 9.★支持硬件Bypass，当设备断电时，自动开启BYPASS功能；（提供经国家认证认可的第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告，并加盖原厂公章） 10.★支持建立Vxlan Over IPSec隧道；（提供经国家认证认可的第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告，并加盖原厂公章） 11.支持隧道信息查看，包括隧道节点地址、保护网段、运行状态、出站/入站加密流量等。 12.配套5G SIM卡，含三年，每月50G 蜂窝数据流量
1.9.16 | 500201025037 | 宽带专线 | 100M速率，上下行对等，提供公网固定IP，3年 | 项 | 1
2 |  | 数据资源体系
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 瑞安市海塘安澜工程（丁山二期海塘）信息化采购项目 | [6 empty] | 第116页 共130页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
2.1 | 500201034050 | 数据整编 | 按照水利信息资源标准规范和统一数据要求，通过对海塘相关业务、数据和信息化情况的全面调查，掌握海塘整体情况，理清海塘现状数据类型和属性，明确海塘资源数量、状态和来源，形成智慧海塘数字孪生数据资源初级目录。 | 项 | 1
2.2 | 500201034051 | 数据集成 | 按照水利信息资源相关标准规范要求，依托数据管理平台，对集成的海量多源异构数据进行质量评估，如:水情监测、工情监测、工程基础数据及防汛指标等，利用大数据分析方法提高数据治理效率:根据数据类型及格式，定制开发数据抽取、清洗、转换、融合、加载流程，将原始分散、重复、低质量的数据，治理成为格式统一、类型统一、单位统一、编码一致、逻辑一致、数源清晰的高质量数据集。 | 项 | 1
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 瑞安市海塘安澜工程（丁山二期海塘）信息化采购项目 | [6 empty] | 第117页 共130页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
2.3 | 500201034052 | 数据库建设 | 明确数据资源的采集、共享、更新、维护的责任单位、责任界定、管理要求以及各个工作环节，确定数据资源管理责任清单，实现智慧海塘数字孪生数据资源采集、共享、更新、维护的长效机制。梳理海塘的数据资源共享需求，并将数字孪生海塘需求反映到数据资源目录中，形成统一规范的海塘数据资源目录，为实现数字孪生海塘数据资源共享交换提供基础支撑。 | 项 | 1
2.4 | 500201034053 | 数据共享交换 | 利用省水利数据共享交换平台，开展数据资源目录整理及维护、基础数据管理与维护、数据共享交换等工作。 | 项 | 1
3 |  | 应用支撑体系
3.1 | 500201034054 | 预警组件 | 通过建立完善的预警管理体系，搭建预警信息发布机制、预警信息跟踪及预警信息提醒等，通过预警系统实现第一时间发布重要预警信息对预警问题进行分析并明确责任人，同时实现从各角度进行预警提醒可设置系统自动预警或手工发布预警。 | 项 | 1
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 瑞安市海塘安澜工程（丁山二期海塘）信息化采购项目 | [6 empty] | 第118页 共130页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
3.2 | 500201034055 | 实时数据汇聚组件 | 借助感知数据汇聚组件，按照相关标准规范，通过协议解析、转换处理，为全区现有和续建的水利感知设备提供和建设规范。通过统一的采集和存储到区水利数据合，实现水利物联感知数据资源的高效共享为强监管和科学决策提供数据支撑。 | 项 | 1
3.3 | 500201034056 | 多媒体组件 | 多媒体集成服务实现应用系统与水利工程多媒体信息的访问，采用统一接口、统一方式，可对图片、视频、全景影像成果、多媒体成果等多媒体形式进行集成，通过平台展示水利工程相关多媒体信息。 | 项 | 1
3.4 | 500201034057 | 浙水安澜五统一 | 本项目根据浙江省数字化改革要求，进行门户统一、数据统一、用户统一、地图统一、安全统一建设，对五统一内容进行二次开发及迭代优化，整合水利应用组件以及公共组件。 | 项 | 1
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 瑞安市海塘安澜工程（丁山二期海塘）信息化采购项目 | [6 empty] | 第119页 共130页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
3.5 | 500201034058 | 三维BIM | 本项目以对丁山二期海塘、1#水闸、2#水闸以及附属构筑物建立BIM 模型，基于BIM 技术的闸泵站数字化三维服务平台，实现全线工程的可视化、标准化、规范化、科学化管理:在建设 BIMM三维服务平台的同时，建设工程可视化数字中心，用于展示全线重点工程的基本情况介绍、设备运行情况以及安防监控系统等内容。在数字中心应用过程中可对系统的全线重点工程进行全面的了解、认知以及管控。同时可通过中心语音控制系统对数字中心进行操控，简化交互，便于中心系统应用。 | 项 | 1
3.6 | 500201034059 | 海塘倾摄影 | 倾斜摄影测量是测绘领域推广应用的一项新技术，通过在飞行平台上搭载多台传感器，同时多个不同的角度采集影像，采用计算机建模技术重新构建实体三维模型，还原拍摄地区的地形地貌。本项目采用无人机倾斜摄影测量方式，提交DEM、DOM、DSM成果。 在丁山二期海塘周围开展无人机倾斜摄影及3D建模。 | km2 | 4
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 瑞安市海塘安澜工程（丁山二期海塘）信息化采购项目 | [6 empty] | 第120页 共130页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
3.7 | 500201034060 | AI识别组件 | 通过AI识别技术提供的模型管理、模型下发、智能分析配置、抓图计划配置等，将AI模型下发至视频监控设备，为设备通道配置智能分析任务，使监控设备拥有针对特定对象和场景的智能分析能力。实现结合智能视觉分析、模式识别、信息传输等技术的AI分析预警系统对监视区域所发生的各类事件进行自动检测，自动报警的智能化解决方案。根据视频AI分析模型，对海塘附近摄像头进行分析，对海塘附近人员进行电子捕捉，统计海塘当前人员数量，分析海塘路面的保洁情况与外观隐患情况，对来往车辆进行车牌识别分析，统计高频率通行车辆。 | 项 | 1
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 瑞安市海塘安澜工程（丁山二期海塘）信息化采购项目 | [6 empty] | 第121页 共130页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
3.8 | 500201034061 | 安全研判预警模型 | 为解决海塘防御能力不满足智慧防潮要求、海塘工程安全监测水平较低、海塘运行管理不满足水利行业强监管要求等问题，故此开展本项目的研究，将数字化赋能海塘防御建设，建立模型专题库和数据采集全面采集涉及海塘防潮安全的关键要素作为系统应用支撑、研究风暴潮数值模式、台风浪数值模型分析计算不同强度风暴台风引起的海域的波浪场和海塘风险预警研判规则，将大幅提升海塘全管护能力和防潮动态研判能力，充分利用物联感知技术，综合分析考虑台风风暴潮、海浪、塘脚冲刷、海塘结构安全等因素，采用实时动态数据对海塘防御能力进行动态研判，对海塘防护对象进行及时预警，最大限度减少风暴潮和台风灾害的影响。 | 项 | 1
3.9 | 500201034062 | 短信组件 | 考虑海塘面向群众短信群发提醒的需求，向运营商申请此类业务，通过监测通讯基站到核心网之间的信令，当群众靠近海塘范围内，问候系统可群发出短信进行安全提醒等内容。 | 项 | 1
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 瑞安市海塘安澜工程（丁山二期海塘）信息化采购项目 | [6 empty] | 第122页 共130页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
3.10 | 500201034063 | 全景漫游 | 全景漫游技术以全新的视角，身临其境般的直观感受来全方位展示瑞安市海塘安澜工程重点管控区域。用户可通过触摸或用鼠标和键盘控制观察全景的方向，可左、可右、可近、可远，使您感到就像在真实的环境当中浏览景物一样。 | 处 | 10
3.11 | 500201034064 | 三维引擎 | 基于B/S架构，应能承载智慧海塘相关的三维模型，提供接口可调整渲染性能相关的参数，可根据本机电脑配置适配适合的渲染参数。针对不同配置的客户端电脑，性能差异参差不齐，需要引擎通过接口及配置参数，适配模型的显示精度及显示范围以满足电脑流畅运行，模型操作流畅不卡顿。 | 项 | 1
4 |  | 业务应用体系
4.1 |  | 平台管理
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 瑞安市海塘安澜工程（丁山二期海塘）信息化采购项目 | [6 empty] | 第123页 共130页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
4.1.1 | 500201034065 | 接口管理 | 数据接口是平台扩展性、兼容性的考虑，一个平台的好与坏不但是自身平台的稳定及功能强大，还需要与其他第三方平台的兼容及整合。数据接口的设计主要就是针对第三方接入平台或接入第三方平台考虑设定的数据通道阀门。 | 项 | 1
4.1.2 | 500201034066 | 地图服务集成 | 基于瑞安市水管平台的地图服务为基础，结合倾斜摄影、水闸工程建模、全景漫游及三维引擎等应用支撑，打造基于地图+三维的智慧海塘数字孪生底座。 | 项 | 1
4.2 |  | 实时监测应用场景
4.2.1 | 500201034067 | 海塘安全分析 | 1、监测数据采集录入 2、监测数据整理整编 3、相关分析（海塘测点分布、测点过程线、测点分布图、测点相关分析、测点建模、统计模型） | 项 | 1
4.2.2 | 500201034068 | 水文监测分析 | 针对海塘水文监测体系所获取的数据进行分析，展示包括雨量、水位、流量等多元信息的资料成果、预警预报信息。 | 项 | 1
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 瑞安市海塘安澜工程（丁山二期海塘）信息化采购项目 | [6 empty] | 第124页 共130页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
4.2.3 | 500201034069 | 视频监测分析 | 结合地图汇集范围内各视频监控点位信息，对远程视频摄像头的实时调用，统计视频监控设备的运行状态，分析在线率、设备完好率 | 项 | 1
4.2.4 | 500201034070 | 预警信息推送 | 基于GIS平台，结合海塘安全分析模块，对海塘爬高、渗流、沉降等预警信息进行在线监测与展示 | 项 | 1
4.2.5 | 500201034071 | 设备智能运维 | 通过与内核通讯和访问接收基础数据库实现设备管理、设备监控、告警管理、数据分析等功能，并利用Web GIS技术进行交互和展示，实现物联感控前端设备运行监控、健康检查的智能化 | 项 | 1
4.3 |  | 物业化管理应用场景
4.3.1 |  | 数据档案管理
4.3.1.1 | 500201034072 | 档案目录管理 | 涵盖海塘产权证书、海塘范围图纸等一系列档案资料，支持单位拍照或上传电子稿文件，可一键生产档案编号，支持用户检索、下载、导出等功能。 | 项 | 1
4.3.1.2 | 500201034073 | 档案记录管理 | 档案管理中主要是对添加新的档案记录，可以编辑已有的档案记录，删除、保存/还原档案记录 | 项 | 1
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 瑞安市海塘安澜工程（丁山二期海塘）信息化采购项目 | [6 empty] | 第125页 共130页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
4.3.1.3 | 500201034074 | 档案查询管理 | 根据用户所需的档案名称进行模糊查询，查询出模块中与之名称匹配的文档 | 项 | 1
4.3.2 |  | 保洁车辆管理
4.3.2.1 | 500201034075 | 保洁车辆管理 | 与移动端实现联动，统计展示保洁人员工作情况。 支持利用短信提醒保洁人员消极怠工，监测保洁车辆行驶轨迹 | 项 | 1
4.3.3 |  | 物业合同资料管理
4.3.3.1 | 500201034076 | 物业合同资料管理 | 对物业合同资料进行管理，可通过拍照上传或附件上传的形式，实现合同资料的录入、下载导出 | 项 | 1
4.3.4 |  | 人员考核管理
4.3.4.1 | 500201034077 | 人员出勤情况 | 按照规则统计人员出勤情况，并计算分数 | 项 | 1
4.3.4.2 | 500201034078 | 维修养护情况 | 按要求开展，在每年汛前、汛后进行年度检查，统计维修养护次数来计算分数 | 项 | 1
4.3.4.3 | 500201034079 | 巡查情况 | 根据汛前检查、日常检查、定期检查是否按规定开展进行计算分数 | 项 | 1
4.4 |  | 海塘安全监管数字孪生应用场景
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 瑞安市海塘安澜工程（丁山二期海塘）信息化采购项目 | [6 empty] | 第126页 共130页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
4.4.1 | 500201034080 | 水闸智慧监管专题数字孪生应用场景 | 基于地图+三维的智慧海塘数字孪生底座，针对瑞安市海塘安澜工程项目涉及的水闸，根据水闸实际面貌，还原展示与水闸实际面貌一致页面，水闸信息页面接入了水闸闸门开度、内外海水位、流速数据；实时视频展示了水闸的实时视频数据，并可通过视频墙同时展示多个视频；设备监控集成了监测水闸安全的设备信息，通过选择具体设备，可以查看该设备的特征值。 | 项 | 1
4.4.2 | 500201034081 | 海塘智慧监管专题数字孪生应用场景 | 基于地图+三维的智慧海塘数字孪生底座，通过海塘智慧监管实现瑞安市海塘安澜工程项目中监管全要素在一个页面中展示，涉及海塘安全监测（表面位移沉降监测、深层水平位移监测、浸润线监测、波浪爬高监测、风速监测等）、视频监控、车辆道闸、人员管理、运维维护等。 | 项 | 1
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 瑞安市海塘安澜工程（丁山二期海塘）信息化采购项目 | [6 empty] | 第127页 共130页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
4.4.3 | 500201034082 | 工程性态研判专题数字孪生应用场景 | 基于地图+三维的智慧海塘数字孪生底座，通过工程形态研判用以配置各个监测点位设备的阈值数据、预警间隔时间与设备离线时间，如果设备实时数据超过设定的阈值，设备状态便会展示红色，如果设备实时数据为正常，但在设定的预警间隔时间内，存在监测设备超过阈值，设备状态便显示黄色，如果设备在设定的预警间隔时间内，所有的监测数据均在阈值范围内，设备状态便为绿色。 | 项 | 1
4.5 |  | 海塘防洪抗台决策分析数字孪生应用场景
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 瑞安市海塘安澜工程（丁山二期海塘）信息化采购项目 | [6 empty] | 第128页 共130页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
4.5.1 | 500201034083 | 流域水雨情态势研判专题数字孪生应用场景 | 基于地图+三维的智慧海塘数字孪生底座，实现对流域水雨情数据分析：显示实时雨量信息，通过雨量等值面、点标注和雨量数据列表展示，支持10分钟、30分钟短历时降雨数据查看，可查看近1小时、3小时、6小时、24小时的雨量数据。提供单站降雨过程信息查看，并以用柱状图和数据列表等形式进行展示。 自定义预警功能：针对雨量站，可根据1小时、3小时、6小时、24小时等不同时间段的暴雨值自定义设置阈值。在超阈值时，系统提供提醒功能，并支持消息通过浙政钉和短信自动推送。 | 项 | 1
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 瑞安市海塘安澜工程（丁山二期海塘）信息化采购项目 | [6 empty] | 第129页 共130页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
4.5.2 | 500201034084 | 风暴潮态势数据展示专题数字孪生应用场景 | 基于地图+三维的智慧海塘数字孪生底座，依托数据共享获取的实时潮位、警戒潮位等数据，并根据潮位过程及特征值，为瑞安市海塘安澜工程的水利工程提供调度参考。同时，实时展示各潮位站点潮位信息，对比天文潮预报分析。对超警戒潮位站点，并结合监控信息对重要潮位站点潮位过程进行实时跟踪，及时预警。 | 项 | 1
4.5.3 | 500201034085 | 抢险支持专题数字孪生应用场景 | 基于地图+三维的智慧海塘数字孪生底座，对防汛仓库、抢险物资及抢险专家等进行数字化动态管理，提供最优的抢险技术方案和物资、队伍组织方案，提供抢险救灾的最优路径。 | 项 | 1
4.6 |  | 与上级平台对接
4.6.1 | 500201034086 | 与瑞安市水管理平台对接 | 根据《浙江省水管理平台总体方案》以及“五统一建设指南”的系统建设要求，本次智慧海塘管理平台将与瑞安市水管理平台对接，实现统一采集、统一管理，实现内部数据互联互通，外部数据协同共享。 | 项 | 1
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 瑞安市海塘安澜工程（丁山二期海塘）信息化采购项目 | [6 empty] | 第130页 共130页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
4.6.2 | 500201034087 | 与省水利工程运行管理平台对接 | 本次数字化建设提升内容作为自建模块，根据浙江省水利工程数字化建设要求，数据集成接入到省水利工程运行管理平台，作为考核要求。 | 项 | 1
合计

## 8 施工临时工程分类分项工程量清单
施工临时工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 瑞安市海塘安澜工程（丁山二期海塘）信息化采购项目 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
1 |  | 施工导流工程
……
2 |  | 施工交通工程
……
3 |  | 施工场外供电工程
……
4 |  | 施工房屋建筑工程
……
5 |  | 安全文明施工费
|  | 安全施工费 | 安全施工费 | 项 | 1
|  | 文明标化工地建设费 | 文明标化工地建设费 | 项 | 1
6 |  | 其他临时工程
……
|  | 合计

## 9 其他项目清单
其他项目清单
项目及标段名称： | 瑞安市海塘安澜工程（丁山二期海塘）信息化采购项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) | 备注
1 | 工程保险费（含第三者责任险) | 元
2 | 预留金 | 元
合计