## 4 工程量清单汇总表
工程量清单汇总表
项目及标段名称： | 瑞安市海塘安澜工程（阁巷围区海塘）信息化采购项目 | 第1页 共1页
序号 | 工程项目名称 | 金额（元）
一 | 建筑工程
二 | 机电设备及安装工程
三 | 金属结构设备及安装工程
四 | 施工临时工程
五 | 其他项目
合 计

## 5 建筑工程分类分项工程量清单
建筑工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 瑞安市海塘安澜工程（阁巷围区海塘）信息化采购项目 |  |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
1 |  | 视频监控系统配套土建
1.1 | 500101004001 | 沟、槽土方开挖 | 1. 土类分级：详见设计要求 2. 断面形式及尺寸：高0.5mx宽0.5mx深0.6m 3. 运距：自行考虑 | m3 | 3278
1.2 | 500103023001 | 土方回填 | 1. 干密度：自行考虑 2. 土类分级：利用开挖土 | m3 | 2670
1.3 | 500109001001 | C30砼基础 | 1.杆混凝土基础及安装地笼 2.强度等级：C30 | m3 | 5.85
1.4 | 500109001002 | C30混凝土垫层 | 1.C30混凝土垫层,长0.25mx高0.1m | m3 | 250
1.5 | 500109001003 | C30混凝土包封 | 1.C30混凝土包封，其他详见设计要求 | m3 | 185
1.6 | 500103017001 | 中砂填缝 | 1.中砂填缝，其他详见设计要求 | m3 | 700
1.7 | Ab001001 | 检修井 | 1.混凝土井圈井盖，井长0.5米x宽0.4x深0.5 | 座 | 93
2 |  | 海塘工程安全防护配套土建
2.1 | 500101004002 | 沟、槽土方开挖 | 1. 土类分级：详见设计要求 2. 断面形式及尺寸：高0.5mx宽0.5mx深0.6m 3. 运距：自行考虑 | m3 | 6
2.2 | 500109001004 | C30混凝土垫层 | 1.C30混凝土垫层,高1.5mx宽1.5mx深1.3mx数量2 | m3 | 6
2.3 | 500109001005 | C30混凝土路面 | 1.C30混凝土路面修复 | m3 | 2
3 |  | 机房装修
建筑工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 瑞安市海塘安澜工程（阁巷围区海塘）信息化采购项目 |  |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
3.1 | 500115022001 | 方形铝合金微孔天棚 | 1、吊顶600×600铝合金微孔天棚 2、平面吊顶轻钢龙骨U50 3、L型压边条 4、吊顶以上区域防尘防静电处理三遍 | m2 | 10
3.2 | 500105005001 | 砌砖 | M7.5水泥砂浆砌砖墙 | m3 | 3.84
3.3 | 500115022002 | 油漆 | 墙体抹灰、乳胶漆腻子粉两篇成活 | m2 | 32
3.4 | 500115022003 | 地板角钢边支架 | 40*4角钢焊接 | m | 13
3.5 | 500115022004 | 地板出线口 | 100*100mm | 个 | 2
3.6 | 500115022005 | 甲级防火钢质单开门（含五金） | 800*2200mm，甲级钢质防火门，必须选用消防审批部门认可的产品；根据相关规范要求装闭门器、执手锁、合页等五金配件，防火板饰面 | 樘 | 1
4 |  | 其他
4.1 | 500115022006 | PVC护栏 | 1.5米高PVC护栏，长度暂按20米计入（含门），水泥墩固定。柱子85x85，厚度1.0(里面钢80x80厚度0.9）； 横杆36x56，厚度1.0(里面钢30x50厚度0.5）；栅条70x25，厚度0.8。 | m | 60
|  | 合计

## 6 机电设备及安装工程分类分项工程量清单
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 瑞安市海塘安澜工程（阁巷围区海塘）信息化采购项目 | [6 empty] | 第1页 共91页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
1 |  | 物联感知体系
1.1 |  | 视频监控系统
1.1.1 | 500201025001 | VPN专线 | 200M速率，上下行对等，对接水利局网络，3年 | 条 | 1
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 瑞安市海塘安澜工程（阁巷围区海塘）信息化采购项目 | [6 empty] | 第2页 共91页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
1.1.2 | 500201025002 | 路由器 | 1、标准1U设备，非X86多核硬件体系架构，固化千兆电口≥6个，千兆光口 ≥1个， 2个USB口； 2、内存≥2G，并可配置1TB硬盘； 3、典型配置吞吐量≥2GB，用户规模≥350终端； 4、为保证在多条外网线路情况下带宽的合理分配使用，设备必须支持多链路负载均衡； 5、为满足数据包按照用户指定的策略进行转发，必须支持策略路由，如：一个策略可以指定从某个网络发出的数据包只能转发到某个特定的接口； 6、内置无线控制器功能，直接管理AP，最大支持管理64个AP。支持常规防火墙功能； 7、支持特定外部网络资源和内部特定用户的免认证功能。 8、设备能够发现私接路由（或者共享软件等）共享网络的行为。 9、能够实时看到各级流控策略的状态：包括所属线路、瞬时速率、通道占用比例、用户数、保证带宽、最大带宽、启用状态等。 10、支持通过抑制P2 | 台 | 1
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 瑞安市海塘安澜工程（阁巷围区海塘）信息化采购项目 | [6 empty] | 第3页 共91页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
P流量，能够有对P2P软件进行限速从而避免流量浪费，提升外网带宽利用率。 11、为方便用户远程接入，设备需支持SSL VPN，并提供200路免费SSL VPN接入授权；
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 瑞安市海塘安澜工程（阁巷围区海塘）信息化采购项目 | [6 empty] | 第4页 共91页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
1.1.3 | 500201025003 | 24口光口汇聚交换机 | 1、16个千兆SFP光，8个光电复用Combo口，4个万兆SFP光 2、支持静态路由、RIP、动态路由OSPF、VRRP、堆叠虚拟化、IS-IS、BGP、PIM 3、支持SNMP 集中管理设备、RMON、端口镜像、QoS、LLDP、DHCP 、文件管理、日志管理、端口统计、ARP、用户权限分级、ACL、 端口告警、风暴抑制、Telnet/SSH配置、DHCP Snooping、802.1Q VLAN、端口聚合、带宽管理、流控、端口隔离、IPV4/IPV6、静态组播、组播路由、IGMP-Snooping 4、STP/RSTP/MSTP、ERPS 5、Ping、Traceroute、端口环回、NTP客户端 6、背板带宽：598G，包转发率：252Mpps 7、独立Console调试口 8、电源220V交流AC输入 9、支持9k巨帧传输（提供报告公安部检测报告） 10、宽温支持-20℃～45℃ 工作环境 11、无风扇设计，IP30防护等级，抗冲击铁壳 12、支持一键恢复出 | 台 | 2
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 瑞安市海塘安澜工程（阁巷围区海塘）信息化采购项目 | [6 empty] | 第5页 共91页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
厂设置 13、EMC：8kv空气放电、6kv接触放电、4kv端口防雷、4kv电源防雷
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 瑞安市海塘安澜工程（阁巷围区海塘）信息化采购项目 | [6 empty] | 第6页 共91页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
1.1.4 | 500201025004 | 8口交换机 | 1、8个10/100/1000自适应RJ45端口，2个千兆SFP光口 2、支持web网管（中英文）、端口配置、光口支持千百兆光模块、端口镜像、DDM功能、端口统计、MAC地址查询、端口汇聚、vlan配置、QOS、生成树、ERPS、LLDP、IP MAC绑定、telnet 、SSH 、https、IGMP组播、静态组播MAC、GMRP、Dos攻击防御、端口电源流量告警、风暴抑制、mac地址绑定、SNMPV1/V2、Mac地址学习限制、非法访问控制web、SNTP、日志管理等 3、背板带宽：20G，包转发率：15Mpps 4、宽温支持-40℃～75℃ 工作环境 5、无风扇设计，IP40防护等级，抗冲击铝壳，导轨式安装 6、支持DC9-48V双电源冗余备份输入，提高设备可靠性 7、支持一键恢复出厂设置 8、提供二挡拨码开关功能（vlan端口隔离、环网） 9、EMC：15kv空气放电、8kv接触放电告） 10、浪涌冲击抗干扰 | 台 | 24
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 瑞安市海塘安澜工程（阁巷围区海塘）信息化采购项目 | [6 empty] | 第7页 共91页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
度4KV 11、6kv端口防雷、4kv电源防雷 12、支持9k巨帧传输
1.1.5 | 500201025005 | 24口交换机 | 1.固化端口：≥24个 10/100/1000M自适应 RJ45 端口，≥4个千兆SFP光口； 2.支持 web 网管，支持SNMP、端口汇聚、telnet 、SSH 和vlan配置； 3.背板带宽：≥56G，MAC 地址表大小≥8K； 4.MTBF≥500000h； 5.宽温支持-40℃～75℃ 工作环境； 6.无风扇设计，IP40防护等级，工业级标准； 7.支持 ≥9K 巨帧； 8.支持双电源冗余备份输入，电压范围AC/DC85-265V\DC18-60V 可选； 9.EMC：15kv 空气放电、8kv 接触放电； | 台 | 7
1.1.6 | 500201025006 | 工业千兆光模块 | 1、SFP千兆单模双纤20公里工业级(1310nm) 2.为方便后期维护，要求所投产品须与所投交换机均为同一品牌 | 个 | 54
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 瑞安市海塘安澜工程（阁巷围区海塘）信息化采购项目 | [6 empty] | 第8页 共91页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
1.1.7 | 500201034001 | 高清球机 | 传感器类型：1/2.8英寸CMOS； 像素：400万； 最大分辨率：2560×1440； 最低照度：彩色：0.005lux@F1.6 黑白：0.0005lux@F1.60Lux(红外灯开启)； 传感器类型：1/2.8英寸CMOS； 像素：400万； 最大分辨率：2560×1440； 最低照度：彩色：0.005lux@F1.6 黑白：0.0005lux@F1.60Lux(红外灯开启)； 最大补光距离：150m（红外）； 补光类型：红外； 雨刷功能：雨刷； 镜头焦距：5mm～125mm； 镜头光圈：F1.6～F3.6； 视场角：水平：51.9°～3.0°垂直：39.7°～2.2°对角线：63.1°～3.7°； 光学变倍：25倍； 定时任务：预置点;巡迹;巡航;线扫； 可视域功能：支持； 智能分类：易智能； 周界防范：支持绊线入侵；支持区域入侵；支持穿越围栏；支持徘 | 台 | 39
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 瑞安市海塘安澜工程（阁巷围区海塘）信息化采购项目 | [6 empty] | 第9页 共91页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
徊检测；支持物品遗留；支持物品搬移；支持快速移动；支持停车检测；支持人员聚集；支持人车分类报警；支持联动跟踪； 人脸检测：对外描述：支持人脸检测；支持抓拍；支持人脸增强； 支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍，质量优先二种抓拍策略； 智能说明：人脸检测、周界互斥使用； 声警戒：共计16条语音报警内容，支持自定义语音内容导入；声音：高/中/低；持续时间可设置：5-30秒；（需外接扬声器使用）； 防抖功能：电子防抖； 透雾功能：电子透雾； 网络接口：1个（内置RJ-45网口，支持10M/100M网络数据）； 音频输入：1路（LINE IN；裸线）； 音频输出：1路（LINE OUT；裸线）； 语音对讲：支持； 报警输入：2路，开关量输入（0～5V DC）； 报警输出：1路； 供电方式：DC24V/2.5A±25%（标配）； 防护等级：IP66;TVS 6000V防雷
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 瑞安市海塘安澜工程（阁巷围区海塘）信息化采购项目 | [6 empty] | 第10页 共91页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
、防浪涌和防突波保护； 球机尺寸：6寸； 接口类型：RJ45接口
1.1.8 | 500201034002 | 监控立杆 | 立杆为变径圆柱杆，钢板材质为SSD400，壁厚≥1.5mm；立杆底板法兰为10mm厚钢板，立杆抢修门采用扣板式，并用M8三角形螺丝做防盗锁；立杆高度4.0m，挑臂1.5m；立杆表面热镀锌后喷塑处理，镀锌层及塑层要求均匀、无色差、无挂流、无针孔。 | 套 | 39
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 瑞安市海塘安澜工程（阁巷围区海塘）信息化采购项目 | [6 empty] | 第11页 共91页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
1.1.9 | 500201034003 | 枪机 | 传感器类型：1/3英寸CMOS； 像素：400万； 最大分辨率：2688×1520； 最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 最大补光距离：50m（红外）； 补光灯：1颗（红外灯）； 镜头类型：定焦； 镜头焦距：3.6mm； 镜头光圈：F1.6； 视场角：水平：84°；垂直：45°；对角：100°； 通用行为分析：绊线入侵；区域入侵； 智能编码：H.264：支持H.265：支持； 宽动态：120dB； 走廊模式：90°/270°（在2688×1520分辨率及以下支持）； 报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；电压检测；安全异常； 接入标准：ONVIF（Profile S & Profile T）；CGI；GB/T28181-2022；乐橙云； | 台 | 11
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 瑞安市海塘安澜工程（阁巷围区海塘）信息化采购项目 | [6 empty] | 第12页 共91页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
预览最大用户数：20个（总带宽：48Ｍ）； 供电方式：DC12V/PoE； 防护等级：IP67
1.1.10 | 500201034004 | 设备箱 | 304不锈钢箱体，箱体喷绘专业LOGO，厚度≥1.2mm箱体尺寸：高600mmx宽500mmx深420mm，含三位五孔排插、两匹空开、背板、混凝土基础等 | 套 | 24
1.1.11 | 500201034005 | 解码器 | 画面分割：单屏支持1/4/6/8/9/16/25/36固定分割；支持M×N自定义分割，M×N≤36； 视频压缩标准：H.265;H.264;MJPEG;MPEG4;SVAC;MPEG2； 解码能力：整机解码支持6路32MP@25fps（仅H.265支持）/21路12MP@25fps/30路8MP@25fps/42路6MP@25fps/54路5MP@25fps/54路4MP@30fps/84路3MP@25fps/108路1080p@30fps/300路D1@30fps（每4个输出口为一组，各组均分整机性能，组内共享解码能力）； 视频输入：1路DP输入口，1路HDMI输入口； 视频输出路数：12路HDMI | 台 | 1
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 瑞安市海塘安澜工程（阁巷围区海塘）信息化采购项目 | [6 empty] | 第13页 共91页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
1.1.12 | 500201025007 | 网络键盘 | 10.1英寸电容触摸屏，分辨率1280*800 支持在触屏观看图像或通过HDMI将图像投到屏幕上 最大支持4路1080P或者1路4K解码 支持10000路以上设备控制 支持支持抓图、录像功能，文件保存至U盘 支持POE供电，语音对讲，一键抓图 支持画面预监，电视墙画面回显，场景预编辑功能 | 个 | 1
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 瑞安市海塘安澜工程（阁巷围区海塘）信息化采购项目 | [6 empty] | 第14页 共91页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
1.1.13 | 500201025008 | 磁盘阵列 | 主处理器：高性能多核处理器； 操作系统：嵌入式Linux操作系统； 控制器：单控制器； 高速缓存：标配4GB； 视频直存（私有协议）：256路（512Mbps）接入，256路（512Mbps）存储，64路（128Mbps）转发，16路（32Mbps）网络回放； 硬盘接口：16个；SATA；单盘容量支持1TB～20TB；支持热插拔；支持CMR；支持企业盘； 支持同时进行4096Mbps视（音）频码流存储，4096Mbps视（音）频码流转发、1200Mbps视（音）频码流回放 支持不低于2048Mbps的图片并发输入，同时不低于2048Mbps图片并发输出 当系统检查到硬盘损坏、坏块太多、读写大量异常或者无法获取硬盘信息等问题，硬盘会被定义为错误盘。用户界面中硬盘位标识为红色；硬盘灯也显示为红色长亮。 | 台 | 1
1.1.14 | 500201025009 | 监控硬盘 | 单盘容量：8TB； 硬盘接口：SATA； 转速：7200RPM； 缓存：256MB | 块 | 14
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 瑞安市海塘安澜工程（阁巷围区海塘）信息化采购项目 | [6 empty] | 第15页 共91页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
1.1.15 | 500201025010 | 视频综合平台 | 智慧物联生态感知平台是公共与民生行业专有的平台基础底座，包含系统管理，视频管理，设备运维，车辆卡口，人脸管理五大业务系统，为公民业务模块提供基础支撑。该模块不包含视频通道授权，视频通道授权需要另外配置。该底座包含功能；1、 系统管理；(1) 支持基础资源（组织、设备、人、卡、车等信息）管理，提供事件中心、数据存储、电子地图、日志记录等基础功能(2) 支持平台运维，提供服务部署维护功能、支持模块化升级部署、系统资源使用情况监控等运维相关功能；(3) 支持级联、分布式、集群，实现系统核心能力提升；(4) 支持双机热备，提升系统灾备能力，保障系统的可靠性；(5) 支持mysql数据库、云数据库，统一云、标准云、智微云，满足图片、视频、结构化数据的按需求存储；(6) 支持标准开放平台，提供restful等多维度接口，显示数据互联互通；(7) 支持光栅、矢量、3D三种类型，不同厂家的地图；(8) 支持 | 套 | 1
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 瑞安市海塘安澜工程（阁巷围区海塘）信息化采购项目 | [6 empty] | 第16页 共91页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
自定义定制，如：皮肤切换，设备校时，表单自定义；(9) 支持按照用户配置的权限过滤展示组织设备树、部门人员树、数据查询；2、 视频管理；(1) 支持实时视频、录像回放、录像下载、电视墙、雷球联动，热成像；(2) 支持与车载单兵等移动设备的对接，提供车载单兵设备GPS信息接收服务；(3) 支持手机移动客户端进行实时视频监控，本地截图，本地录像，云台控制，远程视频回放；3、设备运维；(1) 资源监控模块：最大支持对十万点位运维，支持对前端点位、物联设备、动环主机、服务器、服务进行统一纳管监控运，绘制服务拓扑(2) 报警管理模块：最大支持存储一年报警数据，支持对所纳管资源配置报警策略，并将产生的报警消息进行统一汇聚和展示，支持对报警进行确认处理，联动工单，推送报警消息、短信及邮件(3) 自动化巡检模块：支持对前端视频点位的视频质量及录像巡检、服务器及服务的资源占用巡检、网络环境巡检(4)
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 瑞安市海塘安澜工程（阁巷围区海塘）信息化采购项目 | [6 empty] | 第17页 共91页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
可视化报表模块：支持故障工单统计和报警统计(5) 运维工具箱模块：提供巡检平台，支持上传可执行文件生成巡检记录和手动执行记录；4、车辆管理：支持播放卡口相机实时视频，支持切换码流，支持模糊搜索卡口相机支持选择通道并展示该通道的实时过车记录，包括车牌号、抓拍时间、抓拍图片；5、人脸管理：支持人脸注册库（黑名单库等），支持人脸库下发到设备；支持人脸管理，支持人脸的导入和导出；支持人脸布控、撤控和告警上报，可设置相似度；支持人像识别和人脸检测（必须配合前端或者IVSS）；支持以图搜图（必须配合IVSS或前端）；6 支持短信猫，邮件，腾讯云电话设置；支持APP配置，小程序配置；支持移动端收藏夹功能，支持首页告警功能，；支持消息；支持APP端实时视频，视频预览，录像查看等功能。
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 瑞安市海塘安澜工程（阁巷围区海塘）信息化采购项目 | [6 empty] | 第18页 共91页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
1.1.16 | 500201025011 | 视频综合平台（服务器） | 参数配置： 1、处理器：配置1颗Hygon 3250 2.8G 8C 90W CPU； 2、内存：配置2条16GB DDR4 2666 REG内存； 配置4根内存插槽,最大可扩展至256B内存，支持Non ECC UDIMM/ECC UDIMM/RDIMM； 3、硬盘：配置2块2T 3.5吋 6GbSATA热插拔硬盘； 最大支持4块3.5吋/2.5吋SSD/SAS/SATA硬盘；机械盘需写明转速、接口、传输速率：7200转，SATA接口，6Gb/s； 4、RAID控制器：LSI SAS3008 SAS卡/无缓存； | 台 | 1
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 瑞安市海塘安澜工程（阁巷围区海塘）信息化采购项目 | [6 empty] | 第19页 共91页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
1.1.17 | 500201025012 | 智能分析超脑 | 主处理器：64位高性能多核处理器； 操作系统：国产操作系统； 接入路数：128路； 硬盘接口：8个；SATA 3.0；单盘最大16TB； 网络带宽：400Mbps接入、320Mbps存储、320Mbps转发； 分辨率：32MP;24MP;16MP;12MP;8MP;6MP;5MP;4MP;3MP;1080p;720p； 解码能力：1路32MP，1路24MP，2路16MP，5路12MP（20fps），6路12MP（15fps），5路8MP（30fps），10路8MP（15fps），6路6MP（30fps），8路5MP（30fps），9路5MP（25fps），10路4MP（30fps），15路4MP（20fps），16路3MP（25fps），10路1080p（60fps），20路1080p（30fps），30路720p（30fps）； 电源接口：单电源； 网络接口：4个RJ-45，10/100/1000Mbps自适应以太网口（千兆电口）； 视频输出：1路VGA输出，4路HDMI输出，其中VGA1和HDMI 1同源输 | 台 | 1
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 瑞安市海塘安澜工程（阁巷围区海塘）信息化采购项目 | [6 empty] | 第20页 共91页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
出支持4K显示； 人数统计：配套前端摄像机，支持绊线人数统计；区域人数统计；排队人数统计；拥堵检测； 产品尺寸：机箱：439.7mm×446.2mm×89.0mm（宽×长×高）最大尺寸：481.7mm（含挂耳）×446.2mm×90.8mm（含脚垫）（宽×长×高）； 历史抓拍库容量：以各算法参数为准。； 供电方式：100–240VAC，50±2%Hz； 功耗：工作（满接硬盘）：≤105W工作（不含硬盘）：≤38W额定：≤200W
1.1.18 | 500201018001 | 光纤 | 1.规格：9/125μm；OS2级纤芯； 2.8芯万兆； 3.满足YD/T 769-2018、ICEA-596、GR-409、IEC 60794-2-20/21等标准； 4.双面涂塑钢带（PSP）提高光缆的抗透潮能力； 5.采用钢带铠装及磷化平行钢丝结构，抗压能力强。 | m | 35000
1.1.19 | 500201018002 | 套管 | 2.4mm厚PE50/PE110 | m | 22000
1.1.20 | 500201018003 | 光纤熔接 | 光纤熔接 | 点 | 100
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 瑞安市海塘安澜工程（阁巷围区海塘）信息化采购项目 | [6 empty] | 第21页 共91页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
1.1.21 | 500201018004 | 防雷接地 | Un;24V In;5KA Imax：10KA VS;100Mbps Ae≤0.5db | 套 | 24
1.1.22 | 500201018005 | 电源线 | 1、型号：YJV-3*2.5； 2、导体种类：第一类导体；20℃时导体电阻：≤7.41Ω/km； 3、绝缘材料：交联聚乙烯；护套材料：聚氯乙烯； 4、执行标准：GB/T 12706.1； 5、适用于交流额定电压 U0/U 为 0.6/1kV 及以下配电网和工业输电装置使用。 | m | 22000
1.1.23 | 500201034006 | 安装辅材 | 含水晶头、绑扎带、高清线、摄像机安装支架、摄像机电源、光纤跳线、光纤配线架、熔接盒等 | 项 | 1
1.1.24 | 500201034007 | 视频监控调试 | 视频监控调试 | 项 | 1
1.2 |  | 预警广播系统
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 瑞安市海塘安澜工程（阁巷围区海塘）信息化采购项目 | [6 empty] | 第22页 共91页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
1.2.1 | 500201034008 | 广播主机 | 1、17英寸高清触摸显示屏； 2、承载网络广播服务器软件负责音频流传输管理，建立节目资源库，响应音频终端节目播放需求，支持多个节目库同时建立，支持节目库频道建立，终端可远程点播频道播放节目，支持为所有音频终端器提供定时播放和实时点播媒体服务； 3、支持服务器双机热备份功能，备服务器软件心跳诊断主服务器的状态，当出现无法工作时，触发standby机器激活机制，可保证系统正常运行直到主服务器完全恢复； 4、支持视频输出外扩显示显示同步显示； ★5.可深度集成电台播放功能，包括中央各广播电台、各地方广播电台≥299个电台。（提供可证明所要求数量电台的产品界面截图，并加盖厂家公章） ★6.支持服务器双机热备份功能，备服务器软件心跳诊断主服务器的状态，当出现无法工作时，触发standby机器激活机制，可保证系统正常运行直到主服务器完全恢复；（提供国 | 台 | 1
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 瑞安市海塘安澜工程（阁巷围区海塘）信息化采购项目 | [6 empty] | 第23页 共91页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
家权威部门颁发的可证明“嵌入式切换备份系统”的文件并加盖厂家公章，文件颁发部门官网可查） 7、可提供全双工语音数据交换，响应各对讲终端的呼叫和通话请求，支持一键呼叫、一键对讲、一键求助、一键报警等通话模式，支持自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音，支持多种呼叫策略，包括呼叫等待、呼叫转移、无人接听提醒，支持时间策略和转移策略自定义设置； 8、支持服务器管理软件标题自定义更改，用户可根据需求自定义修改显示标题； 9、服务器播放任务时可实现“播放进度条、音量条、上一曲、下一曲、暂停、停止”等状态控制； 10、支持面向不同权限的用户设定“播放/停止本地节目、服务器节目管理、播放/停止主机节目、寻呼/停止寻呼设备”功能； 11、支持网络分区播放监听功能和现场环境监听功能，网络分区监听功能可调节，服务器可指定任意网络终端为
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 瑞安市海塘安澜工程（阁巷围区海塘）信息化采购项目 | [6 empty] | 第24页 共91页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
监听设备； 12、可扩展支持TTS文本广播播放功能，可实现将文本转为语音播报； 13、支持电子地图功能，可实现在地图上实时显示终端状态； 14、支持任意单体终端、群类分组的呼叫、音乐播放、定时、打铃功能，支持远程无线遥控器，并支持智能组合按键，支持远程音量调节、播放、选曲功能； 15、支持图形化显示全部终端在线状态，并百分比实时显示各分区终端的音量； 16、支持与项目监控设备联动：网络终端内嵌音视频监控联动融合软件，通过对接监控系统，可以调取海康、大华等品牌产品监控画面，并且可以查看摄像头和保存视频到本地硬盘，实现声像联动； 17、支持全区、分区消防联动，支持消防N±N模式，支持人工报警与数字报警混音，可按预先设置进行消防语音报警，报警音源可根据需求更改； 18、系统支持采样率高达44.1KHz,码率高达320Kbps的音乐及其
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 瑞安市海塘安澜工程（阁巷围区海塘）信息化采购项目 | [6 empty] | 第25页 共91页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
他内容额定MP3音频文件播放，亦支持扩展网络音频采集器可采集外部音频信号，可广播到各个网络分区； 19、服务器自带系统运维工具助手，能配置的设备类型多达十种以上，方便后期人员对系统进行维护配置； ★20、系统可支持信号屏蔽功能，在广播服务器上可打开/关闭布置在项目内的信号屏蔽器，并能在广播服务器端进行信号屏蔽器的定时开关设置（提供广播界面支持信号屏蔽功能的截图与设置信号屏蔽定时任务的截图，均需加盖制造商公章作证）； 21、系统可扩展AoIP、VoIP、Dante等其它音频传输协议产品协作使用； 22、支持二次开发，软件支持第三方平台嵌入式开发，提供标准的MFC动态链接库，实现与其他系统平台整合； 23、支持API对接第三方平台（如安防系统、消防系统等）调用API接口可控制发起广播，也可根据需求定制各种触发条件的集合，可引入规则引擎逻辑地触发对应的广播任务；
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 瑞安市海塘安澜工程（阁巷围区海塘）信息化采购项目 | [6 empty] | 第26页 共91页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
24、系统兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G、5G、组播、单播等任意网络结构，支持兼容多队列QoS功能的优先级别网络交换机，配置服务质量管理QOS流量控制、按优先级控制等管理功能； 25、支持外控服务器自动开关机，并可设置定时； 26、支持异构虚拟化技术，支持主流第三方存储设备； 27、服务器软件内嵌IOT音视频系统智能物联大数据处理软件，支持物联网IOT接口开放控制；需提供中华人民共和国国家版权局颁发的《IOT音视频系统智能物联大数据处理软件》证书； ★28、支持全天无人值守工作，支持断电数据保护，支持自动发现已绑定终端，支持自定义心跳数据，支持上下线提醒、支持气泡弹窗提醒，可根据用户需求是否打开提示开关，提示框显示时间可选择：10s、30s、60s、120s、300s、或手动关闭。（提供设置界面截图加盖制造商公章作证）；
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 瑞安市海塘安澜工程（阁巷围区海塘）信息化采购项目 | [6 empty] | 第27页 共91页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
29、支持主/备功能切换，当主服务器载体出现异常，可切换到备用服务器载体运行； 30、支持中/英界面一键切换； 31、支持服务器日志管理功能，设备的操作与运行自动生成系统日志，可查运行类型如：系统启动、系统退出、子系统播放等多达15种操作以上，并支持TXT电子版导出保存，确保所有操作有迹可循； ★32、支持数据可视化运维平台功能，①支持网络终端在线/离线以实时饼状图数据显示、②可实时显示所有终端播放状态统计并以实时饼型图数据显示、③支持网络歌曲实时动态频谱显示播放状态、④支持本日定时任务点数量预览并以柱状图实时更新，横轴参量显示当日时间分段，纵轴参量显示服务器定时点在该时间段的任务数量、⑤支持本星期定时任务点数量预览，并以柱状图实时更新，横轴参量显示本周时间，纵轴参量显示服务器定时点在本星期各天任务数量；（须提供多个界面截图加盖制造商公章作证）；
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 瑞安市海塘安澜工程（阁巷围区海塘）信息化采购项目 | [6 empty] | 第28页 共91页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
★33、支持电话短信语音广播，支持移动或联动的指定号码或公用号码信息发送。
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 瑞安市海塘安澜工程（阁巷围区海塘）信息化采购项目 | [6 empty] | 第29页 共91页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
1.2.2 | 500201034009 | IP音柱 | 1.专业一体化壁挂设计，集合网络音频解码器，数字功放及音箱，外观精美大方； ★2.强大的网络音频解码播放功能，支持协议TCP/IP,UDP,IGMP，FTP，ICMP,ARP,实现网络化传输16位立体声CD音质的音频信号（设备须具有中华人民共和国工业和信息化部颁发的《电信设备进网试用批文》证书，提供复印件盖公章，证书原件可查。）； 3.设备采用嵌入式计算机技术和嵌入式数字音频实时处理系统，语音传输指数高，采用高速工业级芯片，启动时间小于1s； 4.支持最大48kHz采样率量化精度16bit数字音频码流解码； 5.接收网络广播系统平台指令和音频信号，支持平台远程控制音量； 6.支持网络广播系统平台对终端进行权限设置与管理； 7.支持状态回传，可将终端播放、工作状态回传至平台； 8.支持网络广播系统平台对终端进行权限设置与管理； 9.支持网络广播系统 | 个 | 26
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 瑞安市海塘安澜工程（阁巷围区海塘）信息化采购项目 | [6 empty] | 第30页 共91页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
平台对终端远程升级功能； 10.支持网络广播系统平台对终端分区、分组广播功能； 11.支持网络输出音频监听；支持对讲； 12.高可靠性设计寿命长，平均无故障时间(MTBF)>10万小时； 13.支持脱机接受紧急寻呼广播； 14.支持与项目监控设备联动：网络终端内嵌音视频监控联动融合软件，通过对接监控系统，可以调取海康、大华等品牌产品监控画面，并且可以查看摄像头和保存视频到本地硬盘，实现声像联动； 15.频响：100Hz-16kHz 16.灵敏度：92±2dB 17.额定功率：60W
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 瑞安市海塘安澜工程（阁巷围区海塘）信息化采购项目 | [6 empty] | 第31页 共91页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
1.2.3 | 500201034010 | IP话筒 | 1.用于网络广播系统，实现远程控制、寻呼或绑定紧急求助终端呼叫请求作用； 2.网络广播寻呼站可一键式快打开分区，实现寻呼、音乐采播功能； 3.专业寻呼主机外形，桌面式铝合金高档拉丝工业面板设计，采用7英寸高清IPS真彩触摸彩屏，分辨率高，全虚拟按键加实体按键，图形人性化界面直观显示； 4.采用高保真动圈话筒设计，内嵌AGC自动增益控制软件，灵活的鹅颈式咪杆设计，可360°全方位调节，咪杆灯环指示发言状态； 5.可远程管理所有辖区网络终端，可监控在线、工作状态和异常状态，远程设置网络终端相关参数等功能； 6.内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP协议，实现网络化传输16位CD音质的音频信号； 7.支持内置高保真全频监听喇叭，直接操作监听（环境监听）任意终端根据实际环境； 8.支持分布式云架构模式，支持具有脱机功能，在脱机情况下可无 | 个 | 2
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 瑞安市海塘安澜工程（阁巷围区海塘）信息化采购项目 | [6 empty] | 第32页 共91页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
需服务器的支持继续发起寻呼讲话； 9.支持一键启动全区广播功能，支持多个快捷分区广播一键启动功能； 10.支持自动接听、手动接听，转移时间、无人接听时间，呼叫等待时间支持自定义，支持接听提示音自定义； 11.支持自动智能关闭话筒功能，支持可设定发话者延时关闭寻呼时间， 12.高可靠性设计寿命长，平均无故障时间(MTBF)>10万小时 13.采用共网免线路施工的设计理念，安装简便 14.支持兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G、5G、组播、单播等任意网络结构； 15.音频采样、位率：8kHz～44.1kHz,16位，8Kbps～320Kbps自适应；
1.2.4 | 500201034011 | 预警广播安装辅材 | 光纤、网线、电源线等 | 项 | 1
1.3 |  | 水闸自动化控制
1.3.1 | 500201025013 | VPN专线 | 200M速率，上下行对等，对接水利局网络，3年 | 条 | 1
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 瑞安市海塘安澜工程（阁巷围区海塘）信息化采购项目 | [6 empty] | 第33页 共91页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
1.3.2 | 500201024001 | 闸门控制 LCU 屏柜 | 1、PLC组件：含底座、CPU、电源、I／O模块量（开关量输入64点、开关量输出 16点、模拟量输入 12点）、以太网接口2、串行通讯接口4。 2、液晶触摸屏：15.6英寸，65536色真彩，电容式多点触控，64位RISC处理器，主频不小于266MHz，触摸屏内置128M内存，支持USB、MODBUS RTU、以太网接口。 3、水位传感器：0~30米；精 度： ±3mm；防护等级：IP67；频 率：26GHz ；现场显示：四位LCD 可编程；防爆等级：ExiaⅡCT6Ga/ExdⅡCT6 Gb；外壳：单腔/不锈钢，信号输出：4~20mA 4、电源及监视：含进线断路器、配线断路器、PLC防雷器、三相多功能电力仪表1个、配套互感器安装，带RS485通讯。 5、自动化元件：含开关电源、中间继电器 6、其他附件：智能凝露温度监视装置1套、加热器及风扇、柜内照明等。 7、采用800×600×2260mm标准屏屏体1 | 台 | 3
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 瑞安市海塘安澜工程（阁巷围区海塘）信息化采购项目 | [6 empty] | 第34页 共91页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
面，前门为整屏门，后门为双开门。
1.3.3 | 500201024002 | 现地控制箱改造 | （1）改造应具备功能： 现地远程切换功能、紧急停止功能、电源指示、电流电压功率指示、开闸控制、停闸控制、关闸控制、运行指示、停止指示、故障指示、闸门开度指示、配置远程控制及远程信号输出功能及接线端子。 （2）闸门开度仪及编码器技术要求： 开度仪采用6位高亮度LED数码管及单40段光柱显示、参数面板键盘设置、校准和设定功能、数据掉电保护，自动恢复；内置看门狗电路，抗干扰；具备编码器接入端子；输出2路4-20mA信号、精度大于10BIT，16路并行数据推拉输出，数据有效位推拉输出，8路开关量推拉输出；通讯口：RS485； 编码器测量范围：0-9999cm（可根据测量精度调整）；测量分辨率：0.01cm-1.00cm（可调）；显示分辨率：0.1cm；输入：电源220VAC±10%；选通（开关）位；编码器SSI信号； | 套 | 3
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 瑞安市海塘安澜工程（阁巷围区海塘）信息化采购项目 | [6 empty] | 第35页 共91页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
1.3.4 | 500201024003 | 编码器 | 开度传感器 HZW-360，编码特性：每周128组编码，连续64周（即128*64） 工作电压：DC12-24V（格雷码无需电源） 使用环境温度：-20℃～+75℃（不结露） 保存环境温度：-25℃～+80℃ 消耗电流：≤20mA（格雷码无消耗） 防护等级：IP64 含安装支架 | 台 | 6
1.3.5 | 500201025014 | 荷重传感器 | 荷重传感器 2T电容式，HZ-PY2T（含变送器） | 台 | 6
1.3.6 | 500201025015 | 上位机软件 | 控制闸门动作，并监控闸门运行状态，实时开度，实时荷重，含数据库配置，画面组态，软件调试等 | 套 | 3
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 瑞安市海塘安澜工程（阁巷围区海塘）信息化采购项目 | [6 empty] | 第36页 共91页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
1.3.7 | 500201025016 | 路由器 | 1、标准1U设备，非X86多核硬件体系架构，固化千兆电口≥6个，千兆光口 ≥1个， 2个USB口； 2、内存≥2G，并可配置1TB硬盘； 3、典型配置吞吐量≥2GB，用户规模≥350终端； 4、为保证在多条外网线路情况下带宽的合理分配使用，设备必须支持多链路负载均衡； 5、为满足数据包按照用户指定的策略进行转发，必须支持策略路由，如：一个策略可以指定从某个网络发出的数据包只能转发到某个特定的接口； 6、内置无线控制器功能，直接管理AP，最大支持管理64个AP。支持常规防火墙功能； 7、支持特定外部网络资源和内部特定用户的免认证功能。 8、设备能够发现私接路由（或者共享软件等）共享网络的行为。 9、能够实时看到各级流控策略的状态：包括所属线路、瞬时速率、通道占用比例、用户数、保证带宽、最大带宽、启用状态等。 10、支持通过抑制P2 | 台 | 1
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 瑞安市海塘安澜工程（阁巷围区海塘）信息化采购项目 | [6 empty] | 第37页 共91页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
P流量，能够有对P2P软件进行限速从而避免流量浪费，提升外网带宽利用率。 11、为方便用户远程接入，设备需支持SSL VPN，并提供200路免费SSL VPN接入授权；
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 瑞安市海塘安澜工程（阁巷围区海塘）信息化采购项目 | [6 empty] | 第38页 共91页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
1.3.8 | 500201025017 | 24口汇聚交换机 | 1、16个千兆SFP光，8个光电复用Combo口，4个万兆SFP光 2、支持静态路由、RIP、动态路由OSPF、VRRP、堆叠虚拟化、IS-IS、BGP、PIM 3、支持SNMP 集中管理设备、RMON、端口镜像、QoS、LLDP、DHCP 、文件管理、日志管理、端口统计、ARP、用户权限分级、ACL、 端口告警、风暴抑制、Telnet/SSH配置、DHCP Snooping、802.1Q VLAN、端口聚合、带宽管理、流控、端口隔离、IPV4/IPV6、静态组播、组播路由、IGMP-Snooping 4、STP/RSTP/MSTP、ERPS 5、Ping、Traceroute、端口环回、NTP客户端 6、背板带宽：598G，包转发率：252Mpps 7、独立Console调试口 8、电源220V交流AC输入 9、支持9k巨帧传输 10、宽温支持-20℃～45℃ 工作环境 11、无风扇设计，IP30防护等级，抗冲击铁壳 12、支持一键恢复出厂设置 13、EMC：8kv空气放 | 台 | 1
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 瑞安市海塘安澜工程（阁巷围区海塘）信息化采购项目 | [6 empty] | 第39页 共91页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
电、6kv接触放电、4kv端口防雷、4kv电源防雷
1.3.9 | 500201025018 | 24口交换机 | 1.固化端口：≥24个 10/100/1000M自适应 RJ45 端口，≥4个千兆SFP光口； 2.支持 web 网管，支持SNMP、端口汇聚、telnet 、SSH 和vlan配置； 3.背板带宽：≥56G，MAC 地址表大小≥8K； 4.MTBF≥500000h； 5.宽温支持-40℃～75℃ 工作环境； 6.无风扇设计，IP40防护等级，工业级标准； 7.支持 ≥9K 巨帧； 8.支持双电源冗余备份输入，电压范围AC/DC85-265V\DC18-60V 可选； 9.EMC：15kv 空气放电、8kv 接触放电； | 台 | 4
1.3.10 | 500201025019 | 工业千兆光模块 | 1、SFP千兆单模双纤20公里工业级(1310nm) 2.为方便后期维护，要求所投产品须与所投交换机均为同一品牌 | 套 | 8
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 瑞安市海塘安澜工程（阁巷围区海塘）信息化采购项目 | [6 empty] | 第40页 共91页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
1.3.11 | 500201025020 | 应急广播线系统 | 1、预警广播含功率放大器、鹅颈话筒、高音喇叭、连接线材等 2、功率放大器，输出方式为100V、70V、4~16Ω，输出功率为100W 3、内置网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播协议)，实现网络化传输16位CD音质的音频信号 4、标配RJ45网络交换机接口，支持局域网与广域网 5、2路线路（AUX）和2路话筒（MIC）输入接口，各路独立的音量和高低音调节电位器控制，支持断网本地寻呼功能。 6、2路音频信号辅助输出接口，可扩展外接功率放大器，标准的莲花座接口。 7、.内置智能电源管理，无音乐或呼叫时，自动切断功放电源，有信号时自动打开功放电源， 8、鹅颈话筒采用双电容咪头。 9、高音喇叭采用金属广角、功率不小于60W。 10、采用音频专用线材连接。 | 套 | 3
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 瑞安市海塘安澜工程（阁巷围区海塘）信息化采购项目 | [6 empty] | 第41页 共91页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
1.3.12 | 500201025021 | ups系统 | 1、UPS：10kVA在线式 电池配置满足1小时后备供电。 2、电源及监视：含60A进线断路器*1、6A馈线断路器*10，10A馈线断路器*10。 3、防雷及保护：电源防雷*1。 4、其他附件：智能凝露温度监视装置1套、加热器及风扇、柜内照明等。 5、采用800×600×2200mm,标牌高60mm，材质为碳钢喷塑，标准屏屏体1面，前门为整屏门，后门为双开门。 | 套 | 3
1.3.13 | 500201034012 | 安装辅材 | 线材、网线、控制线、管道等 | 套 | 3
1.3.14 | 500201034013 | 调试 | 水闸自动化控制调试 | 套 | 3
1.4 |  | 水雨情监测
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 瑞安市海塘安澜工程（阁巷围区海塘）信息化采购项目 | [6 empty] | 第42页 共91页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
1.4.1 | 500203006001 | 雷达水位计 | 1）测量范围：10m，30m，45m,80m量程可选（默认30m） 2）最大允许误差：±3mm 3）分辨率：1mm 4)工作电压：12VDC; 5)工作温度 -30～70℃; 6)通讯协议：Modbus-RTU协议 7)通讯接口 RS485 8)波束发射角度：8℃ 9)拥有雷达水位计软件著作权。 10)防护等级：IPX8、IPX9 11)防爆等级：Ex ia IIC T4 Ga 12)产品具有混动气体腐蚀试验系统 13)产品具有EMC测试（抗电磁干扰）报告 14)产品具有高、低温存储试验第三方检测机构出具的检测报告 ★15)产品具有盐雾试验第三方检测机构出具的检测报告（提供经国家认证认可的第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告，并加盖原厂公章） | 套 | 3
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 瑞安市海塘安澜工程（阁巷围区海塘）信息化采购项目 | [6 empty] | 第43页 共91页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
1.4.2 | 500203006002 | 翻斗雨量计 | 1）承水口径：Ф200+0.6mm 外刃口角度45° 2）测量降水强度：≤4mm/min在8mm/min可以工作 3）分辨力：0.5mm（15.7ml） 4）误差：±2%（室内静态测试，雨强为2mm/min） 5）输出信号：单干式舌簧管通断 6）工作温度：0～60℃ 7）贮存温度：－10℃～60℃ 8）开关容量：DC，V≤12V，I≤500mA 9）平均无故障工作时间：≥50000小时 10）仪器体积：直径×高为ф265×450mm 11）仪器净重：3kg | 套 | 1
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 瑞安市海塘安澜工程（阁巷围区海塘）信息化采购项目 | [6 empty] | 第44页 共91页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
1.4.3 | 500203006003 | 遥测终端 | 选用的遥测终端机须具备物联网关功能，数据采集：支持水位、雨量、流速、流量、水质等数据采集 1）功耗：含4G全网通模块，传输数据:≤1000mW，值守功耗:≤0.5mW 2）显示及按键输入：1个LCD显示屏，≥14键多功能键盘 3）硬件接口：1 路格雷码接口、 1 路开关量接口、4路4～20mA电流环接口、 4 路0~5V电压环接口、2路RS232 接口、2路SDI-12、2路信号输入、1路信号输出 4）GPRS数据通讯、短信备份、超短波、北斗卫星，支持一站双发，最多可支持同时向4个中心发送数据，支持主备信道切换，存储容量8M，支持不少于8年的测站数据存储； 5）天线：1个标准SMA阴头天线 6）SIM卡接口：抽屉式接口，支持1.8V/3V SIM卡 ★7）支持电源输入防反接功能保护功能。（提供经国家认证认可的第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识 | 套 | 3
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 瑞安市海塘安澜工程（阁巷围区海塘）信息化采购项目 | [6 empty] | 第45页 共91页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
的检测报告，并加盖原厂公章） 8）工作温度：-30℃ ~+70℃ ★9）实时时钟：内置实时时钟和后备电池，采用高精度的时钟芯片，时间偏差≤1s/d（需提供水利部水文仪器及岩土工程仪器质量监督检验测试中心带CMA标志的检测报告复印件并加盖原厂公章） 10）具有定时自检发送、死机自动复位、站址设定、掉电数据保护、实时时钟校准、直观现场显示和设备测试等功能； 11）支持休眠唤醒工作方式；能够通过软件设置和远程设置数据传输体制、数据报送频次等；外部接口具有光电隔离能力；可设置自动上报式与应答式工作模式； ★12）支持电源输入防反接功能保护功能。（需提供水利部水文仪器及岩土工程仪器质量监督检验测试中心带CMA标志的检测报告复印件并加盖原厂公章）
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 瑞安市海塘安澜工程（阁巷围区海塘）信息化采购项目 | [6 empty] | 第46页 共91页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
1.4.4 | 500203006004 | 太阳能控制系统 | 1、太阳能胶体供电系统_150AH电池200W太阳能板 2、电池12V 150AH，太阳能板200W，支持稳压DC12V输出，最大瞬时输出功率60W 3、Q235碳钢支架，表面防腐喷涂，抱箍安装形式，无需打孔，适配杆径89-210mm 4、防护：TVS 4000V防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.5 四级标准 5、太阳能组件类型：单晶硅太阳能板 6、太阳能组件转换效率：19% 7、太阳能组件功耗/电压/电流：200W/18.2V/11A 8、太阳能板尺寸/重量：1290*760*30 mm 10.3kg 9、电池类型：胶体蓄电池 10、电池电芯数量/容量：150AH（0.25C@25℃） 11、电池循环使用次数：＞400 12、电池保护功能：温度保护，过充过放保护，过流短路保护 | 套 | 3
1.4.5 | 500203006005 | 水位计支架 | 水位计支架 | 套 | 3
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 瑞安市海塘安澜工程（阁巷围区海塘）信息化采购项目 | [6 empty] | 第47页 共91页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
1.4.6 | 500203006006 | 设备箱 | 304不锈钢箱体，箱体喷绘专业LOGO，厚度≥1.2mm箱体尺寸：高600mmx宽500mmx深420mm，含三位五孔排插、两匹空开、背板、混凝土基础等 | 个 | 3
1.4.7 | 500115022007 | 立杆、辅材 | 立杆为变径圆柱杆，钢板材质为SSD400，壁厚≥1.5mm；立杆底板法兰为10mm厚钢板，立杆抢修门采用扣板式，并用M8三角形螺丝做防盗锁；立杆高度4.0m，挑臂1.5m；立杆表面热镀锌后喷塑处理，镀锌层及塑层要求均匀、无色差、无挂流、无针孔。含地笼及混凝土基础及相应管线辅材 | 处 | 3
1.4.8 | 500203006007 | 水位高程测量 | 水位高程测量 | 站 | 3
1.4.9 | 500201028001 | 物联网卡 | 5G流量卡，每月通用流量≥100G，3年 | 站 | 3
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 瑞安市海塘安澜工程（阁巷围区海塘）信息化采购项目 | [6 empty] | 第48页 共91页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
1.4.10 | 500201028002 | 北斗卫星通信模块(含适配器） | 1)设备具有数据采集、存储、控制、上报、精密授时等功能; 2)设备需同时具有北斗三代短报文，LoRa通信方式; 3)设备需支持 RS232接口、RS485接口、模拟量输入接口，雨量计输入接口、开关量输入接口; 4) 可提供定位功能、通信功能和位置报告功能，定位、通信成功率均>99%（提供经国家认证认可的第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告）; 5)支持北斗三代短报文通信功能，北斗三代通信最多1000个汉字短报文传输; 6)标准及频段 接收频率:2491.75MHz+8.16MHz，接收波束:>14 发射频率:Lf1:1614.26MHz+4.08MHz，Lf2:1618.34MHZ+4.08MHz 7)设备防护等级:IP68 8)设备自检:支持定期上报电池电压、温度、湿度、信号强度、位置等自检信息，支持防掉线机制，嵌入式程序 | 套 | 3
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 瑞安市海塘安澜工程（阁巷围区海塘）信息化采购项目 | [6 empty] | 第49页 共91页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
实时监测网络连接状态，确保断线重连 9)整机通过高低温恒温环境测试，满足低温-20℃和高温 50℃环境连续工作 24h 设备无异常 10)设备支持遥测终端机的通信协议，满足通信功能要求; 11)整机通过高低温环境测试，工作温度符合-40℃~+85℃ 12）工作电压：DC(6~36)V，且设备具有过压保护及反接保护 13）具备组播通信、通播通信、位置查询、回执查询、开关机报告、波束完好性、位置状态更新、编组功能、电磁静默、工作参数更新、超限操作提示功能。 14）具备入站响应波束选择、入站响应时刻、入站速率选择、入站频率控制、入站频率调整、入站功率调整、入站电文长度控制功能。
1.4.11 | 500201028003 | 卫星通信费(三年) | 卫星通信费(三年) | 项 | 1
2 |  | 海塘工程安全防护
2.1 |  | 海塘车辆道闸系统
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 瑞安市海塘安澜工程（阁巷围区海塘）信息化采购项目 | [6 empty] | 第50页 共91页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
2.1.1 | 500201025022 | 8口交换机 | 1、8个10/100/1000自适应RJ45端口，2个千兆SFP光口 2、支持web网管（中英文）、端口配置、光口支持千百兆光模块、端口镜像、DDM功能、端口统计、MAC地址查询、端口汇聚、vlan配置、QOS、生成树、ERPS、LLDP、IP MAC绑定、telnet 、SSH 、https、IGMP组播、静态组播MAC、GMRP、Dos攻击防御、端口电源流量告警、风暴抑制、mac地址绑定、SNMPV1/V2、Mac地址学习限制、非法访问控制web、SNTP、日志管理等 3、背板带宽：20G，包转发率：15Mpps 4、宽温支持-40℃～75℃ 工作环境 5、无风扇设计，IP40防护等级，抗冲击铝壳，导轨式安装 6、支持DC9-48V双电源冗余备份输入，提高设备可靠性 7、支持一键恢复出厂设置 8、提供二挡拨码开关功能（vlan端口隔离、环网） 9、EMC：15kv空气放电、8kv接触放电 10、浪涌冲击抗干扰 | 台 | 3
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 瑞安市海塘安澜工程（阁巷围区海塘）信息化采购项目 | [6 empty] | 第51页 共91页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
度4KV 11、6kv端口防雷、4kv电源防雷 12、支持9k巨帧传输
2.1.2 | 500201025023 | 工业千兆光模块 | 1、SFP千兆单模双纤20公里工业级(1310nm) | 套 | 6
2.1.3 | 500201034014 | 道闸系统 | 杆件类型：栅栏杆； 支持杆长：4米； 起杆速度：2.5s； 电机类型：直流无刷； 防砸功能：支持：压力波防砸、雷达防砸、线圈防砸、红外防砸； 断电抬杆：支持； 遇阻反弹：支持； 断电手摇：支持； 远程遥控：支持遥控器远程开关，最大距离50m； 供电方式：AC186~264V； 工作温度：-40℃～+70℃； 防护等级：IP55； 安装方式：立式，采用压铁和膨胀螺丝将道闸进行固定安装 | 套 | 2
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 瑞安市海塘安澜工程（阁巷围区海塘）信息化采购项目 | [6 empty] | 第52页 共91页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
2.1.4 | 500201034015 | 出入口抓拍一体机 | 显示屏尺寸：256mm×256mm（长×宽）； 补光灯数量：3颗（可根据需求切换为暖光灯或红外灯，亮度可自动调节）； 传感器类型：1/3英寸CMOS； 图像分辨率：2688×1520（不包含OSD黑边）； 视频压缩标准：H.265;H.264； 二维码显示：支持； 屏幕坏点检测：支持； 抓拍距离：2.5～6m； 除雾功能：支持自动除雾； 供电方式：AC220V； 镜头：标配； 镜头类型：电动变焦； 镜头焦距：3.2mm～10.5mm | 台 | 4
2.1.5 | 500201034016 | 防砸雷达 | 发射频率：77GHz ~81GHz； 检测区域：0.3~6m（可调）； 防砸区域：0~2m（可调）； 检测目标：人、车； 在线调试：支持（串口、APP通过wifi进行调试）； 升级功能：支持（串口、APP通过wifi在线升级）； 工作电压：DC9V~12V | 台 | 2
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 瑞安市海塘安澜工程（阁巷围区海塘）信息化采购项目 | [6 empty] | 第53页 共91页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
2.1.6 | 500201034017 | 减速带 | 橡塑200吨-高压500*350*50 | 套 | 4
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 瑞安市海塘安澜工程（阁巷围区海塘）信息化采购项目 | [6 empty] | 第54页 共91页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
2.1.7 | 500201034018 | 全彩高清摄像机 | 传感器类型：1/3英寸CMOS； 像素：400万； 最大分辨率：2688×1520； 最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 最大补光距离：30m（暖光）； 补光灯：2颗（暖光灯）； 镜头类型：定焦； 镜头焦距：3.6mm； 镜头光圈：F1.0； 视场角：水平：80°；垂直：43°；对角：94°； 通用行为分析：区域入侵；绊线入侵； 智能编码：H.264：支持H.265：支持； 宽动态：120dB； 走廊模式：90°/270°（在2688×1520分辨率及以下支持）； 报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；电压检测；安全异常； 接入标准：ONVIF（Profile S & Profile T）；CGI；GB/T28181-2022；乐橙云； | 台 | 2
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 瑞安市海塘安澜工程（阁巷围区海塘）信息化采购项目 | [6 empty] | 第55页 共91页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
预览最大用户数：20个（总带宽：72Ｍ）； 供电方式：DC12V/PoE； 防护等级：IP67
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 瑞安市海塘安澜工程（阁巷围区海塘）信息化采购项目 | [6 empty] | 第56页 共91页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
2.1.8 | 500201034019 | 红外高清枪机 | 传感器类型：1/3英寸CMOS； 像素：400万； 最大分辨率：2560×1440； 最低照度：0.01lux（彩色模式）；0.001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 最大补光距离：50m（红外）； 补光灯：1颗（红外灯）； 镜头类型：定焦； 镜头焦距：3.6mm； 镜头光圈：F2.0； 视场角：水平：76°；垂直：40°；对角：92°； 智能编码：H.264:支持;H.265:支持;； 宽动态：支持； 内置MIC：支持； 报警事件：网络断开;IP冲突;非法访问;动态检测;视频遮挡;音频异常侦测;安全异常； 接入标准：ONVIF（Profile S & Profile T）；CGI；GB/T28181-2022；大华云联； 预览最大用户数：6个（总带宽:24 M）； 供电方式：DC12V/PoE； 防护等级：IP67 | 台 | 2
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 瑞安市海塘安澜工程（阁巷围区海塘）信息化采购项目 | [6 empty] | 第57页 共91页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
2.1.9 | 500201034020 | 立杆 | 立杆为变径圆柱杆，钢板材质为SSD400，壁厚≥1.5mm；立杆底板法兰为10mm厚钢板，立杆抢修门采用扣板式，并用M8三角形螺丝做防盗锁；立杆高度4.0m，挑臂1.5m；立杆表面热镀锌后喷塑处理，镀锌层及塑层要求均匀、无色差、无挂流、无针孔。含地笼及混凝土基础及相应管线辅材 | 套 | 2
2.1.10 | 500201034021 | 室外箱 | 304不锈钢箱体，箱体喷绘专业LOGO，厚度≥1.2mm箱体尺寸：高600mmx宽500mmx深420mm，含三位五孔排插、两匹空开、背板、混凝土基础等 | 套 | 2
2.1.11 | 500201020001 | 电源避雷器 | UC;385Vac In;20KA（8/20us） Imax;40KA(8/20us） UP;1.75KV单相 | 只 | 2
2.1.12 | 500201020002 | 信号避雷器 | Un;24V In;5KA Imax：10KA VS;100Mbps Ae≤0.5db | 只 | 2
2.1.13 | 500201034022 | 辅料 | 辅料 | 项 | 1
2.1.14 | 500201018006 | DN50 镀锌钢管 | DN50 镀锌钢管 | m | 30
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 瑞安市海塘安澜工程（阁巷围区海塘）信息化采购项目 | [6 empty] | 第58页 共91页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
2.1.15 | 500201034023 | 升降柱控制盒 | 遥控频率 433.92MHz 控制方式 手控盒操作、遥控器遥控 网络功能 支持网络接入 运行时间 1s～10s可调 通道数 单通道 控制数量 最多支持接入6根升降柱 手动按键控制 可通过手控盒按键控制升降柱的上升、下降 无线遥控控制 可通过无线遥控器控制升降柱的上升、下降 应急控制 内置蓄电池，支持断电操作应急按钮控制升降柱下降 保护功能 预留安全保护接口，可接入红外、地感、雷达等保护信号，实现防撞防顶车功能 额定电压 220VAC/ 50HZ 最大负载功率 8800W 待机功率 100W 工作温度 -10℃～50℃(20%~80%RH，无凝露） 防护等级 IP54 裸机尺寸 500.0mm×400.0mm×200.0mm | 套 | 2
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 瑞安市海塘安澜工程（阁巷围区海塘）信息化采购项目 | [6 empty] | 第59页 共91页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
2.1.16 | 500201034024 | 全自动液压一体升降柱 | 柱体材料 304不锈钢 地基盒 整体电泳+喷塑处理，防腐防锈 运行时间 ≤3 s 柱体直径 φ219.0 mm（±1 mm） 升起高度 600.0 mm（±1 mm） 通过压力 50T货柜车 警示装置 环绕式LED警示灯+5CM反光带 驱动方式 一体式电动液压驱动系统 升降控制 通过控制柜控制柱体的上升和下降 升降提示 升降过程指示灯闪烁，下降到底灯灭，上升到位灯常亮 应急控制 断电情况下，通过蓄电池供电操作应急按钮控制柱体下降 额定电压 220 VAC/ 50 Hz 工作功率/瞬间功率 350 W/ 1050 W 工作温度 -30℃～55℃(产品在0℃以下使用出现升降不同步，为正常现象) 防护等级 IP68 | 台 | 4
2.1.17 | 500201034025 | 调试 | 海塘工程安全防护系统安装及调试 | 项 | 1
2.2 |  | 四旋翼无人机
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 瑞安市海塘安澜工程（阁巷围区海塘）信息化采购项目 | [6 empty] | 第60页 共91页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
2.2.1 | 500201034026 | 四旋翼无人机（遥控器、标配电池） | 起飞重量（无配件） ≤920 g 折叠后尺寸（长×宽×高） ≤225×100×100mm 对角线轴距 ≥380 mm 最大信号有效距离（无干扰、无遮挡） ≥15km 最长飞行时间 ≥45 分钟 最大可抗风速 ≥12m/s 全向感知系统 飞行器的前、后、左、右、上、下均具备视觉或红外避障传感器，能够在探测到障碍物时在App上进行提醒，并自动减速刹车 一键全景 支持一键全景功能 GNSS 支持GPS+GLONASS+BEIDOU，支持单北斗模式 工作环境温度 工作温度范围覆盖-10°C 至 40°C GNSS定位悬停精度 垂直≤0.5 m，水平≤0.5 m 视觉定位悬停精度 垂直≤0.1 m，水平≤0.1 m 展开时间 从携行状态到起飞状态的展开时间≤30s 最大上升速度 ≥6 m/s 最大下降速度 ≥6 m/s | 台 | 1
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 瑞安市海塘安澜工程（阁巷围区海塘）信息化采购项目 | [6 empty] | 第61页 共91页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
最大水平飞行速度 ≥15m/s 最大飞行海拔高度 ≥6000 米 图传加密 为保证数据安全，图传链路需通过AES-256技术进行加密 降落保护 在自主降落过程中，无人机飞行器能够检测下方地形.当下方地形为不平整地面或水面，飞行器保持悬停，同时通过地面站软件向用户发出警示信息 飞行器自检功能 具备飞行器自检功能 低电量自动返航 具备低电量自动返航功能 信号丢失自动返航 具备信号丢失自动返航功能 云台相机 广角相机CMOS 具备测绘相机，相机CMOS不低于4/3英寸 广角相机像素 有效像素不低于2000万 广角相机像元尺寸 像元尺寸不小于3.3um 广角相机机械快门 相机具有机械快门 广角相机连续拍照间隔 最短连续拍照间隔不低于0.7秒 广角相机支持DNG格式 支持DNG格式照片拍摄广角相机内参标定 提供内参标定参数
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 瑞安市海塘安澜工程（阁巷围区海塘）信息化采购项目 | [6 empty] | 第62页 共91页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
长焦相机CMOS 具备长焦相机，相机CMOS不低于1/2英寸 长焦相机像素 像素数不低于1200万 数字变焦 变焦倍数不低于56倍 稳定系统 具备三轴机械增稳云台（俯仰、横滚、平移） 可见光相机视频 可见光相机支持4k30p视频录制 天线 采用2个发射天线，4个接收天线 工作频段 支持2.4G、5.8G图传 一体化设计 具备遥控器和显示屏一体化设计 显示器分辨率 地面站显示器应采用触摸屏，屏幕显示分辨率≥1920*1080p 显示器亮度 显示器亮度≥1000cd/m2 4G 支持4G dongle 遥控器重量 重量小于700g 接口 地面站具备Mini-HDMI视频输出接口、SD卡槽、USB接口 配件 RTK 支持RTK厘米级定位，RTK可拆卸 RTK重量 RTK重量小于30g RTK位置精度 在RTK 固定解时，水平精
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 瑞安市海塘安澜工程（阁巷围区海塘）信息化采购项目 | [6 empty] | 第63页 共91页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
度1cm+1ppm，高程精度1.5cm+1ppm 喊话器 支持挂载喊话器 喊话器重量 喊话器重量小于90g SDK MSDK 支持Mobile SDK 上云API 支持上云API 实时直播 支持远程实时直播 软件功能 航线功能 支持航点、正射、倾斜、航带、仿地等多种航线作业类型 密码保护 支持通过密码保护无人机机身存储的图像视频数据 ADS-B功能 能够接收民航客机的ADS-B广播信息，并能过地面端软件向用户发出附近民航客机预警信息
2.3 |  | 社会公众服务
2.3.1 |  | 网络安全
2.3.1.1 | 500201025024 | VPN专线 | 200M速率，上下行对等，对接水利局网络，3年 | 条 | 1
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 瑞安市海塘安澜工程（阁巷围区海塘）信息化采购项目 | [6 empty] | 第64页 共91页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
2.3.1.2 | 500201025025 | 隔离网闸 | 1、整机应用层系统吞吐率对于1518字节数据包，≥400Mbps，应用层并发连接数≥50000条，内网：≥6个千兆电口（含管理口和HA口）、2个千兆光口插槽，1个RJ45 console口，2个USB口，1个液晶屏；外网：≥6个千兆电口（含管理口和HA口）、2个千兆光口插槽，1个RJ45 console口，2个USB口，1个液晶屏。 ★2、采用“2+1”模块结构设计，即包括外网主机模块、内网主机模块和隔离交换模块，内外端机为网络协议终点，彻底阻断各种网络协议，内网主机和外网主机分别使用独立的管理口（提供外观照片证明并加盖原厂公章） ★3、支持双系统冗余，可在WEB管理页面手动进行系统版本切换，可保证当前系统版本存在问题时，在WEB页面手动切换到另一个系统版本，保证系统的稳定性（提供证明截图并加盖原厂公章） 4、支持文件同步，文件同步具备文件重构技术，可自动剔除文件中夹带的危险程序，可 | 台 | 1
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 瑞安市海塘安澜工程（阁巷围区海塘）信息化采购项目 | [6 empty] | 第65页 共91页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
执行代码等 ★5、支持实时监控文件同步进度、当前同步文件大小、已传输大小、花费时长、同步速率（提供产品截图并加盖原厂公章）★6、数据库同步支持无客户端方式同步，无客户端方式同步由网闸主动发起并完成，不需要第三方软件支持（无需在数据库安全任何第三方软件，可以在网闸系统上完成数据库同步配置）(提供证明截图并加盖原厂公章) 7、数据库同步可指定资源使用情况，按照任务优先级进行资源分配，可灵活设置一个或者一组任务所使用最小内存、最大内容等资源情况 8、支持文件和数据库的异构同步，满足将XML、Excel、CSV类型文件内容同步至数据库中，或将数据库内容同步至XML、Excel、CSV类型文件中 ★10、支持安全审计能力，可通过自定义时间、任务名称 、文件名称、文件类型、文件大小类型、源目的文件路径、源目IP等详细字段追溯业务数据流向，
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 瑞安市海塘安澜工程（阁巷围区海塘）信息化采购项目 | [6 empty] | 第66页 共91页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
可自定义配置查询条件，查询条件策略可以自定义设置；（提供有效证明材料，加盖原厂公章）
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 瑞安市海塘安澜工程（阁巷围区海塘）信息化采购项目 | [6 empty] | 第67页 共91页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
2.3.1.3 | 500201025026 | 防火墙 | 1.产品性能：应用层单向UDP吞吐≥800Mbps；硬件配置：2U机箱，内、外主机配置分别如下，CPU：飞腾腾锐D2000（2.3GHz，8核），操作系统：银河麒麟操作系统V10（内核版本4.19.90），内存 ：8GB，硬盘：64GB +4TB，内外网分别配备显示屏，冗余电源；内网接口规格：6个10/100/1000Base-T端口（含1个管理口、1个HA口、4个业务口），4个SFP插槽,2个扩展插槽，1个Console口，2个USB口；外网接口规格：6个10/100/1000Base-T端口（含1个管理口、1个HA口、4个业务口），4个SFP插槽,2个扩展插槽，1个Console口，2个USB口； 功能模块：产品默认包含数据库单向导入、文件单向导入、单向协议导入、异常告警等；质保年限：默认包含三年维保； 2.支持异常包攻击防御，异常包攻击类型至少包括Ping of Death、Teardrop、Smurf、Land、WinNuke等攻击类型。 3.★支持DDNS功能， | 台 | 1
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 瑞安市海塘安澜工程（阁巷围区海塘）信息化采购项目 | [6 empty] | 第68页 共91页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
支持Oray向日葵、Pubyun公云、Noip、Changeip提供的DDNS服务，将动态获取的IP地址映射为固定的域名（提供功能截图并加盖原厂公章） 4.★所投产品必须支持DS-Lite CPE B4功能，支持成为b4或aftr角色，支持从DHCPv6服务器或手动方式获取AFTR参数（提供功能截图并加盖原厂公章） 5.★所投产品支持对网元进行健康检查，健康检查至少包括链路探测、回环探测、接口探测能力（提供功能截图并加盖原厂公章） 6.★所投产品支持灵活的服务链编排功能，支持串接链和旁路链，支持网元组的方向和位置设置；支持添加、编辑、删除串接链，旁路链。（提供功能截图并加盖原厂公章） 7.★所投产品必须支持基于不同安全区域防御SYN Flood、UDP Flood、ICMP Flood、IP Flood、DNS Flood、HTTP Flood攻击，并支持警告、丢弃、普通防护（首包丢弃）、增强防护（TC反弹技术
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 瑞安市海塘安澜工程（阁巷围区海塘）信息化采购项目 | [6 empty] | 第69页 共91页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
）、授权服务器防护（NS重定向）、普通防护（自动重定向）、增强防护（手工确认）等多种防护措施（提供功能截图并加盖原厂公章） 8.★所投产品必须支持IPv4和IPv6流量的HTTPS、POP3S、SMTPS、IMAPS协议进行解密，支持配置基于源安全域、目的安全域、源地址、目的地址、SSL协议服务的解密策略，动作可以设置解密或不解密（提供功能截图并加盖原厂公章）
2.3.1.4 | 500201034027 | 安装辅材 | 网线、电源线等 | 套 | 1
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 瑞安市海塘安澜工程（阁巷围区海塘）信息化采购项目 | [6 empty] | 第70页 共91页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
2.3.1.5 | 500201025027 | 5G CPE安全网关 | ★1.满足国家密码管理局 GM/T 0023-2014《IPSEC VPN网关产品规范》及GM/T 0028-2014《密码模块安全技术要求》（二级）要求；（提供证明文件，并加盖原厂公章） 2.产品具备国家密码管理局颁发的《商用密码产品认证证书》，提供相关证明材料并加盖厂商公章； 3.内置硬件加密芯片，支持SM2/3/4算法，国密IPSec加密速率≥100Mbps； 4.支持无线传输功能，包括5G接入及WIFI AP； 5.★支持基于载荷的加密模式（包括传输层和IP层载荷），可实现对业务数据的无感知加密、解密;（提供经国家认证认可的第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告，并加盖原厂公章）; 6.★支持支持IPv4和IPv6的加密隧道，最大IPSec VPN并发隧道数 ≥ 100条，且加解密时延 ≤ 1ms;（提供经国家认证认可的第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告，并加盖原厂公章） | 台 | 1
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 瑞安市海塘安澜工程（阁巷围区海塘）信息化采购项目 | [6 empty] | 第71页 共91页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
7.预充注量子密钥≥10M，且支持根据配置的时间周期进行加密工作密钥的自动更新，最高密钥更新频次不低于5分钟/次； 8.桌面型设备，12V/2A 单电源，配备≥4个千兆电口，≥2个千兆光口，≥1个USB口，≥ 1个Console口； 9.支持路由模式、透明模式接入方式，支持串联、旁挂部署； 10.★支持硬件Bypass，当设备断电时，自动开启BYPASS功能；（提供经国家认证认可的第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告，并加盖原厂公章） 11.★支持建立Vxlan Over IPSec隧道；（提供经国家认证认可的第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告，并加盖原厂公章） 12.支持隧道信息查看，包括隧道节点地址、保护网段、运行状态、出站/入站加密流量等。 13.配套5G SIM卡，含三年，每月50G 蜂窝数据流量
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 瑞安市海塘安澜工程（阁巷围区海塘）信息化采购项目 | [6 empty] | 第72页 共91页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
3 |  | 机房系统
3.1 |  | 1、一体柜
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 瑞安市海塘安澜工程（阁巷围区海塘）信息化采购项目 | [6 empty] | 第73页 共91页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
3.1.1 | 500201025028 | 动力主柜机柜 | 1、机柜采用标准单柜，机柜柜尺寸为：600*1200*2000mm，机柜前门为钢化玻璃门，后门为钣金实体门，冷热通道全封闭，隔绝噪音和灰尘。 2、标准机柜前门必须具备≥10寸LCD触摸屏，人机互动，在线显示UPS、温湿度、门禁、制冷模块运行情况等系统参数，从而实时了解整个系统的电力参数和环境状况。 3、机柜颜色应为黑色，喷塑表面处理，黑色（RAL9005），防护等级不小于IP50。应具有良好的兼容性，中立的结构设计。 4、采用高强度A级优质碳素冷轧钢板和镀锌板,采用黑色砂纹工艺，满足防腐、防锈、光洁、色泽均匀、无流挂、不露底、无起泡、无裂纹、金属件无毛刺锈蚀要求。立柱板材厚度≥2mm，其他板材厚度要求≥1.2mm。 5、机柜前门要求采用高品质钢化玻璃。 6、机柜应采用全焊接结构，每台机柜最大静态可承重≥1860kg。 7、机柜需满足YD5083-2005标准要 | 台 | 1
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 瑞安市海塘安澜工程（阁巷围区海塘）信息化采购项目 | [6 empty] | 第74页 共91页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
求，通过8烈度抗震测试； 8、机柜具备无钥匙开门设计，在触摸屏上可以点击开门，逐一开启各机柜前后门，同时应能监测机柜门的开关状态。 9、机柜除自动开门外，同时也应具备钥匙开门，二者同时具备且互不影响，当屏幕断电，无法操作，可用备用钥匙打开前后门。 10、为确保空调故障时封闭系统内不会超温，机柜封闭端需能根据机柜内温度情况通过可靠的机械方式应急自动弹开封闭端机柜门以便于外部空气能够进入，保证系统能够正常运行。 11、机柜系统应具有灯光状态显示，支持智能色彩显示系统状态，可根据告警等级自动变光调色。 12、★机柜内应有足够空间放置客户端的设备，根据业务需求核算，机柜除空调内机、监控、UPS、配电模块外，单柜可用空间需≥32U，（提供内部布局图，并加盖原厂公章）。 13、机柜内部配备1条安装在竖直理线板上的基本型PDU，PDU提供
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 瑞安市海塘安澜工程（阁巷围区海塘）信息化采购项目 | [6 empty] | 第75页 共91页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
不少于20位GB10A插座和4位GB 16A插座，含侧板，冷热通道封闭，附送15U位盲板和顶部强弱电走线架。
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 瑞安市海塘安澜工程（阁巷围区海塘）信息化采购项目 | [6 empty] | 第76页 共91页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
3.1.2 | 500201025029 | IT机柜 | 1、机柜采用标准单柜，机柜柜尺寸为：600*1200*2000mm，机柜前门为钢化玻璃门，后门为钣金实体门，冷热通道全封闭，隔绝噪音和灰尘。 2、机柜颜色应为黑色，喷塑表面处理，黑色（RAL9005），防护等级不小于IP50。应具有良好的兼容性，中立的结构设计。 3、采用高强度A级优质碳素冷轧钢板和镀锌板,采用黑色砂纹工艺，满足防腐、防锈、光洁、色泽均匀、无流挂、不露底、无起泡、无裂纹、金属件无毛刺锈蚀要求。立柱板材厚度≥2mm，其他板材厚度要求≥1.2mm。 4、机柜前门要求采用高品质钢化玻璃。 5、机柜应采用全焊接结构，每台机柜最大静态可承重≥1860kg。 6、机柜需满足YD5083-2005标准要求，通过8烈度抗震测试； 7、机柜具备无钥匙开门设计，在触摸屏上可以点击开门，逐一开启各机柜前后门，同时应能监测机柜门的开关状态。 | 台 | 1
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 瑞安市海塘安澜工程（阁巷围区海塘）信息化采购项目 | [6 empty] | 第77页 共91页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
8、机柜除自动开门外，同时也应具备钥匙开门，二者同时具备且互不影响，当屏幕断电，无法操作，可用备用钥匙打开前后门。 9、为确保空调故障时封闭系统内不会超温，机柜封闭端需能根据机柜内温度情况通过可靠的机械方式应急自动弹开封闭端机柜门以便于外部空气能够进入，保证系统能够正常运行。 10、机柜系统应具有灯光状态显示，支持智能色彩显示系统状态，可根据告警等级自动变光调色。 11、机柜内应有足够空间放置客户端的设备，根据业务需求核算，机柜除空调内机、监控、UPS、配电模块外，单柜可用空间需≥32U。 12、机柜内部配备1条安装在竖直理线板上的基本型PDU，PDU提供不少于20位GB10A插座和4位GB 16A插座，含侧板，冷热通道封闭，附送15U位盲板和顶部强弱电走线架。
3.1.3 | 500201025030 | 机柜选配件 | 1U快装塑料盲板，一组20个. | 组 | 2
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 瑞安市海塘安澜工程（阁巷围区海塘）信息化采购项目 | [6 empty] | 第78页 共91页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
3.1.4 | 500201025031 | UPS | 1.UPS设备须为高频机架式设计，采用DSP全数字化的控制技术，双转换在线式，容量≥3KVA。 2.UPS具有电池耗尽自动关机功能，并且在市电恢复后，UPS能够自动开机（即自启动）。 3. UPS应具备自动旁路功能：即当UPS设备本身发生故障或异常时，能够自动切换至旁路电源输出，以确保在有市电的情况下，可以通过旁路输出继续给负载设备供电。 4.UPS具备相序反接报警功能。 5.UPS具备直流开机功能（冷启动）：UPS在没有市电时，可通过所连接的蓄电池组实现直流开机启动。 6.UPS输入电气参数： 1）输入电压范围：110VAC-300VAC 2）输入频率范围：40-70Hz 3）输入功率因数≥0.98 4）输入谐波失真< 5% 非线性满载 7.UPS输出电气参数： 1)输出功率因数:0~30℃环境温度下，输出功因可配置为0.9；30~40℃环境温度下，输出功因为0.8。可变调节 | 台 | 1
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 瑞安市海塘安澜工程（阁巷围区海塘）信息化采购项目 | [6 empty] | 第79页 共91页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
功率因数能有效提高UPS效率，节省用电成本。 2)输出电压稳定精度≤±2% 3)输出频率：50±0.05Hz(电池模式) 4)UPS输出电压谐波分量：100%线性负载≤1%，100%非线性负载≤3%。 8.UPS直流电气参数：电池内置机型5小时内回冲至90%电池电量，配置不小于6A 充电器，电池外接。提供厂家盖章的证明文件。 9.UPS应标配USB、智能插槽通信接口，且具备优异的智能扩展功能，通过选配监控卡：NMC网卡（远程监控及管理）、485接口卡、USB卡、干结点卡，搭配智能卡槽，实现本地或网络监控管理，也可以兼容并接入第三方环控系统。 10.UPS风扇要求为自动温控风扇，可以根据带载量的高低、UPS机内温度的高低，自动调节风扇的转速。降低噪声及内部功耗。 11.★UPS主机须采用云技术，用户可通过手机APP，支持通过有线或无线两种方式远程连
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 瑞安市海塘安澜工程（阁巷围区海塘）信息化采购项目 | [6 empty] | 第80页 共91页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
接UPS，不受地域限制随时监控UPS。当市电异常或 UPS故障，可第一时间同步手机APP进行提醒，帮助客户确定问题并及时制定解决方案,(提供该功能证明文件，并加盖原厂公章)。 12.★UPS随机附带的监控软件需支持主流虚拟化平台，包括VMware、redhat等主流虚拟化平台。可以响应虚拟化迁移，进行安全关机保护，（提供该功能证明文件，并加盖原厂公章)。 13.环境参数要求： 1)工作温度：0~40℃ 2)工作湿度：20%~90%（无凝露） 3)海拔高度：0~3000米,1000米以下无降额 4)防护等级：IP20 14.★投标UPS整机MTBF不低于1730000小时，（提供MTBF计算书证明，并加盖原厂公章)。
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 瑞安市海塘安澜工程（阁巷围区海塘）信息化采购项目 | [6 empty] | 第81页 共91页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
3.1.5 | 500201025032 | 蓄电池 | 1、采用高性能、高可靠性阀控式密封铅酸蓄电池，生产单位须具有铅酸蓄电池的设计和生产能力； 2、本次招标蓄电池额定电压12V，额定容量：100Ah ，尺寸（长宽高）：329*172*221，壳体采用高强度ABS（UL94-HB）制成，接线端子需采用双重密封技术，此项须以公开资料为准，如公开的彩页、规格书、官网等； 3、容量保存率：静置28天后容量保存率应≥97%，密封反应效率应≥98%； 4、端电压均衡性：开路状态下，最高与最低电压差值≤30mV；浮充状态下，进入浮充状态24小时后，端电压差压≤210mV;放电状态下，端电压差≤0.3V； 5、再充电性能：恒压充电24小时再充电能力因素≥98%； 6、容量一致性：同组蓄电池10小时率容量试验时，最大实际容量与最小实际容量差值≤3%； 7、本次招标蓄电池内阻需为5.5Ω，运行温度范围：充电0°C~40°C；放电-20°C~55 | 只 | 8
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 瑞安市海塘安澜工程（阁巷围区海塘）信息化采购项目 | [6 empty] | 第82页 共91页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
°C；储存-20°C~55°C，浮充电压13.50V~13.80V，循环使用充电电压14.40V~15.00V，最大充电电流30.0A，最大持续放电电流900A； 8、本次招标蓄电池产品不接受OEM及ODM；
3.1.6 | 500201025033 | 电池箱 | 每套电池箱可放置8只12V100AH蓄电池，含电池连接线及直流开关 | 套 | 1
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 瑞安市海塘安澜工程（阁巷围区海塘）信息化采购项目 | [6 empty] | 第83页 共91页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
3.1.7 | 500201025034 | PDM | 1、配电模块采用19英寸机架式安装设计，颜色为黑色，喷塑表面处理，黑色（RAL9005），防护等级IP20。采用高强度A级优质碳素冷轧钢板和镀锌板,采用黑色砂纹工艺，满足防腐、防锈、光洁、色泽均匀、无流挂、不露底、无起泡、无裂纹、金属件无毛刺锈蚀要求; 2、配电模块配置不小于40A/2P市电总输入开关，32A/2P防雷保护开关， 市电下级分路UPS输入空开配置32A/1P、维修旁路空开配置32A/2P、空调空开16A/1P*1、不少于1路备用开关16A/1P*1，UPS输出空开关配置32A/1P，UPS输出下级IT支路开关配置不少于32A/1P*2，备用开关不少于16A/1P*1，需提供厂商盖章的证明文件； 3、由于机柜内部空间U位限制，配电模块的总高度应不大于3U 4、配电模块中所使用的断路器为ABB、伊顿或施耐德、西门子同等级国际品牌产品。 5、为确保断路器与微模块其它子系统整体设计和测试，采用具有一致的品质标准和制造 | 个 | 1
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 瑞安市海塘安澜工程（阁巷围区海塘）信息化采购项目 | [6 empty] | 第84页 共91页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
流程，以确保它们能够相互匹配，以实现最佳性能和可靠性，确保它们的质量和性能保持一致，同时使用相同的维护程序和备件，简化维护过程并减少维护成本，使其更容易集中管理和监控，以确保它们的正常运行，配电模块的断路器应与机架式空调、UPS、机柜、动环监控同一品牌或同一集团公司品牌 。 6、配电模块防雷等级要求不低于：CLASSII/C级，In 20kA， Imax 40kA，8/20us。 7、为了保证现场安装方便性和节省时间，配电模块的输出接口需为快速接插端子，并与一体柜配置的PDU输入接头相匹配。 8、采用优质T2紫铜，稳定性好，抗蚀性强，导电性能优异，阻抗小，能耗低，排形平直，排面亮泽，尺寸均匀。铜排镀亮镍处理，防止氧化，加强接触性。 9、配电模块本身需满足耐腐蚀、电气间隙和爬电距离、温升等的测试要求； 10、配电模块应配置智能电表，通过智能接
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 瑞安市海塘安澜工程（阁巷围区海塘）信息化采购项目 | [6 empty] | 第85页 共91页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
口接入微模块整体动环监控系统。
3.1.8 | 500201025035 | PDU | 基础型PDU，32A输入，输入线缆2.5米，GB输出接口20*10A+4*16A（左侧安装） | 个 | 1
3.1.9 | 500201025036 | PDU | 基础型PDU，32A输入，GB输出接口20*10A+4*16A ，带接线盒（左侧安装） | 个 | 1
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 瑞安市海塘安澜工程（阁巷围区海塘）信息化采购项目 | [6 empty] | 第86页 共91页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
3.1.10 | 500201031001 | 空调内机 | 1、精密空调采用机架式安装设计，安装于机柜内部，形成封闭式通道，考虑机柜整体有限空间，机架式精密空调整体高度不大于4U。 3、制冷量≥3.5kW，机组采用变频压缩机，可实现机组制冷量的灵活调节，EC可变速风机，出风量≥700 m3/h，预充R410A环保制冷剂，支持10m外机管路距离。 4、电气性能：机组的电气性能应符合IEC标准 5、输入电压允许波动范围：220V +15% ~ -10%，频率：50Hz/60HZ ± 2Hz 6、应采用先进的模糊逻辑控制或PID调节技术 7、机房专用空调机组采用前送风、后回风的水平送风方式。 8、机架式精密空调能通过机柜前端显示屏显示温湿度及各组件的运行状态的功能，应具有大容量的故障报警记录储存的功能。 | 台 | 1
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 瑞安市海塘安澜工程（阁巷围区海塘）信息化采购项目 | [6 empty] | 第87页 共91页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
3.1.11 | 500201031002 | 空调外机 | 3.5KW空调室外机 电源输入：220V,1PH,50Hz；调速轴流风机; 机组尺寸(宽*深*高) :905*346*611mm | 台 | 1
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 瑞安市海塘安澜工程（阁巷围区海塘）信息化采购项目 | [6 empty] | 第88页 共91页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
3.1.12 | 500201025037 | 监控主机 | 1、要求动环监控系统软件为完全自主研发。 2、动环管理单元所包含的监控采集器实现对微模块的整体监管，为了最大程度节省空间，要求显示屏与监控主机集成化为一体不再占用机柜空间，一体化机柜前门镶嵌1块集成了监控模块的全彩触摸屏，触摸屏显示界面应包含系统页、UPS、配电、空调、环境、门锁、日志、设置等页面, 集成了监控模块的全彩触摸屏； 3、为方便观察系统状态，营造良好的人机界面，微模块操作面板需配置≥10寸的触摸屏； 4、柜内环境监测：柜体前部冷通道和后部热通道内分别具有温度监测；柜体底部具有水浸传感器；柜体前、后门各配备门磁或微动开关，检测门开关状态。各种传感器应支持即插即用； 5、 一体化机柜报警管理：需具备邮件报警、WEB页面告警、手机APP等方式。标准需含wifi模块，含短信猫，无需额外选配； 6、一体化机柜应能显示机柜气流图，动环 | 台 | 1
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 瑞安市海塘安澜工程（阁巷围区海塘）信息化采购项目 | [6 empty] | 第89页 共91页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
监控界面应能体现机柜侧面图以及前后部分的门禁、温度状态显示； 7、为实时监测机柜的温湿度状态，要求每个机柜内配置温湿度传感器数量不得小于1个； 8、为确保与整体的兼容性，避免用户在使用时出现的售后服务认定纠纷，蓄电池、机柜、精密配电、空调、动环监控系统、UPS主机必须为同一品牌；
3.1.13 | 500201025038 | 温湿度传感器(无屏) | 低功耗温湿度传感器，RS485输出, 级联型,RJ45接线. 无显示屏 | 个 | 2
3.1.14 | 500201025039 | 烟感 | 烟感探测器, 继电器输出,直径100mm，高48mm | 个 | 1
3.1.15 | 500201025040 | 水浸传感器（绳式） | 水浸传感器（绳式), 提供一路检测接口,标配检测绳 | 个 | 1
3.1.16 | 500201025041 | 声光告警器 | 声光告警器, 发声体采用压电蜂鸣片,发光体采用超亮LED | 个 | 1
3.1.17 | 500201034028 | 配套辅材 | 空调10米铜管及辅材，微模块安装 | 项 | 1
3.2 |  | 2、机房装修
3.2.1 | 500201017001 | 机房等电位直流静电释放 | 40*3mm铜排、地板下、隔墙内、天花内等电位连接网，含安装绝缘端子、ZRBVR6、10、16mm2等各种接地线 | m | 12
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 瑞安市海塘安澜工程（阁巷围区海塘）信息化采购项目 | [6 empty] | 第90页 共91页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
3.2.2 | 500201017002 | 照明灯具 | LED灯、600*600，中空型材灯盘，表面喷塑 | 套 | 2
3.2.3 | 500201017003 | 安全出口指示灯 | 安全出口指示灯:1x3W(LED)，门框上0.2m安装 | 套 | 1
3.2.4 | 500201017004 | 单向疏散指示灯 | 单向疏散指示灯:1x3W(LED)，H=0.3m(指距架空地板) | 套 | 1
3.2.5 | 500201017005 | 配电箱 | 按设计图纸 | 台 | 1
3.2.6 | 500201017006 | 金属桥架 | 200*100金属桥架 | 米 | 12
3.2.7 | 500201017007 | KBG25管 | KBGΦ25含弯头、三通、直通、管卡、杯塑等配件 | 米 | 30
3.2.8 | 500201017008 | 接线、分线盒安装 | 86型 | 个 | 10
3.2.9 | 500201017009 | 金属软管 | 25，外有塑套 | m | 30
3.2.10 | 500201017010 | 照明及插座配电电缆 | ZRRVV3*2.5mm2套管制作安装 | 米 | 60
3.2.11 | 500201017011 | 插座 | 单相二极加三极暗插座:~250V 10A，H=0.3m(指距架空地板) | 套 | 1
3.2.12 | 500201017012 | 双联单控暗开关 | 双联单控暗开关:~250V 10A，H=1.3m(指距架空地板) | 套 | 1
3.2.13 | 500201017013 | 机柜设备底座 | 5#镀锌角钢制作，与机柜尺寸匹配 | 套 | 3
3.2.14 | 500201034029 | 悬挂七氟丙烷灭火装置 | 悬挂灭火装置，七氟丙烷气体灭火，气体质量大于6KG，68℃热熔管路触发使用温度 | 套 | 2
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 瑞安市海塘安澜工程（阁巷围区海塘）信息化采购项目 | [6 empty] | 第91页 共91页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
4 |  | 系统集成
4.1 | 500201034030 | 系统集成 | 系统集成 | 项 | 1
合计

## 8 施工临时工程分类分项工程量清单
施工临时工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 瑞安市海塘安澜工程（阁巷围区海塘）信息化采购项目 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
1 |  | 施工房屋建筑工程
1.1 | Ab001 | 施工房屋建筑工程 | 自行考虑 | 项 | 1
……
2 |  | 安全文明施工费
2.1 | Ab002 | 安全施工费 | 安全施工费 | 项 | 1
2.2 | Ab003 | 文明标化工地建设费 |  | 项 | 1
3 |  | 其他临时工程
3.1 | Ab004 | 其他临时工程 | 其他临时工程 | 项 | 1
……
|  | 合计

## 9 其他项目清单
其他项目清单
项目及标段名称： | 瑞安市海塘安澜工程（阁巷围区海塘）信息化采购项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) | 备注
1 | 工程保险费（含第三者责任险) | 元
合计