## Sheet1
2024年蛟河市漂河镇、白石山镇屋顶光伏项目工程量清单
序号 | 名称 | 规格、型号 | 总数量 | 单位 | 一标段白石山镇 |  | 二标段漂河镇
1 | 光伏组件 | 每户不得少于11Kwp多晶硅太阳能电池组件，开路电压约为48V，该组件有着优异的低辐照性能 | 151 | 户 | 99 | 户 | 52 | 户
2 | 逆变器 | 1、容量：10kW 2、最大输入电压：1100V 3、MPPT电压范围：200-950V 4、每路MPPT最大输入电流：18A 5、每路MPPT输入组串数：1 6、MPPT数量：2 7、额定输出电压：380V 8、最大输出电流：16.7A 9、最大效率：98.6% 10、中国效率：98.1% 11、使用环境温度：-30~60℃ 12、最高海拔高度：≤4000m 13、冷却方式：智能风冷 14、防护等级：IP65 15、尺寸(宽×高×厚)：447*513*210mm 16、重量：17kg | 151 | 台 | 99 | 台 | 52 | 台
3 | 光伏并网箱 | 内部设备选型 1、断路器 并网点应安装光伏并网专用断路器，断路器具备失压跳闸、过压跳闸及检有压合闸功能，失压跳闸定值宜整定为20%UN、10秒，过压跳闸定值宜整定为135%UN，检有压定值宜整定为大于85%UN,具备剩余电流保护功能。 2、熔断器 当浪涌保护器被雷电击穿失效，从而造成回路短路故障，为切断短路电流，需要在浪涌保护器加一组熔断器，熔断器的选择跟断路器相同，选用50A的规格。熔丝烧断要及时更换，可用断路器代替，断路器有瞬时电流保护功能，跳闸后可以手动复位，不必更换元件。 3、浪涌保护器 本项目选用限压型SPD，3P的浪涌保护器，选择规格Uc~385V，Imax≥20KA，In：≥10KA，Up≤1.5KV。 4、自复式过欠压保护器 过欠压保护器能够自动检测线路电压，当线路中过电压和欠电压超过规定值时能够自动断开。本项目使用的自复式过欠压保护器规格为工作电压 AC 220V 50HZ，额定电流50A， 过电压值 AC270±5V，欠电压值AC170±5V，保护动作时间≤1s，延时接通时间≤1min。 5、刀开关（隔离开关） 刀开关或隔离开关会有明显的断开点，可以后端检修和维护人员的安全。刀开关选择额定电流为63A的刀闸。 | 151 | 台 | 99 | 台 | 52 | 台
4 | 直流电缆 | 直流线缆多为户外铺设，具备防潮、防晒、防寒、防紫外线等性能，分布式光伏系统中的直流线缆一般选择光伏认证的专用线缆，考虑到直流插接件和光伏组件输出电流，目前常用的光伏直流电缆为PV1-F 1*4mm²。 | 22650 | m | 14850 | m | 7800 | m
5 | 电力电缆 | 交流线缆主要用于逆变器交流侧至交流汇流箱或交流并网柜，可选用YJY型电缆。长距离铺设还要考虑到电压损失和载流量大小，三相机交流线缆采用1kV YJY22-4*16。 | 8060 | m | 5284.3709 | m | 2775.6291 | m
6 | 电缆终端 | 1kV YJY22-4*16 | 151 | 套 | 99 | 套 | 52 | 套
7 | 保护管敷设 | PEφ50 | 1510 | m | 990 | m | 520 | m
8 | 镀锌钢管 | φ50 | 604 | t | 396 | t | 208 | t
9 | 防火堵料 | 阻燃发泡剂 | 4 | t | 2.6225 | t | 1.3775 | t
10 | 接地母线 | 国标，黄色 | 1510 | m | 990 | m | 520 | m
11 | 黄绿铜线 | BV 1*16mm2 | 1510 | m | 990 | m | 520 | m
12 | 黄绿铜线 | BV 1*4mm2 | 468 | m | 306.8344 | m | 161.1656 | m
13 | 接地极 | Q235，热镀锌 | 151 | 根 | 99 | 根 | 52 | 根
14 | 光伏支架 | Q235B | 29 | t | 19.0132 | t | 9.9868 | t