## 招标工程量清单扉页
|  | 西湖区图书馆维修提升项目 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位盖章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： |  | 年 月 日

## 表1-1-1 工程项目报价汇总表
工程项目报价汇总表
工程名称：西湖区图书馆维修提升项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 内容 | 金额(元) | 其 中
|  |  | 安全文明 施工费(元) | 规费(元)
一 | 单位工程汇总
1 | 单项工程
一 | 单位工程费合计
二 | 未纳入单位工程费的其他费用[1+2+3+4]
1 | 整体措施项目清单
1.1 | 组织措施项目清单
1.2 | 技术措施项目清单
2 | 整体其他项目清单
3 | 规费
4 | 税金
总报价[一+二]
总 计【一 + 二】
表-02

## 表1-3-A 组织措施项目（整体）清单及计价表
表1-3-A 组织措施项目(整体)清单及计价表
工程名称：西湖区图书馆维修提升项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数量 | 金额(元) | 备注
一 | 安全文明施工措施项目 | 项 | 1 |  | 提供分析清单（表1-3-A-1）
二 | 其他组织措施项目 | 项 | 1
1 | 提前竣工增加费 | 项 | 1
2 | 二次搬运费 | 项 | 1
3 | 冬雨季施工增加费 | 项 | 1
4 | 行车、行人干扰增加费 | 项 | 1
合 计

## 表1-3-A-1 安全文明施工措施项目清单及计价表
表1-3-A-1 安全文明施工措施项目清单及计价表
工程名称：西湖区图书馆维修提升项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 措施项目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
一 | 安全施工措施项目
（一） | 基本安全防护
1 | 安全网
（1） | 安全平网 | m2 |  |  |  | 平面面积
（2） | 密目式立网 | m2 |  |  |  | 垂直立面
2 | 防护栏杆 |  |  |  |  | 按栏杆长度
（1） | 高处作业临边防护栏杆 | m
（2） | 深基坑（槽）临边护栏 | m
（3） | 其他防护栏杆 | m
3 | 防护门 | m2
4 | 防护棚 |  |  |  |  | 按防护面积
（1） | 通道防护棚 | m2
（2） | 井架防护棚 | m2
（3） | 升降机防护棚 | m2 |  |  |  | 含人货两用升降机、货用升降机
5 | 断头路阻挡墙 | m3
6 | 安全隔离网 | m2 |  |  |  | 爆破工程
7 | 对讲机 | 套
（二） | 高处作业
1 | 洞口水平隔离防护 | m2 |  |  |  | 按洞口水平面积
2 | 高压线安全措施 | 元
3 | 起重设备防护措施 | 元
4 | 楼层呼唤器 | 套
5 | 其他高处作业安全防护
（三） | 深基坑（槽）
1 | 上下专用通道 | m2 |  |  |  | 含安全爬梯
2 | 基坑支护变形监测 | 元
3 | 其他深基坑安全防护
（四） | 脚手架
1 | 水平隔离封闭设施 | m
2 | 其他脚手架安全防护
（五） | 井架
1 | 架体围护 | m2
2 | 货用升降机操作室 | m2
3 | 其他井架防护
（六） | 消防器材、设施
1 | 灭火器 | 只
2 | 消防水泵 | 台
3 | 水枪、水带 | 套
表1-3-A-1 安全文明施工措施项目清单及计价表
工程名称：西湖区图书馆维修提升项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 措施项目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
4 | 消防箱 | 只
5 | 消防立管 | m
6 | 危险品仓库搭建 | m2
7 | 防雷设施 | 元
8 | 其他
（七） | 特殊工程安全措施
1 | 特殊作业防护用品 | 元
2 | 救生设施 | 元 |  |  |  | 含救生衣、救生圈等
3 | 防毒面具 | 付
4 | 有毒气体检测仪器 | 套
5 | 其他特殊安全防护
（八） | 安全标志
1 | 安全警示标牌、标识 | 元
2 | 警示灯 | 处
3 | 航标灯 | 处 |  |  |  | 通航要求
4 | 其他安全标志
（九） | 安全专项检测
1 | 起重机械检测费 | 元 |  |  |  | 塔吊、升降机等
2 | 钢管、扣件检测费 | 元
3 | 高处作业吊篮检测费 | 元
4 | 防坠器专项检测费 | 元
5 | 其他安全检测
（十） | 智慧工地
1 | 实名制信息采集及考勤设备、软件及管理 | 元
2 | 扬尘在线视频监测设备、软件及管理 | 元
3 | 远程高清视频监控设备、软件及管理 | 元
4 | 起重机械安全监控设备、软件及管理 | 元
5 | 其他管理设施 | 元
（十一） | 安全教育培训 | 元
（十二） | 现场安全保卫 | 元
（十三） | 其他安全施工措施
二 | 文明施工措施项目
1 | 围墙 | m |  |  |  | 按标准设置
2 | 大门、门楼 | 块
3 | 标牌 | 块
4 | 效果图 | 块
表1-3-A-1 安全文明施工措施项目清单及计价表
工程名称：西湖区图书馆维修提升项目 |  |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 措施项目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
5 | 彩钢板围挡 | m |  |  |  | 按标准设置
6 | 地坪硬化 | m2
7 | 其他文明施工措施
三 | 环境保护措施项目 |  |  |  |  | 含扬尘污染防治措施
1 | 现场绿化 | m2
2 | 防尘网布 | m2
3 | 车辆冲洗设施 | 套 |  |  |  | 含洗车槽、自动冲洗或其他冲洗设备等
4 | 喷淋设施
（1） | 塔吊喷淋 | 套
（2） | 外架喷淋 | 套
（3） | 场地喷淋 | 套
5 | 防尘雾炮 | 台
6 | 其他扬尘控制费用 | 元
7 | 噪声控制费用 | 元
8 | 污水处理费用 | 元 |  |  |  | 特殊工程要求
9 | 车辆密封费用 | 元
10 | 工地食堂油烟净化设备 | 套
11 | 其他环境保护措施
四 | 临时设施措施项目
（一） | 办公用房 | m2
（二） | 生活用房
1 | 宿舍 | m2
2 | 食堂 | m2
3 | 厕所 | m2
4 | 浴室 | m2
5 | 其他生活设施 |  |  |  |  | 休息场所、文化娱乐设施等
（三） | 生产用房（仓库） | m2
（四） | 临时用电设施
1 | 总配电箱 | 只
2 | 分配电箱 | 只
3 | 开关箱 | 只
4 | 临时用电线路 | m
5 | 用电保护装置 | 处
6 | 发电机 | 台
7 | 其他临时用电设施 |  |  |  |  | 附近外电线路防护设施等
（五） | 临时供水 | m |  |  |  | 按管道长度
（六） | 临时排水 | m |  |  |  | 按管道长度
表1-3-A-1 安全文明施工措施项目清单及计价表
工程名称：西湖区图书馆维修提升项目 |  |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 措施项目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
（七） | 其他临时设施
合 计

## 表1-4 其他项目清单及计价表
表1-4 其他项目清单与计价表
工程名称：西湖区图书馆维修提升项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
1 | 暂列金额
2 | 计日工 |  | 明细表详见1-4-1
3 | 总承包服务费 |  | 明细表详见1-4-2
4 | 标化工地增加费 |  | 暂定费用
5 | 优质工程增加费 |  | 暂定费用
合 计

## 表1-5 主要工日价格表(整体)
表1-5 主要工日价格表
工程名称：西湖区图书馆维修提升项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工种 | 单位 | 数量 | 单价（元）
1 | 二类人工 | 工日
2 | 三类人工 | 工日

## 表1-6 主要材料价格表(整体)
表1-6 主要材料价格表
工程名称：西湖区图书馆维修提升项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 备注
1 | 0201120035 | 3mm厚同质透心塑胶地板 |  | m2
2 | 0433120005 | 干混地面砂浆 | DS M20.0 | kg
3 | 0701120035 | 800*400*8mm墙砖 |  | m2
4 | 0705120013 | 1000*1000mm防滑砖 |  | m2
5 | 0901120043 | 纸面石膏板 | 1200×2400×9.5 | m2
6 | 0919120003 | 600*1200*16mm高晶板 |  | m2
7 | 1123120413 | 木质乙级防火门 |  | m2
8 | 1301120227 | 无机防霉内墙涂 |  | kg
9 | 1301120227 | 无机涂料 |  | kg
10 | 1701120181 | 碳素结构钢焊接钢管 | DN20 | m
11 | 2115120001 | 瓷蹲式大便器 |  | 个
12 | 2500330001 | LED定制线性灯(80*1200) 30W |  | 套
13 | 2500330001 | 600*600 LED灯盘 | 600*600 40W 4000k | 套
14 | 2801120393 | WDZN-RYJY-2x2.5 |  | m
15 | 2801120393 | WDZN-RYJS-2X1.5 |  | m
16 | 2801120885 | WDZC-BYJ-2.5 |  | m
17 | 2801120885 | WDZC-BYJR-2.5 |  | m
18 | 2801330075 | Cat6-UTP |  | m |  |  | 响应招标文件要求
19 | 2906330001 | JDG电线套管(镀锌) | DN25 | m
20 | 2906330001 | JDG电线套管(镀锌) | DN20 | m
21 | B05110397 | 24口千兆交换机，万兆上行 |  | 台
22 | B05110397 | 48口千兆交换机，万兆上行 |  | 台
23 | B05110399 | 彩色半球摄像机 |  | 台

## 表1-7 主要机械台班价格表(整体)
表1-7 主要机械台班价格表
工程名称：西湖区图书馆维修提升项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 机械设备名称 | 单位 | 数量 | 单价（元）
1 | 机械人工 | 工日
2 | 自卸汽车 15t | 台班

## 表2-2 措施项目清单分析表
表2-2 措施项目清单分析表
工程名称：西湖区图书馆维修提升项目 | [8 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编号 | 名称 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） | [6 empty] | 合计(元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | 小计
合 计

## 表1-1-2 单位工程报价汇总表【单项工程】
单位工程报价汇总表
工程名称：西湖区图书馆维修提升项目
单位工程名称：单项工程 |  |  | 单位：元
序号 | 汇 总 内 容 | (一层) |  | (二层)
|  | 清单控制价汇总 |  | 清单控制价汇总
一 | 分部分项工程量清单
二 | 措施项目清单（1+2）
1 | 组织措施项目清单
2 | 技术措施项目清单
三 | 其他项目清单 | - |  | -
四 | 规费
五 | 税金[（一+二+三+四）*费率] | - |  | -
六 | 总报价（一+二+三+四+五）
合计=一+二+三+四+五
单位工程报价汇总表
工程名称：西湖区图书馆维修提升项目
单位工程名称：单项工程 |  |  | 单位：元
序号 | 汇 总 内 容 | (三层) |  | (四层)
|  | 清单控制价汇总 |  | 清单控制价汇总
一 | 分部分项工程量清单
二 | 措施项目清单（1+2）
1 | 组织措施项目清单
2 | 技术措施项目清单
三 | 其他项目清单 | - |  | -
四 | 规费
五 | 税金[（一+二+三+四）*费率] | - |  | -
六 | 总报价（一+二+三+四+五）
合计=一+二+三+四+五
单位工程报价汇总表
工程名称：西湖区图书馆维修提升项目
单位工程名称：单项工程 |  |  | 单位：元
序号 | 汇 总 内 容 | (五层) |  | (楼梯)
|  | 清单控制价汇总 |  | 清单控制价汇总
一 | 分部分项工程量清单
二 | 措施项目清单（1+2）
1 | 组织措施项目清单
2 | 技术措施项目清单
三 | 其他项目清单 | - |  | -
四 | 规费
五 | 税金[（一+二+三+四）*费率] | - |  | -
六 | 总报价（一+二+三+四+五）
合计=一+二+三+四+五
单位工程报价汇总表
工程名称：西湖区图书馆维修提升项目
单位工程名称：单项工程 |  |  | 单位：元
序号 | 汇 总 内 容 | (通用安装工程) |  | 金额小计
清单控制价汇总
一 | 分部分项工程量清单
二 | 措施项目清单（1+2）
1 | 组织措施项目清单
2 | 技术措施项目清单
三 | 其他项目清单 | -
四 | 规费
五 | 税金[（一+二+三+四）*费率] | -
六 | 总报价（一+二+三+四+五）
合计=一+二+三+四+五

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【一层】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-一层 | [7 empty] | 第 1 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
砌筑工程
1 | 010402001001 | 砌块墙 | 1、加砌块砌体（B06)，M7.5水泥砂浆 2、厚度120mm以内 | m3 | 1.59
2 | 010402001002 | 砌块墙 | 1、加砌块砌体（B06)，M7.5水泥砂浆 2、厚度240mm以内 | m3 | 0.53
3 | 010503004001 | 圈梁 | 1、C20混凝土圈梁 | m3 | 0.06
4 | 010503004002 | 圈梁 | 1、C30细石混凝土反坎 | m3 | 0.24
5 | 010503005001 | 过梁 | 1、C20混凝土过梁 | m3 | 0.04
6 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1、综合钢筋 | t | 0.017
地面工程
7 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1、1000*1000mm防滑砖,DTG砂浆擦缝，含弧形不规格位置 2、10厚DTA砂浆结合层 3、30厚DS M20砂浆找平 4、专用界面剂一道 5、表面清扫干净 | m2 | 299.66
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-一层 | [7 empty] | 第 2 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
8 | 011104002001 | 竹、木（复合）地板 | 阅读区（台阶） 1、10厚玻镁晶A级防火生态地板(选样) 2、15mm厚A级防火压力板 3、40*40*4镀锌方管(固定与楼板) 工程量按水平投影面积计算，投标单位综合考虑报价具体详见设计图纸 | m2 | 72.1
9 | 011102003002 | 块料楼地面 | 卫生间 1、400*400*10mm厚防滑地砖,DTG砂浆擦缝 2、10厚DTA砂浆结合层 3、最薄处20厚DS M20砂浆找坡层,向地漏找1%坡,随到随抹平 4、1.5厚聚合物水泥基防水涂料(Ⅱ型),在地漏、阴阳角、穿板竖管等部位局部加强宽度250,四周翻起250高(建筑面层以上) 5、6厚聚合物水泥防水砂浆 6、专用界面剂一道 7、表面清扫干净 | m2 | 27.91
10 | 010501001001 | 垫层 | 卫生间蹲坑抬高：LC5.0轻集料混凝土 | m3 | 1.55
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-一层 | [7 empty] | 第 3 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
11 | 011108001001 | 石材零星项目 | 1、20mm厚云多拉灰石材DTG砂浆擦缝 2、10厚DTA砂浆结合层 3、20厚DS M20砂浆找平 4、专用界面剂一道 5、表面清扫干净 | m2 | 0.63
12 | 011108001002 | 300*300厚304不锈钢盲道提示 | 300*300厚304不锈钢盲道提示 | 个 | 1
13 | 011104004001 | 防静电活动地板 | 休息室、值班室 1、600*600抗静电地板 2、铝合金框架、可调节支架 | m2 | 39.6
吊顶工程
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-一层 | [7 empty] | 第 4 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
14 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1、白色无机涂料一底两面 2、满刷2厚面层腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平 3、10*10mm凹槽 4、双层9.5MM纸面石膏板材用自攻螺丝(点锈处理)与龙骨固定,中距≤200,螺钉距板边≥10,短边≥15 5、C型轻钢覆面横撑龙骨DC60,中距≤1200,用挂插件与次龙骨联结(上人龙骨) 6、C型轻钢覆面次龙骨DC60,间距≤400,用吊件与钢筋吊杆联结后找平 7、Φ8钢筋,中距横向≤400,纵向≤1000,吊杆上部与板底预留吊环固定 | m2 | 303.36
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-一层 | [7 empty] | 第 5 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
15 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1、白色无机涂料一底两面 2、满刷2厚面层腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平 3、双层9.5MM纸面石膏板材用自攻螺丝(点锈处理)与龙骨固定,中距≤200,螺钉距板边≥10,短边≥15 4、18mmA级防火压力板 5、C型轻钢覆面横撑龙骨DC60,中距≤1200,用挂插件与次龙骨联结(上人龙骨) 6、C型轻钢覆面次龙骨DC60,间距≤400,用吊件与钢筋吊杆联结后找平 7、Φ8钢筋,中距横向≤400,纵向≤1000,吊杆上部与板底预留吊环固定 | m2 | 5.98
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-一层 | [7 empty] | 第 6 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
16 | 011302001003 | 吊顶天棚 | 侧面 1、白色无机涂料一底两面 2、满刷2厚面层腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平 3、双层9.5MM纸面石膏板材用自攻螺丝(点锈处理)与龙骨固定,中距≤200,螺钉距板边≥10,短边≥15 4、18mmA级防火压力板 5、C型轻钢覆面横撑龙骨DC60,中距≤1200,用挂插件与次龙骨联结(上人龙骨) 6、C型轻钢覆面次龙骨DC60,间距≤400,用吊件与钢筋吊杆联结后找平 7、Φ8钢筋,中距横向≤400,纵向≤1000,吊杆上部与板底预留吊环固定 | m2 | 15.03
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-一层 | [7 empty] | 第 7 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
17 | 011302001004 | 吊顶天棚 | 1、0.2mm白色透光软膜，含弧形 2、18mmA级防火压力板，含侧面 3、C型轻钢覆面横撑龙骨DC50,中距≤1200,用挂插件与次龙骨联结 4、C型轻钢覆面次龙骨DC50,间距≤400,用吊件与钢筋吊杆联结后找平 5、Φ8钢筋,中距横向≤400,纵向≤1000,吊杆上部与板底预留吊环固定 | m2 | 7.14
18 | 011304001001 | 灯带（槽） | 1、1、白色无机涂料一底两面 2、满刷2厚面层腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平 3、双层9.5MM纸面石膏板材用自攻螺丝(点锈处理)与龙骨固定,中距≤200,螺钉距板边≥10,短边≥15 4、18mmA级防火压力板 5、专用龙骨 | m2 | 7.92
19 | 011302001005 | 吊顶天棚 | 休息室、值班室 1、600*600*16mm高晶板(选样) 2、专用龙骨 | m2 | 38.14
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-一层 | [7 empty] | 第 8 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
20 | 011302001006 | 吊顶天棚 | 卫生间 1、600*600mm铝扣板 2、按天花净高要求在墙四周用水泥钉固定25X25mm烤漆龙骨 3、Φ8钢吊筋和配件固定(C38轻钢主龙骨,间距1200mm以内) 4、轻钢龙骨吸顶吊件用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定 5、1.5mm厚JS复合防水涂料(Ⅱ型) | m2 | 27.91
21 | 011302001008 | 吊顶天棚 | 1、600*600石膏板检修口 | 个 | 6
22 | 010810002001 | 木窗帘盒 | 1、白色无机涂料一底两面 2、满刷2厚面层腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平 3、12mm单层石膏板 4、18mm厚A级防火压力板 5、专业龙骨、吊筋 含L型收边条，详见设计图纸 | m | 11.81
23 | 011302001007 | 吊顶天棚 | 1、门头现有雨棚钢架包2.5mm氟碳漆铝板 2、40*40*20mm镀锌方管 | m2 | 10
墙面工程
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-一层 | [7 empty] | 第 9 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
24 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1、无机防霉内墙涂料一底两面 2、3厚面层耐水腻子分遍刮平 3、20厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆抹平复合耐碱玻纤网(锚栓固定@500双向) 4、专用界面剂一道甩毛(甩前先将墙面充分润湿) | m2 | 114.73
25 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 1、50mm高1.2mm黑色哑光不锈钢踢脚安装金属卡件上 2、金属踢脚卡件用自攻螺钉固定在隔墙内的龙骨上 | m | 44.69
26 | 011204003001 | 块料墙面 | 卫生间及卫生间门口 1、800*400*8mm墙砖,DTG砂浆擦缝 2、5厚瓷砖专业胶粘剂结合层 3、2mm厚聚合物水泥防水涂料 4、10厚DP M20砂浆分层压实抹平 5、专用界面剂一道 | m2 | 111.79
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-一层 | [7 empty] | 第 10 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
27 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 木饰面-铝板 1、18mm仿木纹蜂窝铝板（木纹热转印常规蜂窝铝板，面板1.0mm.背板1.0mm，蜂窝芯厚度16mm，板厚度18mm） 2、专用铝板龙骨、40#镀锌角码 详见设计图纸 | m2 | 104.69
28 | 011208001001 | 柱（梁）面装饰 | 1、1.2mm仿木纹不锈钢，含凸出造型 2、12mm厚A级防火压力板 3、20*20*2镀锌方管龙骨 含顶部弧形造型，具体详见设计图纸 | 个 | 1
29 | 011207001002 | 背景墙 | 背景墙 40*80*4镀锌槽钢(固定与楼板)，L50X50X5MM镀锌角钢，不锈钢挂件，50mm厚艺术浮雕大理石，12MM厚A级防火压力板，成品木饰面，8厚钢化玻璃，黑色不锈钢，顶部仿木纹蜂窝铝板，含金属字，具体做法及尺寸详见设计图纸 | m | 7.66
门窗工程
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-一层 | [7 empty] | 第 11 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
30 | 010808004001 | 金属门窗套 | 电梯处 1、1.2mm黑色不锈钢 2、12MM厚A级防火压力板 3、木龙骨打底 | m2 | 1.58
31 | 010801004001 | 木质防火门 | 1.门类型:木质乙级单开防火门 2.门代号:FM乙1022 3.洞口尺寸:1000*2200 4.五金配件:包括合页.门锁.闭门器.防烟条等五金配件及油漆.门框等 5.其他:具体详见设计图纸 | 樘 | 4
32 | 010801004002 | 木质防火门 | 1.门类型:木质乙级单开防火门 2.门代号:FM乙1122 3.洞口尺寸:1000*2300 4.五金配件:包括合页.门锁.闭门器.防烟条等五金配件及油漆.门框等 5.其他:具体详见设计图纸 | 樘 | 1
33 | 010805005001 | 全玻自由门 | LM1822，钢化玻璃平开门（含门边固定玻璃），含不锈钢门套、拉手、合页、门锁等五金，详见设计图纸 | m2 | 11.44
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-一层 | [7 empty] | 第 12 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
34 | 010805005002 | 全玻自由门 | LM1824，钢化玻璃平开门（含门边固定玻璃），含不锈钢门套、拉手、合页、门锁等五金，详见设计图纸 | m2 | 16.8
35 | 010805005003 | 全玻自由门 | LM0924，钢化玻璃平开门，含不锈钢门套、拉手、合页、门锁等五金，详见设计图纸 | m2 | 16.8
36 | 01B001 | 消防栓暗门 | 1、消防栓暗门制作 | 樘 | 2
37 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1、钢化玻璃窗，黑色不锈钢窗套，详见设计图纸 | m2 | 17.2
38 | 010807001002 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1、卫生间窗户原有玻璃更换 | m2 | 2.5
其他
39 | 011501020001 | 服务台 | 服务台，20mm白色大理石台面，侧面白色大理石、仿木纹蜂窝铝板、成品木饰面、踢脚线，40*40*4镀锌方管，含抽屉，具体样式尺寸详见设计图纸 | 个 | 1
40 | 011210005001 | 成品隔断 | 卫生间 1、18MM厚抗倍特板 2、含门页、拉手、门锁等相关相关五金等配件； 3、含小便池处隔断、置物架隔断工程量 | m2 | 27.45
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-一层 | [7 empty] | 第 13 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
41 | 011505010001 | 镜面玻璃 | 1、5mm厚银镜，四周设置黑色不锈钢线条收边 2、12MM厚A级防火压力板 3、专用龙骨 | m2 | 3.98
42 | 011505001001 | 洗漱台 | 洗手台，350mm高，600mm宽，40*40*3mm镀锌角钢，20厚石材台面预留台盆，详见设计图纸 | m | 2.56
43 | 011505005001 | 卫生间扶手 | 无障碍、老年人辅助扶手 1.一套包含2根扶手 2.符合图纸、规范和技术说明的要求，具体详见图纸 | 套 | 1
44 | 011505005002 | 卫生间扶手 | 无障碍洗脸盆、无障碍小便斗扶手 1.符合图纸、规范和技术说明的要求，具体详见图纸 | 套 | 1
45 | 011505005003 | 多功能台 | 1、多功能台 H=600，可上翻，具体详见图纸 | 套 | 1
46 | 011505007001 | 挂衣钩 | 1、低位挂衣钩，具体详见图纸 | 套 | 2
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-一层 | [7 empty] | 第 14 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
47 | 011501006001 | 书柜 | 1、仿木纹蜂窝铝板书架（面板2.5mm.背板2.5mm，蜂窝芯厚度13mm，板厚度18mm），宽380mm，报价含山水圆环等造型、LED灯带、制作、安装等所需的一切费用，含柜体与墙交接处防潮处理，详见设计图纸 | m2 | 64.81
48 | 011501006002 | 书柜 | 1、仿木纹蜂窝铝板书架，宽600mm（面板2.5mm.背板2.5mm，蜂窝芯厚度13mm，板厚度18mm），报价含LED灯带.制作、安装等所需的一切费用，含柜体与墙交接处防潮处理，详见设计图纸 | m2 | 26.66
拆除工程
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-一层 | [7 empty] | 第 15 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
49 | 011601001001 | 拆除 | 1、为完成本工程所需的所有拆除工程、垃圾外运及清理工程（已在其他清单项目考虑的除外） 2、拆除原有砖墙（含开门洞），体积约10.1m3 3、拆除原有门窗，面积约36.2m2 4、拆除原有玻璃隔断，面积约60.5m2 5、拆除原有原有吊顶，面积约384.89m2 7、拆除原有地砖面层至结构层，面积约192.98m2 8、拆除原有地胶面层至结构层，面积约175.19m2 9、拆除原有木地板至结构层，面积约41.12m2 10、拆除原有防静电地板至结构层，面积约27.3m2 11、拆除原有墙面涂料至结构层，面积约211.9m2 12、拆除原有墙面面砖至结构层，面积约85.72m2 13、卫生间洗手池、卫生隔断、蹲坑抬高拆除 14、其他未尽事宜拆除，装修涉及安装拆除（如电气、卫生洁具等） 15、清理建筑垃圾及外 | 项 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-一层 | [7 empty] | 第 16 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
运，运距自行考虑 16、要求拆除过程中保护好要保留的原有建筑 17、以上工程量均为参考量，请投标人结合图纸及实地勘察现场后自行测算并综合考虑报价，此费用今后不再调整
合 计

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【一层】
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：西湖区图书馆维修提升项目
单位工程及专业工程名称：单项工程-一层 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 提前竣工增加费
2 | 二次搬运费
3 | 冬雨季施工增加费
4 | 行车、行人干扰增加费
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【一层】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：西湖区图书馆维修提升项目
单位工程及专业工程名称：单项工程-一层 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
1 | 011702008001 | 圈梁 | 直形圈过梁 复合木模 | m2 | 4.86
2 | 011702009001 | 过梁 | 直形圈过梁 复合木模 | m2 | 0.8
3 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 脚手架搭拆 | 项 | 1
4 | 01B002 | 其他措施费用 | 其他措施费，本项目施工过程中可能发生的其他技术措施费，比如：施工需保护项、材料运输、室内空气质量检测费用（检测数据参考标准：《室内空气质量标准》(GB/T18883-2022)）及《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2020等主要项目环保检测费等，请投标人结合现场实际情况自行报价（充分考虑场地限制条件对施工的影响） | 项 | 1
合 计

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【二层】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-二层 | [7 empty] | 第 1 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
砌筑工程
1 | 010402001003 | 砌块墙 | 1、加砌块砌体（B06)，M7.5水泥砂浆 2、厚度120mm以内 | m3 | 1.59
2 | 010402001004 | 砌块墙 | 1、加砌块砌体（B06)，M7.5水泥砂浆 2、厚度240mm以内 | m3 | 0.53
3 | 010503004003 | 圈梁 | 1、C20混凝土圈梁 | m3 | 0.06
4 | 010503004004 | 圈梁 | 1、C30细石混凝土反坎 | m3 | 0.24
5 | 010503005002 | 过梁 | 1、C20混凝土过梁 | m3 | 0.04
6 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1、综合钢筋 | t | 0.017
地面工程
7 | 011103001001 | 橡胶板楼地面 | 1、3mm厚同质透心塑胶地板(胶粘剂粘接) 2、4mm水泥自流平 3、水泥自流坪界面剂一道 4、40mm细石混凝土找平 | m2 | 152.86
8 | 011103001002 | 橡胶板楼地面 | 1、3mm厚同质透心塑胶地板(胶粘剂粘接) 2、4mm水泥自流平 3、水泥自流坪界面剂一道 4、20厚DSM20砂浆找平 | m2 | 356.68
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-二层 | [7 empty] | 第 2 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
9 | 011102003003 | 块料楼地面 | 卫生间 1、400*400*10mm厚防滑地砖,DTG砂浆擦缝 2、10厚DTA砂浆结合层 3、最薄处20厚DS M20砂浆找坡层,向地漏找1%坡,随到随抹平 4、1.5厚聚合物水泥基防水涂料(Ⅱ型),在地漏、阴阳角、穿板竖管等部位局部加强宽度250,四周翻起250高(建筑面层以上) 5、6厚聚合物水泥防水砂浆 6、专用界面剂一道 7、表面清扫干净 | m2 | 27.91
10 | 010501001002 | 垫层 | 卫生间蹲坑抬高：LC5.0轻集料混凝土 | m3 | 1.55
11 | 011108001003 | 石材零星项目 | 1、20mm厚云多拉灰石材,DTG砂浆擦缝 2、10厚DTA砂浆结合层 3、20厚DS M20砂浆找平 4、专用界面剂一道 5、表面清扫干净 | m2 | 0.63
12 | 011108001004 | 300*300厚304不锈钢盲道提示 | 300*300厚304不锈钢盲道提示 | 个 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-二层 | [7 empty] | 第 3 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
13 | 011104004002 | 防静电活动地板 | 机房 1、600*600抗静电地板 2、铝合金框架、可调节支架 | m2 | 13.07
吊顶工程
14 | 011302001008 | 吊顶天棚 | 1、600*1200*16mm高晶板(选样) 2、专用龙骨 | m2 | 492.98
15 | 011302001009 | 吊顶天棚 | 机房 1、600*600*16mm高晶板(选样) 2、专用龙骨 | m2 | 11.87
16 | 011302001010 | 吊顶天棚 | 卫生间 1、600*600mm铝扣板 2、按天花净高要求在墙四周用水泥钉固定25X25mm烤漆龙骨 3、Φ8钢吊筋和配件固定(C38轻钢主龙骨,间距1200mm以内) 4、轻钢龙骨吸顶吊件用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定 5、1.5mm厚JS复合防水涂料(Ⅱ型) | m2 | 27.91
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-二层 | [7 empty] | 第 4 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
17 | 010810002002 | 木窗帘盒 | 1、白色无机涂料一底两面 2、满刷2厚面层腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平 3、12mm单层石膏板 4、18mm厚A级防火压力板 5、专业龙骨、吊筋 含L型收边条，详见设计图纸 | m | 70.43
墙面工程
18 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 1、无机防霉内墙涂料一底两面 2、3厚面层耐水腻子分遍刮平 3、20厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆抹平复合耐碱玻纤网(锚栓固定@500双向) 4、专用界面剂一道甩毛(甩前先将墙面充分润湿) | m2 | 194.71
19 | 011105006002 | 金属踢脚线 | 1、50mm高1.2mm黑色哑光不锈钢踢脚安装金属卡件上 2、金属踢脚卡件用自攻螺钉固定在隔墙内的龙骨上 | m | 123.37
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-二层 | [7 empty] | 第 5 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
20 | 011207001003 | 墙面装饰板 | 木饰面-铝板 1、18mm仿木纹蜂窝铝板（木纹热转印常规蜂窝铝板，面板1.0mm.背板1.0mm，蜂窝芯厚度16mm，板厚度18mm） 2、专用铝板龙骨、40#镀锌角码 详见设计图纸 | m2 | 23.71
21 | 011208001002 | 柱（梁）面装饰 | 木饰面-铝板 1、18mm仿木纹蜂窝铝板（木纹热转印常规蜂窝铝板，面板1.0mm.背板1.0mm，蜂窝芯厚度16mm，板厚度18mm） 2、专用铝板龙骨、40#镀锌角码 详见设计图纸 | m2 | 35.13
22 | 011204003002 | 块料墙面 | 卫生间及卫生间门口 1、800*400*8mm墙砖,DTG砂浆擦缝 2、5厚瓷砖专业胶粘剂结合层 3、2mm厚聚合物水泥防水涂料 4、10厚DP M20砂浆分层压实抹平 5、专用界面剂一道 | m2 | 111.79
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-二层 | [7 empty] | 第 6 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
23 | 011207001004 | 墙面装饰板 | 1、无机防霉内墙涂料一底两面 2、3厚面层耐水腻子分遍刮平 3、12厚耐火纸面石膏板 4、专用龙骨 | m2 | 5.86
24 | 011207001005 | 墙面装饰板 | 1、2.5mm白色铝板 2、L20*2*30铝角码 3、20*40*3镀锌钢管 4、Z型收口条 具体详见设计图纸 | m2 | 45.36
25 | 011210002001 | 金属隔断 | 1、无机防霉内墙涂料一底两面（内外两面） 2、3厚面层耐水腻子分遍刮平（内外两面） 3、单层双面12厚耐火纸面石膏板 4、轻钢龙骨隔墙 具体详见设计图纸 | m2 | 3.59
门窗工程
26 | 010808004002 | 金属门窗套 | 电梯处、阅读室 1、1.2mm黑色不锈钢 2、12MM厚A级防火压力板 3、木龙骨打底 | m2 | 4.56
27 | 010801001001 | 木质门带套 | M1022木饰面门，尺寸1000*2200mm，含门套、门锁、合页及五金配件，详见设计图纸 | 樘 | 2
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-二层 | [7 empty] | 第 7 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
28 | 010801004003 | 木质防火门 | 1.门类型:木质甲级防火门 2.门代号:FM甲1022 3.洞口尺寸:1000*2200 4.五金配件:包括合页.门锁.闭门器.顺位器.防烟条等五金配件及油漆.门框等 5.其他:具体详见门窗表大样及说明 | 樘 | 1
29 | Z010801007001 | 成品装饰木门及门套 | 1、木质移门M1122，含轨道、钢门套、电机等，详见设计图纸 | 樘 | 1
30 | 010802003001 | 钢质防火门 | 1.门类型:乙级钢质防火门 2.门代号:FM乙1222 3.洞口尺寸:1200*2200 4.五金配件:包括合页、门锁、闭门器、顺位器、防烟条等五金配件及油漆、门框等 5.其他:具体详见门窗表大样及说明，参图集12J609 | 樘 | 2
31 | 010801004004 | 木质防火门 | 1.门类型:木质丙级防火门 2.门代号:FM丙0622 3.洞口尺寸:600*2200 4.五金配件:包括合页.门锁.闭门器.顺位器.防烟条等五金配件及油漆.门框等 5.其他:具体详见门窗表大样及说明 | 樘 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-二层 | [7 empty] | 第 8 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
32 | 01B003 | 消防栓暗门 | 1、消防栓暗门制作 | 樘 | 2
33 | 010807001003 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1、卫生间窗户原有玻璃更换 | m2 | 2.5
其他
34 | 011210005002 | 成品隔断 | 卫生间 1、18MM厚抗倍特板 2、含门页、拉手、门锁等相关相关五金等配件； 3、含小便池处隔断、置物架隔断工程量 | m2 | 27.45
35 | 011505010002 | 镜面玻璃 | 1、5mm厚银镜，四周设置黑色不锈钢线条收边 2、12MM厚A级防火压力板 3、专用龙骨 | m2 | 3.98
36 | 011505001002 | 洗漱台 | 洗手台，350mm高，600mm宽，40*40*3mm镀锌角钢，20厚石材台面预留台盆，详见设计图纸 | m | 2.56
37 | 011505005004 | 卫生间扶手 | 无障碍、老年人辅助扶手 1.一套包含2根扶手 2.符合图纸、规范和技术说明的要求，具体详见图纸 | 套 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-二层 | [7 empty] | 第 9 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
38 | 011505005005 | 卫生间扶手 | 无障碍洗脸盆、无障碍小便斗扶手 1.符合图纸、规范和技术说明的要求，具体详见图纸 | 套 | 1
39 | 011505005006 | 多功能台 | 1、多功能台 H=600，可上翻，具体详见图纸 | 套 | 1
40 | 011505007002 | 挂衣钩 | 1、低位挂衣钩，具体详见图纸 | 套 | 2
41 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1、100mm宽热转印仿木纹不锈钢扶手 2、8+8+0.76mm钢化夹胶玻璃 3、15mm厚银色拉丝304不锈钢板(实心)立柱，立柱与预埋钢板满焊(焊缝6∧) 4、5mm厚银色拉丝304不锈钢板(实心)，与栏杆立柱不锈钢螺栓连接 5、底部20mm白色大理石压底 6、U形钢槽、钢板、螺栓等 底部白色大理石压条，详见设计图纸 | m | 27.44
拆除工程
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-二层 | [7 empty] | 第 10 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
42 | 011601001002 | 拆除 | 1、为完成本工程所需的所有拆除工程、垃圾外运及清理工程（已在其他清单项目考虑的除外） 2、拆除原有地胶板至结构层，面积约429.36m2 3、拆除原有地砖至结构层，面积约105.34m2 4、拆除原有吊顶，面积约532.76m2 5、拆除原有墙面涂料至结构层，面积约232.45m2 6、拆除原有墙面面砖至结构层，面积约85.72m2 7、拆除原有玻璃隔断，面积约55.94m2 8、拆除原有门窗，面积约14.52m2 9、拆除原有砖墙（含开门洞），体积约10.1m3 10、卫生间洗手池、卫生隔断、蹲坑抬高拆除 11、其他未尽事宜拆除，装修涉及安装拆除（如电气、卫生洁具等） 12、清理建筑垃圾及外运，运距自行考虑 13、要求拆除过程中保护好要保留的原有建筑 14、以上工程量均为参考 | 项 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-二层 | [7 empty] | 第 11 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
量，请投标人结合图纸及实地勘察现场后自行测算并综合考虑报价，此费用今后不再调整
合 计

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【二层】
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：西湖区图书馆维修提升项目
单位工程及专业工程名称：单项工程-二层 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 提前竣工增加费
2 | 二次搬运费
3 | 冬雨季施工增加费
4 | 行车、行人干扰增加费
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【二层】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：西湖区图书馆维修提升项目
单位工程及专业工程名称：单项工程-二层 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
1 | 011702008002 | 圈梁 | 直形圈过梁 复合木模 | m2 | 4.86
2 | 011702009002 | 过梁 | 直形圈过梁 复合木模 | m2 | 0.8
3 | 011701006002 | 满堂脚手架 | 脚手架搭拆 | 项 | 1
4 | 01B004 | 其他措施费用 | 其他措施费，本项目施工过程中可能发生的其他技术措施费，比如：施工需保护项、材料运输、室内空气质量检测费用（检测数据参考标准：《室内空气质量标准》(GB/T18883-2022)）及《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2020等主要项目环保检测费等，请投标人结合现场实际情况自行报价（充分考虑场地限制条件对施工的影响） | 项 | 1
合 计

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【三层】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-三层 | [7 empty] | 第 1 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
砌筑工程
1 | 010402001005 | 砌块墙 | 1、加砌块砌体（B06)，M7.5水泥砂浆 2、厚度120mm以内 | m3 | 1.59
2 | 010402001006 | 砌块墙 | 1、加砌块砌体（B06)，M7.5水泥砂浆 2、厚度240mm以内 | m3 | 0.53
3 | 010503004005 | 圈梁 | 1、C20混凝土圈梁 | m3 | 0.06
4 | 010503004006 | 圈梁 | 1、C30细石混凝土反坎 | m3 | 0.24
5 | 010503005003 | 过梁 | 1、C20混凝土过梁 | m3 | 0.04
6 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1、综合钢筋 | t | 0.017
地面工程
7 | 011103001003 | 橡胶板楼地面 | 1、3mm厚同质透心塑胶地板(胶粘剂粘接) 2、4mm水泥自流平 3、水泥自流坪界面剂一道 4、40mm细石混凝土找平 | m2 | 123.75
8 | 011103001004 | 橡胶板楼地面 | 1、3mm厚同质透心塑胶地板(胶粘剂粘接) 2、4mm水泥自流平 3、水泥自流坪界面剂一道 4、20厚DSM20砂浆找平 | m2 | 288.74
9 | 011104001001 | 地毯楼地面 | 1、9厚TPE材质地毯(胶粘剂粘接) 2、4mm水泥自流平 3、水泥自流坪界面剂一道 | m2 | 104.9
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-三层 | [7 empty] | 第 2 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
10 | 011102003004 | 块料楼地面 | 卫生间 1、400*400*10mm厚防滑地砖,DTG砂浆擦缝 2、10厚DTA砂浆结合层 3、最薄处20厚DS M20砂浆找坡层,向地漏找1%坡,随到随抹平 4、1.5厚聚合物水泥基防水涂料(Ⅱ型),在地漏、阴阳角、穿板竖管等部位局部加强宽度250,四周翻起250高(建筑面层以上) 5、6厚聚合物水泥防水砂浆 6、专用界面剂一道 7、表面清扫干净 | m2 | 27.91
11 | 010501001003 | 垫层 | 卫生间蹲坑抬高：LC5.0轻集料混凝土 | m3 | 1.55
12 | 011108001005 | 石材零星项目 | 1、20mm厚云多拉灰石材,DTG砂浆擦缝 2、10厚DTA砂浆结合层 3、20厚DS M20砂浆找平 4、专用界面剂一道 5、表面清扫干净 | m2 | 0.63
13 | 011108001006 | 300*300厚304不锈钢盲道提示 | 300*300厚304不锈钢盲道提示 | 个 | 1
吊顶工程
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-三层 | [7 empty] | 第 3 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
14 | 011302001011 | 吊顶天棚 | 1、600*1200*16mm高晶板(选样) 2、专用龙骨 | m2 | 391.49
15 | 011302001012 | 吊顶天棚 | 机房 1、600*600*16mm高晶板(选样) 2、专用龙骨 | m2 | 8.16
16 | 011302001013 | 吊顶天棚 | 卫生间 1、600*600mm铝扣板 2、按天花净高要求在墙四周用水泥钉固定25X25mm烤漆龙骨 3、Φ8钢吊筋和配件固定(C38轻钢主龙骨,间距1200mm以内) 4、轻钢龙骨吸顶吊件用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定 5、1.5mm厚JS复合防水涂料(Ⅱ型) | m2 | 27.91
17 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 1、白色无机涂料一底两面 2、满刷2厚面层腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平 | m2 | 105.98
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-三层 | [7 empty] | 第 4 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
18 | 010810002003 | 木窗帘盒 | 1、白色无机涂料一底两面 2、满刷2厚面层腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平 3、12mm单层石膏板 4、18mm厚A级防火压力板 5、专业龙骨、吊筋 含L型收边条，详见设计图纸 | m | 66.58
墙面工程
19 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料 | 1、无机防霉内墙涂料一底两面 2、3厚面层耐水腻子分遍刮平 3、20厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆抹平复合耐碱玻纤网(锚栓固定@500双向) 4、专用界面剂一道甩毛(甩前先将墙面充分润湿) | m2 | 187.15
20 | 011105006003 | 金属踢脚线 | 1、50mm高1.2mm黑色哑光不锈钢踢脚安装金属卡件上 2、金属踢脚卡件用自攻螺钉固定在隔墙内的龙骨上 | m | 118.65
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-三层 | [7 empty] | 第 5 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
21 | 011207001006 | 墙面装饰板 | 木饰面-铝板 1、18mm仿木纹蜂窝铝板（木纹热转印常规蜂窝铝板，面板1.0mm.背板1.0mm，蜂窝芯厚度16mm，板厚度18mm） 2、专用铝板龙骨、40#镀锌角码 详见设计图纸 | m2 | 9.36
22 | 011208001003 | 柱（梁）面装饰 | 木饰面-铝板 1、18mm仿木纹蜂窝铝板（木纹热转印常规蜂窝铝板，面板1.0mm.背板1.0mm，蜂窝芯厚度16mm，板厚度18mm） 2、专用铝板龙骨、40#镀锌角码 详见设计图纸 | m2 | 29.64
23 | 011204003003 | 块料墙面 | 卫生间及卫生间门口 1、800*400*8mm墙砖,DTG砂浆擦缝 2、5厚瓷砖专业胶粘剂结合层 3、2mm厚聚合物水泥防水涂料 4、10厚DP M20砂浆分层压实抹平 5、专用界面剂一道 | m2 | 111.79
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-三层 | [7 empty] | 第 6 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
24 | 011207001007 | 墙面装饰板 | 1、无机防霉内墙涂料一底两面 2、3厚面层耐水腻子分遍刮平 3、12厚耐火纸面石膏板 4、专用龙骨 | m2 | 5.86
25 | 011207001008 | 墙面装饰板 | 1、2.5mm白色铝板 2、L20*2*30铝角码 3、20*40*3镀锌钢管 4、Z型收口条 具体详见设计图纸 | m2 | 45.36
26 | 011210002002 | 金属隔断 | 1、无机防霉内墙涂料一底两面（内外两面） 2、3厚面层耐水腻子分遍刮平（内外两面） 3、单层双面12厚耐火纸面石膏板 4、轻钢龙骨隔墙 具体详见设计图纸 | m2 | 3.59
门窗工程
27 | 010808004003 | 金属门窗套 | 电梯处、阅读室 1、1.2mm黑色不锈钢 2、12MM厚A级防火压力板 3、木龙骨打底 | m2 | 4.56
28 | 010801001002 | 木质门带套 | M1022木饰面门，尺寸1000*2200mm，含门套、门锁、合页及五金配件，详见设计图纸 | 樘 | 2
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-三层 | [7 empty] | 第 7 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
29 | 010801004005 | 木质防火门 | 1.门类型:木质乙级单开防火门 2.门代号:FM乙1022 3.洞口尺寸:1000*2300 4.五金配件:包括合页.门锁.闭门器.防烟条等五金配件及油漆.门框等 5.其他:具体详见设计图纸 | 樘 | 1
30 | Z010801007002 | 成品装饰木门及门套 | 1、木质移门M1122，含轨道、钢门套、电机等，详见设计图纸 | 樘 | 1
31 | 010802003002 | 钢质防火门 | 1.门类型:乙级钢质防火门 2.门代号:FM乙1222 3.洞口尺寸:1200*2200 4.五金配件:包括合页、门锁、闭门器、顺位器、防烟条等五金配件及油漆、门框等 5.其他:具体详见门窗表大样及说明，参图集12J609 | 樘 | 2
32 | 010801004006 | 木质防火门 | 1.门类型:木质丙级防火门 2.门代号:FM丙0622 3.洞口尺寸:600*2200 4.五金配件:包括合页.门锁.闭门器.顺位器.防烟条等五金配件及油漆.门框等 5.其他:具体详见门窗表大样及说明 | 樘 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-三层 | [7 empty] | 第 8 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
33 | 01B005 | 消防栓暗门 | 1、消防栓暗门制作 | 樘 | 2
34 | 010807001004 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1、卫生间窗户原有玻璃更换 | m2 | 2.5
其他
35 | 011210005003 | 成品隔断 | 卫生间 1、18MM厚抗倍特板 2、含门页、拉手、门锁等相关相关五金等配件； 3、含小便池处隔断、置物架隔断工程量 | m2 | 27.45
36 | 011505010003 | 镜面玻璃 | 1、5mm厚银镜，四周设置黑色不锈钢线条收边 2、12MM厚A级防火压力板 3、专用龙骨 | m2 | 3.98
37 | 011505001003 | 洗漱台 | 洗手台，350mm高，600mm宽，40*40*3mm镀锌角钢，20厚石材台面预留台盆，详见设计图纸 | m | 2.56
38 | 011505005007 | 卫生间扶手 | 无障碍、老年人辅助扶手 1.一套包含2根扶手 2.符合图纸、规范和技术说明的要求，具体详见图纸 | 套 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-三层 | [7 empty] | 第 9 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
39 | 011505005008 | 卫生间扶手 | 无障碍洗脸盆、无障碍小便斗扶手 1.符合图纸、规范和技术说明的要求，具体详见图纸 | 套 | 1
40 | 011505005009 | 多功能台 | 1、多功能台 H=600，可上翻，具体详见图纸 | 套 | 1
41 | 011505007003 | 挂衣钩 | 1、低位挂衣钩，具体详见图纸 | 套 | 2
42 | 011503001002 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1、100mm宽热转印仿木纹不锈钢扶手 2、8+8+0.76mm钢化夹胶玻璃 3、15mm厚银色拉丝304不锈钢板(实心)立柱，立柱与预埋钢板满焊(焊缝6∧) 4、5mm厚银色拉丝304不锈钢板(实心)，与栏杆立柱不锈钢螺栓连接 5、底部20mm白色大理石压底 6、U形钢槽、钢板、螺栓等 详见设计图纸 | m | 27.44
拆除工程
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-三层 | [7 empty] | 第 10 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
43 | 011601001003 | 拆除 | 1、为完成本工程所需的所有拆除工程、垃圾外运及清理工程（已在其他清单项目考虑的除外） 2、拆除原有地胶板至结构层，面积约323.64m2 3、拆除原有地砖至结构层，面积约105.34m2 4、拆除原有地毯，面积约104.9m2 5、拆除原有吊顶，面积约532.76m2 6、拆除原有墙面涂料至结构层，面积约232.45m2 7、拆除原有墙面面砖至结构层，面积约85.72m2 8、拆除原有玻璃隔断，面积约44.23m2 9、拆除原有门窗，面积约14.52m2 10、拆除原有砖墙（含开门洞），体积约10.1m3 11、拆除原有吊顶涂料，面积约105.72m2 12、卫生间洗手池、卫生隔断、蹲坑抬高拆除 13、其他未尽事宜拆除，装修涉及安装拆除（如电气、卫生洁具等） 14、清理建筑垃圾及外 | 项 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-三层 | [7 empty] | 第 11 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
运，运距自行考虑 15、要求拆除过程中保护好要保留的原有建筑 16、以上工程量均为参考量，请投标人结合图纸及实地勘察现场后自行测算并综合考虑报价，此费用今后不再调整
合 计

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【三层】
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：西湖区图书馆维修提升项目
单位工程及专业工程名称：单项工程-三层 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 提前竣工增加费
2 | 二次搬运费
3 | 冬雨季施工增加费
4 | 行车、行人干扰增加费
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【三层】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：西湖区图书馆维修提升项目
单位工程及专业工程名称：单项工程-三层 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
1 | 011702008003 | 圈梁 | 直形圈过梁 复合木模 | m2 | 4.86
2 | 011702009003 | 过梁 | 直形圈过梁 复合木模 | m2 | 0.8
3 | 011701006003 | 满堂脚手架 | 脚手架搭拆 | 项 | 1
4 | 01B006 | 其他措施费用 | 其他措施费，本项目施工过程中可能发生的其他技术措施费，比如：施工需保护项、材料运输、室内空气质量检测费用（检测数据参考标准：《室内空气质量标准》(GB/T18883-2022)）及《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2020等主要项目环保检测费等，请投标人结合现场实际情况自行报价（充分考虑场地限制条件对施工的影响） | 项 | 1
合 计

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【四层】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-四层 | [7 empty] | 第 1 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
砌筑工程
1 | 010402001007 | 砌块墙 | 1、加砌块砌体（B06)，M7.5水泥砂浆 2、厚度120mm以内 | m3 | 1.59
2 | 010402001008 | 砌块墙 | 1、加砌块砌体（B06)，M7.5水泥砂浆 2、厚度240mm以内 | m3 | 0.53
3 | 010503004007 | 圈梁 | 1、C20混凝土圈梁 | m3 | 0.06
4 | 010503004008 | 圈梁 | 1、C30细石混凝土反坎 | m3 | 0.24
5 | 010503005004 | 过梁 | 1、C20混凝土过梁 | m3 | 0.04
6 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1、综合钢筋 | t | 0.017
地面工程
7 | 011103001005 | 橡胶板楼地面 | 1、3mm厚同质透心塑胶地板(胶粘剂粘接) 2、4mm水泥自流平 3、水泥自流坪界面剂一道 4、20厚DSM20砂浆找平 | m2 | 287.39
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-四层 | [7 empty] | 第 2 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
8 | 011102003005 | 块料楼地面 | 卫生间 1、400*400*10mm厚防滑地砖,DTG砂浆擦缝 2、10厚DTA砂浆结合层 3、最薄处20厚DS M20砂浆找坡层,向地漏找1%坡,随到随抹平 4、1.5厚聚合物水泥基防水涂料(Ⅱ型),在地漏、阴阳角、穿板竖管等部位局部加强宽度250,四周翻起250高(建筑面层以上) 5、6厚聚合物水泥防水砂浆 6、专用界面剂一道 7、表面清扫干净 | m2 | 27.91
9 | 010501001004 | 垫层 | 卫生间蹲坑抬高：LC5.0轻集料混凝土 | m3 | 1.55
10 | 011108001007 | 石材零星项目 | 1、20mm厚云多拉灰石材，DTG砂浆擦缝 2、10厚DTA砂浆结合层 3、20厚DS M20砂浆找平 4、专用界面剂一道 5、表面清扫干净 | m2 | 0.63
11 | 011108001008 | 300*300厚304不锈钢盲道提示 | 300*300厚304不锈钢盲道提示 | 个 | 1
吊顶工程
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-四层 | [7 empty] | 第 3 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
12 | 011302001014 | 吊顶天棚 | 1、600*1200*16mm高晶板(选样) 2、专用龙骨 | m2 | 275.44
13 | 011302001015 | 吊顶天棚 | 储藏间、音控室 1、600*600*16mm高晶板(选样) 2、专用龙骨 | m2 | 61.6
14 | 011302001016 | 吊顶天棚 | 家具间 1、600*600mm矿棉板(选样) 2、专用龙骨 | m2 | 21.17
15 | 011302001017 | 吊顶天棚 | 卫生间 1、600*600mm铝扣板 2、按天花净高要求在墙四周用水泥钉固定25X25mm烤漆龙骨 3、Φ8钢吊筋和配件固定(C38轻钢主龙骨,间距1200mm以内) 4、轻钢龙骨吸顶吊件用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定 5、1.5mm厚JS复合防水涂料(Ⅱ型) | m2 | 27.91
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-四层 | [7 empty] | 第 4 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
16 | 011407002002 | 天棚喷刷涂料 | 视听阅览室 1、白色无机涂料一底两面 2、满刷2厚面层腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平 | m2 | 140.23
17 | 010810002004 | 木窗帘盒 | 1、白色无机涂料一底两面 2、满刷2厚面层腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平 3、12mm单层石膏板 4、18mm厚A级防火压力板 5、专业龙骨、吊筋 含L型收边条，详见设计图纸 | m | 54.74
墙面工程
18 | 011407001004 | 墙面喷刷涂料 | 1、无机防霉内墙涂料一底两面 2、3厚面层耐水腻子分遍刮平 3、20厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆抹平复合耐碱玻纤网(锚栓固定@500双向) 4、专用界面剂一道甩毛(甩前先将墙面充分润湿) | m2 | 149.69
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-四层 | [7 empty] | 第 5 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
19 | 011105006004 | 金属踢脚线 | 1、50mm高1.2mm黑色哑光不锈钢踢脚安装金属卡件上 2、金属踢脚卡件用自攻螺钉固定在隔墙内的龙骨上 | m | 83.87
20 | 011207001009 | 墙面装饰板 | 木饰面-铝板 1、18mm仿木纹蜂窝铝板（木纹热转印常规蜂窝铝板，面板1.0mm.背板1.0mm，蜂窝芯厚度16mm，板厚度18mm） 2、专用铝板龙骨、40#镀锌角码 详见设计图纸 | m2 | 6.24
21 | 011208001004 | 柱（梁）面装饰 | 木饰面-铝板 1、18mm仿木纹蜂窝铝板（木纹热转印常规蜂窝铝板，面板1.0mm.背板1.0mm，蜂窝芯厚度16mm，板厚度18mm） 2、专用铝板龙骨、40#镀锌角码 详见设计图纸 | m2 | 12.48
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-四层 | [7 empty] | 第 6 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
22 | 011204003004 | 块料墙面 | 卫生间及卫生间门口 1、800*400*8mm墙砖,DTG砂浆擦缝 2、5厚瓷砖专业胶粘剂结合层 3、2mm厚聚合物水泥防水涂料 4、10厚DP M20砂浆分层压实抹平 5、专用界面剂一道 | m2 | 111.79
23 | 011207001010 | 墙面装饰板 | 1、无机防霉内墙涂料一底两面 2、3厚面层耐水腻子分遍刮平 3、12厚耐火纸面石膏板 4、专用龙骨 | m2 | 7.18
24 | 011207001011 | 墙面装饰板 | 1、2.5mm白色铝板 2、L20*2*30铝角码 3、20*40*3镀锌钢管 4、Z型收口条 具体详见设计图纸 | m2 | 45.36
25 | 011210002003 | 金属隔断 | 1、无机防霉内墙涂料一底两面（内外两面） 2、3厚面层耐水腻子分遍刮平（内外两面） 3、单层双面12厚耐火纸面石膏板 4、轻钢龙骨隔墙 具体详见设计图纸 | m2 | 3.59
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-四层 | [7 empty] | 第 7 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
门窗工程
26 | 010808004004 | 金属门窗套 | 电梯处 1、1.2mm黑色不锈钢 2、12MM厚A级防火压力板 3、木龙骨打底 | m2 | 1.58
27 | 010801001003 | 木质门带套 | M1022木饰面门，尺寸1000*2200mm，含门套、门锁、合页及五金配件，详见设计图纸 | 樘 | 2
28 | 010801001004 | 木质门带套 | M1222木饰面门，尺寸1200*2200mm，含门套、门锁、合页及五金配件，详见设计图纸 | 樘 | 3
29 | 010801004007 | 木质防火门 | 1.门类型:木质乙级单开防火门 2.门代号:FM乙1022 3.洞口尺寸:1000*2300 4.五金配件:包括合页.门锁.闭门器.防烟条等五金配件及油漆.门框等 5.其他:具体详见设计图纸 | 樘 | 2
30 | Z010801007003 | 成品装饰木门及门套 | 1、木质移门M1122，含轨道、钢门套、电机等，详见设计图纸 | 樘 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-四层 | [7 empty] | 第 8 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
31 | 010802003003 | 钢质防火门 | 1.门类型:乙级钢质防火门 2.门代号:FM乙1222 3.洞口尺寸:1200*2200 4.五金配件:包括合页、门锁、闭门器、顺位器、防烟条等五金配件及油漆、门框等 5.其他:具体详见门窗表大样及说明，参图集12J609 | 樘 | 2
32 | 010801004008 | 木质防火门 | 1.门类型:木质丙级防火门 2.门代号:FM丙0622 3.洞口尺寸:600*2200 4.五金配件:包括合页.门锁.闭门器.顺位器.防烟条等五金配件及油漆.门框等 5.其他:具体详见门窗表大样及说明 | 樘 | 1
33 | 01B007 | 消防栓暗门 | 1、消防栓暗门制作 | 樘 | 2
34 | 010807001005 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1、FMC乙0812，尺寸800*1200mm，含窗套、五金、制作、安装等所需的一切费用，详见设计图纸 | 樘 | 1
35 | 010807001006 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1、卫生间窗户原有玻璃更换 | m2 | 2.5
其他
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-四层 | [7 empty] | 第 9 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
36 | 011210005004 | 成品隔断 | 卫生间 1、18MM厚抗倍特板 2、含门页、拉手、门锁等相关相关五金等配件； 3、含小便池处隔断、置物架隔断工程量 | m2 | 27.45
37 | 011505010004 | 镜面玻璃 | 1、5mm厚银镜，四周设置黑色不锈钢线条收边 2、12MM厚A级防火压力板 3、专用龙骨 | m2 | 3.98
38 | 011505001004 | 洗漱台 | 洗手台，350mm高，600mm宽，40*40*3mm镀锌角钢，20厚石材台面预留台盆，详见设计图纸 | m | 2.56
39 | 011505005010 | 卫生间扶手 | 无障碍、老年人辅助扶手 1.一套包含2根扶手 2.符合图纸、规范和技术说明的要求，具体详见图纸 | 套 | 1
40 | 011505005011 | 卫生间扶手 | 无障碍洗脸盆、无障碍小便斗扶手 1.符合图纸、规范和技术说明的要求，具体详见图纸 | 套 | 1
41 | 011505005012 | 多功能台 | 1、多功能台 H=600，可上翻，具体详见图纸 | 套 | 1
42 | 011505007004 | 挂衣钩 | 1、低位挂衣钩，具体详见图纸 | 套 | 2
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-四层 | [7 empty] | 第 10 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
43 | 011503001003 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1、100mm宽热转印仿木纹不锈钢扶手 2、8+8+0.76mm钢化夹胶玻璃 3、15mm厚银色拉丝304不锈钢板(实心)立柱，立柱与预埋钢板满焊(焊缝6∧) 4、5mm厚银色拉丝304不锈钢板(实心)，与栏杆立柱不锈钢螺栓连接 5、底部20mm白色大理石压底 6、U形钢槽、钢板、螺栓等 详见设计图纸 | m | 27.44
拆除工程
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-四层 | [7 empty] | 第 11 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
44 | 011601001004 | 拆除 | 1、为完成本工程所需的所有拆除工程、垃圾外运及清理工程（已在其他清单项目考虑的除外） 2、拆除原有地胶板至结构层，面积约236.65m2 3、拆除原有地砖至结构层，面积约78.79m2 4、拆除原有吊顶，面积约324.63m2 5、拆除原有墙面涂料至结构层，面积约484.59m2 6、拆除原有墙面面砖至结构层，面积约85.72m2 7、拆除原有石膏板隔墙，面积约171.32m2 8、拆除原有门窗，面积约25.3m2 9、拆除原有砖墙（含开门洞），体积约10.1m3 10、卫生间洗手池、卫生隔断、蹲坑抬高拆除 11、其他未尽事宜拆除，装修涉及安装拆除（如电气、卫生洁具等） 12、清理建筑垃圾及外运，运距自行考虑 13、要求拆除过程中保护好要保留的原有建筑 14、以上工程量均为参考 | 项 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-四层 | [7 empty] | 第 12 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
量，请投标人结合图纸及实地勘察现场后自行测算并综合考虑报价，此费用今后不再调整
合 计

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【四层】
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：西湖区图书馆维修提升项目
单位工程及专业工程名称：单项工程-四层 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 提前竣工增加费
2 | 二次搬运费
3 | 冬雨季施工增加费
4 | 行车、行人干扰增加费
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【四层】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：西湖区图书馆维修提升项目
单位工程及专业工程名称：单项工程-四层 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
1 | 011702008004 | 圈梁 | 直形圈过梁 复合木模 | m2 | 4.86
2 | 011702009004 | 过梁 | 直形圈过梁 复合木模 | m2 | 0.8
3 | 011701006004 | 满堂脚手架 | 脚手架搭拆 | 项 | 1
4 | 01B008 | 其他措施费用 | 其他措施费，本项目施工过程中可能发生的其他技术措施费，比如：施工需保护项、材料运输、室内空气质量检测费用（检测数据参考标准：《室内空气质量标准》(GB/T18883-2022)）及《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2020等主要项目环保检测费等，请投标人结合现场实际情况自行报价（充分考虑场地限制条件对施工的影响） | 项 | 1
合 计

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【五层】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-五层 | [7 empty] | 第 1 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
砌筑工程
1 | 010402001009 | 砌块墙 | 1、加砌块砌体（B06)，M7.5水泥砂浆 2、厚度120mm以内 | m3 | 1.59
2 | 010402001010 | 砌块墙 | 1、加砌块砌体（B06)，M7.5水泥砂浆 2、厚度240mm以内 | m3 | 0.53
3 | 010503004009 | 圈梁 | 1、C20混凝土圈梁 | m3 | 0.06
4 | 010503004010 | 圈梁 | 1、C30细石混凝土反坎 | m3 | 0.24
5 | 010503005005 | 过梁 | 1、C20混凝土过梁 | m3 | 0.04
6 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1、综合钢筋 | t | 0.017
地面工程
7 | 011102003006 | 块料楼地面 | 1、800*800mm防滑地砖,DTG砂浆擦缝 2、10厚DTA砂浆结合层 3、30厚DS M20砂浆找平 4、专用界面剂一道 5、表面清扫干净 | m2 | 200.6
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-五层 | [7 empty] | 第 2 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
8 | 011102003007 | 块料楼地面 | 卫生间 1、400*400*10mm厚防滑地砖,DTG砂浆擦缝 2、10厚DTA砂浆结合层 3、最薄处20厚DS M20砂浆找坡层,向地漏找1%坡,随到随抹平 4、1.5厚聚合物水泥基防水涂料(Ⅱ型),在地漏、阴阳角、穿板竖管等部位局部加强宽度250,四周翻起250高(建筑面层以上) 5、6厚聚合物水泥防水砂浆 6、专用界面剂一道 7、表面清扫干净 | m2 | 27.91
9 | 010501001005 | 垫层 | 卫生间蹲坑抬高：LC5.0轻集料混凝土 | m3 | 1.55
10 | 011108001009 | 石材零星项目 | 1、20mm厚云多拉灰石材，DTG砂浆擦缝 2、10厚DTA砂浆结合层 3、20厚DS M20砂浆找平 4、专用界面剂一道 5、表面清扫干净 | m2 | 0.63
11 | 011108001010 | 300*300厚304不锈钢盲道提示 | 300*300厚304不锈钢盲道提示 | 个 | 1
吊顶工程
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-五层 | [7 empty] | 第 3 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
12 | 011302001019 | 吊顶天棚 | 1、600*1200*16mm高晶板(选样) 2、专用龙骨 | m2 | 186.12
13 | 011302001020 | 吊顶天棚 | 茶水区、备用办公室 1、600*600*16mm高晶板(选样) 2、专用龙骨 | m2 | 37.37
14 | 011302001021 | 吊顶天棚 | 卫生间 1、600*600mm铝扣板 2、按天花净高要求在墙四周用水泥钉固定25X25mm烤漆龙骨 3、Φ8钢吊筋和配件固定(C38轻钢主龙骨,间距1200mm以内) 4、轻钢龙骨吸顶吊件用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定 5、1.5mm厚JS复合防水涂料(Ⅱ型) | m2 | 27.91
15 | 010810002005 | 木窗帘盒 | 1、白色无机涂料一底两面 2、满刷2厚面层腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平 3、12mm单层石膏板 4、18mm厚A级防火压力板 5、专业龙骨、吊筋 含L型收边条，详见设计图纸 | m | 7
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-五层 | [7 empty] | 第 4 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
墙面工程
16 | 011407001005 | 墙面喷刷涂料 | 1、无机防霉内墙涂料一底两面 2、3厚面层耐水腻子分遍刮平 3、20厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆抹平复合耐碱玻纤网(锚栓固定@500双向) 4、专用界面剂一道甩毛(甩前先将墙面充分润湿) | m2 | 208.07
17 | 011105006005 | 金属踢脚线 | 1、50mm高1.2mm黑色哑光不锈钢踢脚安装金属卡件上 2、金属踢脚卡件用自攻螺钉固定在隔墙内的龙骨上 | m | 73.95
18 | 011204003005 | 块料墙面 | 茶水间、卫生间及卫生间门口 1、800*400*8mm墙砖,DTG砂浆擦缝 2、5厚瓷砖专业胶粘剂结合层 3、2mm厚聚合物水泥防水涂料 4、10厚DP M20砂浆分层压实抹平 5、专用界面剂一道 | m2 | 129.71
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-五层 | [7 empty] | 第 5 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
19 | 011208001005 | 柱（梁）面装饰 | 木饰面-铝板 1、18mm仿木纹蜂窝铝板（木纹热转印常规蜂窝铝板，面板1.0mm.背板1.0mm，蜂窝芯厚度16mm，板厚度18mm） 2、专用铝板龙骨、40#镀锌角码 详见设计图纸 | m2 | 18.72
20 | 011210002004 | 金属隔断 | 1、无机防霉内墙涂料一底两面（内外两面） 2、3厚面层耐水腻子分遍刮平（内外两面） 3、单层双面12厚耐火纸面石膏板 4、轻钢龙骨隔墙 具体详见设计图纸 | m2 | 5.64
门窗工程
21 | 010808004005 | 金属门窗套 | 电梯处 1、1.2mm黑色不锈钢 2、12MM厚A级防火压力板 3、木龙骨打底 | m2 | 1.58
22 | 010801001005 | 木质门带套 | M1022木饰面门，尺寸1000*2200mm，含门套、门锁、合页及五金配件，详见设计图纸 | 樘 | 3
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-五层 | [7 empty] | 第 6 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
23 | Z010801007004 | 成品装饰木门及门套 | 1、木质移门M1122，含轨道、钢门套、电机等，详见设计图纸 | 樘 | 1
24 | 010802003004 | 钢质防火门 | 1.门类型:乙级钢质防火门 2.门代号:FM乙1222 3.洞口尺寸:1200*2200 4.五金配件:包括合页、门锁、闭门器、顺位器、防烟条等五金配件及油漆、门框等 5.其他:具体详见门窗表大样及说明，参图集12J609 | 樘 | 2
25 | 010801004009 | 木质防火门 | 1.门类型:木质丙级防火门 2.门代号:FM丙0622 3.洞口尺寸:600*2200 4.五金配件:包括合页.门锁.闭门器.顺位器.防烟条等五金配件及油漆.门框等 5.其他:具体详见门窗表大样及说明 | 樘 | 1
26 | 01B009 | 消防栓暗门 | 1、消防栓暗门制作 | 樘 | 2
27 | 010807001007 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1、卫生间窗户原有玻璃更换 | m2 | 2.5
其他
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-五层 | [7 empty] | 第 7 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
28 | 011210005005 | 成品隔断 | 卫生间 1、18MM厚抗倍特板 2、含门页、拉手、门锁等相关相关五金等配件； 3、含小便池处隔断、置物架隔断工程量 | m2 | 27.45
29 | 011505010005 | 镜面玻璃 | 1、5mm厚银镜，四周设置黑色不锈钢线条收边 2、12MM厚A级防火压力板 3、专用龙骨 | m2 | 3.98
30 | 011505001005 | 洗漱台 | 洗手台，350mm高，600mm宽，40*40*3mm镀锌角钢，20厚石材台面预留台盆，详见设计图纸 | m | 2.56
31 | 011505005013 | 卫生间扶手 | 无障碍、老年人辅助扶手 1.一套包含2根扶手 2.符合图纸、规范和技术说明的要求，具体详见图纸 | 套 | 1
32 | 011505005014 | 卫生间扶手 | 无障碍洗脸盆、无障碍小便斗扶手 1.符合图纸、规范和技术说明的要求，具体详见图纸 | 套 | 1
33 | 011505005015 | 多功能台 | 1、多功能台 H=600，可上翻，具体详见图纸 | 套 | 1
34 | 011505007005 | 挂衣钩 | 1、低位挂衣钩，具体详见图纸 | 套 | 2
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-五层 | [7 empty] | 第 8 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
35 | 011501014001 | 茶水柜 | 茶水柜，660mm高，570mm宽，18厚铝蜂窝板柜体，18厚铝蜂窝板柜门，大理石台面，成品不锈钢水槽，含龙头、挡水条，详见设计图纸 | m | 5.76
拆除工程
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-五层 | [7 empty] | 第 9 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
36 | 011601001005 | 拆除 | 1、为完成本工程所需的所有拆除工程、垃圾外运及清理工程（已在其他清单项目考虑的除外） 3、拆除原有地砖至结构层，面积约228.78m2 4、拆除原有吊顶，面积约251.4m2 5、拆除原有墙面涂料至结构层，面积约208.07m2 6、拆除原有墙面面砖至结构层，面积约85.72m2 8、拆除原有门窗，面积约11.88m2 9、拆除原有砖墙（含开门洞），体积约10.1m3 10、卫生间洗手池、卫生隔断、蹲坑抬高拆除 11、其他未尽事宜拆除，装修涉及安装拆除（如电气、卫生洁具等） 12、清理建筑垃圾及外运，运距自行考虑 13、要求拆除过程中保护好要保留的原有建筑 14、以上工程量均为参考量，请投标人结合图纸及实地勘察现场后自行测算并综合考虑报价，此费用今后不再调整 | 项 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-五层 | [7 empty] | 第 10 页 共 10 页
合 计

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【五层】
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：西湖区图书馆维修提升项目
单位工程及专业工程名称：单项工程-五层 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 提前竣工增加费
2 | 二次搬运费
3 | 冬雨季施工增加费
4 | 行车、行人干扰增加费
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【五层】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：西湖区图书馆维修提升项目
单位工程及专业工程名称：单项工程-五层 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
1 | 011702008005 | 圈梁 | 直形圈过梁 复合木模 | m2 | 4.86
2 | 011702009005 | 过梁 | 直形圈过梁 复合木模 | m2 | 0.8
3 | 011701006005 | 满堂脚手架 | 脚手架搭拆 | 项 | 1
4 | 01B010 | 其他措施费用 | 其他措施费，本项目施工过程中可能发生的其他技术措施费，比如：施工需保护项、材料运输、室内空气质量检测费用（检测数据参考标准：《室内空气质量标准》(GB/T18883-2022)）及《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2020等主要项目环保检测费等，请投标人结合现场实际情况自行报价（充分考虑场地限制条件对施工的影响） | 项 | 1
合 计

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【楼梯】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-楼梯 | [7 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
地面工程
1 | 011106001001 | 石材楼梯面层 | 1、原有楼梯踏步石材抛光打磨 | m2 | 88.25
墙面工程
2 | 011407001006 | 墙面喷刷涂料 | 1、无机防霉内墙涂料一底两面 2、3厚面层耐水腻子分遍刮平 3、20厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆抹平复合耐碱玻纤网(锚栓固定@500双向) 4、专用界面剂一道甩毛(甩前先将墙面充分润湿) | m2 | 310.9
天棚工程
3 | 011407002003 | 天棚喷刷涂料 | 1、无机防霉内墙涂料一底两面 2、3厚面层耐水腻子分遍刮平 | m2 | 98.84
扶手
4 | 011503001004 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1、0.9m楼梯栏杆，直径50mm不锈钢钢管扶手，8+8+0.76mm钢化夹胶玻璃，详见设计图纸 | m | 27.8
拆除工程
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-楼梯 | [7 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
5 | 011601001006 | 拆除 | 1、为完成本工程所需的所有拆除工程、垃圾外运及清理工程（已在其他清单项目考虑的除外） 2、拆除原有扶手，长度约26.84m 3、拆除墙面涂料至结构层，面积约310.9m2 4、拆除原有天棚涂料，面积约98.84m2 5、清理建筑垃圾及外运，运距自行考虑 6、要求拆除过程中保护好要保留的原有建筑 7、以上工程量均为参考量，请投标人结合图纸及实地勘察现场后自行测算并综合考虑报价，此费用今后不再调整 | 项 | 1
合 计

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【楼梯】
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：西湖区图书馆维修提升项目
单位工程及专业工程名称：单项工程-楼梯 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 提前竣工增加费
2 | 二次搬运费
3 | 冬雨季施工增加费
4 | 行车、行人干扰增加费
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【楼梯】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：西湖区图书馆维修提升项目
单位工程及专业工程名称：单项工程-楼梯 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
1 | 011701006006 | 满堂脚手架 | 脚手架搭拆 | 项 | 1
合 计

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【通用安装工程】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
给水
1 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR冷水管 DN15 4.连接形式:热熔，含管件、刷漆 5.阻火圈、压力试验及吹、洗:按照设计要求 | m | 112.21
2 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR冷水管 DN20 4.连接形式:热熔，含管件、刷漆 5.阻火圈、压力试验及吹、洗:按照设计要求 | m | 7.78
3 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR冷水管 DN25 4.连接形式:热熔，含管件、刷漆 5.阻火圈、压力试验及吹、洗:按照设计要求 | m | 117.43
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
4 | 031001006004 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR冷水管 DN40 4.连接形式:热熔，含管件、刷漆 5.阻火圈、压力试验及吹、洗:按照设计要求 | m | 12.57
5 | 031001006005 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR冷水管 DN50 4.连接形式:热熔，含管件、刷漆 5.阻火圈、压力试验及吹、洗:按照设计要求 | m | 56.51
6 | 031001006006 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR冷水管 DN80 4.连接形式:热熔，含管件、刷漆 5.阻火圈、压力试验及吹、洗:按照设计要求 | m | 6.19
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 3 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
7 | 031001007001 | 复合管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:钢塑复合管DN25 4.连接形式:丝扣连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗、压力试验按设计要求 6.其他:含各类管件制作安装 | m | 5.1
8 | 031001007002 | 复合管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:钢塑复合管DN50 4.连接形式:丝扣连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗、压力试验按设计要求 6.其他:含各类管件制作安装 | m | 3.6
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 4 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
9 | 031001007003 | 复合管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:钢塑复合管DN65 4.连接形式:丝扣连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗、压力试验按设计要求 6.其他:含各类管件制作安装 | m | 7.2
10 | 031001007004 | 复合管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:钢塑复合管（衬塑焊接钢管）DN80 4.连接形式:丝扣连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗、压力试验按设计要求 6.其他:含各类管件制作安装 | m | 6.1
11 | 031003013001 | 水表 | 1.名称:水表组 2.型号、规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.附件名称、规格、数量:水表1只、闸阀1只 | 组 | 5
12 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:自动排气阀 2.材质、规格:DN15 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 5 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
13 | 03B001 | 卫生间暗敷管道补人工 | 卫生间 内周长在12m以上 暗敷管道补贴 | 间 | 5
排水
14 | 031001006007 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:U-PVC塑料排水管DN50 3.连接形式:原厂配套胶水粘接 4.其他:含管件、刷漆安装 | m | 23.98
15 | 031001006008 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:U-PVC塑料排水管DN75 3.连接形式:原厂配套胶水粘接 4.其他:含管件、刷漆安装 | m | 3.84
16 | 031001006009 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:U-PVC塑料排水管DN100 3.连接形式:原厂配套胶水粘接 4.其他:含管件、阻火圈、刷漆安装 | m | 36.83
17 | 030601002001 | 压力仪表 | 1.名称:压力开关安装，小于0.65mpa起泵 | 台 | 2
18 | 031004014001 | 给、排水附（配）件 | 1.名称:地漏 2.规格:DN50 3.其他:详见设计图纸说明 | 个 | 15
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 6 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
19 | 031004014002 | 给、排水附（配）件 | 1.材质:扫除口 2.型号、规格:DN100 3.其他:详见设计图纸说明 | 个 | 4
20 | 031004006001 | 大便器 | 1.材质:陶瓷坐式大便器（无障碍） 2.规格、类型:业主选样 3.附件名称、数量:含缓冲桶盖、角阀、金属软管等全套附件 | 组 | 5
21 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.材质:陶瓷感应式洗脸盆（无障碍） 2.规格、类型:业主选样 3.组装形式:台下式 4.附件名称、数量:含感应水龙头、托架、角阀、金属软管、排水配件等全套附件 | 组 | 5
22 | 031004007001 | 小便器 | 1.材质:陶瓷壁挂感应式小便器（无障碍） 2.规格、类型:业主选样 3.附件名称、数量:含感应器、冲洗管、给排水配件等全套附件 | 组 | 5
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 7 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
23 | 031004006002 | 蹲式大便器 | 1.名称:感应式蹲便器 2.材质：普通陶瓷 3.附件名称、数量:含感应器、角阀、进水阀、不锈钢金属软管、冲洗管等附件安装 4.其他:选用节水型产品，详见图纸，满足设计规范及甲方要求 | 组 | 30
24 | 031004007002 | 小便器 | 1.材质:陶瓷壁挂小便器 2.规格、类型:业主选样 3.附件名称、数量:含冲洗管、给排水配件等全套附件 | 组 | 15
25 | 031004003002 | 洗脸盆 | 1.材质:陶瓷感应式洗脸盆 2.规格、类型:业主选样 3.组装形式:台下式 4.附件名称、数量:含水龙头、托架、角阀、金属软管、排水配件等全套附件 | 组 | 10
26 | 031004004001 | 拖把池 | 1.材质:成套拖把池 2.附件名称、数量:含洗涤盆水龙头、角阀、金属软管及配套附件安装 | 组 | 5
消火栓
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 8 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
27 | 030801001001 | 消火栓钢管 | 1、材质：内外热镀锌钢管 2、规格：DN100 3、连接形式、焊接方法：沟槽连接 4、压力试验、吹扫与清洗设 计要求：压力试验、水冲洗 5、附件：按沟槽配件 | m | 30.66
28 | 030801001002 | 消火栓钢管 | 1、材质：内外热镀锌钢管 2、规格：DN65 3、连接形式、焊接方法：丝扣连接 4、压力试验、吹扫与清洗设 计要求：压力试验、水冲洗 | m | 26.94
29 | 031002001001 | 管道支吊架 | 一般管架制作安装 | Kg | 74
30 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 管道支架除锈 刷漆，具体详见图纸设计说明 | kg | 74
31 | 031201001001 | 管道刷油 | 管道除锈 刷漆，具体详见图纸设计说明 | m2 | 15.13
32 | 031208002001 | 管道绝热 | 管道保温厚度30mm;管道防结露保温厚度为20mm，温材料采用难燃B1级,导热系数≤0.034W/m{2}℃,湿阻因子≥10000,物毒性较小且烟密度等级小于25。 | m3 | 0.63
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 9 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
33 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1.名称:嵌墙暗装消火栓 2.附件材质、规格:嵌墙暗装消火栓采用SG18E65Z-J型(15S202/21)薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜,其他明装采用SG24E65Z-J型(15S202/19)带灭火器箱软管卷盘组合式消防柜。DN65单阀单出口,箱内放一条%%C65mm,L=25m水带及%%C19mm的水枪,栓口距完成楼面为1.10米;消火栓采用明装及暗装相结合,详见平面图所示。暗装时留洞:1830X730X180,洞底标高:地面+0.085m。设在防火分隔墙的消防栓箱,箱体背后采用耐火时间达3h的防火材料处理或采用半暗装。所有消火栓箱内均设有消防报警按钮。 消火栓安装详国标图集15S202及产品说明书。 | 套 | 5
34 | 030901013001 | 灭火器 | 1.名称:室内灭火器安装箱体 含（MF/ABC5）两具 | 套 | 9
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 10 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
35 | Z031003021001 | 沟槽阀门 | 1.类型:沟槽蝶阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:沟槽连接，含管件 | 个 | 2
36 | 03B002 | 屋顶试验消火栓移位 | 1.屋顶试验消火栓移位 | 项 | 1
37 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 | 消火栓灭火系统调试 | 点 | 5
喷淋
38 | 030901001001 | 水喷淋钢管 | 1.名称：内外壁热浸镀锌钢管 2.规格：DN25 3.连接方式：螺纹连接 4.具体要求详见设计说明 | m | 433.03
39 | 030901001002 | 水喷淋钢管 | 1.名称：内外壁热浸镀锌钢管 2.规格：DN32 3.连接方式：螺纹连接 4.具体要求详见设计说明 | m | 477.75
40 | 030901001003 | 水喷淋钢管 | 1.名称：内外壁热浸镀锌钢管 2.规格：DN40 3.连接方式：螺纹连接 4.具体要求详见设计说明 | m | 67.35
41 | 030901001004 | 水喷淋钢管 | 1.名称：内外壁热浸镀锌钢管 2.规格：DN50 3.连接方式：螺纹连接 4.具体要求详见设计说明 | m | 73.33
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 11 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
42 | 030901001005 | 水喷淋钢管 | 1.名称：内外壁热浸镀锌钢管 2.规格：DN65 3.连接方式：螺纹连接 4.具体要求详见设计说明 | m | 42.3
43 | 030901001006 | 水喷淋钢管 | 1.名称：内外壁热浸镀锌钢管 2.规格：DN80 3.连接方式：沟槽连接件连接 4、压力试验及吹、洗 设计要求：管道冲洗 5、含管件安装 6.具体要求详见设计说明 | m | 94.51
44 | 030901001007 | 水喷淋钢管 | 1.名称：内外壁热浸镀锌钢管 2.规格：DN100 3.连接方式：沟槽连接件连接 4、压力试验及吹、洗 设计要求：管道冲洗 5、含管件安装 6.具体要求详见设计说明 | m | 47.28
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 12 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
45 | 030901001008 | 水喷淋钢管 | 1.名称：内外壁热浸镀锌钢管 2.规格：DN150 3.连接方式：沟槽连接件连接 4、压力试验及吹、洗 设计要求：管道冲洗 5、含管件安装 6.具体要求详见设计说明 | m | 56.69
46 | 031002001002 | 管道支吊架 | 一般管架制作安装 | Kg | 863
47 | 031201003002 | 金属结构刷油 | 管道支架除锈 刷漆，具体详见图纸设计说明 | kg | 863
48 | 031201001002 | 管道刷油 | 管道除锈 刷漆，具体详见图纸设计说明 | m2 | 176.18
49 | 030901003001 | 水喷淋（雾）喷头 | 1.名称：直立型标准覆盖标准响应闭式洒水喷头(流量系数K=80)、上喷下喷综合考虑 2.具体要求详见设计说明 | 个 | 378
50 | 030901008001 | 末端试水装置 | 1.名称:末端试水装置 2.规格:含截止阀、压力表、试水接头、排水漏斗及连接管等全套附件 3.组装形式:详见设计图纸 | 组 | 5
51 | 030901006001 | 水流指示器 | 1.名称：水流指示器 2.规格：DN150 3.具体要求详见设计说明 | 个 | 5
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 13 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
52 | Z031003021002 | 沟槽阀门 | 1.类型:信号蝶阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:沟槽连接，含管件 | 个 | 5
53 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 5
54 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN15 3.连接形式:螺纹连接 4.具体要求详见设计说明 | 个 | 1
55 | 030905002002 | 水灭火控制装置调试 | 自动喷水灭火系统调试 | 点 | 5
电气
56 | 030404017001 | 配电箱 | 1、名称：配电箱1AL 2、型号规格：详见图纸及设计说明 3、安装形式：挂墙安装 4、包含但不限于本地安装、木套箱、接线、带锁、熔断器、开关及机构调整、接地、补漆、焊、压接线端子等一切所需工序及一切所需附件。 | 台 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 14 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
57 | 030404017002 | 配电箱 | 1、名称：配电箱2AL 2、型号规格：详见图纸及设计说明 3、安装形式：挂墙安装 4、包含但不限于本地安装、木套箱、接线、带锁、熔断器、开关及机构调整、接地、补漆、焊、压接线端子等一切所需工序及一切所需附件。 | 台 | 1
58 | 030404017003 | 配电箱 | 1、名称：配电箱3AL 2、型号规格：详见图纸及设计说明 3、安装形式：挂墙安装 4、包含但不限于本地安装、木套箱、接线、带锁、熔断器、开关及机构调整、接地、补漆、焊、压接线端子等一切所需工序及一切所需附件。 | 台 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 15 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
59 | 030404017004 | 配电箱 | 1、名称：配电箱4AL 2、型号规格：详见图纸及设计说明 3、安装形式：挂墙安装 4、包含但不限于本地安装、木套箱、接线、带锁、熔断器、开关及机构调整、接地、补漆、焊、压接线端子等一切所需工序及一切所需附件。 | 台 | 1
60 | 030404017005 | 配电箱 | 1、名称：配电箱5AL 2、型号规格：详见图纸及设计说明 3、安装形式：挂墙安装 4、包含但不限于本地安装、木套箱、接线、带锁、熔断器、开关及机构调整、接地、补漆、焊、压接线端子等一切所需工序及一切所需附件。 | 台 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 16 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
61 | 030404017006 | 配电箱 | 1、名称：配电箱4APK1 2、型号规格：详见图纸及设计说明 3、安装形式：挂墙安装 4、包含但不限于本地安装、木套箱、接线、带锁、熔断器、开关及机构调整、接地、补漆、焊、压接线端子等一切所需工序及一切所需附件。 | 台 | 1
62 | 030404017007 | 配电箱 | 1、名称：配电箱1ATP-JK 2、型号规格：详见图纸及设计说明 3、安装形式：挂墙安装 4、包含但不限于本地安装、木套箱、接线、带锁、熔断器、开关及机构调整、接地、补漆、焊、压接线端子等一切所需工序及一切所需附件。 | 台 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 17 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
63 | 030404017008 | 配电箱 | 1、名称：配电箱2AP1-KTWJ 2、型号规格：详见图纸及设计说明 3、安装形式：挂墙安装 4、包含但不限于本地安装、木套箱、接线、带锁、熔断器、开关及机构调整、接地、补漆、焊、压接线端子等一切所需工序及一切所需附件。 | 台 | 1
64 | 030411003001 | 桥架 | 1、名称：金属线槽 2、规格：200*100 3、配件、附件：含弯头、三通或四通、盖板、接地跨接、附件等安装. 4、按招标文件报价要求报价 | m | 85.6
65 | 030413001001 | 铁构件 | 1、名称：支架制作安装 | kg | 46.92
66 | 031201003003 | 金属结构刷油 | 1、名称：支架除锈、刷漆 2、手工除轻锈 3、支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 | kg | 46.92
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 18 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
67 | 030412004001 | 装饰灯 | 1、名称：防眩筒灯 2、规格型号：LED 15W 4000K 3、包含但不限于本地安装、焊、压接线端子、接地、含线盒到灯具的软管及引导线等一切所需工作及一切所需附件。 | 套 | 70
68 | 030412004002 | 装饰灯 | 1、名称：600*600 LED灯盘 2、规格型号：LED 40W 4000K 3、包含但不限于本地安装、焊、压接线端子、接地、含线盒到灯具的软管及引导线等一切所需工作及一切所需附件。 | 套 | 87
69 | 030412004003 | 装饰灯 | 1、名称：300*300 LED灯盘 2、规格型号：LED 10W 4000K 3、包含但不限于本地安装、焊、压接线端子、接地、含线盒到灯具的软管及引导线等一切所需工作及一切所需附件。 | 套 | 40
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 19 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
70 | 030412004004 | 装饰灯 | 1.名称:LED定制线性灯(按图纸) 2.型号:LED 30W/M 4000K 3.安装形式:包含但不限于本地安装、焊、压接线端子、接地、含线盒到灯具的软管及引导线等一切所需工作及一切所需附件 | m | 40
71 | 030412004005 | 装饰灯 | 1.名称:LED定制线性灯(80*1200) 2.型号:LED 30W 4000K 3.安装形式:包含但不限于本地安装、焊、压接线端子、接地、含线盒到灯具的软管及引导线等一切所需工作及一切所需附件 | 套 | 225
72 | 030412004006 | 装饰灯 | 1.名称:LED灯带 2.型号:LED 8W/m 3000K 3.安装形式:包含但不限于本地安装、焊、压接线端子、接地、含线盒到灯具的软管及引导线等一切所需工作及一切所需附件 | m | 257.88
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 20 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
73 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:LED吸顶灯 2.型号:LED 18W 4000K 3.类型:吸顶 4.包含但不限于本地安装、焊、压接线端子、接地、含线盒到灯具的软管及引导线等一切所需工作及一切所需附件 | 套 | 18
74 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称：单联单控开关 2.型号：86型 3.安装方式：综合考虑，含配件、详见设计图纸，具体要求满足设计及业主要求 | 个 | 18
75 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关 2.型号：86型 3.安装方式：综合考虑，含配件、详见设计图纸，具体要求满足设计及业主要求 | 个 | 22
76 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称:三联单控开关 2.型号：86型 3.安装方式：综合考虑，含配件、详见设计图纸，具体要求满足设计及业主要求 | 个 | 23
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 21 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
77 | 030404034004 | 照明开关 | 1.名称:四联单控开关 2.型号：86型 3.安装方式：综合考虑，含配件、详见设计图纸，具体要求满足设计及业主要求 | 个 | 18
78 | 030404034005 | 照明开关 | 1.名称：单联双控开关 2.型号：86型 3.安装方式：综合考虑，含配件、详见设计图纸，具体要求满足设计及业主要求 | 个 | 16
79 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:带保护门安全型二、三孔插座 2.规格型号:10A ~250V (带保护门) 3.安装方式：底边距地0.3米 4.其他：详见设计图纸，具体要求满足设计及业主要求 | 个 | 145
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 22 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
80 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:带保护门安全型二、三孔插座 2.规格型号:10A ~250V (带保护门) 3.安装方式：安装高度根据显示屏位置确定 4.其他：详见设计图纸，具体要求满足设计及业主要求 | 个 | 41
81 | 030404035003 | 插座 | 1.名称:带保护门安全型二、三孔插座 2.规格型号:10A ~250V (带保护门) 3.安装方式：底台面0.2米 4.其他：详见设计图纸，具体要求满足设计及业主要求 | 个 | 9
82 | 030404035004 | 插座 | 1.名称:带保护门安全型防溅水二、三孔洗手台插座 2.规格型号:16A ~250V (带保护门) 3.安装方式：底台面1.3米 4.其他：详见设计图纸，具体要求满足设计及业主要求 | 个 | 10
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 23 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
83 | 030404035005 | 插座 | 1.名称:带保护门安全型防溅水二、三孔小厨宝插座 2.规格型号:16A ~250V (带保护门) 3.安装方式：底台面0.3米 4.其他：详见设计图纸，具体要求满足设计及业主要求 | 个 | 15
84 | 030404035006 | 插座 | 1.名称:带保护门安全型防溅水二、三孔地面插座 2.规格型号:10A ~250V IP54 3.安装方式：嵌地安装 4.其他：详见设计图纸，具体要求满足设计及业主要求 | 个 | 85
85 | 030404035007 | 插座 | 1.名称:带保护门安全型三孔空调插座 2.规格型号:10A ~250V IP54 3.安装方式：底边距地2米 4.其他：详见设计图纸，具体要求满足设计及业主要求 | 个 | 16
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 24 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
86 | 030404035008 | 插座 | 1.名称:带接地插孔暗装三相插座 2.规格型号:25A ~250V IP54 3.安装方式：底边距地0.3米 4.其他：详见设计图纸，具体要求满足设计及业主要求 | 个 | 11
87 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:水池或小便器感应电源接线盒 2.安装方式：综合考虑，含配件、详见设计图纸，具体要求满足设计及业主要求 | 个 | 35
88 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:室外LED屏预留接线盒,安装高度根据显示屏位置确定 2.安装方式：综合考虑，含配件、详见设计图纸，具体要求满足设计及业主要求 | 个 | 1
89 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装 | 个 | 480
90 | 030411006004 | 接线盒 | 1.名称:开关盒、插座盒 2.安装形式:暗装 | 个 | 383
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 25 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
91 | 030904005001 | 无障碍呼叫系统声光报警装置 | 1.名称：无障碍呼叫系统声光报警装置； 2.安装方式：底座安装、校线、接头、压接冷压端头、底座压线、编码、安装、测试等。 3.包含控制器、呼叫按钮、声光报警器，相应管线等完成所需一切。 | 个 | 5
92 | 030411001001 | 配管 | 1、名称：焊接钢管 2、规格：SC20 3、沿砖、混凝土结构暗配、明配综合考虑，含接地 4、备注：含混凝土刨沟槽、砖墙开凿，及后续沟槽恢复 | m | 20
93 | 030411001002 | 配管 | 1、名称：焊接钢管 2、规格：SC32 3、沿砖、混凝土结构暗配、明配综合考虑，含接地 4、备注：含混凝土刨沟槽、砖墙开凿，及后续沟槽恢复 | m | 6.45
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 26 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
94 | 030411001003 | 配管 | 1、名称：电线管 2、规格：JGD20 3、沿砖、混凝土结构暗配、明配综合考虑，含接地 4、备注：含混凝土刨沟槽、砖墙开凿，及后续沟槽恢复 | m | 4257.26
95 | 030411001004 | 配管 | 1、名称：电线管 2、规格：JGD25 3、沿砖、混凝土结构暗配、明配综合考虑，含接地 4、备注：含混凝土刨沟槽、砖墙开凿，及后续沟槽恢复 | m | 497.18
96 | 030411001005 | 配管 | 1、名称：电线管 2、规格：JGD32 3、沿砖、混凝土结构暗配、明配综合考虑，含接地 4、备注：含混凝土刨沟槽、砖墙开凿，及后续沟槽恢复 | m | 16.63
97 | 030411001006 | 配管 | 1、名称：电线管 2、规格：JGD40 3、沿砖、混凝土结构暗配、明配综合考虑，含接地 4、备注：含混凝土刨沟槽、砖墙开凿，及后续沟槽恢复 | m | 34.48
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 27 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
98 | 030411001007 | 配管 | 1、名称：电线管 2、规格：PVC20 3、沿砖、混凝土结构暗配、明配综合考虑，含接地 4、备注：含混凝土刨沟槽、砖墙开凿，及后续沟槽恢复 | m | 378.52
99 | 030411001008 | 配管 | 1、名称：电线管 2、规格：PVC25 3、沿砖、混凝土结构暗配、明配综合考虑，含接地 4、备注：含混凝土刨沟槽、砖墙开凿，及后续沟槽恢复 | m | 462.44
100 | 030408001001 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电力电缆敷设 2、型号、规格：WDZN-YJY-0.6/1kV-3*2.5 | m | 76.72
101 | 030408001002 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电力电缆敷设 2、型号、规格：WDZC-YJY-0.6/1kV-5x4 | m | 369.54
102 | 030408001003 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电力电缆敷设 2、型号、规格：WDZC-YJY-0.6/1kV-5x6 | m | 8.45
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 28 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
103 | 030408001004 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电力电缆敷设 2、型号、规格：WDZC-YJY-0.6/1kV-5x10 | m | 35.34
104 | 030408001005 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电力电缆敷设 2、型号、规格：WDZB-YJY-0.6/1kV-5X10 | m | 13.13
105 | 030408001006 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电力电缆敷设 2、型号、规格：WDZB-YJY-0.6/1kV-5X16 | m | 14.13
106 | 030408001007 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电力电缆敷设 2、型号、规格：WDZB-YJY-0.6/1kV-4X25+1X16 | m | 36.74
107 | 030408001008 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电力电缆敷设 2、型号、规格：WDZA-YJY-0.6/1kV-5*16 | m | 30
108 | 030408001009 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电力电缆敷设 2、型号、规格：WDZB-YJY-0.6/1kV-4X50+1X25 | m | 60
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 29 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
109 | 030408001010 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电力电缆敷设 2、型号、规格：WDZA-YJY-0.6/1kV-4X120+1X70 | m | 30
110 | 030408006001 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)10 | 个 | 14
111 | 030408006002 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)25 | 个 | 12
112 | 030408006003 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)50 | 个 | 2
113 | 030408006004 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)120 | 个 | 2
114 | 030411004001 | 配线 | 1、名称：管内、桥架内穿线 2、型号、规格：WDZC-BYJ-2.5 | m | 10097.48
115 | 030411004002 | 配线 | 1、名称：管内、桥架内穿线 2、型号、规格：WDZC-BYJR-2.5 | m | 5778.53
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 30 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
116 | 030411004003 | 配线 | 1、名称：管内、桥架内穿线 2、型号、规格：WDZC-BYJ-4 | m | 1873.91
117 | 030411004004 | 配线 | 1、名称：管内、桥架内穿线 2、型号、规格：WDZC-BYJR-4 | m | 936.95
118 | 030411004005 | 配线 | 1、名称：管内、桥架内穿线 2、型号、规格：WDZC-BYJ-6 | m | 17.74
119 | 030411004006 | 配线 | 1、名称：管内、桥架内穿线 2、型号、规格：WDZC-BYJR-6 | m | 8.87
120 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合) | 系统 | 3
121 | 030414004001 | 自动投入装置 | 自动投入装置调试 备用电源自投装置 低压双电源自动切换装置调试 | 系统 | 1
应急照明
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 31 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
122 | 030404017009 | 配电箱 | 1、名称：应急照明配电箱1ALE 2、型号规格：详见图纸及设计说明 3、安装形式：挂墙安装 4、包含但不限于本地安装、木套箱、接线、带锁、熔断器、开关及机构调整、接地、补漆、焊、压接线端子等一切所需工序及一切所需附件。 | 台 | 1
123 | 030404017010 | 配电箱 | 1、名称：应急照明配电箱2ALE、3ALE、4ALE、5ALE 2、型号规格：详见图纸及设计说明 3、安装形式：挂墙安装 4、包含但不限于本地安装、木套箱、接线、带锁、熔断器、开关及机构调整、接地、补漆、焊、压接线端子等一切所需工序及一切所需附件。 | 台 | 4
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 32 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
124 | 030412004007 | 装饰灯 | 1.名称:(自带电源型)安全出口消防应急标志灯 2.型号:TY-BLJC系列 1W A型(36V) 3.安装形式:门框上方0.2m壁挂 4.包含但不限于本地安装、焊、压接线端子、接地、含线盒到灯具的软管及引导线等一切所需工作及一切所需附件 | 套 | 4
125 | 030412004008 | 装饰灯 | 1.名称:(自带电源型)疏散出口消防应急标志灯 2.型号:TY-BLJC系列 1W A型(36V) 3.安装形式:门框上方0.2m壁挂 4.包含但不限于本地安装、焊、压接线端子、接地、含线盒到灯具的软管及引导线等一切所需工作及一切所需附件 | 套 | 12
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 33 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
126 | 030412004009 | 装饰灯 | 1.名称:(自带电源型)楼层指示消防应急标志灯 2.型号:TY-BLJC系列 1W A型(36V) 3.安装形式:底边距地2.5m壁挂 4.包含但不限于本地安装、焊、压接线端子、接地、含线盒到灯具的软管及引导线等一切所需工作及一切所需附件 | 套 | 10
127 | 030412004010 | 装饰灯 | 1.名称:(自带电源型)单向消防应急标志灯 2.型号:TY-BLJC系列 1W A型(36V) 3.安装形式:底边距地2.5m吊装 4.包含但不限于本地安装、焊、压接线端子、接地、含线盒到灯具的软管及引导线等一切所需工作及一切所需附件 | 套 | 39
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 34 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
128 | 030412004011 | 装饰灯 | 1.名称:(自带电源型)单向消防应急标志灯 2.型号:TY-BLJC系列 1W A型(36V) 3.安装形式:底边距地0.5m壁挂 4.包含但不限于本地安装、焊、压接线端子、接地、含线盒到灯具的软管及引导线等一切所需工作及一切所需附件 | 套 | 18
129 | 030412004012 | 装饰灯 | 1.名称:(自带电源型)消防应急照明灯 2.型号:TY-ZFJC系列 3W A型(36V) 3.安装形式:吸顶 4.包含但不限于本地安装、焊、压接线端子、接地、含线盒到灯具的软管及引导线等一切所需工作及一切所需附件 | 套 | 26
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 35 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
130 | 030412004013 | 装饰灯 | 1.名称:(自带电源型)消防应急照明灯 2.型号:TY-ZFJC系列 6W A型(36V) 3.安装形式:吸顶 4.包含但不限于本地安装、焊、压接线端子、接地、含线盒到灯具的软管及引导线等一切所需工作及一切所需附件 | 套 | 58
131 | 030412004014 | 装饰灯 | 1.名称:(自带电源型)消防应急照明灯 2.型号:TY-ZFJC系列 10W A型(36V) 3.安装形式:吸顶 4.包含但不限于本地安装、焊、压接线端子、接地、含线盒到灯具的软管及引导线等一切所需工作及一切所需附件 | 套 | 18
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 36 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
132 | 030412004015 | 装饰灯 | 1.名称:(自带电源型)消防应急照明壁灯 2.型号:TY-ZFJC系列 3W A型(36V) 3.安装形式:底边距地2.5m壁挂 4.包含但不限于本地安装、焊、压接线端子、接地、含线盒到灯具的软管及引导线等一切所需工作及一切所需附件 | 套 | 3
133 | 030412004016 | 装饰灯 | 1.名称:(自带电源型)消防应急照明壁灯 2.型号:TY-ZFJC系列 6W A型(36V) 3.安装形式:底边距地2.5m壁挂 4.包含但不限于本地安装、焊、压接线端子、接地、含线盒到灯具的软管及引导线等一切所需工作及一切所需附件 | 套 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 37 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
134 | 030412004017 | 装饰灯 | 1.名称:(自带电源型)多信息复合标志灯 2.型号:TY-BLJC系列 1W A型(36V) 3.安装形式:底边距地2.5m吊装 4.包含但不限于本地安装、焊、压接线端子、接地、含线盒到灯具的软管及引导线等一切所需工作及一切所需附件 | 套 | 10
135 | 030411006005 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装 | 个 | 199
136 | 030411001009 | 配管 | 1、名称：焊接钢管 2、规格：SC20 3、沿砖、混凝土结构暗配、明配综合考虑，含接地 4、备注：含混凝土刨沟槽、砖墙开凿，及后续沟槽恢复 | m | 1210.33
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 38 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
137 | 030411004007 | 配线 | 1.名称:多芯软线 2.配线形式:管内、桥架内穿线 3.型号:WDZN-RYJY-2x2.5 4.包含但不限于接线头制作安装、穿引线、清扫管（槽）、涂滑石粉、穿（放）线、焊接包头、编号、对号等一切所需工序及一切所需附件。 | m | 1266.6
消防电
138 | 030904001001 | 点型探测器 | 1、名称：编码型光电感烟探测器； 2、安装方式：底座安装、校线、接头、压接冷压端头、底座压线、编码、探头安装、测试、防护罩安拆等。 | 个 | 120
139 | 030904003001 | 手动火灾报警按钮(带电话插孔) | 1、名称：手动火灾报警按钮(带电话插孔)； 2、安装方式：底座安装、校线、接头、压接冷压端头、底座压线、编码、安装、测试等。 | 个 | 12
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 39 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
140 | 030904003002 | 按钮 | 1、名称：消火栓按钮； 2、安装方式：校线、接头、压接冷压端头、底座压线、编码、安装、测试等。 | 个 | 14
141 | 030904005002 | 声光报警器 | 1、名称：编码型火灾声光警报器； 2、安装方式：底座安装、校线、接头、压接冷压端头、底座压线、编码、安装、测试等。 | 个 | 21
142 | 030904007001 | 消防广播（扬声器） | 1、名称：消防广播； 2、安装方式：校线、接头、压接冷压端头、底座压线、编码、安装、测试等。 | 个 | 36
143 | 030904008001 | 输入模块 | 1、名称：输入模块； 2、安装方式：详细按图中说明。 | 个 | 14
144 | 030904008002 | 输入输出模块 | 1、名称：GB模块； 2、安装方式：详细按图中说明。 | 个 | 5
145 | 030904008003 | 输入输出模块 | 1、名称：输入输出模块； 2、安装方式：详细按图中说明。 | 个 | 39
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 40 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
146 | 030904009001 | 区域显示器(火灾显示盘) | 1、名称：火灾显示盘； 2、型号：JBF-VDP3061B 3、安装方式：挂墙, 距地1.5m | 台 | 4
147 | 030904008004 | 模块（模块箱） | 1、名称：控制模块箱 2、安装方式：按设计要求 3、包含但不限于本体及附件安装，等一切所需工序及一切所需附件。（含底座安装） | 个 | 1
148 | 030904009002 | 区域显示器(火灾显示盘) | 增设消防水池和屋顶水箱液位显示器 | 台 | 2
149 | 030904009003 | 区域显示器(火灾显示盘) | 消控室内 增设消防水池和屋顶水箱液位显示器 | 台 | 2
150 | 030411001010 | 配管 | 1、名称：焊接钢管 2、规格：SC20 3、沿砖、混凝土结构暗配、明配综合考虑，含接地 4、备注：含混凝土刨沟槽、砖墙开凿，及后续沟槽恢复 | m | 100
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 41 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
151 | 030411001011 | 配管 | 1、名称：焊接钢管 2、规格：SC25 3、沿砖、混凝土结构暗配、明配综合考虑，含接地 4、备注：含混凝土刨沟槽、砖墙开凿，及后续沟槽恢复 | m | 60
152 | 030411001012 | 配管 | 1、名称：电线管 2、规格：JGD20 3、沿砖、混凝土结构暗配、明配综合考虑，含接地 4、备注：含混凝土刨沟槽、砖墙开凿，及后续沟槽恢复 | m | 1921.89
153 | 030411001013 | 配管 | 1、名称：电线管 2、规格：JGD25 3、沿砖、混凝土结构暗配、明配综合考虑，含接地 4、备注：含混凝土刨沟槽、砖墙开凿，及后续沟槽恢复 | m | 589.76
154 | 030411004008 | 配线 | 1、名称：管内穿线 2、型号、规格：WDZN-BYJR-2.5 | m | 1376.93
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 42 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
155 | 030411004009 | 配线 | 1、名称：配线 2、配线形式：管内穿线 3、规格、型号：WDZN-RYJS-2X1.5 4.包含但不限于接线头制作安装、穿引线、清扫管（槽）、涂滑石粉、穿（放）线、焊接包头、编号、对号等一切所需工序及一切所需附件。 | m | 2125.24
156 | 030411004010 | 配线 | 1、名称：配线 2、配线形式：管内穿线 3、规格、型号：WDZN-JHS-2X1.5 4.包含但不限于接线头制作安装、穿引线、清扫管（槽）、涂滑石粉、穿（放）线、焊接包头、编号、对号等一切所需工序及一切所需附件。 | m | 10
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 43 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
157 | 030411004011 | 配线 | 1、名称：配线 2、配线形式：管内穿线 3、规格、型号：WDZN-RYJSP-4X1.5 4.包含但不限于接线头制作安装、穿引线、清扫管（槽）、涂滑石粉、穿（放）线、焊接包头、编号、对号等一切所需工序及一切所需附件。 | m | 50
158 | 030408002001 | 控制电缆 | 1、名称：控制电力电缆敷设 2、型号、规格：WDZN-KYJS-4X1.5 | m | 20
159 | 030408007001 | 控制电缆头 | 控制电缆头制作、安装 终端头(芯以下)6 | 个 | 1
160 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | 自动报警系统调试 | 系统 | 1
161 | 030905003001 | 防火控制装置调试 | 1、名称：联动调试 2、类型：广播喇叭及音箱及插孔调试 | 个 | 57
162 | 030905003002 | 防火控制装置调试 | 1、名称：联动调试 2、类型：切断非消防电源调试 | 个 | 8
163 | 030905003003 | 防火控制装置调试 | 1、名称：联动调试 2、类型：防火卷帘门调试 | 个 | 13
电气火灾监控系统
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 44 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
164 | 030507008001 | 监控设备 | 1、名称：电气火灾监控主机(自带UPS电源) 2、规格：符合使用及业主要求 | 台 | 1
165 | 030904008005 | 模块（模块箱） | 1、名称：剩余电流式/测温式电气火灾监控探测器 2、安装方式：按设计要求 3、包含但不限于本体及附件安装，等一切所需工序及一切所需附件。（含底座安装） | 个 | 8
166 | 030411001014 | 配管 | 1、名称：电线管 2、规格：JGD20 3、沿砖、混凝土结构暗配、明配综合考虑，含接地 4、备注：含混凝土刨沟槽、砖墙开凿，及后续沟槽恢复 | m | 80.1
167 | 030411004012 | 配线 | 1、名称：管内穿线 2、型号、规格：WDZN-BYJ-2.5 | m | 20
168 | 030411004013 | 配线 | 1、名称：管内穿线 2、型号、规格：WDZN-PE-2.5 | m | 20
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 45 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
169 | 030411004014 | 配线 | 1、名称：配线 2、配线形式：管内穿线 3、规格、型号：WDZN-RYJS-2X1.5 4.包含但不限于接线头制作安装、穿引线、清扫管（槽）、涂滑石粉、穿（放）线、焊接包头、编号、对号等一切所需工序及一切所需附件。 | m | 80.1
170 | 030411004015 | 配线 | 1、名称：配线 2、配线形式：管内穿线 3、规格、型号：WDZN-RYJS-4X1.5 4.包含但不限于接线头制作安装、穿引线、清扫管（槽）、涂滑石粉、穿（放）线、焊接包头、编号、对号等一切所需工序及一切所需附件。 | m | 20
集中控制型应急照明系统
171 | 030411001015 | 配管 | 1、名称：电线管 2、规格：JGD20 3、沿砖、混凝土结构暗配、明配综合考虑，含接地 4、备注：含混凝土刨沟槽、砖墙开凿，及后续沟槽恢复 | m | 50.2
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 46 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
172 | 030411004016 | 配线 | 1、名称：配线 2、配线形式：管内穿线 3、规格、型号：WDZN-RYJY-2X2.5 4.包含但不限于接线头制作安装、穿引线、清扫管（槽）、涂滑石粉、穿（放）线、焊接包头、编号、对号等一切所需工序及一切所需附件。 | m | 145.2
173 | 080903005001 | 应急照明控制器 | 柜式应急照明控制器KW-C-G8000落地安装，设备及线路调试 | 台 | 1
通风工程
174 | 030108001001 | 离心式通风机 | 1.名称:全热交换器 2.编号:QR-1500 3.规格:1500m3/h,180Pa,0.7kW(220V)含风机防护罩 4.附件:包含但不限于设备及附件安装、风机控制箱、相关管线、控制电缆、事故风机就地控制按钮、风软管接口安装、减震设备安装、支吊架制作安装及除锈刷漆、电气接线及调试等一切所需工序及一切所需附件 | 台 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 47 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
175 | 030108001002 | 离心式通风机 | 1.名称:全热交换器 2.编号:QR4000 3.规格:4000m3/h,250Pa,2.5kW(380V)含风机防护罩 4.附件:包含但不限于设备及附件安装、风机控制箱、相关管线、控制电缆、事故风机就地控制按钮、风软管接口安装、减震设备安装、支吊架制作安装及除锈刷漆、电气接线及调试等一切所需工序及一切所需附件 | 台 | 2
176 | 030108006001 | 其他风机 | 1、名称：天花板管道式换气扇 风量200m3/h 2、减振底座形式、数量：按设计要求设置减震垫、减震器或减震吊架 3、单机试运转要求：详见设计图纸 | 台 | 5
177 | 030108006002 | 其他风机 | 1、名称：天花板管道式换气扇 风量500m3/h 2、减振底座形式、数量：按设计要求设置减震垫、减震器或减震吊架 3、单机试运转要求：详见设计图纸 | 台 | 10
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 48 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
178 | 030703020001 | 消声器 | 1、名称：阻抗式消声器 2、规格：400*200*500 3、支架形式、材质等其他：含支架及除锈刷油 | 个 | 2
179 | 030703020002 | 消声器 | 1、名称：阻抗式消声器 2、规格：800*250*1000 3、支架形式、材质等其他：含支架及除锈刷油 | 个 | 4
180 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1、名称：通风风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：长边长(mm)≤1000mm 5、板材厚度：0.75mm 6、包含但不限于风管、管件、吊支架、吊支架刷油、法兰、零件、导流片，风管检查孔制作，温度、风量测定孔制作等一切所需工序及一切所需附件。 | m2 | 52.13
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 49 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
181 | 030702001002 | 碳钢通风管道 | 1、名称：通风风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：长边长(mm)≤450mm 5、板材厚度：0.6mm 6、包含但不限于风管、管件、吊支架、吊支架刷油、法兰、零件、导流片，风管检查孔制作，温度、风量测定孔制作等一切所需工序及一切所需附件。 | m2 | 19.08
182 | 030702001003 | 碳钢通风管道 | 1、名称：通风风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：长边长(mm)≤320mm 5、板材厚度：0.5mm 6、包含但不限于风管、管件、吊支架、吊支架刷油、法兰、零件、导流片，风管检查孔制作，温度、风量测定孔制作等一切所需工序及一切所需附件。 | m2 | 41.61
183 | 030703001001 | 碳钢阀门 | 1、名称：电动对开多叶调节阀 2、规格：400*200 3、支架形式、材质等其他：含支架及除锈刷油 | 个 | 2
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 50 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
184 | 030703001002 | 碳钢阀门 | 1、名称：电动对开多叶调节阀 2、规格：1000*250 3、支架形式、材质等其他：含支架及除锈刷油 | 个 | 4
185 | 030703011001 | 铝及铝合金风口、 散流器 | 1、名称：门铰式单层百叶带滤网 2、规格：600*250 3、形式：详见设计图纸 | 个 | 1
186 | 030703011002 | 铝及铝合金风口、 散流器 | 1、名称：单层百叶风口 2、规格：800*600 3、形式：详见设计图纸 | 个 | 2
187 | 030703011003 | 铝及铝合金风口、 散流器 | 1、名称：双层百叶带调节阀 2、规格：200*200 3、形式：详见设计图纸 | 个 | 1
188 | 030703011004 | 铝及铝合金风口、 散流器 | 1、名称：双层百叶带调节阀 2、规格：400*250 3、形式：详见设计图纸 | 个 | 2
189 | 030703011005 | 铝及铝合金风口、 散流器 | 1、名称：双层百叶带调节阀 2、规格：600*400 3、形式：详见设计图纸 | 个 | 4
190 | 030703011006 | 铝及铝合金风口、 散流器 | 1、名称：防雨百叶附防虫网 2、规格：1000*400 3、形式：详见设计图纸 | 个 | 4
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 51 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
191 | 030703011007 | 铝及铝合金风口、 散流器 | 1、名称：防雨百叶附防虫网 2、规格：630*250 3、形式：详见设计图纸 | 个 | 2
192 | 030703011008 | 铝及铝合金风口、 散流器 | 1、名称：防雨百叶附防虫网 2、规格：250*200 3、形式：详见设计图纸 | 个 | 10
193 | 030703011009 | 铝及铝合金风口、 散流器 | 1、名称：防雨百叶附防虫网 2、规格：200*120 3、形式：详见设计图纸 | 个 | 5
194 | 030703019001 | 柔性接口 | 绿色维纶防火帆布(无味道,氧指数不小于35;燃烧后炭化,不液滴;厚度不小于0.40mm; | m2 | 2.49
195 | 030702012001 | 挡烟垂壁 | 电动挡烟垂壁 制作安装，含挡烟垂壁控制箱、电动装置及相关管线 吊顶下0.6m 底边距地2.0m | m | 75.52
196 | 031208003001 | 通风管道绝热 | 1、名称：全热交换机风管保温 2、规格：厚度30mm离心玻璃棉,热阻>0.81m2·℃/W(25℃) 3、形式：详见设计图纸 | m3 | 6.9
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 52 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
197 | 030704001001 | 通风工程检测、 调试 | 通风空调系统调试费（含风量测定、风压测定、温度测定，各系统风口、阀门调整，管道漏光、漏风试验等所有调试） | 系统 | 1
综合布线系统
198 | 030502012001 | 信息插座 | 1.名称:单孔数据插座 2.规格:底高0.3米墙上或家具上安装 屏幕插座底高1.1米墙上安装 3.底盒材质、规格:含六类非屏蔽信息模块、单孔面板、钢制86底盒 | 个 | 23
199 | 030502012002 | 信息插座 | 1.名称:双孔数据插座 2.规格:底高0.3米墙上安装 3.底盒材质、规格:含六类非屏蔽信息模块*2、双孔面板、钢制86底盒 | 个 | 8
200 | 030502012003 | 信息插座 | 1.名称:设备网网口插座CS 2.规格:综合考虑 屏幕插座底高1.1米墙上安装 3.底盒材质、规格:含六类非屏蔽信息模块、单孔面板、钢制86底盒 | 个 | 4
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 53 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
201 | 030502012004 | 信息插座 | 1.名称:单孔语音插座 2.规格:底高0.3米墙上或家具上安装 屏幕插座底高1.1米墙上安装 3.底盒材质、规格:含六类非屏蔽信息模块、单孔面板、钢制86底盒 | 个 | 1
202 | 030502012005 | 信息插座 | 1.名称:双口语音插座 2.规格:底高0.3米墙上安装 3.底盒材质、规格:含六类非屏蔽信息模块*2、双孔面板、钢制86底盒 | 个 | 13
203 | 030502012006 | 信息插座 | 1.名称:双孔信息插座(语音、数据) 2.规格:底高0.3米墙上安装 3.底盒材质、规格:含六类非屏蔽信息模块*2、双孔面板、钢制86底盒 | 个 | 2
204 | 030502012007 | 信息插座 | 1.名称:外网/内网双孔插座 2.规格:底高0.3米墙上安装 3.底盒材质、规格:含六类非屏蔽信息模块*2、双孔面板、钢制86底盒 | 个 | 60
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 54 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
205 | 030502012008 | 信息插座 | 1.名称:内网单孔插座 2.规格:底高0.3米墙装 3.底盒材质、规格:含六类非屏蔽信息模块、单孔面板、钢制86底盒 | 个 | 1
206 | 030502012009 | 信息插座 | 1.名称:内网双孔插座 2.规格:距地0.3m暗装 3.底盒材质、规格:含六类非屏蔽信息模块*2、双孔面板、钢制86底盒 | 个 | 3
207 | 030502012010 | 信息插座 | 1.名称:政务网单孔插座 2.规格:底高0.3米墙装 3.底盒材质、规格:含六类非屏蔽信息模块、单孔面板、钢制86底盒 | 个 | 1
208 | 030502012011 | 信息插座 | 1.名称:政务网双孔插座 2.规格:底高0.3米墙上安装 3.底盒材质、规格:含六类非屏蔽信息模块*2、双孔面板、钢制86底盒 | 个 | 2
209 | 030502012012 | 信息插座 | 1.名称:数字电视数据点 2.规格:底高0.3米墙装 3.底盒材质、规格:含六类非屏蔽信息模块、单孔面板、钢制86底盒 | 个 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 55 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
210 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称:6类非屏蔽双绞线 2.规格:Cat6-UTP 3.线缆对数:4 4.敷设方式:管内、桥架内敷设 5.包含但不限于接线头制作安装、穿引线、清扫管（槽）、涂滑石粉、穿（放）线、焊接包头、编号、对号等一切所需工序及一切所需附件 | m | 7826.18
211 | 030502015001 | 光缆终端盒 | 24口LC双工单模光纤配线箱 24口LC光纤接入能力,有足够空间保证光纤的盘绕、固定和接续,带有管理器及固定附件 | 个 | 2
212 | 030502010001 | 配线架 | 六类24口光纤配线架 24口RJ45式结构 | 个 | 15
213 | 030502010002 | 配线架 | 12口光纤配线架 | 个 | 1
214 | 030502011001 | 跳线架 | 25对110语音配线架 110结构,25对结构,不带腿,含五对连接块、背板套件,不含理线器 | 个 | 2
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 56 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
215 | 030502017001 | 线管理器 | 1U带盖板金属理线器 适用于19英寸的机架,结构设计方便布线,符合有害物质限用指令要求 高度:1U(44.45mm) | 个 | 11 | [5 empty] | 配线架个数
216 | 030502009001 | 跳线 | LC-LC双工单模跳线 9/125%%131m 连接到光纤配线架及交换设备的光纤跳线应支持万兆以太网,以及应用在骨干网的室外光纤交接箱内的互连,采用LC-LC双工接口 | 条 | 8
217 | 030502007001 | 光缆 | 1.名称:12芯室内单模光纤 2.敷设方式:管内、桥架内敷设 3.包含但不限于接线头制作安装、穿引线、清扫管（槽）、涂滑石粉、穿（放）线、焊接包头、编号、对号等一切所需工序及一切所需附件 | m | 40
218 | 030502014001 | 光纤连接 | 单模光纤熔接，LC单模尾纤1米 | 芯 | 96
219 | 030502013001 | 光纤盒 | LC-LC双芯适配器 | 个 | 48
220 | 030502020001 | 光纤测试 | 光纤测试 | 芯 | 48
221 | 030502009002 | 跳线 | 成品网络跳线，六类非屏蔽RJ45-RJ45跳线，长度2米 | 条 | 119
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 57 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
222 | 030502019001 | 双绞线缆测试 | 测试 4对双绞线缆 | 链路 | 119
计算机网络系统
223 | 030501012001 | 交换机 | 8口千兆交换机 支持8个千兆电口,4个千兆光口; 交换容量≥670Gbps,包转发率≥100Mpps | 台 | 1
224 | 030501012002 | 交换机 | 24口千兆交换机 支持24个千兆电口,4个千兆光口;交换容量≥670Gbps,包转发率≥120Mpps | 台 | 2
225 | 030501012003 | 交换机 | 24口POE千兆交换机 支持24个千兆电口,4个千兆光口;交换容量≥670Gbps,包转发率≥120Mpps;POE输出功率≥400W;支持快速POE | 台 | 4
226 | 030501012004 | 交换机 | 48口千兆交换机 支持48个千兆电口,4个千兆光口;交换容量≥670Gbps,包转发率≥160Mpps | 台 | 4
227 | 030501007001 | 接口卡 | 千兆单模光模块 光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC) | 台 | 10
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 58 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
228 | 030501008001 | 无线AP | 1.名称：互联网高密无线AP点 | 套 | 2
229 | 030501008002 | 无线AP | 1.名称：普通放装型无线AP | 套 | 14
230 | 030501003001 | 控制设备 | 无线AP管理器 端口要求:提供10个千兆RJ45电口;管理AP数:支持最大管理AP数量≥512个 | 台 | 1
监控门禁系统
231 | 030502001001 | 机柜、机架 | 42U网络机柜 600*600*2000mm,前后网孔门,2个8口PDU,2块托盘,自带风扇;前门网孔通风率不低于75%,后门网孔通风率不低于72%%%;机柜承重不低于1000KG | 台 | 1
232 | 030501001001 | 输入设备 | 1.名称：控制电脑 I7 4核/8G内存/2T硬盘，含键盘鼠标、打印机等 2.其他：详见设计图纸，具体要求满足设计及业主要求 | 台 | 1
233 | 030501004001 | 存储设备 | 64路NVR硬盘录像机安装、调试 | 台 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 59 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
234 | 030501004002 | 存储设备 | 1.名称：8T硬盘安装、调试 2.设备参数：4T,7200RPM,3.5寸,SATA 3.其他：详见设计图纸，具体要求满足设计及业主要求 | 台 | 9
235 | 030501004003 | 存储设备 | 1.名称：高清数字解码矩阵-视频综合平台 2.其他：详见设计图纸，具体要求满足设计及业主要求 | 台 | 1
236 | 030507014001 | 显示设备 | 1.名称：49英寸液晶拼接屏安装、调试：含安装支架 2.设备参数： 3.其他：详见设计图纸，具体要求满足设计及业主要求 | 台 | 4
237 | 03B004 | 大屏钢架 | 电视墙墙体框架、底座、基础 制作、安装 | 套 | 1
238 | 030502009003 | 跳线 | HDMI高清线缆：长度定制 | 条 | 4
239 | 030507005001 | 出入口目标识别设备 | 出门按钮 结构:塑料面板; 性能:最大耐电流1.25A,电压250V; 输出:常开 | 台 | 2
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 60 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
240 | 030507005002 | 出入口目标识别设备 | 发卡器 支持发卡类型:ID卡、IC卡、身份证物料卡号(序列号)、普通CPU卡、国密CPU卡; USB2.0接口 | 台 | 1
241 | 030507005003 | 出入口目标识别设备 | IC卡 卡片类型:IC卡(国产芯片) 卡片容量:1K | 张 | 20
242 | 030507005004 | 出入口目标识别设备 | 门禁管理软件 基础门禁管理通过接入多种门禁设备,利用卡片、人脸、指纹介质,实现人员身份辨别、出入管控等智能应用,主要提供门禁权限管理、事件管理、门禁状态查看、门禁远程控制、人员出入记录实时展示、远程呼叫对讲等应用 | 台 | 1
243 | 030507007001 | 出入口执行机构设备 | 单门磁力锁 最大静态直线拉力:280kg %%P 5%%%*2; 断电开锁,满足消防要求; 具有电锁状态指示灯 | 台 | 2
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 61 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
244 | 030507005005 | 出入口目标识别设备 | 门禁读卡器(IC) 认证方式:刷卡、密码 读卡频率:13.56MHz 可识别卡:IC卡(支持扇区加密)、CPU卡序列号(不含加密功能) 按键方式:触摸按键 | 台 | 2
245 | 030507006001 | 出入口控制设备 | 双门门禁控制器安装、调试 | 台 | 1
246 | 030404031001 | 小电器 | 门禁电源安装、调试：DC12V | 个 | 1
247 | 030507008002 | 监控摄像设备 | 1.名称：彩色半球摄像机 2.设备参数：最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps,在该分辨率下可输出实时图像 支持背光补偿,强光抑制,3D数字降噪,120 dB宽动态,适应不同场景 | 台 | 36
248 | 030507008003 | 监控摄像设备 | 1.名称：网络彩色固定枪机 2.设备参数：最高分辨率可达2688 × 1520 @25 fps,在该分辨率下可输出实时图像 支持Smart侦测:10项事件检测,1项异常检测 支持背光补偿,强光抑制,3D数字降噪,120 dB宽动态适应不同使用环境 | 台 | 14
249 | 030507008004 | 监控摄像设备 | 枪机支架安装、调试 | 台 | 13
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 62 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
250 | 030502005002 | 双绞线缆 | 1.名称:6类非屏蔽双绞线 2.规格:Cat6-UTP 3.线缆对数:4 4.敷设方式:管内、桥架内敷设 5.包含但不限于接线头制作安装、穿引线、清扫管（槽）、涂滑石粉、穿（放）线、焊接包头、编号、对号等一切所需工序及一切所需附件 | m | 1700.7
251 | 030502007002 | 光缆 | 1.名称:6芯室内单模光纤 2.敷设方式:管内、桥架内敷设 3.包含但不限于接线头制作安装、穿引线、清扫管（槽）、涂滑石粉、穿（放）线、焊接包头、编号、对号等一切所需工序及一切所需附件 | m | 36
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 63 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
252 | 030411004017 | 配线 | 1、名称：配线 2、配线形式：管内、桥架内敷设 3、规格、型号：WDZB-RYY2*1.0 4.包含但不限于接线头制作安装、穿引线、清扫管（槽）、涂滑石粉、穿（放）线、焊接包头、编号、对号等一切所需工序及一切所需附件。 | m | 27.42
253 | 030411004018 | 配线 | 1、名称：配线 2、配线形式：管内、桥架内敷设 3、规格、型号：WDZB-RYY4*1.0 4.包含但不限于接线头制作安装、穿引线、清扫管（槽）、涂滑石粉、穿（放）线、焊接包头、编号、对号等一切所需工序及一切所需附件。 | m | 54.84
254 | 030502014002 | 光纤连接 | 单模光纤熔接，LC单模尾纤1米 | 芯 | 48
255 | 030502013002 | 光纤盒 | LC-LC双芯适配器 | 个 | 24
256 | 030502019002 | 双绞线缆测试 | 测试 4对双绞线缆 | 链路 | 50
257 | 030502020002 | 光纤测试 | 光纤测试 | 芯 | 12
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 64 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
258 | 030502009004 | 跳线 | 成品网络跳线，六类非屏蔽RJ45-RJ45跳线，长度2米 | 条 | 50
广播系统
259 | 030411004019 | 配线 | 1、名称：配线 2、配线形式：管内、桥架内敷设 3、规格、型号：WDZB-RYYP2*2.5 4.包含但不限于接线头制作安装、穿引线、清扫管（槽）、涂滑石粉、穿（放）线、焊接包头、编号、对号等一切所需工序及一切所需附件。 | m | 227.21
260 | 030502005003 | 双绞线缆 | 1.名称:6类非屏蔽双绞线 2.规格:Cat6-UTP 3.线缆对数:4 4.敷设方式:管内、桥架内敷设 5.包含但不限于接线头制作安装、穿引线、清扫管（槽）、涂滑石粉、穿（放）线、焊接包头、编号、对号等一切所需工序及一切所需附件 | m | 831.87
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 65 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
261 | 030501001002 | 输入设备 | IP网络广播控制主机 屏幕尺寸:12.1英寸 集成推拉式键盘及触摸鼠标 工作环境:环境温度:5℃~40℃;相对湿度:≥75% | 台 | 1
262 | 030501001003 | 输入设备 | 智能控制主机 采用17.3寸电容式触摸屏,支持10点触控,工业级液晶屏,支持抽拉一体化鼠标键盘 | 台 | 1
263 | 030504004001 | 数字IP网络广播系统软件 | 数字IP网络广播系统软件 支持批量修改终端的本地音量(IP前置、IP功放除外),支持用户停用功能 | 套 | 1
264 | 030501001004 | 采集器 | 采集器(网络消防接口主机) 16路消防报警采集接口,可扩展至1024路;由地址码可配制两种报警采集触发方式,常闭触发方式跟常开触发方式;准确的报警分区LED灯显示 | 台 | 1
265 | 030506001001 | 扩声系统设备 | CD播放器 CD、DVD、U盘、MP3自动播放功能 | 台 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 66 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
266 | 030506001002 | 扩声系统设备 | 1.名称：吸顶音箱 安装、调试：功率6W 2.其他：详见设计图纸，具体要求满足设计及业主要求 | 台 | 27
267 | 030506001003 | 扩声系统设备 | 1.名称：IP网络功放60W安装、调试 其他：详见设计图纸，具体要求满足设计及业主要求 | 台 | 5
268 | 030506001004 | 扩声系统设备 | 1.名称：前置放大器带IP音频采集器 2.规格：12个输入通道，包括话筒、线路口、紧急接口；话筒具有最高优先、强行切入优先功能；每个通道均可独立调校音量，统一音量控制 3.其他：具体详见智能化参数表 | 台 | 1
269 | 030506001005 | 扩声系统设备 | 1.名称：调谐器 2.规格：调频、调幅两波段，分别有可存储电台达至少80个；有自动调谐、记忆功能；遥控器控制操作简单 3.其他：具体详见智能化参数表 | 台 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 67 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
270 | 030506004001 | 背景音乐系统设备 | 广播话筒 1、四声前后奏音麦克风 2、换能方式:极性化电容式 | 台 | 1
271 | 030506001006 | 扩声系统设备 | IP网络音箱 1路话筒输入和1路立体声线路输入,实现本地扩音;1路立体声音频输出;自带音量调整按键、可本地控制音量 | 台 | 1
272 | 030506004002 | 背景音乐系统设备 | 1.名称：IP网络寻呼话筒 2.其他：具体详见智能化参数表 | 台 | 1
273 | 030506006001 | 背景音乐系统试运行 | 公共广播、背景音乐系统试运行 | 系统 | 1
274 | 030502019003 | 双绞线缆测试 | 测试 4对双绞线缆 | 链路 | 5
信息发布系统
275 | 030501001005 | 输入设备 | 1.名称：控制电脑 I7 4核/8G内存/2T硬盘，含键盘鼠标、打印机等 2.其他：详见设计图纸，具体要求满足设计及业主要求 | 台 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 68 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
276 | 030506007001 | 视频系统设备 | 视频处理器 单机最大支持2560×1536超高清拼接输出；支持4K输入、输出色彩调节，软件回显，可通过软件实时查看输入输出信号；具有完备的高清多格式信号视频输入接口，包括DVI，VGA，HDMI，CVBS输入，可选配SDI接口；包含音响及配套附件，具体数量根据图纸自行考虑，后期不做调整 | 台 | 1
277 | 030506007002 | 视频系统设备 | LED一层大门口室外显示屏 | 台 | 1
278 | 030502009005 | 跳线 | HDMI高清线缆：长度定制 | 条 | 1
279 | 030507014002 | 显示设备 | 户内P2LED屏尺寸5120*2240：1.53mm;含接收卡 | m2 | 11.47 | [5 empty] | 按预算价计入
280 | 03B005 | 大屏钢架 | LED安装结构 采用钢结构Q235刚B级材料，满足建筑结构安全等级二级，预埋件采用热镀锌材质钢板，结合大屏幕安装配套，要求抗绣，抗腐蚀，稳定牢固，不允许存在安全隐患。 | m2 | 11.47
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 69 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
281 | 030502005004 | 双绞线缆 | 1.名称:6类非屏蔽双绞线 2.规格:Cat6-UTP 3.线缆对数:4 4.敷设方式:管内、桥架内敷设 5.包含但不限于接线头制作安装、穿引线、清扫管（槽）、涂滑石粉、穿（放）线、焊接包头、编号、对号等一切所需工序及一切所需附件 | m | 226.78
UPS系统
282 | Z030508002001 | Ups不间断电源及其附属设备安装 | 10kVAUPS UPS额定容量:10kVA,100%%%阻性负载效率:≥94%%% | 台 | 1
283 | 030405001001 | 蓄电池 | UPS专用电池 蓄电池额定电压12V/额定容量100Ah | 组件 | 32
284 | 030404017011 | 配电箱 | 32节蓄电池柜安装，含底座，含接地 | 台 | 1
285 | 030404017012 | 配电箱 | 落地式成套配电箱安装：具体配置参见图纸及项目情况设计；包括箱内所有元器件，含箱体接地 | 台 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 70 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
286 | 030408001011 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电力电缆敷设 2、型号、规格：WDZB-YJY-5*4 | m | 8.5
287 | 030408001012 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电力电缆敷设 2、型号、规格：WDZN-YJY-3*2.5 | m | 15
288 | 030408001013 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电力电缆敷设 2、型号、规格：WDZBN-YJY-3*2.5 | m | 15
289 | 030408006005 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)10 | 个 | 2
290 | 030411004020 | 配线 | 1、名称：管内、桥架内穿线 2、型号、规格：WDZB-BYJ-2.5 | m | 85.28
291 | 030411004021 | 配线 | 1、名称：管内、桥架内穿线 2、型号、规格：WDZB-BYJR-2.5 | m | 42.64
292 | 030404035009 | 插座 | 电视墙1PDU、电视墙2PDU、操作台1PDU含接线盒 | 个 | 3
瀑布流、展屏系统
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 71 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
293 | 030507014003 | 显示设备 | 瀑布流电子借阅系统（含软件） 液晶拼接屏 屏幕尺寸：46 寸*3台 分辨率：1920*1080; 物理拼缝≤3.5mm（标准）；拼接屏通过3C认证,可提供检测报告 含十点触摸框、壁挂支架、控制主机、6孔插排工业级电源线音响、定时开关、视频处理器及必须配套的辅材等 | 套 | 2 | [5 empty] | 按预算价计入
294 | 030507014004 | 显示设备 | 多媒体展屏（含软件） 屏幕尺寸：49寸 *5台 分辨率：1920*1080; 物理拼缝≤3.5mm（标准）； 拼接屏通过3C认证,可提供检测报告 含十点触摸框、壁挂支架、控制主机、6孔插排工业级电源线音响、定时开关、视频处理器及必须配套的辅材等 | 台 | 1 | [5 empty] | 按预算价计入
综合管路系统
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 72 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
295 | 030411003002 | 桥架 | 1.名称:热镀锌电缆桥架 2.规格:100*100 3.接地:含桥架接地跨接及桥架支架接地 4.其他：含扣锁、连接片（内外）、金属软管、接地跨接、螺栓、盖板、弯头、三通、四通等 | m | 204.79
296 | 030411003003 | 桥架 | 1.名称:热镀锌电缆桥架 2.规格:200*100 3.接地:含桥架接地跨接及桥架支架接地 4.其他：含扣锁、连接片（内外）、金属软管、接地跨接、螺栓、盖板、弯头、三通、四通等 | m | 28.09
297 | 030411003004 | 桥架 | 1.名称:热镀锌电缆桥架 2.规格:300*100 3.接地:含桥架接地跨接及桥架支架接地 4.其他：含扣锁、连接片（内外）、金属软管、接地跨接、螺栓、盖板、弯头、三通、四通等 | m | 35.37
298 | 030413001002 | 铁构件 | 1.名称:桥架支架制作安装 | kg | 237.83
299 | 031201003004 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:刷红丹防锈漆、调和漆二道 | kg | 237.83
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 73 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
300 | 030411001016 | 配管 | 1、名称：电线管 2、规格：JGD20 3、沿砖、混凝土结构暗配、明配综合考虑，含接地 4、备注：含混凝土刨沟槽、砖墙开凿，及后续沟槽恢复 | m | 848
301 | 030411001017 | 配管 | 1、名称：电线管 2、规格：JGD25 3、沿砖、混凝土结构暗配、明配综合考虑，含接地 4、备注：含混凝土刨沟槽、砖墙开凿，及后续沟槽恢复 | m | 791.47
302 | 030411001018 | 配管 | 1、名称：焊接钢管 2、规格：SC20 3、沿砖、混凝土结构暗配、明配综合考虑，含接地 4、备注：含混凝土刨沟槽、砖墙开凿，及后续沟槽恢复 | m | 13.51
303 | 030411001019 | 配管 | 1、名称：焊接钢管 2、规格：SC25 3、沿砖、混凝土结构暗配、明配综合考虑，含接地 4、备注：含混凝土刨沟槽、砖墙开凿，及后续沟槽恢复 | m | 8.7
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 74 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
304 | 030411006006 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装 | 个 | 52
防火封堵
305 | 03B006 | 防火封堵 | 1.防火封堵,根据施工图纸及相关规范及要求,包含本项目所有防火封堵工作，具体材质要求详见设计说明；满足规范要求，满足消防验收要求等进行综合考虑 | 处 | 2
合 计

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【通用安装工程】
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：西湖区图书馆维修提升项目
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 提前竣工增加费
2 | 二次搬运费
3 | 冬雨季施工增加费
4 | 行车、行人干扰增加费
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【通用安装工程】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：西湖区图书馆维修提升项目
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 项 | 1
合 计