杭州市滨江区浦沿街道社区卫生服务中心

2025年新中心医疗办公家具采购及安装项目

招标文件

(电子招投标)

编号: BJZFCG-2025-025

杭州市滨江区浦沿街道社区卫生服务中心

杭州市公共资源交易中心高新技术产业开发区（滨江）分中心

二〇二五年  月  日

目 录

第一部分     招标公告

第二部分     投标人须知

第三部分     采购需求

第四部分     评标方法

第五部分     拟签订的合同文本

第六部分     应提交的有关格式范例

# 第一部分招标公告

项目概况：

杭州市滨江区浦沿街道社区卫生服务中心2025年新中心医疗办公家具采购及安装项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2025年    月   日09点30分00秒（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号： BJZFCG-2025-025。

2.项目名称：杭州市滨江区浦沿街道社区卫生服务中心2025年新中心医疗办公家具采购及安装项目。

3.预算金额：人民币   400  万元 。

4.最高限价：人民币   400   万元 。

5.采购需求：采购一批与新中心配适，契合医疗行业特性，用于医疗、办公、病房、公共区域等环境的家具，包含此类家具的安装、调试及售后等服务，同时质量必须符合国家相关标准，结构稳固耐用，安全性高。具体以招标文件第三部分采购需求为准，供应商可点击本公告下方“浏览采购文件”查看采购需求。

6.合同履约期限：中标单位与采购人签订合同后45日内送货并安装、调试完毕及使用方完成初步验收。

7.本项目接受联合体投标：是，否。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.以联合体形式投标的，提供联合协议(本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供) ；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：

无（注：不得限制大中型企业与小微企业组成联合体参与投标）；

专门面向中小企业

货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供中小企业声明函；

货物全部由符合政策要求的小微企业制造，提供中小企业声明函；

☐要求以联合体形式参加，提供联合协议和中小企业声明函，联合协议中中小企业合同金额应当达到%，其中小微企业合同金额应当达到%。如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议；

☐要求合同分包，提供分包意向协议和中小企业声明函，分包意向协议中中小企业合同金额应当达到% ，其中小微企业合同金额应当达到% 。如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议；

4.本项目的特定资格要求：

无；

☐有特定资格要求：            ，该特定条件的法律法规依据：          。

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取招标文件

1.时间：/至2025年  月  日 ，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

2.地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）。

3.方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

4.招标文件售价：免费。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.投标文件截止时间：2025年  月  日 09:30:00（北京时间）。

2.投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）。

3.开标时间：2025年   月  日 09:30:00（北京时间）。

4.开标地点（网址）：杭州市滨江区公共资源交易中心开标室4（杭州市滨江区泰安路200号区文化中心10号门（9号电梯）4楼）；政采云平台（https://www.zcygov.cn/）。

五、公告期限

本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1. 《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》 （浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见招标文件的第二部分总则。（2）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动；⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件第二部分第15点—“备份投标文件”；⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。（3）招标文件公告期限与招标公告的公告期限一致。（4）数字开标直播说明： 杭州市公共资源交易中心高新区（滨江）分中心现推出数字开标直播服务，可通过网络直播观看开标现场画面和业务平台图文画面。欢迎在开标当天通过扫描二维码的方式进入数字开标直播间，在线参与云开标，一起见证项目招标全过程！（二维码详见附件！）

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：杭州市滨江区浦沿街道社区卫生服务中心。

地    址：杭州市滨江区浦沿街道浦沿路138号。

传    真：/ 。

项目联系人（询问）：周老师 。

项目联系方式（询问）：0571- 86616134-8309。

质疑联系人：阮老师 。

质疑联系方式：0571- 86616134-8309。

2.采购代理机构信息

名    称：杭州市公共资源交易中心高新技术产业开发区（滨江）分中心。

地    址：杭州市滨江区泰安路200号区文化中心10号门（9号电梯）3楼。

传    真： /。

项目联系人（询问）：李老师。

项目联系方式（询问）：0571-89521355。

质疑联系人：詹老师。

质疑联系方式：0571-89521156。

3.同级政府采购监督管理部门

名   称：杭州市滨江区财政局、浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州）。

地   址：杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼（快递仅限ems或顺丰）。

传   真：/。

联 系 人：朱女士、王女士。

监督投诉电话：0571-87227671,0571-87800218。

政策咨询：祝老师，0571-89521210。

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

第二部分投标人须知

前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 | 货物类，单一产品或核心产品为：医用候诊椅、医用诊桌、医用诊床。 |
| 2 | 中小企业划分标准所属行业 | （1）标的：详见第三部分采购需求中第二条“采购标的清单”序号1-126，属于行业：工业行业。 根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）第四条规定：工业行业。 中小微型企业：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下。其中，中型企业：从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上；小型企业：从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上；微型企业：从业人员20人以下或营业收入300万元以下。 |
| 3 | 是否允许采购进口产品 | ☑本项目不允许采购进口产品。 ☐可以就 采购进口产品。 |
| 4 | 分包 | ☑A同意将非主体、非关键性的 配送、运输 工作分包； □ B不同意分包。 注：不得限制大中型企业向小微企业合理分包。 |
| 5 | 开标前答疑会或现场考察 | A不组织。 ☐B组织，时间：,地点：，联系人：，联系方式：。 ☐C不统一组织，供应商在获取采购文件后，自行至项目现场考察。地点： ，联系人： ，联系方式： 。 |
| 6 | 样品提供 | ☐A不要求提供。 B要求提供， （1）样品： 序号; 品名; 参考图片; 规格（W*D*H)mm ## （±10mm）; 技术要求; 数量. 39; 医用候诊椅; 1775*695*830; 详见第三部分采购需求; 1. 43; 医用诊桌; 1500*1600*880; 详见第三部分采购需求; 1. 45; 医用诊床; 1750*650*650; 详见第三部分采购需求; 1. （2）样品制作的标准和要求：如上图所述。 （3）样品的评审方法以及评审标准：详见招标文件第四部分评标办分法。 （4）是否需要随样品提交检测报告：否；☐是，检测机构的要求：；检测内容： （5）提供样品的时间：2025年 月 日08点30分整至09点30分整。请投标人在上述时间内提供样品并安装完毕。超过截止时间的，采购人将不予接收。截时间过后，采购单位将清场并封闭样品现场。样品接收地点：杭州市滨江区公共资源交易中心开标室2（杭州市滨江区泰安路200号区文化中心10号门（9号电梯）4楼）。联系方式：来工，0571-89521179。 (6)采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人、采购机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的， 采购人、采购机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。 （7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。 |
| 7 | 方案讲解演示 | A不组织。 ☐B组织。 （1）在评标时安排每个投标人进行方案讲解演示。每个投标人时间不超过15分钟，讲解次序以投标文件解密时间先后次序为准，讲解演示人员不超过2人。讲解演示结束后按要求解答评标委员会提问。交易中心现场讲解演示所用电脑等设备由投标人自备。现场讲解演示人员进场时提供讲解人员名单（加盖公章）及身份证明，否则不得讲解演示。 注：因投标人自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负。 |
| 8 | 投标人应当提供的资格、资信证明文件 | （1）资格证明文件：见招标文件第二部分11.1。 投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |
|  |  | （2）资信证明文件：根据招标文件第四部分具体评标标准提供。 |
| 9 | 节能产品、环境标志产品 | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 ☐强制采购。产品： □优先采购节能产品。产品： ☑优先采购环保产品。产品：医用诊桌、医用诊床、医用储物柜、更衣柜、挂号收费桌、医用候诊椅 □无 |
| 10 | 报价要求 | 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。投标文件开标一览表（报价表）是报价的唯一载体，如投标人在政府采购云平台填写的投标报价与投标文件报价文件中开标一览表（报价表）不一致的，以报价文件中开标一览表（报价表）为准。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。提醒：验收时检测费用由采购人承担，不包含在投标总价中。 投标报价出现下列情形的，投标无效： 投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的; 报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的; 投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 11 | 中小企业信用融资 | 供应商中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。 |
| 12 | 备份投标文件送达地点和签收人员 | 备份投标文件送达地点：杭州市滨江区泰安路200号区文化中心10号门（9号电梯）3楼2303室（杭州市滨江区公共资源交易中心）；备份投标文件签收人员：现场管理科；联系电话：0571-89521179。采购人、采购机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。 |
| 13 | 特别说明 | 联合体投标的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准。招标文件第四部分评分标准有其他规定的，从其规定。 |
|  |  | ☐联合体投标的，联合体各方均需按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件，否则视为不符合相关要求。招标文件第四部分评分标准有其他规定的，从其规定。 ☑联合体投标的，联合体中有一方或者联合体成员根据分工按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件的，视为符合了相关要求。招标文件第四部分评分标准有其他规定的，从其规定。 |
|  |  | 招标文件第四部分评审因素对应的要求及第五部分采购合同的内容视为采购需求的一部分。 |
|  |  | 本项目推荐的中标候选人数量： 1 。 |
| 14 | 代理费用收取方式及标准 | 不收费。 |

# 一、总则

## 1.适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2“采购机构”系指招标公告中载明的本项目的采购机构。

2.3“投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4“负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件4）。

2.6“电子交易平台”是指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7“▲”系指实质性要求条款，“★”系项重要技术指标条款，“”系指适用本项目的要求，“☐” 系指不适用本项目的要求。

3.采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.2 支持绿色发展

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

3.2.2纳入政府采购管理的修缮、装修类项目采购建材的，鼓励采购单位将绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入采购文件和合同，具体性能指标要求参考相关绿色建材政府采购需求标准。

3.2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。鼓励采购单位优先采购秸秆环保板材等资源综合利用产品。鼓励采购单位优先采购绿色物流配送服务、提供新能源交通工具的租赁服务。

3.2.4 鼓励供应商在参加政府采购过程中开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。鼓励采购单位对其提高预付款比例、免收履约保证金。

3.3支持中小企业发展

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，《中小企业声明函》填写企业类型错误，导致该企业享受本不能享受的中小企业扶持政策，投标无效并依法承担法律责任。

3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.4支持创新发展

3.4.1 首台套、“制造精品”、“专精特新”等创新产品按规定享受政府采购支持政策。

3.4.2 采购人应当贯彻落实知识产权保护相关法律法规，应当采购使用正版软件。

3.5平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

4. 询问、质疑、投诉、补偿救济

4.1在线询问、质疑、投诉

根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

4.2供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人、采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

4.3供应商质疑

4.3.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

4.3.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购机构提出质疑，否则，采购人或者采购机构不予受理。

4.3.2.1对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。

4.3.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。4.3.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.3.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.3.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.3.3.2质疑项目的名称、编号；

4.3.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.3.3.4事实依据；

4.3.3.5必要的法律依据；

4.3.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

4.3.4对同一采购程序环节的质疑，供应商须在法定质疑期内一次性提出。

4.3.5采购人或者采购机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。根据《杭州市财政局关于进一步加强政府采购信息公开优化营商环境的通知》（杭财采监〔2021〕17号）,采购人或者采购机构在质疑回复后5个工作日内，在浙江政府采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整。质疑函作为附件上传。

4.3.6询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.4供应商投诉

4.4.1质疑供应商对采购人、采购机构的答复不满意或者采购人、采购机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.4.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.4.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.4.4以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

4.4.5根据政府采购行政裁决省市区三级联动试点工作安排，杭州市本级及各区、县（市）政府采购项目投诉材料可寄送至浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州），地址：杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼（快递仅限ems或顺丰），收件人：朱女士、王女士，电话：0571-87227671,0571-87800218

4.5 补偿救济

采购人因政策变化、规划调整而不履行政府采购合同的，供应商可依据《杭州市涉企补偿救济实施办法（试行）》向采购人提起补偿申请。

投诉书范本及制作说明详见附件3。

# 二、招标文件的构成、澄清、修改

5．招标文件的构成

5.1 招标文件包括下列文件及附件

5.1.1招标公告；

5.1.2投标人须知；

5.1.3采购需求；

5.1.4评标办法；

5.1.5拟签订的合同文本；

5.1.6应提交的有关格式范例。

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6. 招标文件的澄清、修改

6.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购机构提出。

6.2 采购机构对采购文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取采购文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

# 三、投标

7. 招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

8.开标前答疑会或现场考察

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

9.投标保证金

本项目不需要交纳投标保证金。

10. 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

11. 投标文件的组成

11.1资格文件：

11.1.1符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

11.1.2联合协议（如果有)；

11.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有）；

11.1.4本项目的特定资格要求（如果有）。

11.2商务技术文件：

11.2.1投标函；

11.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

11.2.3分包意向协议（如果有）；

11.2.4符合性审查资料；

11.2.5评标标准相应的商务技术资料；

11.2.6投标标的清单；

11.2.7商务技术偏离表；

11.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书。

11.3报价文件：

11.3.1开标一览表（报价表）；

11.3.2中小企业声明函（如果有）。

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；

投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

投标人应对投标文件中材料的真实性、合法性负责。投标人可事先在公开官网查询、核对相关证书和报告内容，确保投标（响应）文件资料准确无误。

# 12. 投标文件的编制

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

13.投标文件的签署、盖章

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

13.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

14. 投标文件的提交、补充、修改、撤回

14.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

15.备份投标文件

15.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份，但采购人、采购机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。

15.2备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在DVD光盘中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合体协议中约定的牵头人的名称)。不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

15.3直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前在招标公告中载明的开标地点将备份投标文件提交给采购机构，采购机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

15.4以邮政快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前送达招标文件第二部分投标人须知前附表规定的备份投标文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。

15.5投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

16.投标文件的无效处理

有招标文件第四部分第4.2项规定的情形之一的，投标无效：

17.投标有效期

17.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

17.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

四、开标、资格审查与信用信息查询

18.开标

18.1采购机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

18.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

18.3投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

19、资格审查

19.1采购人或采购代理机构将依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格进行审查。

19.2投标人未按照招标文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.3对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

19.4合格投标人不足3家的，不再评标。

20、信用信息查询

20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人投标截止时间当天的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

# 五、评标

21.评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见招标文件第四部分“评标方法”

# 六、定标

22. 确定中标供应商

政府采购项目实行全流程电子化，评审报告送交、采购结果确定和结果公告均在线完成。为进一步提升采购结果确定效率，采购代理机构应当依法及时将评审报告在线送交采购人。采购单位应当自收到评审报告之日起2个工作日内在线确定中标或者成交供应商。为提高政府采购效率，鼓励在收到评审报告当天在线确定中标或者成交供应商。中标、成交通知书和中标、成交结果公告应当在规定时间内同时发出。

23. 中标通知与中标结果公告

23.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购机构也可以以纸质形式进行中标通知。

23.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，开标记录、资格审查情况、评审专家抽取规则、符合性审查情况、未中标情况说明、中标公告期限以及评审专家名单、评分汇总及明细。

23.3公告期限为1个工作日。

23.4 由于中标、成交供应商原因导致重新采购的，应当承担支付代理费和专家评审费等费用在内的赔偿责任。

七、合同授予

24. 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

25. 合同的签订

25.1 采购人与中标人应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告。鼓励有条件的采购人视情缩减采购合同签订时限，提高采购效率，杜绝“冷、硬、横、推”等不当行为。除不可抗力等特殊情况外，原则上应当在中标通知书发出之日起10个工作日内，与中标供应商按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

25.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

25.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

25.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

25.5采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

26. 履约保证金

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函，项目验收结束后应及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线95763。

27.预付款

采购人应当在政府采购合同中约定预付款，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的40％，不高于合同金额的70%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的40％，不高于合同金额的70%；采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于20%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购人根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后5个工作日内支付。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，预付款从其相关规定。供应商可登录政采云前台大厅选择金融服务 - 【保函保险服务】出具预付款保函，具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线95763。

八、电子交易活动的中止

28. 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

28.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

28.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

28.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

28.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

28.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

29.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

九、验收

30.验收

30.1采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

30.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

30.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

30.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

30.5 对于满足合同约定的采购资金支付条件的，供应商可通过政采云平台提起在线支付申请、查询支付结果，路径为政采云-我的工作台-合同管理-支付管理。对于供应商提起在线支付申请的，采购人应当按规定做好审核并完成支付。

- 采购需求

# 属于实质性要求条款的，已用符号“▲”标明，否则属于非实质性要求。

一、项目概述：

本项目为“交钥匙”项目，采购内容包括采购清单中货物供货、安装调试、货物验收、培训、质保期内的售后服务等。投标报价包括设备费、安装调试费、售后服务费、培训费、有关部门的验收费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。

二、采购标的清单

| 序号 | 采购标的 | 参考图片 | 规格（W*D*H)mm | 技术要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 矮柜 |  | 1200*600*1000 | （1）材料：门板为木纹色18mm厚E0级实木颗粒板，其余侧板、顶板、底板、背板为钢板 ； （2）封边：门板采用激光封边，ABS封边条，无胶； （3）柜体：采用厚度≥0.8mm的一级冷轧钢板；耐酸碱腐蚀、光滑、不伤手，外形设计美观大方，是一种优质钢板，表面光滑、平整； （4）粉末：采用静电喷涂抗菌环氧树脂粉末；耐腐蚀，不易生锈，同时具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点； （5）五金配件：阻尼铰链、拉手； （6）配置：三开门，内含一层板； | 2 | 张 |
| 2 | 不锈钢货架 |  | 1500*600*2000 | （1）基材性能：304#不锈钢材质，易消毒永不生锈； （2）整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点，钢板采用激光切割及数控折边成型，整体稳固美观； （3）分为4层，5块层板； | 11 | 个 |
| 3 | 儿童换鞋凳 |  | 900*400*450 | （1）软包垫：医用抗菌超纤皮，（厚度不低于1.2mm），皮面光泽度好，透气性强，柔软且富于韧性，着色牢度强，无结疤及皮面自然缺陷； （2）海绵：采用高密度一体成型阻燃海绵，再衬丝绵，密度不低于45，回弹力不低于35，拉伸强度不小于90KPA，环保型； （3）柜体：采用18mm厚木纹色E0级实木颗粒板； （4）配置：柜体为上下两层，中间做竖板分隔；五面软包； | 21 | 张 |
| 4 | 儿童书架 |  | 800*400*600 | （1）材料：板材为厚度25mm优质实木多层板； （2）油漆：喷环保油漆,达到E0级环保标准, 油漆工艺符合工序要求； （3）配置：如图所示书架分隔； | 3 | 个 |
| 5 | 儿童圆桌 |  | 800*600*400 | （1）材料：板材为厚度25mm优质实木多层板； （2）油漆：喷环保油漆,达到E0级环保标准, 油漆工艺符合工序要求； （3）配置：实木脚； | 1 | 张 |
| 6 | 妇儿科候诊沙发 |  | 1800*600*800 | （1）面料：采用优质超纤皮，（超纤皮厚度不低于1.2mm），防磨防污性好； （2）框架：实木内架，含水量严格控制在国家最高标准10%以内，南北温差变化率≤2%，需无卷翘、变形、开裂，并经防腐、防蛀处理； （3）油漆：喷环保油漆,达到E0级环保标准, 油漆工艺符合工序要求； （4）阻燃海绵：采用高密度一体成型泡绵，再衬丝绵，密度不低于45，回弹力不低于35，拉伸强度不小于90KPA，环保型； （5）粘胶剂：绿色环保胶水，无毒、无异味、黏接力强，不含对人体有害化学成分； （6）配置：实木脚架； | 6 | 张 |
| 7 | 换鞋柜 |  | 1200*500*1800 | （1）材料：门板为木纹色18mm厚E0级实木颗粒板，其余侧板、顶板、底板、背板为钢板 ； （2）封边：门板采用激光封边，ABS封边条，无胶； （3）柜体：采用厚度≥0.8mm的一级冷轧钢板；耐酸碱腐蚀、光滑、不伤手，外形设计美观大方，是一种优质钢板，表面光滑、平整； （4）粉末：采用静电喷涂抗菌环氧树脂粉末；耐腐蚀，不易生锈，同时具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点； （5）五金配件：阻尼铰链、拉手； （6）配置：分12格独立开门鞋柜； | 2 | 个 |
| 8 | 取药柜 |  | 1000*400*1800 | （1）材料：章子木实木框架，抽屉内胆为实木，纹路流畅、色泽均匀、质感自然； （2）喷水性漆,符合E0环保标准； （3）工艺：油漆工艺五底三面，符合工艺要求； （4）拉环：纯铜拉环； （5）配置：下部分高600mm双开门柜，上部分高1200mm层板开放格； | 4 | 个 |
| 9 | 泡沫地垫 |  | 常规 | （1）材质：采用优质PE材质，可拼接； | 15 | 平米 |
| 10 | 室内滑梯 |  | 2700*1500*1850 | （1）材料：板材为厚度25mm优质实木多层板； （2）油漆：喷环保油漆,达到E0级环保标准, 油漆工艺符合工序要求； （3）配置：造型如图所示； | 1 | 组 |
| 11 | 示教桌1 |  | 2000*1000*750 | （1）台面：基材采用25mm厚木纹色E0级实木颗粒板；同时具有防霉抗菌的特点； （2）封边：采用激光封边，ABS封边条，无胶； （3）桌脚：采用60mm*30mm门型钢脚，中间脚为配电箱脚（如有）； （4）配置：桌面开两个长方形走线孔，含铝合金翻盖板； | 1 | 张 |
| 12 | 不锈钢操作椅 |  | φ500*750-860 | （1）基材性能：304#不锈钢材质，易消毒永不生锈； （3）脚架：含环形脚搭； （4）其他：可调节高度。可选配活动轮。 | 10 | 个 |
| 13 | 接待圆凳 |  | 常规 | （1）面料：采用医用抗菌超纤皮，（厚度不低于1.2mm），皮面光泽度好，透气性强，柔软且富于韧性，着色牢度强，无结疤及皮面自然缺陷； （2）海绵：采用高密度一体成型阻燃海绵，再衬丝绵，密度不低于45，回弹力不低于35，拉伸强度不小于90KPA，环保型； （3）脚架：金属圆盘脚：经9道防锈喷涂前处理； | 37 | 张 |
| 14 | 电动检查床 |  | 1900±20mm*650±20mm*600±50mm | （1）床面、垫枕：采用医用抗菌超纤皮，（厚度不低于1.2mm），皮面光泽度好，透气性强，柔软且富于韧性，着色牢度强，无结疤及皮面自然缺陷； （2）床架主体：厚度为0.33cm优质冷轧钢； （3）主要动力系统：电源盒。 （4）配置：万向静音脚轮；红外无线遥控，操作整体全部功能。 | 10 | 张 |
| 15 | 采血病人椅 |  | 常规 | （1）面料：采用医用抗菌超纤皮，（厚度不低于1.2mm），皮面光泽度好，透气性强，柔软且富于韧性，着色牢度强，无结疤及皮面自然缺陷； （2）海绵：采用高密度一体成型阻燃海绵，再衬丝绵，密度不低于45，回弹力不低于35，拉伸强度不小于90KPA，环保型； （3）脚架：金属圆盘脚：经9道防锈喷涂前处理； | 11 | 张 |
| 16 | 户外休闲桌 |  | 1200*700*730 | （1）材质：整体铁艺做法；坚韧耐用，不易生锈，金属质感强； （2）造型如图所示； | 1 | 张 |
| 17 | 户外休闲椅1 |  | 550*555*860 | （1）材质：整体铁艺做法；坚韧耐用，不易生锈，金属质感强； （2）造型如图所示； | 4 | 张 |
| 18 | 户外休闲桌2 |  | φ900*740H | （1）材质：整体铁艺做法；坚韧耐用，不易生锈，金属质感强； （2）造型如图所示； | 3 | 张 |
| 19 | 户外休闲椅2 |  | 660*620*860 | （1）材质：整体铁艺做法；坚韧耐用，不易生锈，金属质感强； （2）配置：椅座椅背藤编造型，含布艺沙发和靠背；海绵：采用高密度一体成型泡绵，再衬丝绵，密度不低于45，回弹力不低于35，拉伸强度不小于90KPA，环保型； 弓形脚； | 6 | 张 |
| 20 | 儿科异型候诊沙发 |  | 3500*1500*450 | （1）面料：采用优质超纤皮，（超纤皮厚度不低于1.2mm），防磨防污性好； （2）框架：实木内架，含水量严格控制在国家最高标准10%以内，南北温差变化率≤2%，需无卷翘、变形、开裂，并经防腐、防蛀处理； （3）油漆：喷环保油漆,达到E0级环保标准, 油漆工艺符合工序要求； （4）阻燃海绵：采用高密度一体成型泡绵，再衬丝绵，密度不低于45，回弹力不低于35，拉伸强度不小于90KPA，环保型； （5）粘胶剂：绿色环保胶水，无毒、无异味、黏接力强，不含对人体有害化学成分； （6）配置：钢制脚架 | 2 | 组 |
| 21 | 儿科十字候诊沙发 |  | 1600*1600*420 |  | 3 | 组 |
| 22 | 儿科等候茶几 |  | φ700*450 | （1）材料：桌面板为厚度25mm优质实木多层板； （2）油漆：喷环保油漆,达到E0级环保标准, 油漆工艺符合工序要求； （3）配置：Φ19*1.5+Φ38圆管*1.2壁厚，采用品牌优质冷轧钢管，表面静电粉末喷涂钢制处理，钢材焊接，经过打磨、树脂高温固化等工艺。 | 2 | 组 |
| 23 | 儿科等候茶几2 |  | φ700*650 | （1）材料：桌面板为厚度25mm优质实木多层板 （2）配置：实木脚 | 1 | 组 |
| 24 | 肌注桌 |  | 1900*1700*750 | （1）台面板：基材采用25mm厚优质品牌木纹色E0级实木颗粒板，其它板材厚度为18mm； （3）封边：桌面板采用激光封边，优质品牌ABS封边条,无胶,其余用优质品牌PVC封边，优质品牌胶； （4）五金配件：阻尼铰链、钢珠三节导轨、拉手锁具均采用优质品牌； （5）配置：主机柜+双抽柜+开放格+投锐器柜；侧柜含三面档条 | 1 | 张 |
| 25 | 口腔科边台 |  | 3400*600*800 | （1）台面：采用医用复合亚克力人造石；其材料厚度≥12.7mm，具有易清洁、抗污垢、耐冲击、耐高温、具有阻燃性、无毒等特点； （2）柜体：采用厚度≥1.0mm的一级医用SECC电解钢板；耐酸碱腐蚀、光滑、不伤手，外形设计美观大方，是一种优质钢板，表面光滑、平整； （3）粉末：采用静电抗菌环氧树脂粉末；耐腐蚀，不易生锈，同时具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点； （4）踢脚线：采用厚度≥1.0mmSUS304拉丝不锈钢，高120mm； （5）五金配件：阻尼铰链、钢珠三节导轨，锁件，不锈钢踢脚线； （6）配置：双抽双开门柜+水槽柜（含挡水板+不锈钢水龙头）+抽屉柜+主机柜+键盘架； | 4 | 组 |
| 26 | 票据柜 |  | 900*420*2000 | （1）柜体：采用厚度≥0.8mm的一级冷轧钢板；耐酸碱腐蚀、光滑、不伤手，外形设计美观大方，是一种优质钢板，表面光滑、平整； （2）粉末：采用抗菌环氧树脂粉末；耐腐蚀，不易生锈，同时具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点； （3）配置：分8层； | 11 | 个 |
| 27 | 蛇形沙发 |  | 5800*3260*750 | （1）面料：采用优质超纤皮，（超纤皮厚度不低于1.2mm），防磨防污性好； （2）框架：实木内架，含水量严格控制在国家最高标准10%以内，南北温差变化率≤2%，需无卷翘、变形、开裂，并经防腐、防蛀处理； （3）油漆：喷环保油漆,达到E0级环保标准, 油漆工艺符合工序要求； （4）阻燃海绵：采用高密度一体成型泡绵，再衬丝绵，密度不低于45，回弹力不低于35，拉伸强度不小于90KPA，环保型； （5）粘胶剂：绿色环保胶水，无毒、无异味、黏接力强，不含对人体有害化学成分； | 1 | 组 |
| 28 | 收费台 |  | 1600*700*800 | （1）台面：采用医用复合亚克力人造石；其材料厚度≥12.7mm，具有易清洁、抗污垢、耐冲击、耐高温、具有阻燃性、无毒等特点； （2）柜体：采用厚度≥1.0mm的一级医用SECC电解钢板；耐酸碱腐蚀、光滑、不伤手，外形设计美观大方，是一种优质钢板，表面光滑、平整； （3）粉末：采用抗菌环氧树脂粉末；耐腐蚀，不易生锈，同时具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点； （4）踢脚线：采用厚度≥1.0mmSUS304拉丝不锈钢，高120mm； （5）五金配件：阻尼铰链、钢珠三节导轨，锁件，不锈钢踢脚线； （6）配置：内部含一个主机柜+单开门； | 1 | 张 |
| 29 | 双锁药柜 |  | 900*420*2000 | （1）柜体：采用厚度≥0.8mm的一级冷轧钢板；耐酸碱腐蚀、光滑、不伤手，外形设计美观大方，是一种优质钢板，表面光滑、平整； （2）粉末：采用抗菌环氧树脂粉末；耐腐蚀，不易生锈，同时具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点； （3）配置：采用双锁； | 5 | 个 |
| 30 | 儿科候诊椅 |  | 900*500*800 | （1）面料：采用优质超纤皮，（超纤皮厚度不低于1.2mm），防磨防污性好； （2）框架：实木内架，含水量严格控制在国家最高标准10%以内，南北温差变化率≤2%，需无卷翘、变形、开裂，并经防腐、防蛀处理； （3）油漆：喷环保油漆,达到E0级环保标准, 油漆工艺符合工序要求； （4）阻燃海绵：采用高密度一体成型泡绵，再衬丝绵，密度不低于45，回弹力不低于35，拉伸强度不小于90KPA，环保型； （5）粘胶剂：绿色环保胶水，无毒、无异味、黏接力强，不含对人体有害化学成分； （6）配置：实木脚架； | 39 | 张 |
| 31 | 中医候诊沙发（三人） |  | 2020*860*830 | （1）面料：采用医用抗菌超纤皮，（厚度不低于1.2mm），皮面光泽度好，透气性强，柔软且富于韧性，着色牢度强，无结疤及皮面自然缺陷； （2）海绵：采用高密度一体成型阻燃海绵，再衬丝绵，密度不低于45，回弹力不低于35，拉伸强度不小于90KPA，环保型； （3）框架：白蜡木实木框架，板木结合，榫卯工艺,台经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形； （4）油漆：所有木制部分表面采用环保油漆； | 12 | 张 |
| 32 | 中医候诊沙发（单人） |  | 940*860*830 | （1）面料：采用医用抗菌超纤皮，（厚度不低于1.2mm），皮面光泽度好，透气性强，柔软且富于韧性，着色牢度强，无结疤及皮面自然缺陷； （2）海绵：采用高密度一体成型阻燃海绵，再衬丝绵，密度不低于45，回弹力不低于35，拉伸强度不小于90KPA，环保型； （3）框架：白蜡木实木框架，板木结合，榫卯工艺,台经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形； （4）油漆：所有木制部分表面采用环保油漆； | 12 | 张 |
| 33 | 中医候诊茶几（正方形） |  | 1000*1000*450 | （1）框架：白蜡木实木框架，板木结合，榫卯工艺,台经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形； （2）油漆：所有木制部分表面采用环保油漆； | 3 | 张 |
| 34 | 中医候诊茶几（长方形） |  | 1200*600*450 | （1）框架：白蜡木实木框架，板木结合，榫卯工艺,台经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形； （2）油漆：所有木制部分表面采用环保油漆； | 3 | 张 |
| 35 | 中医候诊角几 |  | 500*500*450 | （1）框架：白蜡木实木框架，板木结合，榫卯工艺,台经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形； （2）油漆：所有木制部分表面采用环保油漆； | 7 | 张 |
| 36 | 护士站 |  | 8200*800*1050 | （1）台面、外观：采用医用复合亚克力人造石；其材料厚度≥12.7mm，具有易清洁、抗污垢、耐冲击、耐高温、具有阻燃性、无毒等特点； （2）柜体：采用厚度≥1.0mm的一级医用SECC电解钢板；耐酸碱腐蚀、光滑、不伤手，外形设计美观大方，是一种优质钢板，表面光滑、平整； （3）粉末：采用抗菌环氧树脂粉末；耐腐蚀，不易生锈，同时具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点； （4）踢脚线：采用厚度≥1.0mmSUS304拉丝不锈钢，高120mm； （5）五金配件：阻尼铰链、钢珠三节导轨，锁件，不锈钢踢脚线； （6）配置：柜体配置（三抽柜*2、单抽开门柜*2、主机柜*4、打印机柜*2），含键盘架、含锁；护士站整体为圆弧形造型； | 1 | 组 |
| 37 | 穿刺台 |  | 4000*600*800 | （1）台面：采用医用复合亚克力人造石；其材料厚度≥12.7mm，具有易清洁、抗污垢、耐冲击、耐高温、具有阻燃性、无毒等特点； （2）柜体：采用厚度≥1.0mm的一级医用SECC电解钢板；耐酸碱腐蚀、光滑、不伤手，外形设计美观大方，是一种优质钢板，表面光滑、平整； （3）粉末：采用抗菌环氧树脂粉末；耐腐蚀，不易生锈，同时具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点； （4）踢脚线：采用厚度≥1.0mmSUS304拉丝不锈钢，高120mm； （5）五金配件：阻尼铰链、钢珠三节导轨，锁件，不锈钢踢脚线； （6）配置：每一个位置配置三抽柜+丢锐器盒开放格柜+开门柜； | 1 | 组 |
| 38 | 二次候诊椅 |  | 1400*500*630 | （1）面料：采用优质超纤皮，（超纤皮厚度不低于1.2mm），防磨防污性好； （2）框架：实木内架，含水量严格控制在国家最高标准10%以内，南北温差变化率≤2%，需无卷翘、变形、开裂，并经防腐、防蛀处理； （3）油漆：喷环保油漆,达到E0级环保标准, 油漆工艺符合工序要求； （4）阻燃海绵：采用高密度一体成型泡绵，再衬丝绵，密度不低于45，回弹力不低于35，拉伸强度不小于90KPA，环保型； （5）粘胶剂：绿色环保胶水，无毒、无异味、黏接力强，不含对人体有害化学成分； | 24 | 张 |
| 39 | 医用候诊椅 （出样） |  | 1775*695*830 | （1）座椅：依人体工程学原理设计制造，每个座位设计成独立立体曲线结构，座背为一体模具成型，座背厚度≥28MM。单位座背整体的尺寸≥950*520MM.座椅的坐姿设计充分考虑在坐下和起身时的便利和舒适； （2）座椅内衬高强度钢板焊接铁骨架（钢板厚度不低于1.5mm）；外部采用100％纯高密度聚（亚）氨酯（PU）全部实心浇注（座椅造型上无外露钢架，无中空结构）一次模压浇注成型，无任何锐角；有良好的弹性，材料结合紧密，频繁使用不会引起变形，起皱，断裂，破碎； （3）扶手，椅腿（脚）： ①.材质：非金属材料（尼龙PA66、纤维GF）模具成型； ②.扶手设计为开放结构，不分左中右，扶手的安装不影响座椅的宽度空间，满足在每个座位间隔安装扶手的要求； ③.椅脚采用塑料模注塑成形，外形美观且坚固，永不生锈；脚底增设调整支撑，既防滑耐磨，又能保证座椅适应不同的地面。 ④.扶手脚连接位设有专用的非金属材料封盖（尼龙PA66、纤维GF）确保整体的美观性； （4）承重连接横梁 ：采用80mm*40mm高强度优质矩形钢管，厚度不低于1.5㎜，具有超强的承重能力和稳定性，表面做静电喷粉喷涂处理，整体负重≥800kg，美观大方，表面平整光滑。整体横梁全部采用卡扣式安装方式； | 64 | 张 |
| 40 | 输液椅 |  | 1770*650*1013 | （1）坐椅材质：座背椅面：采用优质聚氨酯PU材质,内层采用1.5mm优质冷斩钢板,外部采用100%纯高密度聚氨酯( PU)全部包裹(即椅座和椅背造型上无外露钢架)模注一体成型,椅座及椅背内不填充其它物质.座背椅面PU为连体设计，座背不拆分，方便日昌养护清洁； （2）支撑脚主樑：1.8厚5mm方管，整体负重不低于1250KG； （3）连接固体件：钢质螺钉、螺帽、螺母、表面电镀； （4）涂沫性能：表面全部抗菌环氧树脂粉末喷涂，厚度为80 um，硬度为2-3H； （5）配置：三人位+三根输液杆+四个扶手+座垫靠背+扶手水杯架； | 16 | 张 |
| 41 | 儿童输液床 |  | 1300*700*850 | （1）隔板厚为50mm，面喷环保油漆； （2）沙发采用医用抗菌水性皮（厚度不低于1.2mm），防磨防污性好； （3）海绵：采用高密度一体成型阻燃海绵，再衬丝绵，密度不低于45，回弹力不低于35，拉伸强度不小于90KPA，环保型； （4）工艺：油漆五底三面； （5）配置：隔板+软包+输液杆+床下开门柜+小凳子； | 6 | 张 |
| 42 | 儿科诊桌 |  | 1500*1600*880 | （1）台面板：台面采用25mm厚木纹色E0级实木颗粒板；抽面板采用18mm厚木纹色实木颗粒板； （2）柜体：采用油漆做法； （3）粉末：采用抗菌环氧树脂粉末；耐腐蚀，不易生锈，同时具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点； （4）封边：台面板、抽屉面板采用激光封边，ABS封边条， （5）五金配件：阻尼三节导轨、锁； （6）配置：主机柜+开门柜+打印机柜+抽屉柜；柜体边缘做圆滑处理； | 8 | 张 |
| 43 | 医用诊桌 (出样) |  | 1500*1600*880 | （1）台面板：台面采用25mm厚木纹色E0级实木颗粒板；抽面板采用18mm厚木纹色实木颗粒板； （2）柜体：采用厚度≥0.8mm的一级冷轧钢板；耐酸碱腐蚀、光滑、不伤手，外形设计美观大方，是一种优质钢板，表面光滑、平整；围板1.0mm厚冷轧钢板； （3）粉末：采用抗菌环氧树脂粉末；耐腐蚀，不易生锈，同时具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点； （4）封边：台面板、抽屉面板采用激光封边，ABS封边条， （5）五金配件：钢珠三节导轨、锁； （6）配置：主桌面+侧柜（主机柜+两抽屉柜+打印机柜）+键盘架+钢制前挡板+桌上围挡+304不锈钢圆盘脚((圆盘直径350mm，立柱直径60mm)；打印机柜和主机柜配置三节导轨，可抽拉板；侧柜全封闭，主机柜和抽屉柜间配置可拆卸检修门，便于插座检修； | 50 | 张 |
| 44 | 中医诊桌 |  | 1400*700*750 | （1）框架：白蜡木实木框架，板木结合，榫卯工艺,台经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形； （2）油漆：所有木制部分表面采用环保油漆； （3）胶水：采用环保白乳胶,优质环保胶水，产品符合国家环保检测标准； （4）配置：两侧单抽屉+空格；全铜五金拉手； | 18 | 张 |
| 45 | 医用诊床 （出样） |  | 1750*650*650 | （1）台架：优质冷扎钢管，金属表面经酸洗、磷化等化学防锈、防腐处理后，环氧树酯高温喷涂、烤漆，喷涂后具有耐腐蚀、防火、防潮等功能； （2）床面：采用医用抗菌超纤皮，（厚度不低于1.2mm），皮面光泽度好，透气性强，柔软且富于韧性，着色牢度强，无结疤及皮面自然缺陷；采用高密度一体成型阻燃海绵，再衬丝绵，密度不低于45，回弹力不低于35，拉伸强度不小于90KPA，环保型； （3）五金配件：钢珠三节导轨； （4）床腿：采用φ50mm优质冷扎钢管，管壁厚1.5mm； （5）床架：采用60*30*1.5mm优质冷扎钢管； （6）床板：采用实木颗粒板，板厚18mm； （7）配置：含头枕、抽屉、床单滚筒装置； | 47 | 张 |
| 46 | 医用诊床（中医） |  | 1800*700*650 | （1）床面：采用医用抗菌超纤皮，（厚度不低于1.2mm），皮面光泽度好，透气性强，柔软且富于韧性，着色牢度强，无结疤及皮面自然缺陷； （2）海绵：采用高密度一体成型阻燃海绵，再衬丝绵，密度不低于45，回弹力不低于35，拉伸强度不小于90KPA，环保型； （3）脚架：白蜡木实木框架，板木结合，榫卯工艺,台经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形； （4）胶水：采用环保白乳胶,优质环保胶水，产品符合国家环保检测标准； （5）配置：床体（含头枕）+抽屉； | 9 | 张 |
| 47 | 医用诊床（儿科） |  | 1600*650*750 | （1）材料：整体为木纹色18mm厚E0级实木颗粒板； （2）封边：抽屉面板采用激光封边，ABS封边条，无胶； （3）床面：采用医用抗菌超纤皮，（厚度不低于1.2mm），皮面光泽度好，透气性强，柔软且富于韧性，着色牢度强，无结疤及皮面自然缺陷； （4）海绵：采用高密度一体成型阻燃海绵，再衬丝绵，密度不低于45，回弹力不低于35，拉伸强度不小于90KPA，环保型； （5）五金配件：钢珠三节导轨； （6）配置：床体+抽屉； | 7 | 张 |
| 48 | 针灸床 |  | 1900*630*700 | （1）框架：白蜡木实木框架，板木结合，榫卯工艺,台经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形； （2）床面：采用医用抗菌超纤皮，（厚度不低于1.2mm），皮面光泽度好，透气性强，柔软且富于韧性，着色牢度强，无结疤及皮面自然缺陷；采用高密度一体成型阻燃海绵，再衬丝绵，密度不低于45，回弹力不低于35，拉伸强度不小于90KPA，环保型； （3）油漆：所有木制部分表面采用环保油漆； （4）胶水：采用环保白乳胶,优质环保胶水，产品符合国家环保检测标准； （5）配置：含一抽屉+床单滚筒装置； | 45 | 张 |
| 49 | 移动操作柜 |  | 600*400*800 | （1）框架：白蜡木实木框架，板木结合，榫卯工艺,台经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形； （2）油漆：所有木制部分表面采用环保油漆； （3）胶水：采用环保白乳胶,优质环保胶水，产品符合国家环保检测标准； （4）配置：含金属装饰，全铜五金拉手、含活动脚轮； | 29 | 个 |
| 50 | 主任办公桌 |  | 1500*1500*750 | （1）台面板：台面采用25mm厚木纹色E0级实木颗粒板； （2）封边：台面板采用激光封边，ABS封边条； （3）柜体：采用厚度≥0.8mm的一级冷轧钢板；耐酸碱腐蚀、光滑、不伤手，外形设计美观大方，是一种优质钢板，表面光滑、平整； （4）粉末：采用抗菌环氧树脂粉末；耐腐蚀，不易生锈，同时具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点； （5）桌脚：60mm*30mm门字型台架； （6）五金配件：阻尼铰链、钢珠三节导轨、锁； （7）配置：主台+钢脚+前挡板+三抽柜+开门柜+主机柜； | 12 | 张 |
| 51 | 功能检查桌（1200） |  | 1200*600*1150 | （1）台面板：台面采用25mm厚木纹色E0级实木颗粒板； （2）封边：桌面板采用激光封边，ABS封边条,无胶； （3）桌脚：60mm*30mm门字型台架； （4）柜体：采用厚度≥0.8mm的一级冷轧钢板；耐酸碱腐蚀、光滑、不伤手，外形设计美观大方，是一种优质钢板，表面光滑、平整； （5）粉末：采用抗菌环氧树脂粉末；耐腐蚀，不易生锈，同时具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点； （6）五金配件：阻尼铰链、钢珠三节导轨、锁； （7）配置：主台+钢脚+前挡板+三抽屉柜+桌上开门柜+吊主机+键盘架+线盖； | 1 | 张 |
| 52 | 功能检查桌（1400） |  | 1400*600*1150. | （1）台面板：采用25mm厚木纹色E0级实木颗粒板； （2）封边：桌面板采用激光封边，ABS封边条,无胶； （3）桌脚：60mm*30mm门字型台架； （4）柜体：采用厚度≥0.8mm的一级冷轧钢板；耐酸碱腐蚀、光滑、不伤手，外形设计美观大方，是一种优质钢板，表面光滑、平整； （5）粉末：采用静电喷涂抗菌环氧树脂粉末；耐腐蚀，不易生锈，同时具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点； （6）五金配件：阻尼铰链、钢珠三节导轨、锁； （7）配置：主台+钢脚+前挡板+三抽屉柜+桌上开门柜+吊主机+键盘架+线盖； | 159 | 张 |
| 53 | 医生椅 |  | 585 * 670 *（960-1080）±10 | （1）材质：整块背外壳 采用聚丙烯加玻纤（PA66+GF40%）改性料，聚丙烯材料强度和韧性较高，玻璃纤维有减少聚丙烯缩水,提高背框的精度，同时增强材料的强度和耐热性能，表面光洁平整，颜色均匀，不得有明显缩水凹痕； （2）面料：超纤皮软包垫(超纤皮厚度不低于1.2mm）,采用高密度、高弹力聚氨脂海绵，密度不低于45，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形结合人体工力学弧度整块设计。座垫≥65KG/m3，厚度≥70mm，单重 ≥1kg， 不含TDI(甲苯二异氰酸酯 ）有害物质成份，采用水发泡工艺，经阻燃处理； （3）扶手：全新塑胶扶手，PU面盖； （4）底盘机构:：采用一级基本倾仰底盘，壁厚2.0mm； （5）气压棒：可承受250kg重力、4级、平稳、无漏气、无噪音； （6）椅脚:半径为340MM五星脚； （7）椅轮:尼龙万向插轮，Ф60mm/Ф25mm； （8）功能：椅背可单独升降，整张椅子可再升降，满足多工作姿态及不同身高人群使用； | 305 | 张 |
| 54 | 医生椅（中医） |  | 640±10*580±10*800±10 | （1）框架：白蜡木实木框架，板木结合，榫卯工艺,台经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形； （2）油漆：所有木制部分表面采用环保油漆； （3）胶水：采用环保白乳胶,优质环保胶水，产品符合国家环保检测标准； | 18 | 张 |
| 55 | 病人椅 |  | 常规 | （1）面料：采用医用抗菌超纤皮，（厚度不低于1.2mm），皮面光泽度好，透气性强，柔软且富于韧性，着色牢度强，无结疤及皮面自然缺陷； （2）海绵：采用高密度一体成型阻燃海绵，再衬丝绵，密度不低于45，回弹力不低于35，拉伸强度不小于90KPA，环保型； （3）框架：实木内架，含水量严格控制在国家最高标准10%以内，南北温差变化率≤2%，需无卷翘、变形、开裂，并经防腐、防蛀处理； （4）油漆：喷环保油漆,达到E0级环保标准, 油漆工艺符合工序要求； （5）粘胶剂：绿色环保胶水，无毒、无异味、黏接力强，不含对人体有害化学成分； （6）配置：实木口形脚架； | 115 | 张 |
| 56 | 病人椅（儿科） |  | 常规 | （1）面料：采用医用抗菌超纤皮，（厚度不低于1.2mm），皮面光泽度好，透气性强，柔软且富于韧性，着色牢度强，无结疤及皮面自然缺陷； （2）海绵：采用高密度一体成型阻燃海绵，再衬丝绵，密度不低于45，回弹力不低于35，拉伸强度不小于90KPA，环保型； （3）框架：实木内架，含水量严格控制在国家最高标准10%以内，南北温差变化率≤2%，需无卷翘、变形、开裂，并经防腐、防蛀处理； （4）油漆：喷环保油漆,达到E0级环保标准, 油漆工艺符合工序要求； （5）粘胶剂：绿色环保胶水，无毒、无异味、黏接力强，不含对人体有害化学成分； （6）配置：实木脚架； | 27 | 张 |
| 57 | 病人椅（中医） |  | 580*550*720 | （1）框架：白蜡木实木框架，板木结合，榫卯工艺,台经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形； （2）油漆：所有木制部分表面采用环保油漆； （3）胶水：采用环保白乳胶,优质环保胶水，产品符合国家环保检测标准； | 16 | 张 |
| 58 | 操作椅 |  | φ500*750-860 | （1）面料：采用医用抗菌超纤皮，（厚度不低于1.2mm），皮面光泽度好，透气性强，柔软且富于韧性，着色牢度强，无结疤及皮面自然缺陷； （2）海绵：采用高密度一体成型阻燃海绵，再衬丝绵，密度不低于45，回弹力不低于35，拉伸强度不小于90KPA，环保型； （3）脚架：铝合金脚：经9道防锈喷涂前处理； （4）其他：可调节高度，配置活动轮； | 33 | 张 |
| 59 | 主任办公椅 |  | 高背 | （1）材质：整块背外壳 采用聚丙烯加玻纤（PA66+GF40%）改性料，聚丙烯材料强度和韧性较高，玻璃纤维有减少聚丙烯缩水,提高背框的精度，同时增强材料的强度和耐热性能，表面光洁平整，颜色均匀，不得有明显缩水凹痕； （2）面料：超纤皮软包垫(超纤皮厚度不低于1.2mm）,采用高密度、高弹力聚氨脂海绵，密度不低于45，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形结合人体工力学弧度整块设计。座垫≥65KG/m3，厚度≥70mm，单重 ≥1kg， 不含TDI(甲苯二异氰酸酯 ）有害物质成份，采用水发泡工艺，经阻燃处理； （3）扶手：全新塑胶扶手，PU面盖； （4）底盘机构:：采用一级基本倾仰底盘，壁厚2.0mm； （5）气压棒：可承受250kg重力、4级、平稳、无漏气、无噪音； （6）椅脚:半径为340MM五星脚； （7）椅轮:尼龙万向插轮，Ф60mm/Ф25mm； （8）功能：椅背可单独升降，整张椅子可再升降，满足多工作姿态及不同身高人群使用； （9）配置：带头枕； | 12 | 张 |
| 60 | 主任办公前椅 |  | 常规 | （1）椅背：全新尼龙PA背框，过BIFMA80b拉背测试； （2）海棉：高密度40度泡棉，高回弹性，耐用度高； （3）曲木板：座垫为15mm多层曲木板热压成型； （4）扶手：PP材质； （5）椅脚：弯管脚：壁厚2mm以上钢管一体折弯成型，表面电镀处理； | 11 | 张 |
| 61 | 儿童椅 |  | 300*300*560 | （1）材质：采用优质橡胶木材质，木质细腻，韧性好，稳定性强； （2）涂层：采用环保水性清漆，三底两面喷涂而成，表面光滑，无渣点、无颗粒、无气泡，耐磨易清洁； （3）整体：外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺以及五金部件露出的锐利尖端，所有接触人体的边棱均为倒圆角； | 22 | 张 |
| 62 | 儿童桌 |  | 1200*600*400 | （1）材质：采用优质橡胶木材质，木质细腻，韧性好，稳定性强； （2）涂层：采用环保水性清漆，三底两面喷涂而成，表面光滑，无渣点、无颗粒、无气泡，耐磨易清洁； （3）整体：外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺以及五金部件露出的锐利尖端，所有接触人体的边棱均为倒圆角； （4）配置：四脚落地； | 3 | 张 |
| 63 | 小方凳 |  | 330*250*450 | （1）采用榉木本色，自然木纹，保留天然特性，色彩明亮、永不褪色，具有防水、防火、防刮伤的特点； （2）外观无裂缝、无孔洞等缺陷； （3）结构：如图； | 212 | 张 |
| 64 | 肌注椅 |  | 500*740*1150 | （1）采用橡胶木实木材质，纹路流畅、色泽均匀、质感自然；环保水性漆，经久耐用； （2）外观无裂缝、无孔洞等缺陷； （3）榫卯结构，脚底加静音防滑脚垫软垫；含践踏和扶手； | 1 | 张 |
| 65 | 中药百子柜 |  | 1500*400*1800 | （1）材料：章子木实木框架，抽屉内胆为实木，纹路流畅、色泽均匀、质感自然； （2）喷水性漆,符合E0环保标准； （3）工艺：油漆工艺五底三面，符合工艺要求； （4）拉环：纯铜拉环； （5）配置：全铜五金拉手；上柜为空格柜高度300mm，下柜部分为抽屉柜，高度1500mm，配六行四列，共24个抽屉； | 12 | 个 |
| 66 | 中药打包台 |  | 2400*1000*900 | （1）材料：章子木实木框架，抽屉内胆为实木，纹路流畅、色泽均匀、质感自然； （2）喷水性漆，符合E0环保标准； （3）工艺：油漆工艺五底三面，符合工艺要求； （4）拉环：纯铜拉环； （5）配置：全铜五金拉手；单面六行四列抽屉，双面共24个抽屉； | 2 | 个 |
| 67 | 药架 |  | 900*450*2000 | （1）材料：采用厚度≥0.8mm的一级冷轧钢板；耐酸碱腐蚀、光滑、不伤手，外形设计美观大方，是一种优质钢板，表面光滑、平整； （2）存取方便、承重大、容量大； （3）用于各种药品的存放； （4）配置：分五层；含固定式分隔板； | 83 | 个 |
| 68 | 药房操作柜 |  | 900*600*2000 | （1）台面：采用优质理化板，内材厚度为12.7mm,边沿厚度为25mm； （2）柜体：采用厚度≥0.8mm的一级冷轧钢板；耐酸碱腐蚀、光滑、不伤手，外形设计美观大方，是一种优质钢板，表面光滑、平整； （3）粉末：采用静电喷涂抗菌环氧树脂粉末；耐腐蚀，不易生锈，同时具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点； （4）配置：理化板台面+上为3层架（内含固定式分隔板），下为双抽屉开门柜，内含层板； | 6 | 个 |
| 69 | 货架 |  | 1500*600*2000 | （1）钢材：采用80*40*1.2mm加粗加厚立柱，稳固耐用，层板采用≥0.8mm冷轧钢板，层板背面设有加强筋，受力稳定均匀，每层承重大于150KG； （2）采用静电喷涂抗菌环氧树脂粉末：表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，流水线喷涂，涂层膜厚度均匀，表面喷粉颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点； （3）整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点，钢板采用激光切割及数控折边成型，整体稳固美观； （4）分为4层，5块层板； | 100 | 组 |
| 70 | 地台架 |  | 1000*600*150 | （1）承载力大：吹塑托盘和木托盘重量相等的情况下，载重量是木托盘的五倍，从而大大提高了托盘的承载量和减少了托盘的使用量，大大提高了效率和减轻了成本；动载达到0.5吨，静载1吨； （2）使用年限长：吹塑托盘使用寿命长，一般是周转木托盘的2-3倍，合理使用能达到4-5倍； （3）安全性能好：不助燃、不导电、不产生静电、防滑、无毛刺飞边、无其他辅助连接，可确保货物和作业者的安全； （4）质量好：吹塑托盘韧性强，抗摔，3米高度经常性跌落也摔不坏；叉车司机在作业时，由于视线原因，叉车在进叉过程中，容易撞在托盘上，吹塑托盘质软，装上后，只能留下一个洞，不会产生飞边或掉块； （5）环保性：吹塑托盘无毒无味，耐酸碱盐的腐蚀，易于清洗消毒，不腐烂，同时废旧托盘可回收利用，符合环保要求； | 50 | 个 |
| 71 | 阶梯凳 |  | 600*400*400 | （1）材料：基材采用25mm厚木纹色E0级实木颗粒板； （2）封边：采用激光封边，ABS封边条，无胶； （3）配置：两层阶梯； | 6 | 张 |
| 72 | 抽血侧柜 |  | 1200*500*750 | （1）材料：台面板采用25mm厚木纹色E0级实木颗粒板；其余采用18mm厚木纹色E0级实木颗粒板； （2）封边：台面板采用激光封边，ABS封边条，无胶；其余采用PVC封边； （3）五金配件：阻尼铰链、钢珠三节导轨、拉手； （4）配置：开门柜+空白格，台面开孔，套不锈钢圈； | 11 | 个 |
| 73 | 挂号收费桌 |  | 1200*450*750 | （1）材料：台面板采用25mm厚木纹色E0级实木颗粒板； （2）封边：台面板采用激光封边，ABS封边条，无胶； （3）柜体：采用厚度≥0.8mm的一级冷轧钢板；耐酸碱腐蚀、光滑、不伤手，外形设计美观大方，是一种优质钢板，表面光滑、平整； （4）粉末：采用静电喷涂抗菌环氧树脂粉末；耐腐蚀，不易生锈，同时具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点； （5）五金配件：阻尼铰链、拉手、锁、钢珠三节导轨； （6）配置：开门柜+抽屉+空格+打印机柜； | 8 | 个 |
| 74 | 器械柜 |  | 900*600*2000 | （1）台面：采用优质复合亚克力人造石；其材料厚度≥12mm，具有易清洁、抗污垢、耐冲击、耐高温、具有阻燃性、无毒等特点； （2）材料：门板为木纹色E0级实木颗粒板； （3）封边：门板采用激光封边，ABS封边条，无胶； （4）柜体：采用厚度≥0.8mm的一级冷轧钢板；耐酸碱腐蚀、光滑、不伤手，外形设计美观大方，是一种优质钢板，表面光滑、平整； （5）粉末：采用静电喷涂抗菌环氧树脂粉末；耐腐蚀，不易生锈，同时具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点； （6）五金配件：阻尼铰链、钢珠三节导轨、锁； （7）配置：上玻璃双开门（内含两块活动层板）+中间两个抽屉+下木质双开门（内含一块活动层板），斜切边拉手,含锁，含医用人造石台面； | 22 | 个 |
| 75 | 医用储物柜 |  | 900*420*2000 | （1）材料：门板为木纹色18mm厚E0级实木颗粒板，其余侧板、顶板、底板、背板为钢板 ； （2）封边：门板采用激光封边，ABS封边条，无胶； （3）柜体：采用厚度≥0.8mm的一级冷轧钢板；耐酸碱腐蚀、光滑、不伤手，外形设计美观大方，是一种优质钢板，表面光滑、平整； （4）粉末：采用静电喷涂抗菌环氧树脂粉末；耐腐蚀，不易生锈，同时具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点； （5）五金配件：阻尼铰链、拉手； （6）配置：上双玻璃开门（内含两块活动层板）+下木质双开门（内含一块活动层板），含斜切边拉手,锁； | 134 | 个 |
| 76 | 文件吊柜 |  | w*350*600 | （1）材料：整体材料为木纹色18mm厚E0级实木颗粒板 （2）封边：采用激光封边，ABS封边条，无胶； （3）五金配件：阻尼铰链； （4）配置：双开门（内含一块活动层板），含斜切边拉手； | 1.6 | 米 |
| 77 | 茶水柜 |  | 900*420*850 | （1）材料：台面板采用25mm厚木纹色E0级实木颗粒板；门板、抽屉面板采用18mm厚E0级实木颗粒板； （2）封边：台面板、门板、抽屉面板采用激光封边，ABS封边条，无胶； （3）柜体：采用厚度≥0.8mm的一级冷轧钢板；耐酸碱腐蚀、光滑、不伤手，外形设计美观大方，是一种优质钢板，表面光滑、平整； （4）粉末：采用静电喷涂抗菌环氧树脂粉末；耐腐蚀，不易生锈，同时具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点； （5）五金配件：阻尼铰链、锁、钢珠三节导轨； （6）配置：双开门（内含一块活动层板）+抽屉，含挡水条； | 48 | 个 |
| 78 | 更衣柜（4人） |  | 600*520*2000 | （1）材料：门板为木纹色18mm厚E0级实木颗粒板； （2）封边：门板采用激光封边，ABS封边条，无胶； （3）柜体：采用厚度≥0.8mm的一级冷轧钢板；耐酸碱腐蚀、光滑、不伤手，外形设计美观大方，是一种优质钢板，表面光滑、平整； （4）粉末：采用静电喷涂抗菌环氧树脂粉末；耐腐蚀，不易生锈，同时具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点； （5）五金配件：阻尼铰链、电子锁； （6）配置：柜子分上下两截，四开内掩门结构，窄边框，内含4块层板、挂衣杆，含电子锁； | 8 | 个 |
| 79 | 更衣柜 |  | 900*520*2000 | （1）材料：门板为木纹色18mm厚E0级实木颗粒板； （2）封边：门板采用激光封边，ABS封边条，无胶； （3）柜体：采用厚度≥0.8mm的一级冷轧钢板；耐酸碱腐蚀、光滑、不伤手，外形设计美观大方，是一种优质钢板，表面光滑、平整； （4）粉末：采用静电喷涂抗菌环氧树脂粉末；耐腐蚀，不易生锈，同时具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点； （5）五金配件：阻尼铰链、电子锁； （6）配置：柜子分上下两截，六开内掩门结构，窄边框，内含6块层板、挂衣杆，含电子锁； | 71 | 个 |
| 80 | 换鞋凳 |  | 900*400*450 | （1）软包垫：医用抗菌超纤皮，（厚度不低于1.2mm），皮面光泽度好，透气性强，柔软且富于韧性，着色牢度强，无结疤及皮面自然缺陷； （2）海绵：采用高密度一体成型阻燃海绵，再衬丝绵，密度不低于45，回弹力不低于35，拉伸强度不小于90KPA，环保型； （3）柜体：采用18mm厚木纹色E0级实木颗粒板； （4）配置：柜体为上下两层，中间做竖板分隔； | 21 | 张 |
| 81 | 抚触台 |  | 800*800*950 | （1）面料：采用医用抗菌超纤皮，（医用抗菌水性皮厚度不低于1.2mm），防磨防污性好； （2）框架：实木内架，含水量严格控制在国家最高标准10%以内，南北温差变化率≤2%，需无卷翘、变形、开裂，并经防腐、防蛀处理； （3）海绵：采用高密度一体成型阻燃海绵，再衬丝绵，密度不低于45，回弹力不低于35，拉伸强度不小于90KPA，环保型； （4）粘胶剂：绿色环保胶水，无毒、无异味、黏接力强，不含对人体有害化学成分； （5）配置：含卡扣； | 4 | 个 |
| 82 | 示教条桌 |  | 1800*550*750 | （1）主材：台面基材采用25mm木纹色E0级实木颗粒板+五金钢架+挡板； （2）封边：采用激光封边，封边条，无胶； （3）配置：桌板+前挡板+五金桌脚； | 3 | 张 |
| 83 | 示教条桌1400 |  | 1400*550*750 | （1）主材：台面基材采用25mm木纹色E0级实木颗粒板+五金钢架+挡板； （2）封边：采用激光封边，封边条，无胶； （3）配置：桌板+前挡板+五金桌脚； | 104 | 张 |
| 84 | 示教桌2 |  | 2400*1200*750 | （1）台面：基材采用25mm厚木纹色E0级实木颗粒板；同时具有防霉抗菌的特点； （2）封边：采用激光封边，ABS封边条，无胶； （3）桌脚：采用60mm*30mm门型钢脚，中间脚为配电箱脚（如有）； （4）配置：桌面开两个长方形走线孔，含铝合金翻盖板； | 11 | 张 |
| 85 | 示教桌3 |  | 2800*1200*750 | （1）台面：基材采用25mm厚木纹色E0级实木颗粒板；同时具有防霉抗菌的特点； （2）封边：采用激光封边，ABS封边条，无胶； （3）桌脚：采用60mm*30mm门型钢脚，中间脚为配电箱脚（如有）； （4）配置：桌面开两个长方形走线孔，含铝合金翻盖板； | 3 | 张 |
| 86 | 示教桌4 |  | 3400*1400*750 | （1）台面：基材采用25mm厚木纹色E0级实木颗粒板；同时具有防霉抗菌的特点； （2）封边：采用激光封边，ABS封边条，无胶； （3）桌脚：采用60mm*30mm门型钢脚，中间脚为配电箱脚（如有）； （4）配置：桌面开两个长方形走线孔，含铝合金翻盖板； | 1 | 张 |
| 87 | 示教椅 |  | 常规 | 1.座背材质：网布材质，舒适性强，具有良好的弹性，材料结合紧密，频繁使用不会引起变形，起皱，断裂，破碎； 2.扶手，椅腿（脚）材质：采用尼龙+玻纤的扶手和椅脚。扶手设计为开放结构，不分左中右，扶手的安装不影响座椅的宽度空间，满足在每个座位间隔安装扶手的要求； 3.承重连接横梁 ：采用80*40*1.5mm优质冷轧方管，表面除锈处理后进行静电喷粉处理，横梁承重性能优良；整个座位安装设计要求无螺丝外露，安全美观。 | 480 | 张 |
| 88 | 单人沙发 |  | 710*665*700 | （1）面料：采用医用抗菌超纤皮，（厚度不低于1.2mm），皮面光泽度好，透气性强，柔软且富于韧性，着色牢度强，无结疤及皮面自然缺陷； （2）框架：实木内架，含水量严格控制在国家最高标准10%以内，南北温差变化率≤2%，需无卷翘、变形、开裂，并经防腐、防蛀处理； （3）海绵：采用阻燃海绵，可防氧化，防碎；坐感舒适，根据人体工程学原理设计；底部及成型海绵面再附一次定型泡棉、高回弹海绵，座、背内置蛇形钢拉簧回橡皮拉带；依据人体工程学原理设计； （4）粘胶剂：绿色环保胶水，无毒、无异味、黏接力强，不含对人体有害化学成分； （5）脚架：实木脚架； | 4 | 张 |
| 89 | 哺乳室茶几 |  | φ500*750 | （1）贴面材料：采用AAA级优质樱桃木木皮，厚度为0.6mm； （2）基材：采用25mm厚木纹色E0级实木颗粒板； （3）油漆：采用优质品牌环保油漆，符合E0环保标准，油漆工艺符合工序要求； （4）配置：喷塑钢架； | 4 | 张 |
| 90 | 休闲椅 |  | 500*550*850 | （1）面料：采用医用抗菌超纤皮，（厚度不低于1.2mm），皮面光泽度好，透气性强，柔软且富于韧性，着色牢度强，无结疤及皮面自然缺陷； （2）框架：实木内架，含水量严格控制在国家最高标准10%以内，南北温差变化率≤2%，需无卷翘、变形、开裂，并经防腐、防蛀处理； （3）海绵：采用阻燃海绵，可防氧化，防碎；坐感舒适，根据人体工程学原理设计；底部及成型海绵面再附一次定型泡棉、高回弹海绵，座、背内置蛇形钢拉簧回橡皮拉带；依据人体工程学原理设计； （4）粘胶剂：绿色环保胶水，无毒、无异味、黏接力强，不含对人体有害化学成分； （5）脚架：实木脚架； | 24 | 张 |
| 91 | 圆茶几 |  | φ800*750 | （1）材料：台面板为18mm厚木纹色E0级实木颗粒板； （2）封边：采用激光封边，ABS封边条，无胶； （3）脚架：金属烤漆脚； | 6 | 张 |
| 92 | 圆桌1 |  | φ1000*750 | （1）材料：台面板为25mm木纹色E0级实木颗粒板； （2）台面喷优质品牌油漆,达到E0级环保标准； （3）工艺：油漆工艺五底三面，符合工艺要求； （4）配置：实木脚架； | 1 | 张 |
| 93 | 圆桌 |  | φ1400*750 | （1）材料：台面板为25mm木纹色E0级实木颗粒板； （2）台面喷优质品牌油漆,达到E0级环保标准； （3）工艺：油漆工艺五底三面，符合工艺要求； （4）配置：实木脚架； | 1 | 张 |
| 94 | 沙发2 |  | 三人位 | （1）面料：采用医用抗菌超纤皮，（厚度不低于1.2mm），皮面光泽度好，透气性强，柔软且富于韧性，着色牢度强，无结疤及皮面自然缺陷； （2）框架：实木内架，含水量严格控制在国家最高标准10%以内，南北温差变化率≤2%，需无卷翘、变形、开裂，并经防腐、防蛀处理； （3）海绵：采用阻燃海绵，可防氧化，防碎；坐感舒适，根据人体工程学原理设计；底部及成型海绵面再附一次定型泡棉、高回弹海绵，座、背内置蛇形钢拉簧回橡皮拉带；依据人体工程学原理设计； （4）粘胶剂：绿色环保胶水，无毒、无异味、黏接力强，不含对人体有害化学成分； （5）配置：钢制脚架； | 8 | 张 |
| 95 | 单人沙发2 |  | 单人位 | （1）面料：采用医用抗菌超纤皮，（厚度不低于1.2mm），皮面光泽度好，透气性强，柔软且富于韧性，着色牢度强，无结疤及皮面自然缺陷； （2）框架：实木内架，含水量严格控制在国家最高标准10%以内，南北温差变化率≤2%，需无卷翘、变形、开裂，并经防腐、防蛀处理； （3）海绵：采用阻燃海绵，可防氧化，防碎；坐感舒适，根据人体工程学原理设计；底部及成型海绵面再附一次定型泡棉、高回弹海绵，座、背内置蛇形钢拉簧回橡皮拉带；依据人体工程学原理设计； （4）粘胶剂：绿色环保胶水，无毒、无异味、黏接力强，不含对人体有害化学成分； （5）配置：钢制脚架； | 6 | 张 |
| 96 | 沙发 |  | 三人位 | （1）面料：采用医用抗菌超纤皮，（厚度不低于1.2mm），皮面光泽度好，透气性强，柔软且富于韧性，着色牢度强，无结疤及皮面自然缺陷； （2）框架：实木内架，含水量严格控制在国家最高标准10%以内，南北温差变化率≤2%，需无卷翘、变形、开裂，并经防腐、防蛀处理； （3）海绵：采用阻燃海绵，可防氧化，防碎；坐感舒适，根据人体工程学原理设计；底部及成型海绵面再附一次定型泡棉、高回弹海绵，座、背内置蛇形钢拉簧回橡皮拉带；依据人体工程学原理设计； （4）粘胶剂：绿色环保胶水，无毒、无异味、黏接力强，不含对人体有害化学成分； （5）配置：钢制脚架； | 2 | 张 |
| 97 | 圆茶几1 |  | 910*910*390 | （1）台面：采用优质大理石台面；其材料厚度≥12mm，具有易清洁、抗污垢、耐冲击、耐高温、具有阻燃性、无毒等特点； （2）脚架：大理石台面+不锈钢镀钛脚架； | 10 | 张 |
| 98 | 沙发1 |  | 2300*900*750 | （1）面料：采用医用抗菌超纤皮，（厚度不低于1.2mm），皮面光泽度好，透气性强，柔软且富于韧性，着色牢度强，无结疤及皮面自然缺陷； （2）框架：实木内架，含水量严格控制在国家最高标准10%以内，南北温差变化率≤2%，需无卷翘、变形、开裂，并经防腐、防蛀处理； （3）海绵：采用阻燃海绵，可防氧化，防碎；坐感舒适，根据人体工程学原理设计；底部及成型海绵面再附一次定型泡棉、高回弹海绵，座、背内置蛇形钢拉簧回橡皮拉带；依据人体工程学原理设计； （4）粘胶剂：绿色环保胶水，无毒、无异味、黏接力强，不含对人体有害化学成分； （5）配置：钢制脚架； | 4 | 张 |
| 99 | 单人沙发1 |  | 980*900*750 | （1）面料：采用医用抗菌超纤皮，（厚度不低于1.2mm），皮面光泽度好，透气性强，柔软且富于韧性，着色牢度强，无结疤及皮面自然缺陷； （2）框架：实木内架，含水量严格控制在国家最高标准10%以内，南北温差变化率≤2%，需无卷翘、变形、开裂，并经防腐、防蛀处理； （3）海绵：采用阻燃海绵，可防氧化，防碎；坐感舒适，根据人体工程学原理设计；底部及成型海绵面再附一次定型泡棉、高回弹海绵，座、背内置蛇形钢拉簧回橡皮拉带；依据人体工程学原理设计； （4）粘胶剂：绿色环保胶水，无毒、无异味、黏接力强，不含对人体有害化学成分； （5）配置：钢制脚架； | 8 | 张 |
| 100 | 四人餐桌2 |  | 1400*700*750 | （1）台面：采用优质大理石台面；其材料厚度≥12mm，具有易清洁、抗污垢、耐冲击、耐高温、具有阻燃性、无毒等特点； （2）工艺：油漆工艺五底三面，符合工艺要求； （3）配置：实木脚架； | 4 | 张 |
| 101 | 四人餐桌1 |  | 1400*700*750 | （1）台面：25厘实木多层板，面压防火板，清漆封边； （2）桌脚：实木桌脚； | 18 | 张 |
| 102 | 餐椅 |  | 常规 | （1）面料：采用医用抗菌超纤皮，（厚度不低于1.2mm），皮面光泽度好，透气性强，柔软且富于韧性，着色牢度强，无结疤及皮面自然缺陷； （2）海绵：采用高密度一体成型阻燃海绵，再衬丝绵，密度不低于45，回弹力不低于35，拉伸强度不小于90KPA，环保型； （3）脚架：实木脚架； | 72 | 张 |
| 103 | 值班床 |  | 2000*1000*1850 | （1）采用天然橡胶木，纹路流畅、色泽均匀、质感自然； （2）外观无裂缝、无孔洞等缺陷； （3）四腿落地； （4）床主立柱采用60mm*80mm橡胶木木条，床厅采用30mm*95mm的橡胶木板条，表面清漆处理，床板采用杉木床板，床板档采用杂木档； （5）配置：含床垫； | 30 | 张 |
| 104 | 单人床 |  | 1200*1830*900 | （1）采用橡胶木，纹路流畅、色泽均匀、质感自然；无明显结疤； （2）床主体橡胶木材质，表面清漆处理，床板采用杉木床板； （3）配置：含7公分床垫，天然棕榈垫，表层透气面料环保无胶，天然防虫，高透气性，呵护脊柱，耐用防塌； | 1 | 张 |
| 105 | 床头柜 |  | 500*400*500 | （1）材料：基材采用18mm厚木纹色实木颗粒板； （2）封边：用PVC封边；钢珠三节导轨、锁； （3）配置：双抽； | 13 | 个 |
| 106 | 脸盆架 |  | 400*400*1600 | （1）材料：基材采用18mm厚木纹色E0级实木颗粒板； （2）封边：采用激光封边，ABS封边条，无胶； （3）配置：304不锈钢层板，分8格； | 24 | 个 |
| 107 | 被服柜 |  | 900*520*2000 | （1）材料：木纹色18mm厚E0级实木颗粒板，其余侧板、顶板、底板、背板为钢板 ； （2）封边：门板采用激光封边，ABS封边条，无胶； （3）五金配件：阻尼铰链、锁； （4）配置：柜子分上下两截，两对双开门结构，三块层板； | 24 | 个 |
| 108 | L型办公桌1 |  | 2200*2000*750 | （1）贴面材料：采用AAA级樱桃木木皮，厚度为0.6mm； （2）基材：表面贴优质0.6mm胡桃木皮，基材选用E0级中密度纤维板； （3）水性漆：采用环保型水性漆；工艺：油漆工艺五底三面，符合工艺要求； （4）配置：主桌+键盘架，边柜含双抽和开门柜； | 1 | 张 |
| 109 | L型办公桌2 |  | 2000*1700*750 | （1）贴面材料：采用AAA级樱桃木木皮，厚度为0.6mm； （2）基材：表面贴优质0.6mm胡桃木皮，基材选用E0级中密度纤维板； （3）水性漆：采用环保型水性漆；工艺：油漆工艺五底三面，符合工艺要求； （4）配置：主桌+键盘架，边柜含双抽和开门柜； | 3 | 张 |
| 110 | 直条办公桌1 |  | 2000*600*750 | （1）贴面材料：采用AAA级樱桃木木皮，厚度为0.6mm； （2）基材：表面贴优质0.6mm胡桃木皮，基材选用E0级中密度纤维板； （3）水性漆：采用环保型水性漆；工艺：油漆工艺五底三面，符合工艺要求； （4）配置：主桌+键盘架，含单抽单开门和主机柜，无侧柜； | 3 | 张 |
| 111 | 办公椅 |  | 665*740*970-1020 | （1）采用优质西皮，厚度≥1.2mm厚，防磨防污性好； （2）海绵：采用一体成形定形高密度泡棉，持久使用不变形； （3）曲木板：采用热压一体成形木板，通过环保E1级标准； （4）气压棒：MDI气压棒，升降行程60-120mm；可承受250KG压力； （5）椅脚：铝合金压铸成形精抛光椅脚，通过BIFMA 1136KG静压力测试； （6）底盘：底盘：采用一级锁定基本倾仰底盘，壁厚2；0mm； （7）椅轮：采用椅轮高强度合成尼龙纤维树脂材料制成，活动自如，耐磨性及其它理化性能均达到美国BIFMA标准； | 7 | 张 |
| 112 | 办公前椅 |  | 665*740*980 | （1）采用优质西皮，厚度≥1.2mm厚，防磨防污性好； （2）海绵：采用一体成形定形高密度泡棉，持久使用不变形； （3）曲木板：采用热压一体成形木板，通过环保E1级标准； （4）其他：配电镀脚架； | 8 | 张 |
| 113 | 行政沙发 |  | 1720*950*830 | （1）面料：采用医用抗菌超纤皮，（医用抗菌超纤皮厚度不低于1.2mm厚），防磨防污性好； （2）框架：实木内架，含水量严格控制在国家最高标准10%以内，南北温差变化率≤2%，需无卷翘、变形、开裂，并经防腐、防蛀处理； （3）油漆：喷环保油漆,达到E0级环保标准, 油漆工艺符合工序要求； （4）海绵：采用阻燃海绵，可防氧化，防碎；坐感舒适，根据人体工程学原理设计；底部及成型海绵面再附一次定型泡棉、高回弹海绵，座、背内置蛇形钢拉簧回橡皮拉带；依据人体工程学原理设计； （5）粘胶剂：绿色环保胶水，无毒、无异味、黏接力强，不含对人体有害化学成分； （6）配置：实木脚架； | 10 | 张 |
| 114 | 行政茶几 |  | 1400*800*450 | （1）材料：表面贴0.6mm胡桃木皮，基材选用E0级中纤板； （2）台面喷油漆,达到E0级环保标准,，除台面外用水性漆喷涂； （3）工艺：油漆工艺五底三面，符合工艺要求； | 4 | 张 |
| 115 | 茶水柜 |  | 900*450*850 | （1）材料：表面贴0.6mm胡桃木皮，基材选用E0级中纤板； （2）台面喷油漆,达到E0级环保标准,，除台面外用水性漆喷涂； （3）工艺：油漆工艺五底三面，符合工艺要求； | 7 | 个 |
| 116 | 后柜 |  | 2000*450*2000 | （1）贴面材料：采用胡桃木木皮，厚度为0.6mm； （2）柜体：表面贴0.6mm胡桃木皮，基材选用E0级中密度纤维板； （3）水性漆：采用环保型水性漆；工艺：油漆工艺五底三面，符合工艺要求。 （4）配置：开门柜（内含挂衣杆）；空格柜+开门柜； | 4 | 个 |
| 117 | 演讲台 |  | 580*480*1100 | （1）材料：柜体采用厚度≥0.8mm的一级冷轧钢板；耐酸碱腐蚀、光滑、不伤手，外形设计美观大方，是一种优质钢板，表面光滑、平整； （2）台面：基材采用25mm厚木纹色E0级实木颗粒板； （3）配置：台面开出线孔； | 2 | 个 |
| 118 | 会议桌（板式） |  | 6200*1500*750 | （1）台面：基材采用加厚木纹色E0级实木颗粒板；同时具有防霉抗菌的特点； （2）封边：采用激光封边，ABS封边条，无胶； （3）桌脚：采用箱体结构 （4）配置：含走线槽，内部隐藏式走线，布局合理安全，检修线路方便； | 1 | 张 |
| 119 | 会议桌（油漆） |  | 6200*1500*750 | （1）材料：表面贴优质品牌0.6mm胡桃木皮，基材选用E0级优质品牌中密度纤维板； （2）油漆：采用环保油漆，符合环保标准，油漆工艺符合工序要求； （3）工艺：油漆工艺五底三面； （4）配置：含走线槽，内部隐藏式走线，布局合理安全，检修线路方便； | 1 | 张 |
| 120 | 会议椅1 |  | 550±10*650±10*1000±10 | （1）面料：采用医用抗菌超纤皮，（厚度不低于1.2mm），皮面光泽度好，透气性强，柔软且富于韧性，着色牢度强，无结疤及皮面自然缺陷； （2）海绵：采用一体成形定形高密度泡棉，持久使用不变形； （3）曲木板：采用热压一体成形木板，通过环保E1级标准； （4）气压棒：MDI气压棒，升降行程60-120mm；可承受250KG压力； （5）椅脚：铝合金压铸成形精抛光椅脚，通过BIFMA 1136KG静压力测试； （6）底盘：底盘：采用一级锁定基本倾仰底盘，壁厚2；0mm； （7）椅轮：采用椅轮高强度合成尼龙纤维树脂材料制成，活动自如，耐磨性及其它理化性能均达到国家标准； | 38 | 张 |
| 121 | 会议椅 |  | 550±10*650±10*1000±10 | （1）面料：采用医用抗菌超纤皮，（厚度不低于1.2mm），皮面光泽度好，透气性强，柔软且富于韧性，着色牢度强，无结疤及皮面自然缺陷； （2）海绵：采用一体成形定形高密度泡棉，持久使用不变形； （3）曲木板：采用热压一体成形木板，通过环保E1级标准； （4）其他：配电镀脚架； | 35 | 张 |
| 122 | 接待沙发 |  | 1100*880*900 | （1）面料：采用抗菌超纤皮，（厚度不低于1.2mm），皮面光泽度好，透气性强，柔软且富于韧性，着色牢度强，无结疤及皮面自然缺陷； （2）海绵：采用高密度一体成型阻燃海绵，再衬丝绵，密度不低于45，回弹力不低于35，拉伸强度不小于90KPA，环保型； （3）脚架：实木油漆脚架，含水量严格控制在国家最高标准10%以内，南北温差变化率≤2%，需无卷翘、变形、开裂，并经防腐、防蛀处理； | 5 | 张 |
| 123 | 接待茶几 |  | 600*600*420 | （1）材料：表面贴0.6mm胡桃木皮，基材选用E0级中纤板； （2）台面喷油漆,达到E0级环保标准,，除台面外用水性漆喷涂； （3）工艺：油漆工艺五底三面，符合工艺要求； | 10 | 张 |
| 124 | 医用储物柜2 |  | 900*420*2000 | （1）材料：门板为木纹色18mm厚E0级实木颗粒板，其余侧板、顶板、底板、背板为钢板 ； （2）封边：门板采用激光封边，ABS封边条，无胶； （3）柜体：采用厚度≥0.8mm的一级冷轧钢板；耐酸碱腐蚀、光滑、不伤手，外形设计美观大方，是一种优质钢板，表面光滑、平整； （4）粉末：采用静电喷涂抗菌环氧树脂粉末；耐腐蚀，不易生锈，同时具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点； （5）五金配件：阻尼铰链、拉手； （6）配置：上下均为封闭式双开门，下双开门内含一层板，上双开门内含2层板（左半）+挂衣杆（右半） | 40 | 个 |
| 125 | 中药百子柜2 |  | 1000*400*1800 | （1）材料：章子木实木框架，抽屉内胆为实木，纹路流畅、色泽均匀、质感自然； （2）喷水性漆,符合环保标准； （3）工艺：油漆工艺五底三面，符合工艺要求； （4）拉环：纯铜拉环； （5）配置：全铜五金拉手；上柜为空格柜高度300mm，下柜部分为抽屉柜，高度1500mm，配四行四列，共16个抽屉； | 4 | 个 |
| 126 | 单人行政沙发 |  | 1150*950*830 | （1）面料：采用医用抗菌超纤皮，（医用抗菌超纤皮厚度不低于1.2mm厚），防磨防污性好； （2）框架：实木内架，含水量严格控制在国家最高标准10%以内，南北温差变化率≤2%，需无卷翘、变形、开裂，并经防腐、防蛀处理； （3）油漆：喷环保油漆,达到E0级环保标准, 油漆工艺符合工序要求； （4）海绵：采用阻燃海绵，可防氧化，防碎；坐感舒适，根据人体工程学原理设计；底部及成型海绵面再附一次定型泡棉、高回弹海绵，座、背内置蛇形钢拉簧回橡皮拉带；依据人体工程学原理设计； （5）粘胶剂：绿色环保胶水，无毒、无异味、黏接力强，不含对人体有害化学成分； （6）配置：实木脚架； | 1 | 张 |

注：1、投标人所投产品的技术参数不应低于本项目的技术要求和档次。上述技术要求如出现某类品牌型号特有的技术指标或性能，仅供投标人参考，不作为实质性响应条款。参考图片仅仅是为了让投标人更好的理解本次采购的需求，并非对投标产品进行指定或指明。

2、所投产品尺寸、规格允许偏差（±）10mm（若采购标的清单表格中另有要求的，以清单内要求为准）。

产品技术参数要求：

(1)医用诊桌，符合GB/T 3325-2017、GB/T 35607-2017、GB/T 18580-2017、GB/T 10125-2021标准的抽样检测报告，包含金属件外观、木质件外观、塑料件外观、配件、结构安全、金属喷漆涂层理化（包含硬度、冲击强度、耐腐蚀、附着力）、木质件表面贴面层（包含耐干热、耐湿热、耐污染、表面耐磨性）、桌面稳定性、桌类强度（包含主桌面垂直静载荷试验、水平静载荷试验、桌面垂直冲击试验、桌脚跌落试验、桌面持续垂直静载荷试验）、桌类耐久性等检测项目，其中甲醛释放量≦0.025mg/m³、 苯≤0.05mg/m³、甲苯≤0.1mg/m³；二甲苯≦0.1mg/m³、总挥发性有机化合物≦0.3mg/m³、耐污染性能≥5级；中性盐雾试验：480h中性盐雾试验后，保护等级不低于 10 级，外观等级不低于 10 级。

（2）医生椅，符合QB/T 2280-2016（2017）、GB/T 35607-2017标准的抽样检测报告，包含：塑料件外观、软硬包件外观、金属件外观、涂层和镀层、软质聚氨酯泡沫塑料、稳定性（包含椅子向前倾翻试验、扶手椅侧向倾翻试验、椅子向后倾翻试验）、座面冲击试验、扶手垂直向下静载荷、扶手水平静载荷试验、底座静载荷试验、脚轮往复磨损、椅背往复耐久性、跌落、安全性等项目，其中甲醛释放量≦0.025mg/m³、苯≦0.05mg/m³、（甲苯、二甲苯）≦0.1mg/m³；总挥发性有机化合物≦0.3mg/m³、软质聚氨酯泡沫塑料密度≧30kg/m³、回弹率≧35%、75%压缩永久变形≦10%；

（3）医用候诊椅：符合GB/T 3325-2017、GB/T 35607-2017标准的抽样检测报告，包含：金属件外观要求、塑料件外观、结构安全、金属喷漆涂层理化（包含硬度、冲击强度、耐腐蚀、附着力）、椅凳类稳定性（包含椅子向前倾翻试验、扶手椅侧向倾翻试验、椅子向后倾翻试验）、椅凳强度（包含座面冲击试验、椅背冲击试验、扶手冲击试验、跌落试验）、椅凳类耐久性（包含座面椅背耐久性试验、扶手耐久性试验）等项目，其中甲醛释放量≦0.025mg/m³。

（4）医用储物柜：符合GB/T 3325-2017、GB/T 35607-2017、GB/T 18580-2020标准的抽样检测报告，包含金属件外观要求、木质件外观要求、结构安全、金属喷漆涂层理化（包含硬度、冲击强度、耐腐蚀、附着力）、木制件表面贴面层（包含耐干热、耐湿热、耐污染、表面耐磨性）、柜类稳定性（包含搁板水平加载稳定性试验、搁板垂直加载稳定性试验、非固定柜空载稳定性试验-活动部件关闭时）、结构和底架强度实验、拉门耐久性实验等项目，其中甲醛释放量≦0.025mg/m³、 苯≤0.05mg/m³、甲苯≤0.1mg/m³；二甲苯≦0.1mg/m³、总挥发性有机化合物≦0.3mg/m³、耐污染性能≥5级；防霉检测：黑曲霉、黄曲霉、桔青霉、绿色木霉、出芽短梗霉、球毛壳霉的防霉等级为0级。

（5）实木颗粒板：符合GB/T 4897-2015、GB/T 18580-2017、GB/T 39600-2021、GB/T 35601-2017标准的抽样合格检测报告，含水率、静曲强度、弹性模量、内结合强度、表面结合强度、握螺钉力等符合要求，甲醛释放量符合ENF级、苯≤10μg/m³、（甲苯、二甲苯）≦20μg/m³、总挥发性有机化合物（TVOC)≦100μg/m³。

（6）冷轧钢板，冷轧钢板：符合GB/T 3325-2017、GB/T 10125-2021标准的抽样合格检测报告，有害物质限量（可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞）≤0.01(mg/kg)、金属件喷漆涂层理化性能（硬度、冲击强度、耐腐蚀、附着力）检测结果均为合格、中性盐雾试验：480h中性盐雾试验后，保护等级不低于 10 级，外观等级不低于 10 级。

（7）抗菌环氧树脂粉末，符合HG/T 2006-2006（2017）或HG/T 2006-2006（2022）标准的抽样合格检测报告。检测内容包含附着力、铅笔硬度、耐冲击性、杯突试验、弯曲试验、光泽、耐磨性、耐酸性、耐碱性、耐沸水性、耐盐雾性-中性盐雾（500h)、耐湿性、重金属（可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞）检测结果均为合格。防霉检测：黑曲霉、黄曲霉、腊叶芽枝霉、宛氏拟青霉、桔青霉、绿色木霉、出芽短梗霉、链格孢的防霉等级为0级。

（8）多层板：符合GB/T 9846-2015、GB/T 18580-2017、GB/T 39600-2021、GB/T 35601-2017标准的抽样合格检测报告，含水率、胶合强度、静曲强度（顺纹、横纹）、弹性模量（顺纹、横纹）等符合要求，甲醛释放量符合ENF级、苯≤10μg/m³、（甲苯、二甲苯）≦20μg/m³、总挥发性有机化合物（TVOC)≦100μg/m³。

备注：投标人需在投标文件中提供具有CMA资质的第三方检测机构出具的以上产品和原材料的合格检测报告，并提供全国认证认可信息公共服务平台http://cx.cnca.cn网站查询截图。

三、供货要求：

1、中标单位所供的货物是符合国家标准要求的合格产品；

2、中标单位所供的货物应是目前市场上相对先进、主流、可靠、安全、开放、实用、性价比高的产品。

▲3、保证所有货物全新的未曾开箱使用，与合同规定的型号与配置相一致。

4、签订合同后，供应商按照其与采购人的事先约定将所供货物上门送货至采购人指定地点后拆箱，验收通过后，负责安装调试。设备正常运行一个月后，先由采购人进行初验，初验合格后进行终验。如未通过验收，中标单位将负全责，并承担由此造成的一切损失；

5、货物交付使用时，须提供货物说明书、质量保证书等相关资料和原配的附件；

▲6、所供货物不会侵犯任何第三方知识产权。

四、售后服务要求：

1、质保期要求：▲从验收合格之日起五年；质保期内的维修费用（包括材料）全部由中标单位负责；超过质保期的，维修时只收部件成本费。

2、技术支持要求：质保期内出现问题，1小时内响应，6小时内到达现场，24小时内解决问题，对于现场解决不了的故障，中标单位应提供采购人同型号、同规格的备用设备使用，直至故障设备修复。

3、在保修期内中标单位必须不得以任何理由影响用户的正常使用。投标方必须对所供产品实行终身维修，配件按市场价格收取。

五、培训要求：安装调试后，中标单位向使用方人员做好所供产品日常保养、使用、管理的现场实地培训，直至会熟练使用。

六、工期要求：中标单位与采购人签订合同后45日内送货并安装、调试完毕及使用方完成初步验收。

七、履约保证金：

中标人应在合同签订后15个工作日内，以支票、汇票、本票或者银行、保险公司出具的保函等非现金形式向采购人缴纳合同总价1.0％的履约保证金。履约保证金在项目履约完成后，售后服务良好，无质量和服务问题，接到中标人退款申请后的15个工作日内退还。

八、货款支付：

（1）合同生效以及具备实施条件后5个工作日内，自采购人收到等额发票后支付40%预付款。

（2）主设备到货后15个工作日且采购人收到等额发票之内支付合同价款的30%；全部项目结束经最终验收合格且采购人收到等额发票后5个工作日内支付剩余30%款项。

（3）乙方必须提供给甲方的合法、有效的正规增值税等额发票，否则甲方有权延期付款，直至收到乙方相应正规增值税等额发票为止。

九、验收要求（考核办法）：

根据《杭州市政府采购履约验收暂行办法》精神，组织验收。采购人是履约验收工作的责任主体，应当切实做好履约验收工作。采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收。

# 其它：招标文件第四部分评分办法中评审因素相应的其它要求及第五部分采购合同中相应的其他要求

# 第四部分评标方法

# 评标办法前附表

| 序号 | 评分类别 | 评分细则 | 分值 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品技术参数响应 | 货物技术指标及性能承诺情况，所有技术指标（指采购需求中的技术要求部分，不包括评标方法-序号2产品检测情况的评分内容）符合招标需求的，得5分；存在不利于项目实施的负偏离的，根据严重程度，每项负偏离扣0.5分，累计扣完本项目分值为止。 | 5 | 客观 |
| 2 | 产品检测情况 | 根据采购文件第三部分采购需求中产品技术参数要求： 投标人具有CMA资质的第三方检测机构出具的有关投标产品和原材料的合格检测报告，每提供一个采购标的符合采购文件要求的检测报告复印件得1.5分，最高12分。 注：（提供检测报告复印件并加盖投标人公章，并提供全国认证认可信息公共服务平台http://cx.cnca.cn网站查询截图。） | 12 | 客观 |
| 3 | 业绩 | 2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）投标人具有同类项目业绩,每提供一项同类项目业绩得 1分，最多得3分。（提供中标通知书、合同、验收报告等佐证资料复印件并加盖有效印章，说明：合同（至少含首页、金额页、签字盖章页）和清单（采购内容）页包含至少下列6个采购产品：医用诊桌/医用诊床/医用候诊椅/更衣柜/医用储物柜/挂号收费桌/医生椅/病人椅等的扫描件并加盖公章，未提供或不按要求提供不得分）。 | 3 | 客观 |
| 4 | 资质证书 | 1.投标人具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每个证书认证范围包含：板式家具、钢木家具、金属家具、软体家具。每个证书认证范围每缺一项扣0.25分，每个证书全部满足要求得1分，最高得3分。 注：（提供证书复印件并加盖投标人公章，并提供全国认证认可信息公共服务平台http://cx.cnca.cn网站查询截图。） | 3 | 客观 |
|  |  | 2.投标产品：医用诊桌、医用诊床、医用储物柜、更衣柜、挂号收费桌、医用候诊椅，具有国家认可的权威认证机构出具有效期内的中国环境标志产品认证证书，每项产品得0.5分，最高得3分。 注：提供证书扫描件，证书须在有效期内，由评标委员会在全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/）查询，不提供或证书无法在上述平台查询确认状态为有效的不得分。 | 3 | 客观 |
| 5 | 维修服务 | 5年内免费维修，因产品质量原因导致不能维修的家具产品免费更换，无法满足不得分。（提供承诺函并加盖公章） | 3 | 客观 |
| 6 | 设计方案 | 布局设计：结合现场实际空间布局，结合采购人需求，对方案进行平面设计提供完整平面图及效果图，根据提供的设计与采购需求的完善程度，整体方案设计色彩搭配、产品功能完善，根据提供的方案与采购需求的科学合理度，与现场的锲合度、匹配度由专家进行综合评定，具有针对性、合理性、可操作性，满分5分。（评分范围：5，4，3，2，1，0）。 | 5 | 主观 |
| 7 | 生产交货能力 | 提供产品生产厂商关于此项目的核心专业生产相关设备（全部满足得6分，缺少一项扣0.5分）：设备包括但不限定以下名称：计算机数控多功能加工中心/计算机数控加工中心、脉冲袋式中央集尘设备、电脑裁板锯、全自动激光直线封边机、四排多轴钻、五面数控钻孔中心、水性静电喷涂生产线 (底漆、打磨、修色、面漆房) 、中央除尘系统设备、激光切割设备、折弯机、转塔冲床、办公椅座背耐久性测试设备、甲醛测试VOC分析仪等。 证明材料：同时提供设备照片和设备购置发票），复印件加盖投标人电子签名或公章（发票上所列设备名称应与上述设备名称一致）。 | 6 | 客观 |
| 8 | 项目实施方案 | 根据投标人提供的生产运输方案和进度计划由专家进行综合评分，至少包含以下内容： ①家具生产进度安排，满分2分。（评分范围：2,1,0）； ②出厂验收包装情况，满分2分。（评分范围：2,1,0）； ③运输方案，满分2分。（评分范围：2,1,0）； ④安装验收方案，满分2分。（评分范围：2,1,0）； | 8 | 主观 |
| 9 | 售后服务 | 根据提供的售后服务方案中售后服务团队人员（评分范围：1.5，1，0.5,0）、售后服务机构情况（评分范围1.5，1，0.5,0）、备品备件（评分范围1.5,1，0.5,0）、故障响应及修复时间（评分范围1.5，1,0.5，0）、其他优惠承诺（评分范围1,0.5,0）等方面由专家进行综合评审。 | 7 | 主观 |
| 10 | 样品 | 投标人按采购需求提供以下样品：医用候诊椅、医用诊桌、医用诊床 注：不提供样品的，本大项样品分为0分。样品上出现投标人名称、品牌等信息的作无效投标处理。 1、样品整体应牢固、扎实、无松动，样品的可调节机构(包括升降、旋转，座面、靠背及扶手，抽屉等调节部位）应调节灵活，无明显卡顿及无清晰可辨的噪声、调节至某一档位(如有)固定时应无松动，不符合以上任一要求扣1分，扣完为止；（3分） | 15 | 客观 |
|  |  | - 样品所选主材、面料、五金配件的厚度、硬度、面料感官等是否符合招标文件要求。每偏离一个参数指标扣1分，扣完为止；（3分） |  |  |
|  |  | 3.样品款式、结构符合招标文件的要求，外观式样美观，连接处流畅无突出节点，不符合以上任一要求扣1分，扣完为止；（3分） |  |  |
|  |  | 4.样品整体的制作工艺水平高，产品无明显色差，表面没有毛剌、皱皮、开裂、发黏和流挂现象，承重强度能力强，不符合以上任一要求扣1分，扣完为止；（3分） |  |  |
|  |  | 5.样品的其他性能的比较：样品的舒适性、安全性、便于院感日常消毒清理维护等视作符合采购人需求，不符合以上任一要求扣1分，扣完为止；（3分） |  |  |
| 11 | 投标价格 | # 有效投标报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分；按［投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*30］的计算公式计算。 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物项目，以及预留份额政府采购货物项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予 %的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 %的扣除，用扣除后的价格参加评审。 | 30 |  |

*备注：投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

一、评标方法

1.本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标标准

2.评标标准：见评标办法前附表。

# 三、评标程序

3.1符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

3.2 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3汇总商务技术得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

3.4报价评审。

3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

3.4.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.4.5对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物项目，以及预留份额政府采购货物项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.5排序与推荐。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。本项目推荐的中标候选人数量：    1   。

多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.6编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

四、评标中的其他事项

4.1投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.2投标无效。有下列情况之一的，投标无效：

4.2.1投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

4.2.2投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

4.2.3采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.2.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.5投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

4.2.6投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

4.2.7投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;

4.2.8投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.9投标人提供虚假材料投标的；

4.2.10投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

4.2.11 参与同一个采购包（标段）的供应商存在下列情形之一且无法合理解释的，其投标（响应）文件无效：1.不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的；2.上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）供应商的电子印章的；3.不同供应商的投标（响应）文件的内容存在3处（含）以上错误一致的；4.不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；

4.2.12投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

4.2.13 投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

4.2.14法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

5.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购机构应当将废标理由通知所有投标人。

6.修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购机构沟通并作书面记录。采购人、采购机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

7.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标、成交结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标或者中标人的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

7.2已确定中标或者中标人但尚未签订政府采购合同的，中标或者成交结果无效，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者中标人；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

7.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者中标人；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

7.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规

定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标、成交结果或者依法被认定为中标成交

无效的，依照7.1-7.4规定处理。

# 第五部分 拟签订的合同文本

政府采购货物买卖合同

（试行）

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

否

（4）政府采购组织形式：政府集中采购  部门集中采购  分散采购

（5）政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商

询价 单一来源 框架协议 其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是      否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是    否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是       否

（7）合同是否分包：是       否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

大型企业  中型企业  小微型企业

残疾人福利性单位 监狱企业 其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是       否

外商投资企业类型：全部由外国投资者投资  部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

国别：         品牌：         规格型号：

否

（10）是否涉及节能产品：

是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

是否涉及环境标志产品：

是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

是否涉及绿色产品：

是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

是       否      不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：是    否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：自行组织 委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是  否

是否邀请专家参加验收：是  否

是否邀请服务对象参加验收：是  否

是否邀请第三方检测机构参加验收：是  否

是否进行抽查检测：是，抽查比例：         否

是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：一次性验收

分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是  否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 | 详见联合体协议 |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 | / |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 | 15个工作日 |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 | / |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 | / |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 | / |
|  | 指定现场 | 杭州市滨江区浦沿街道社区卫生服务中心新院区 |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 | 货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险由乙方承担一切责任并赔偿甲方损失。 |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 | / |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 | 从验收合格之日起五年；质保期内的维修费用（包括材料）全部由中标单位负责；超过质保期的，维修时只收部件成本费。 |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 | 质保期内出现问题，1小时内响应，6小时内到达现场，24小时内解决问题，对于现场解决不了的故障，中标单位应提供采购人同型号、同规格的备用设备使用，直至故障设备修复。 |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 | / |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 | 1）在合同生效后7个工作日内，乙方应提交合同价1%的履约保证金，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式；鼓励和支持乙方以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证。 2)合同生效以及具备实施条件后5个工作日内，自采购人收到等额发票后支付40%预付款。 3）主设备到货后15个工作日且采购人收到等额发票之内支付合同价款的30%；全部项目结束经最终验收合格且采购人收到等额发票后5个工作日内支付剩余30%款项。 4）乙方必须提供给甲方的合法、有效的正规增值税等额发票，否则甲方有权延期付款，直至收到乙方相应正规增值税等额发票为止。 |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 | 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利 |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 | 履约保证金在项目履约完成后，售后服务良好，无质量和服务问题，接到中标人退款申请后的15个工作日内退还。 |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 | / |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 | / |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 | 5年内免费维修，不能维修免费更换 |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 | 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的 0.05（可根据情况修改）%计算，最高限额为本合同总价的 20 %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同； |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 | / |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 | / |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列(1) 种方式解决： （1）向 合同履行地 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 杭州 ； （2）向 杭州市滨江区 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 | / |

第六部分应提交的有关格式范例

# 资格文件部分

# 目录

（1）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………（页码）

（2）联合协议………………………………………………………………（页码）

（2）落实政府采购政策需满足的资格要求………………………………（页码）

（3）本项目的特定资格要求………………………………………………（页码）

一、 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

二、联合协议（如果有）

[以联合体形式投标的，提供联合协议（附件5）；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供]

三、落实政府采购政策需满足的资格要求

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

A.专门面向中小企业，货物全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）制造，提供相应的中小企业声明函（附件7）。

B.要求以联合体形式参加的，提供联合协议（附件5）和中小企业声明函（附件7），联合协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造或承接的，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。

C、要求合同分包的，提供分包意向协议（附件6）和中小企业声明函（附件7），分包意向协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造的，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

四、本项目的特定资格要求

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

商务技术文件部分

# 目录

（1）投标函…………………………………………………………………………………（页码）（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明………（页码）

（3）分包意向协议…………………………………………………………………………（页码）

（4）符合性审查资料………………………………………………………………………（页码）

（5）评标标准相应的商务技术资料……………………………………………………（页码）

（6）投标标的清单………………………………………………………………（页码）

（7）商务技术偏离表………………………………………………………………………（页码）

（8）政府采购供应商廉洁自律承诺书…………………………………………………（页码）

# 一、投标函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参加你方组织的（项目名称）【招标编号：（采购编号）】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1承诺函；

2.1.2联合协议（如果有)；

2.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有）；

2.1.4本项目的特定资格要求（如果有）。

2.2商务技术文件：

2.2.1投标函；

2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.3分包意向协议（如果有）；

2.2.4符合性审查资料；

2.2.5评标标准相应的商务技术资料；

2.2.6投标标的清单；

2.2.7商务技术偏离表；

2.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

2.3报价文件

2.3.1开标一览表（报价表）；

2.3.2中小企业声明函（如果有）。

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。对投标文件中材料的真实性、合法性负责，积极配合采购人、采购代理机构复核投标文件中的资料。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

- 我方承诺将通过政采云平台展开质疑、投诉等活动，并确认接受平台以电子送达的方式送达相关文书。我方认可电子送达与邮寄送达具有同等法律效力，以文书到达政采云平台日期为送达日期，本公司保证政采云平台账号真实有效。

6、其他补充说明:                                        。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

注：按本格式和要求提供。

二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

授权委托书（适用于非联合体投标）

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托（姓名）      为我方代理人（身份证号码：     ，手机：        ，在单位           ），以我方名义处理（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自年月日起至年月日止。

特此告知。

投标人名称(电子签名)：

签发日期：  年  月   日

授权委托书（适用于联合体投标）

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托（姓名）为我方代理人（身份证号码：        ，手机：      ，所在单位;               ），以我方名义处理（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自年月日起至年月日止。

特此告知。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）

身份证件扫描件：

正面：反面：

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月  日

三、分包意向协议（如果有）

[中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议(附件6)；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。]

四、符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 | 见投标文件 第 页 |
| 2 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | 见投标文件 第 页 |
| 3 | 其他实质性要求1： | 招标文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，招标文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见投标文件第 页 |
| 4 | 其他实质性要求2： |  | 见投标文件第 页 |
| …… | 其他实质性要求……： |  | 见投标文件第 页 |

注：1.按本格式和要求提供。

2、招标文件中实质性要求必须明确响应。

五、评标标准相应的商务技术资料

（按招标文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料）

| 序号 | 投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录* | 投标文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- |
| 1 | XXX | 见投标文件第 页 |
| 2 | XXX | 见投标文件第 页 |
| …… |  | 见投标文件第 页 |

六、投标标的清单

| 序号 | 名称 | 品牌（如果有） | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：按本格式和要求提供。

七、商务技术偏离表

| 序号 | 招标文件章节及具体内容 | 投标文件章节及具体内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求

注：1.按本格式和要求提供。

2.本表格所反映的偏离情况与“符合性审查资料”、“评标标准相应的商务技术资料”不一致的，以“符合性审查资料”、“评标标准相应的商务技术资料”为准。

3.投标人须保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部非实质性要求。

八、政府采购供应商廉洁自律承诺书

（采购人）、（采购代理机构）：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标

法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报区财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

注：按本格式和要求提供。

报价文件部分

# 目录

- 开标一览表（报价表）…………………………………………（页码）

# （2）中小企业声明函………………………………………………（页码）

一、开标一览表（报价表）

（采购人）、（采购代理机构）：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下投标(开标)一览表的价格完成（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的实施。

投标(开标)一览表(单位均为人民币元)

| 序号 | 名称 | 品牌（如果有） | 规格型号（或具体服务） | 数量 | 单价 | 总价 | 服务要求（年限） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（小写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（大写） |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标人需按本表格式填写，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人不得向供应商索要或者接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务；如供应商承诺提供赠品、回扣、采购预算中本身不包含的其他商品或服务，视作无效承诺，不得因无效承诺对供应商实行差别待遇或者歧视待遇，也不得将其作为中标（成交）条件或者合同签订条件；总价不为零，部分产品、服务单价为零的，视作已包含在总价中。采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

3、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的名称、品牌（如果有）、规格型号、数量、单价等予以公示。

投标人名称（电子签名）：

日期：年 月 日

二、中小企业声明函（如果有）

招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求为“无”即本项目或标项未预留份额专门面向中小企业时，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业拟享受价格扣除政策的，需提供中小企业声明函（附件7）。

附件

附件1：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_（采购人）_____单位的_（项目名称）_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日期：

附件2：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件3：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地址：邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：联系电话：

地址：邮编：

被投诉人1：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否公告期限：

采购结果公告:是/否公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于年月日,向提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于年月日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件4：业务专用章使用说明函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方                         (投标人全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

投标单位（法定名称章）：

日期：       年     月     日

附：

投标单位法定名称章（印模）                投标单位“XX专用章”（印模）

附件5：联合协议

（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：

（联合体成员1）承担的工作和义务为：；

（联合体成员2）承担的工作和义务为：；

……

四、联合体成员中小企业合同份额。

1、（联合体成员X,……）提供的全部货物由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额%以上；……。（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到%，其中小微企业合同金额达到%。（要求以联合体形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

附件6：分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将  XX工作内容   分包给（分包供应商1名称），（分包供应商1名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

二、分包供应商中小企业合同份额

1、（分包供应商X,……）提供的货物全部由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额%以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到%，小微企业合同金额达到%。（要求合同分包形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的分包意向协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

三、分包工作履行期限、地点、方式

四、质量

五、价款或者报酬

六、违约责任

七、争议解决的办法

投标人名称(电子签名)：

分包供应商名称：

……

日期：  年  月   日

附件7：中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （采购人） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

注：①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。②《中小企业声明函》中“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引，逐一填写，不得缺漏。