## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：杭州第九中学校园消防设施改造项目-第一第二教学楼消防安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
消火栓系统
1 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1、安装部位（室内、外）：室内 2、材质：内外壁热浸镀锌钢管 3、型号、规格：DN65 4、连接方式：沟槽连接 5、水冲洗、水压试验设计要求：按设计要求 6、含沟槽配件：正三通、机械三通、正四通、机械四通、弯头、刚性接头等 | m | 203.94
2 | 030901002002 | 消火栓钢管 | 1、安装部位（室内、外）：室内 2、材质：内外壁热浸镀锌钢管 3、型号、规格：DN100 4、连接方式：沟槽连接 5、水冲洗、水压试验设计要求：按设计要求 6、含沟槽配件：正三通、机械三通、正四通、机械四通、弯头、刚性接头等 | m | 576.94
3 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1、名称：截止阀 2、规格、型号：DN20 | 个 | 1
4 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1、名称：自动排气阀 2、规格、型号：DN20 | 个 | 1
5 | Z031003018001 | 沟槽式法兰阀门 | 1、名称：蝶阀 2、规格、型号：DN65 | 个 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：杭州第九中学校园消防设施改造项目-第一第二教学楼消防安装工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
6 | Z031003018002 | 沟槽式法兰阀门 | 1、名称：蝶阀 2、规格、型号：DN100 | 个 | 10
7 | Z031003018003 | 沟槽式法兰阀门 | 1、名称：闸阀 2、规格、型号：DN100 | 个 | 16
8 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1、名称：消火栓箱为国标薄型单栓SG24E65Z-J(1800*700*160)带软管卷盘组合式消防箱,消火栓箱门不应选用玻璃等易碎材质。内设DN65消火栓25m长麻质衬胶水带以及∅19口径水枪,以及消防按钮和指示灯各一个,附带消防卷盘SN25,8mm水枪,30m消防软管卷盘。并带灭火器箱(2具MF/ABC4型磷酸铵盐干粉灭火器) | 套 | 40
9 | 030901010002 | 室内消火栓 | 1、名称：室内消火栓 DN65 | 套 | 1
10 | 030901013001 | 灭火器 | 1、名称：灭火器箱：磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC5*2 | 组 | 3
11 | 030817008001 | 套管制作安装 | 1、名称：穿楼板套管制作、安装 DN150 | 个 | 40
12 | 030817008002 | 套管制作安装 | 1、名称：刚性防水套管制作、安装 DN100 | 个 | 9
13 | 031002001001 | 管道支架 | 1、名称：管道支架制作、安装 | Kg | 500
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：杭州第九中学校园消防设施改造项目-第一第二教学楼消防安装工程 | [7 empty] | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
14 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1、名称：金属结构除锈、刷油 | kg | 500
15 | 031201001001 | 管道刷油 | 1、名称：管道除锈、刷油 | m2 | 254.9
16 | 031208002001 | 管道绝热 | 1、名称：消火栓设30mm厚橡塑棉保温 | m3 | 1.73
17 | 031208007001 | 防潮层、保护层 | 1、名称：外包铝壳 | m2 | 71.27
18 | 040504001001 | 砌筑井 | 1、名称：阀门井，详见图纸及相关图集 | 座 | 10
19 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 | 1、名称：消火栓灭火系统调试 | 点 | 41
20 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:土方类别综合考虑（包括但不限于杂填土或建筑垃圾等） 2.挖土深度:综合考虑 | m3 | 150
21 | 040103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:素土，土方满足设计要求，土方来源与运距由投标单位自行考虑 3.部位:沟槽土方回填 | m3 | 93.75
22 | 040103001002 | 回填方 | 1.中粗砂回填 | m3 | 53.88
23 | H040103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:多余土石方外运 2.运距:投标人自行考虑，需运出城东新城及钱江新城范围外 | m3 | 56.25
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：杭州第九中学校园消防设施改造项目-第一第二教学楼消防安装工程 | [7 empty] | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
24 | H040103003001 | 渣土消纳处置费用 | 1.废弃料品种:多余土石方 2.消纳处置方式:投标人自行考虑 | m3 | 56.25
防排烟系统
25 | 030702012001 | 挡烟垂壁 | 1、名称：固定式挡烟垂壁 底部距地2.4m | m | 46.4
应急照明
26 | 030404017001 | 配电箱 | 1、名称：配电箱 1AE1安装，箱内电气元件按系统图要求配置，接地 | 台 | 1
27 | 030404017002 | 配电箱 | 1、名称：配电箱 1AE2安装，箱内电气元件按系统图要求配置，接地 | 台 | 1
28 | 030411001001 | 配管 | 1.名称：SC20 2.配置形式：砖混结构明、暗配综合考虑 | m | 1168.98
29 | 030411004001 | 配线 | 1.名称：穿多芯软导线 WDZBN-RYJS-2*2.5 | m | 995.98
30 | 030411004002 | 配线 | 1.名称：穿多芯软导线 WDZBN-RYJSP-2*1.5 | m | 200
31 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称：安全出口标志灯 2.安装方式：门框上方0.2m壁挂 | 套 | 6
32 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称：疏散出口标志灯 2.安装方式：门框上方0.2m壁挂 | 套 | 3
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：杭州第九中学校园消防设施改造项目-第一第二教学楼消防安装工程 | [7 empty] | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
33 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称：楼层标志灯 2.安装方式：底边距地2.2m壁挂 | 套 | 15
34 | 030412004004 | 装饰灯 | 1.名称：方向标志灯(疏散单向不可调) 2.安装方式：底距地0.5m壁挂 | 套 | 54
35 | 030412004005 | 装饰灯 | 1.名称：消防应急照明灯具10W 2.安装方式：吸顶安装 | 套 | 90
36 | 030412004006 | 装饰灯 | 1.名称：消防应急照明灯具6W 2.安装方式：底距地2.5m壁挂 | 套 | 2
37 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称：钢制接线盒 | 个 | 171
消防报警
38 | 030411001002 | 配管 | 1.名称：SC20 2.配置形式：砖混结构明、暗配综合考虑 | m | 752.91
39 | 030411004003 | 配线 | 1.名称：穿多芯软导线 WDZBN-RYJS-2*1.5 | m | 598.81
40 | 030411004004 | 配线 | 1.名称：穿多芯软导线 WDZBN-KYJY-2*1.5 | m | 157.1
41 | 030904003001 | 按钮 | 1.名称:消火栓按钮 2.安装方式：消火栓箱内安装 | 个 | 40
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：杭州第九中学校园消防设施改造项目-第一第二教学楼消防安装工程 | [7 empty] | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
42 | 030904008001 | 模块（模块箱） | 1.名称:短路隔离器 2.安装方式：消防端子箱内安装 | 个 | 5
43 | 030817008003 | 套管制作安装 | 1.名称:刚性防水套管制作、安装 DN32 | 个 | 1
44 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | 1.名称:自动报警系统调试 64点以内 | 系统 | 1
合 计

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：杭州第九中学校园消防设施改造项目
单位工程及专业工程名称：杭州第九中学校园消防设施改造项目-第一第二教学楼消防安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 提前竣工增加费
2 | 二次搬运费
3 | 冬雨季施工增加费
4 | 行车、行人干扰增加费
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：杭州第九中学校园消防设施改造项目
单位工程及专业工程名称：杭州第九中学校园消防设施改造项目-第一第二教学楼消防安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 项 | 1
合 计