政府采购项目

国内公开招标文件

（全一册）

项目编号：ZJYC【2024】2142

项目名称：鄞州区第二医院医共体姜山分院（鄞州二院姜山院区）迁建工程医用气体工程采购及相关服务项目

采购人：宁波市鄞州区姜山镇人民政府（盖章）

采购代理机构：浙江育才工程项目管理咨询有限公司（盖章）

编制日期：二〇二四年十一月

温馨提醒

1、投标文件应按采购文件要求将“资格文件”、“商务和技术文件”、“报价文件”分别编制。

2、采购人可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在政采云平台，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。

3、建议供应商自带电脑，以便于开标现场解密投标文件。

目  录

第一章  招标公告	1

第二章  投标须知	5

第三章  采购需求	17

第四章  商务条款	39

第五章  评标办法及标准	41

第六章  采购合同（参考式样）	51

第七章  附件	66

- 第一章  招标公告

发布日期：2024年11月20日

项目概况 鄞州区第二医院医共体姜山分院（鄞州二院姜山院区）迁建工程医用气体工程采购及相关服务项目的潜在投标人应在政府采购云平台（www.zcygov.cn）获取（下载）采购文件，并于2024年12月12日09:30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZJYC【2024】2142

项目名称：鄞州区第二医院医共体姜山分院（鄞州二院姜山院区）迁建工程医用气体工程采购及相关服务项目

预算金额（元）：3140174

最高限价（元）：3140174

采购需求：

标项：一

标项名称：医用气体

数量：1项

预算金额（元）：3140174

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：鄞州区第二医院医共体姜山分院（鄞州二院姜山院区）迁建工程医用气体工程采购及相关服务项目，详见采购文件第三章“采购需求”。

备注：详细采购需求见本公告附件。

质保期：整体质保期为二年，时间从项目竣工验收之日算起。中标人若提供产品质保期大于二年的，则以投标人的质保期为准。

合同履约期限：自合同生效之日至合同全部权利义务履行完毕之日止。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购的项目，投标人应为符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）规定的中小企业（其中，中小企业包括视同为小型、微型企业的监狱企业、残疾人福利性单位。）。

3.本项目的特定资格要求：

3.1投标人具有所投产品医疗器械的医疗器械生产企业许可证或医疗器械经营许可证或备案凭证；

3.2所投医用中心供氧系统及医用中心吸引系统、医用压缩空气系统或医用空气集中供应系统必须具有医疗器械产品注册证；

3.3投标人具有中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（压力管道GC2级及以上）或中华人民共和国特种设备生产许可证（工业管道安装GC2级及以上）；

3.4投标人具有安全生产许可证。

三、获取采购文件

时间：2024年11月20日至2024年11月27日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

方式：供应商登录政府采购云平台（www.zcygov.cn）的注册账号后，进入政采云系统“项目采购”模块“获取采购文件”菜单，进行网上获取采购文件。如有疑问请及时咨询网站客服，咨询电话：95763。获取采购文件前，供应商应按照《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定在“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）”上进行供应商注册申请，并通过财政部门的终审后登记加入到“浙江省政府采购供应商库”。中标供应商必须注册并登记加入“浙江省政府采购供应商库”。具体要求及注册申请流程详见《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》（浙财采监字{2009}28号）和浙江政府采购网“网上办事指南”的“供应商注册申请”。注册咨询电话：95763，如未注册的供应商，请注意注册所需时间。本招标公告附件中的采购文件仅供阅览使用，供应商应在规定的采购文件提供期限内在政采云平台登录上述供应商注册的账号后获取采购文件，未在规定的采购文件提供期限内或未按上述方式获取采购文件的，其投标均视为无效，并不得对采购文件提起质疑投诉。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年12月12日09:30（北京时间）

投标地点（网址）：宁波市鄞州区公共资源交易中心（鄞州区蕙江路567号，鄞州区行政服务中心5楼，具体开标厅号见大厅大屏幕）。（政府采购云平台https://www.zcygov.cn/）

开标时间：2024年12月12日09:30（北京时间）

开标地点（网址）：宁波市鄞州区公共资源交易中心（鄞州区蕙江路567号，鄞州区行政服务中心5楼，具体开标厅号见大厅大屏幕）。（政府采购云平台https://www.zcygov.cn/）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一标项号的投标。（2）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的投标。（3）落实的政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）。

3.供应商应于提交投标文件截止时间前将电子投标文件上传到政府采购云平台（www.zcygov.cn），并需在提交投标文件截止时间前，将以U盘存储的电子备份投标文件密封后送至开标地点：宁波市鄞州区公共资源交易中心（鄞州区蕙江路567号，鄞州区行政服务中心5楼，具体开标厅号见大厅大屏幕）开标室。

4.开标时间后半小时内供应商可以登录政府采购云平台（www.zcygov.cn），用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。供应商按时在线解密投标文件的，以在线解密的投标文件作为评审依据，若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，则以备份电子投标文件作为评审依据（若备份电子投标文件与政采云平台上传的投标文件被识别为不一致，仍以备份电子投标文件作为评审依据）。无论是否启用备份电子投标文件，不退还供应商。

5.本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

6.开标前准备：各供应商应在投标截止时间前确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。供应商CA申领操作指南（help.zcygov.cn/web/site_2/2018/11-29/2452.html），完成CA数字证书办理预计一周左右，请供应商自行把握时间。

7.投标文件制作：（1）应按照本项目采购文件和政府采购云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。（2）供应商通过政府采购云平台电子投标工具制作投标文件。电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装（zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html）。供应商投标文件制作及电子交易操作指南详见：①政府采购项目电子交易管理操作指南（视频）：service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/7GyLXW0BXgMSmLUuYuPM（电脑登录账号观看）；②政府采购项目电子交易管理操作指南（文本）：service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na（电脑登录账号浏览）。（3）以U盘存储的电子备份投标文件1份，即按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件，以用于异常情况处理。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：宁波市鄞州区姜山镇人民政府

地址：宁波市鄞州区姜山镇北大路120号

传真：/

项目联系人（询问）： 张工

项目联系方式（询问）：0574-88454255

质疑联系人：崔工

质疑联系方式：0574-88452005

2.采购代理机构信息

名称：浙江育才工程项目管理咨询有限公司

地址：宁波市高新区新晖路155号东城国贸10楼

传    真：0574-88116996

项目联系人（询问）：欧旭峰

项目联系方式（询问）：0574-89078027

质疑联系人：朱张杰

质疑联系方式：0574-87354620

3.同级政府采购监督管理部门

名称：宁波市鄞州区政府采购管理办公室

地址：宁波市鄞州区民惠东路16号

传真：/

联系人：郑老师

监督投诉电话：0574-89295894

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二章  投标须知

一、适用范围

本采购文件仅适用于本采购项目所叙述的货物和服务的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

二、定义

1、“采购人”系指宁波市鄞州区姜山镇人民政府。

2、“代理机构”系指浙江育才工程项目管理咨询有限公司。

3、“供应商”系指向采购人提交投标文件的供应商。

4、“货物”系指供方按采购文件规定承担的设备、备品备件供货等。

5、“项目”系指投标人按采购文件规定向采购人提供的产品和服务。

6、“同级政府采购监管部门”系指宁波市鄞州区政府采购管理办公室。

7、“★”系指实质性响应条款。

★三、供应商的资格要求

详见采购公告。

四、其他说明

（一）投标费用

无论投标过程和结果如何，供应商自行承担与投标有关的全部费用。

（二）关于分公司投标

仅允许银行、保险、石油石化、电力、电信、移动、联通等行业分公司投标，但需提供具有法人资格的总公司的营业执照原件扫描件及授权书，授权书须加盖总公司公章。

（三）关于知识产权

1、投标人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。

2、投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

3、系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。

（四）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（五）转包与分包

本项目不允许转包，未经采购人同意，不允许分包。

（六）特别说明

1.投标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

2.投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第55条之规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

★（七）合格货物来源：本项目不允许采购进口产品。

（八）合格的投标货物或服务：

1、应该是中国境内生产的货物或提供的服务。

若投标货物或服务是国家实行许可证制度或生产注册证制度的产品或服务，则应具备相应有效的证书。

采购文件允许采购进口产品的，若投标货物是进口产品，投标人应保证所投产品为可履行合法报通关手续进入中国关境内、在中国海关完税的可合法销售的货物。

2、国家规定有标准及规范的，投标货物或服务应按有效的标准及规范执行，应符合国家及采购文件提出的有关技术、质量、安全标准。

3、投标人应保证所提供的产品或服务免受第三方提出侵犯其知识产权（专利权、商标权、工业设计权及使用权等）的索赔或起诉，否则，由此可能产生的一切法律责任和经济责任均由投标人承担。

五、投标报价

1、投标报价货币为人民币，投标报价包括但不限于完成本项目的设计、制造、采购、运输、保险、交货、运输至工地现场和伴随服务费（包括安装人工费、辅材、调试费、技术服务费、检测费用、招标代理服务费及采购文件中合理隐含的其他伴随服务费如储存、保管、安全防护、现场清理、水电费、合同价1%的配合费等），质保期内的备品备件供应、专用工具、指导调试和试运行及其他有关部门所进行的与智能化设备有关的检验、复检、验收、技术培训及相关技术服务，保证达到验收标准要求等全部责任、风险和义务、管理、利润、规费、税金及跟本次采购项目有关的一切费用。

2、投标文件的货币单位为人民币元。

3、投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

六、投标有效期

★1、投标文件从开标之日起，投标有效期为90个日历日。投标有效期不能小于采购文件的要求。

2、特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

七、投标文件的形式和效力

1、投标文件分为电子投标文件以及备份投标文件，备份投标文件分为以U盘存储的电子备份投标文件。

2、电子投标文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”及本采购文件要求制作，并加密。

3、以U盘存储的电子备份投标文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件。

4、投标文件填写字迹必须清楚、工整，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

5、投标文件的效力

投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以U盘存储的电子备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

电子投标文件未能按时解密，供应商提供了电子备份投标文件的，以电子备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。电子投标文件已按时解密的，电子备份投标文件自动失效。

八、投标文件的组成和制作

1、投标文件的组成：

A、第一册：资格文件

资格文件封面（格式见附件）；

A1、关于资格的承诺函（格式见附件）；

A2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）扫描件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件扫描件加盖供应商公章）；

A3、中小企业声明函（格式见附件）；

本项目为专门面向中小企业采购的项目，供应商须提供《中小企业声明函》；

A4、残疾人福利性单位声明函（如有请提供，格式见附件）；

A5、省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有请提供）；

A6、投标人承诺书（格式见附件）；

A7、供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度声明函（格式见附件）；

A8、提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件）；

A9、无违法违规行为记录承诺书（格式见附件）；

A10、供应商认为需要的其他资料（如有请提供）。

B、第二册：商务和技术文件

商务和技术文件封面（格式见附件）；

评分索引表（格式见附件）；

B1、投标书（格式见附件）；

B2、法定代表人身份证明（格式见附件）；

B3、法定代表人授权书（投标文件由授权代表签字的须提供）（格式见附件）；

B4、供应商一般情况表（格式见附件）；

B5、商务条款响应表（格式见附件）；

B6、技术条款响应表（格式见附件）；

B7、服务承诺（格式见附件）;

B8、类似项目业绩表（格式见附件）；

B9、第五章“评标办法及标准”中商务和技术评分表要求提供的资料（如有请提供）；

B10、供应商认为需要的其他资料（如有请提供）。

C、第三册：报价文件

报价文件封面（格式见附件）；

C1、开标一览表（格式见附件）；

C2、分项报价表（格式见附件）；

C3、备品备件及工具清单；（格式见附件）；

C4、供应商认为需要的其他资料（如有请提供）。

注：供应商应对投标文件编制目录和评分索引表以方便查询。

2、投标文件制作：

（1）应按照本项目采购文件和政府采购云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

（2）供应商通过政府采购云平台电子投标工具制作投标文件。电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装。

（3）以U盘存储的电子备份投标文件1份，即按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件，以用于异常情况处理。

（4）开标前准备：各供应商应在投标截止时间前确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。完成CA数字证书办理预计一周左右，请供应商自行把握时间。

★九、投标文件的签署盖章

1、采购文件第七章“附件”中标明加盖公章或签字的，加盖公章部分采用CA签章，签字部分由法定代表人或授权代表签字后扫描上传。授权代表签字的，还应附法定代表人签署的法定代表人授权书。

十、投标文件的密封和标记

1、电子投标文件：供应商应根据“项目采购-电子招投标操作指南”及本采购文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

2、以U盘存储的电子备份投标文件用封袋密封后递交。

3、电子备份投标文件须在封袋上分别注明：

（1）注    明：           “电子备份投标文件”           ；

（2）采购编号：             ZJYC【2024】2142             ；

（3）项目名称：鄞州区第二医院医共体姜山分院（鄞州二院姜山院区）迁建工程医用气体工程采购及相关服务项目；

（4）所投标项（如有多个标项须填写）：                    ；

（5）在       年       月       日（规定的开标日期和时间）前不准启封；

（6）供应商的名称：                                      。

供应商须在包封上加盖供应商公章或由其法定代表人（或授权代表）签字。

供应商未按上述要求标记的，采购人（代理机构）不承担错放或提前开封的责任。

十一、投标文件的递交

★1、电子投标文件：供应商应于提交投标文件截止时间前将电子投标文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）上传到政府采购云平台（www.zcygov.cn）。

2、电子备份投标文件：供应商于提交投标文件截止时间前1日，将以U盘存储的电子备份投标文件（1份，含资格文件、商务和技术文件、报价文件）密封后通过EMS等邮寄或现场递交方式送达，送达地址：浙江育才工程项目管理咨询有限公司（宁波市高新区新晖路155号东城国贸10楼），联系方式：欧旭峰，0574-89078027。供应商邮寄后须将邮件单号、联系电话发送至代理机构电子邮箱（电子邮箱：1341136309@qq.com），并致电采购代理机构，以便采购代理机构查询物流记录。各供应商应当确保电子备份投标文件的密封包装在邮寄过程保持完好，并在邮寄包裹上注明项目名称、项目编号。

电子备份投标文件密封破损而不符合采购文件对电子备份投标文件的密封要求的、或电子备份投标文件未能在投标截止时间前送达的，代理机构将拒绝其电子备份投标文件。供应商自行考虑邮寄在途时间，电子备份投标文件送达时间以代理机构工作人员实际签收时间为准。

电子备份投标文件不强制要求提交，但因电子投标文件未能按时解密或解密失败，投标人又未提交电子备份投标文件的，将被视为投标文件撤回，投标无效。

3、逾期送达的或者未送达指定地点的电子备份投标文件的，代理机构不予受理。

4、投标文件的补充、修改

投标截止时间前，供应商可以对递交的投标文件进行补充、修改，补充、修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传，电子备份投标文件也应重新制作。在投标截止时间之后，供应商不得对其投标文件进行补充、修改。投标截止时间之后供应商要求撤销投标文件的，应向采购人提交正式文件。

5、中标人中标后需额外提供5份纸质投标文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）。

十二、开标

1、代理机构在采购文件规定的时间和地点公开开标，并邀请所有供应商的法定代表人（或授权代表）准时在线参加。供应商的法定代表人（或授权代表）不参加开标的或迟到参加开标的，视同该供应商默认开标记录，不得事后对开标过程提出任何异议。

2、电子投标开标及评审程序：两阶段开标，先开“资格文件”和“商务和技术文件”，再开启“报价文件”。

（1）宣布开标；

（2）投标截止时间后，供应商登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，在线解密电子投标文件时间为开标时间后半小时内。

（3）介绍开标现场的人员情况；

（4）宣读递交投标文件的供应商名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项；

（5）供应商签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》；

（6）供应商代表查验投标文件密封情况；确认无误后按照供应商提交投标文件的先后顺序，先开启“资格文件”、“商务和技术文件”，宣读供应商名称、供应商投标文件；

休会，评标委员会对“资格文件”、“商务和技术文件”进行评审。

（7）“资格文件”、“商务和技术文件”评标结束并宣布得分后再开启“报价文件”；投标文件中“开标一览表”内容，以及采购人认为必要的其他内容与记录，并做开标记录；

（8）开标记录签字确认；

（9）开标结束。

（10）在政府采购云平台公布中标候选人名单及采购人最终确定中标人名单的时间和公告方式等；

3、特别说明：政府采购云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

本项目原则上采用政采云电子投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

（1）若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，代理机构将开启上述供应商递交的以U盘存储的电子备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。

（2）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

3.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

3.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

3.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

3.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

十三、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会依法组建，由采购人代表和专家组成。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为采购文件和投标文件。

（三）评标程序

1、资格审查

采购代理机构工作人员对投标人的资格进行审查。

2、符合性审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合采购文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标，投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。

投标人代表拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（3）各投标人的技术商务报价得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）采购代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的报价得分。

（5）评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

- 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人以书面形式作出必要的澄清、说明或者补正。

- 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字确认，投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中分项报价表内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后具有约束力，若投标人不确认的，则其投标无效。

（六）评标原则和评标办法

1、评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2、评标办法。本项目评标办法是 综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第五章 评标办法及标准》。

十四、项目终止

政府采购的国内公开招标，采购响应截止时间或评审期间，出现参与采购响应或者对采购文件作出实质性响应的供应商不足3家的情况，本项目终止招标。

十五、定标

（一）确定中标人

1、确定中标人。本项目由评标委员会推荐中标候选人，采购人不得在评标委员会推荐的中标候选人以外确定中标人。

2、采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内在评标报告确定的中标候选人中按顺序确定中标人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人排序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

3、采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在发布招标公告的网站上对中标结果进行公示，中标结果公告期限为1个工作日；同时向中标人发出中标通知书。

中标通知书领取方式：邮寄或现场领取；如需邮寄的，请把开票信息及邮寄地址发送至采购代理机构邮箱1341136309@qq.com。

4、凡发现中标人有下列行为之一的，将移交政府采购监督管理部门依法处理：

- 提供虚假材料谋取中标的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

- 与采购人、其他投标人或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

- 向采购人或采购代理机构人员行贿或者提供其他不正当利益的；

- 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

- 有法律、法规规定的其他损害采购人利益和社会公共利益情形的。

- 十六、评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

十七、采购文件的澄清和修改

1、采购人可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在政采云平台，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人应当在投标截止时间至少15日前，不足15日的，采购人应当顺延提交投标文件的截止时间；澄清或者修改的内容不影响投标文件编制的，则不受15日的期限限制。澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

十八、质疑与投诉

1、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对采购公告、采购文件、开标评标、采购结果等同一采购程序环节的质疑，第二次提出的质疑视为质疑无效，采购人、代理机构将不予受理（对于采购人、代理机构作出的澄清或者修改的内容提出质疑的除外）。

2、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》、《投诉书范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》、《投诉书范本》。

4、供应商质疑实行实名制，质疑函应当署名，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表（指代理人）签字或者盖章，并加盖供应商公章；代理人提出质疑的，应当提交供应商签署的授权委托书；以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

5、采购人、代理机构接收质疑函的方式：只接收供应商以当面递交、邮寄、传真或电子邮件方式提出的质疑函，以其他方式提出的质疑不予接收。

采取邮寄方式的，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

采取传真、电子邮件方式的，供应商应当在传真、电子邮件发出后将质疑函原件邮寄给被质疑人，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

6、采购人、代理机构以实际收到质疑函原件之日作为收到质疑函的日期，将在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

7、采购人、代理机构接收质疑函的联系人、联系电话和通讯地址等信息详见采购公告。

★十九、最高限价

1、本次公开招标设有最高限价详见第一章招标公告，投标价超出最高限价作无效标处理。

二十、招标代理服务费

1、向中标人收取招标服务费：本招标公司参照国家发改委发改办价格[2003]857号通知和国家计委计价格[2002]1980号文件的规定的货物类招标费率标准计取，按照中标通知书确定的中标总金额向中标人收取招标服务费。

2、中标供应商应在代理机构发出中标通知书5个工作日内向本代理机构支付招标代理服务费。

3、招标代理服务费收取银行票汇款、电汇款。

账户名称：浙江育才工程项目管理咨询有限公司

开户行：中国银行鄞州分行

账号：388358329425

4、邮箱：1341136309@qq.com

二十一、合同授予

（一）签订合同

1、采购人与中标人应当在中标通知书发出之日起30日内签订政府采购合同。

2、合同签订形式：允许中标供应商采购合同盖章后送达或邮寄。

邮寄方式：宁波市鄞州区姜山镇人民政府

收件人：张工    联系方式：0574-88454255

地址：宁波市鄞州区姜山镇人民政府（宁波市鄞州区姜山镇北大路120号）

3、采购人应及时签订采购合同，并通过政采云平台录入公布合同信息，相关信息会自动同步到浙江政府采购网和宁波政府采购网，如有特殊原因，暂时无法签订采购合同的，可以在政采云平台提交合同缓签申请，经采购办审核确认后，该项目不列入“无感监测”统计范围（目前仍有效）。如有因为未按照采购文件和投标文件规定签订合同引发纠纷的，请第一时间联系政府采购监管部门。

（二）履约保证金

履约保证金：详见第四章 商务条款。

二十二、特别说明

1、执行财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）。政府采购活动中有关中小企业的相关规定如下：

1.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

1.2在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

（1）、在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）、在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）、在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

1.3中小企业参加政府采购活动，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的《中小企业声明函》（格式见本采购文件附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

1.4采购活动过程中，对供应商的“中小企业”资格认定，以供应商提交的《中小企业声明函》为准，供应商必须实事求是地提交声明函，如有虚假，将依法承担法律责任。如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责认定。

供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，投标人提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

1.5《中小企业声明函》由参加投标的供应商提交，如供应商为代理商，须自行采集制造商的中小企业划分类型信息填入相应栏目并对其真实性负责。

2、执行财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》。监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）参加投标视同小型、微型企业，享受政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业参加政府采购活动时，必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未能提供上述证明文件的不予认可。

3、执行《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第七章附件），并对声明的真实性负责，未能提供的不予认可。

4、本项目不组织潜在供应商现场考察或者召开开标前答疑。

5、本文件未及事项，在签订合同时供需及使用方友好商定。

6、不同投标人的投标文件出自同一终端设备或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）网上报名投标的作无效标处理。

7、本采购文件解释权归采购人。

二十三、鄞州区政府采购特殊条款

1、按鄞州区采购办有关规定，中标人在签订合同时需采购代理公司鉴证并报政府采购办备案。

2、对于鄞州区规定额度以上的货物类采购项目采用由监管部门——鄞州区政府采购管理办公室（以下简称“采购办”）委托宁波市鄞州区质量检测中心（以下简称“检测中心”）进行现场检查、检验、综合评定，并客观、公正地作出合格或不合格的验收结论。

验收范围：

1）单次采购金额在三十万元以上（含）的货物类采购项目，由检测中心验收；

2）单次采购金额在三十万元以下的货物类采购项目，由采购人自行组织验收，验收结果报采购办。特殊情况下，采购办也可指定三十万元以下的项目由检测中心验收。

3）品种、技术较为复杂的单次采购金额在三十万元以下的货物类项目，采购人也可以提出并报采购办同意由检测中心验收。

4）国家规定由专业机构强制检测的采购项目或已聘请专业监理公司监理的采购项目也可根据实际需要在强制检测或专业监理的基础上由检测中心验收。

3、投标商的投标函中必须有以下内容：“投标方已详细审查并理解全部采购文件，已完全明确采购文件中《鄞州区政府采购售后服务、质量管理须知》告知的全部内容。如有违反，愿意接受监管机构相应的处理。”

附：《鄞州区政府采购售后服务、质量管理须知》 本采购文件就有关政府采购合同履行、质量及服务事项告知如下： 一、 政府采购售后服务联系须知 《鄞州区政府采购售后服务联系单》由鄞州区财政局采购办按统一格式制作，中标或成交供应商向招标机构领取、填写并粘贴在设备醒目位置（不适合粘贴的除外），工程和服务项目由采购单位和供应商协商解决，保证采购单位在遇到售后服务问题时能及时便利与供应商联系。 二、政府采购质量跟踪和检查须知 鄞州区财政局采购办将根据不定期检查的情况或采购单位填写的《鄞州区政府采购质量、服务存在问题反馈表》的反馈情况，聘请质量监督部门、政府采购专家和有关单位鉴定供货（服务）质量，检查是否符合和满足采购文件的要求和配置，有否存在以次充好、弄虚作假、售后服务工作不到位、不负责任或故意推诿、拖延等情节。供应商应自觉接受并积极配合政府采购产品质量监督检查，如实反映情况。 三、供应商监督管理须知 1、对不按规定在政府采购货物上粘贴售后服务联系单（不适合粘贴的除外）的供应商，第一次发现的由监管部门予以书面警告并责令改正；第二次发现的作为该供应商下次参加投标时的评分依据之一； 2、对不按采购文件、投标承诺及政府采购合同要求供货，偷工减料或降低供货质量的供应商，一经查实，即列入不良行为记录名单，第一次发现且合同额在人民币50万元以下的在一年内禁止参加鄞州区政府采购活动；第一次发现且合同额在人民币50万元（含）以上的在两年内禁止参加鄞州区政府采购活动；第二次发现且合同额在人民币50万元以下的在两年内禁止参加鄞州区政府采购活动；第二次发现且合同额在人民币50万元（含）以上的在三年内禁止参加鄞州区政府采购活动。拒不改正的除由采购单位按有关法规要求供应商按采购文件、投标承诺及政府采购合同要求供货外，将无限期禁止参加鄞州区政府采购活动。 3、对不按采购文件、投标承诺及政府采购合同要求向采购单位提供完整的售后服务，对采购单位的工作造成影响的供应商，经查实，第一次发现的由监管部门予以书面警告并责令改正，并作为该供应商下次参加投标时的评分依据之一；第二次发现的即由监管部门列入不良行为记录名单，两年内禁止参加鄞州区政府采购活动。拒不改正的除由采购单位按有关法规要求供应商按采购文件、投标承诺及政府采购合同要求提供完整的售后服务外，将无限期禁止参加鄞州区政府采购活动。 4、对不按采购文件、投标承诺及政府采购合同要求供货造成人身、财产损害的，应当承担民事赔偿责任；构成犯罪的，移送司法部门依法追究其刑事责任。 四、知识产权 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获得该知识产权的相关费用。

- 采购需求

- 一、设计依据及工程概况：

1、技术规范：

《医用气体工程技术规范》                             GB 50751-2012

《综合医院建筑设计规范》                             GB 51039-2014

《医院洁净手术部建筑技术规范》                       GB 50333-2013

《建筑设计防火规范》                      GB 50016-2014（2018年版）

《气瓶安全监察规程》                                TSGR 0006-2014

《医用中心供氧系统通用技术条件》                       YY/T0187-94

《医用中心吸引系统通用技术条件》                       YY/T0186-94

《工业金属管道设计规范》                   GB 50316-2000 ( 2008版)

《压力容器》                                           GB 150-2011

《固定式压力容器安全技术监察规程》                     TSG 21-2016

《压力管道安全技术监察规程--工业管道》               TSGD 001-2009

《传染病医院建筑施工及验收规范》                     GB 50686-2011

二、工程概况：

（一）项目描述

1、本项为鄞州区第二医院医共体姜山分院（鄞州二院姜山院区）迁建工程医用气体工程采购及相关服务项目，包括医用中心供氧系统，医用中心吸引系统，医用压缩空气系统，病房治疗设备带，配套电器设备。

2、设备机房概况：

2.1中心供氧站：

中心供氧站配置：5m3液氧罐2个，100m3/h汽化器2个及配套设备，10瓶x2组汇流排氧站在液氧站保养和检修时代替供氧。

2.2中心吸引站：

吸引站配置：2台油润旋片真空泵200m3/h(一开一备)，以保证吸引不间断运行,二泵可定时轮换工作当工作泵发生故障时备用泵应能自动启动，控制系统有手动自动二种方式， 真空负压超上下时有声光报警，并设2.0m3真空罐两只，吸引分气缸一只，起保压和缓冲作用，减少泵的频繁启动。

2.3压缩空气站：

压缩空气站设置1.7m3/微油螺杆空气压缩机2台及配套冷冻式干燥机及三级过滤器各2套,并设置1.0m3空气贮气罐2只，分气缸一只，配电箱一套双路调压装置一套及相关阀门管道组成。

2.4传染楼吸引站：

吸引站配置：2台油润旋片真空泵50m3/h(一开一备)，以保证吸引不间断运行,二泵可定时轮换工作当工作泵发生故障时备用泵应能自动启动，控制系统有手动自动二种方式， 真空负压超上下时有声光报警，并设1.0m3真空罐两只，吸引分气缸一只，起保压和缓冲作用，减少泵的频繁启动。

三、医用供氧系统详细设计说明：

简介:医用中心供氧系统由中心供氧站、减压装置、管道、阀门及氧气快速插座终端等组成。中心供氧站是医用中心供氧系统的核心，站内的氧气通过管道和减压装置输送到各个病区各病房的快速插座终端处，然后通过湿化器供病人吸氧，它使用安全、快捷、方便，是一种近几年迅猛发展的现代化医疗设备。

- 医用供氧站设计说明：

液氧供氧站

A、液氧站配置设备：

5m3液氧罐          2只

100m3/h汽化器      1只

管道阀门系统       一套

B、液氧站主要技术参数（新增部分）：

最大出口流量       200 m3/h

最高工作压力       0.8MPa

输出压力           0.65MPa（可调）

C、性能特点：

①贮氧量大（1M3液氧汽化后可得800M3的氧气，本工程液氧罐相当于250瓶氧气的量）；

②液氧贮存压力低，比瓶氧更安全可靠，且操作方便；

③用氧成本低，一般要比瓶氧系统节省一半以上；

④液氧站内日常维护量小。

D、液氧罐及汽化器结构简介

液氧罐：

容器类别：  Ⅲ类

内容器设计压力：1.6MPa            内容器设计温度：-196℃

内容器最高工作压力：1.6MPa        内容器有效容积：5m3

防爆膜爆破压力：1.6MPa            安全阀开启压力：0.88 MPa

内容器材质：0Cr18Ni9              外容器材质：Q235-B

内容器壁厚及上下封头：6mm         内容器材质产地：太钢或进口304

容器空重：4479Kg                  外形尺寸：Φ1816*5735mm

空温式汽化器：

设计压力：1.6MPa

工作压力：≤1.6MPa

供气能力：200M3/h

出口气体温度：低于环境温度5℃

材质：LF21

外框架材质：1Cr18Ni9Ti

外形尺寸：1827*592*2614mm

本工程选用的液氧灌出口增加调节阀门均采用REGO原装进口阀门，保证系统在冲液、调压、输送压力、泄露率各个方面的安全稳定性均高于采用国内控制阀门的性能。

- 瓶氧站内主要设备配置要求:

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自动切换控制台 | 450x180x650、双路减压 | 1台 |
| 2 | 浓度报警器 |  | 1台 |
| 3 | 氧气汇流排 | 2X10瓶组 | 1套 |
| 4 | 自动报警箱 | 声光报警 | 1台 |

瓶氧站内主要技术参数:

氧站出口流量            50M3/h

输 出  压 力            0.5-0.8Mpa(可调)

出口报警压力           ＜0.5 Mpa

站内温度控制           10-38℃

站内浓度控制           ＜23%

汇流排切换压力         1Mpa(可调)

氧气管道设计：

1、管道材质

根据GB50751-2012《医用气体工程技术规范》第5.2.1条规定，除设计真空压力低于27kPa的真空管道外，医用气体的管材均应采用无缝铜管或无缝不锈钢管。不锈钢管必须符合GB/T14976-2012《流体输送用不锈钢无缝钢管》标准，脱脂铜管必须符合YS/T650-2007《医用气体和真空用无缝铜管》，本工程供氧所有管道采用无缝不锈钢管及脱脂铜管。

2、管道规格

根据GB50751-2012《医用气体工程技术规范》规定，计算管道规格如下：

- 氧气主管

∅18X2.0

- 病区横管：

φ14×1.5

- 病房支管：

普通病房：Φ8×1.0

抢救室等重症病房：Φ10×1.0

具体管道根据清单要求。

其中配套设备的阀门、三通及接头均采用优质材料,且与氧气接触部分的材料严禁使用含油或可燃材料。中心站至各用户层氧气管路为主管道，暂设置于弱电井内，具体位置根据现场与院方协商后确定楼层间副管道从主管道接出并沿走廊敷设，各支管道从副管道接至病房用气终端。进入病房前的管道采用支架和抱箍固定在距楼顶高度500mm的位置，即安装高度为（H-500）。进入病房的管道均经暗装于铝合金装饰罩后接至床头设备带，设备带内管道敷设于规定的气体管路槽内（设备带上槽），以保证病房美观。同时，管道在穿墙、穿楼板时加套管，套管两端用石棉封死，穿墙套管两端与墙面平齐，穿楼板套管上端面高于楼板面400mm，且在套管内的管段不得有焊缝及连接接头。管道系统需可靠接地，接地电阻小于100Ω。

3、二级减压箱

各末端终端有稳定的压力和流量，在每病区的副管道处安装一台氧气二级减压（稳压）箱，氧气二级稳压箱采用带旁路设计，一路发生故障时，可切换到另一路，在维修时不停止供气，也可以在氧气使用量大时双路同时供气，以保证病人用氧的需要。稳压箱内装有一套安全阀，即当二级减压箱输出压力高于最高使用压力时安全阀自动开启，进行卸载，从而避免了出气终端出现超出使用压力的危险情况。

氧由楼层二级减压稳压装置，将压力减至0.2～0.5MPa，并保证使用麻醉机、呼吸机和其它医疗器械的终端处压力不低于0.4MPa，普通病房终端压力不低于0.2MPa。

二级箱进气和出气压力表精度1.6级，符合GB/T1226-2017；带维修阀门，方便保养和维修

4、阀门报警箱

为保证各病区病房内终端压力使用安全和监测每个病区的气体压力情况及便于维修和管理，特在每病区护士站安装一台区域阀门报警装置，以便检测每个病区氧气压力在0.2～0.5MPa范围内，以实现连续稳定安全的供氧，保证系统正常运行。

保证各病区病房内终端压力使用安全和监测每个病区的气体压力情况，特在每病区护士站安装一台气体报警箱，压力范围：负压：-99KPa~0KPa，正压：0KPa~999KPa

医疗级电源，宽电压输入（AC80~264）

- 5、气体终端

- 带气维修功能，内部具有截止阀芯，可以在气体终端内锁紧关闭供气，维修时可以不必关闭终端外供气管路。(提供国家承认的官方检测报告）

1.气体终端产品外观采用ISO9170-1规范颜色，以便医护人员通用规范认知，防止误操作

2.▲德式国际标准，插销符合DIN13260-2标准，通配式国际标准接头。不同气体端口具有特定对应的专用插头，专用插头不能通用其它气体终端，防止误操作导致事故发生。

3.除密封件，其他所有零件为全金属结构，强度可靠

4.▲底座进气口为一体式成型，强度可靠（提供样品或图片）

5.▲内部不少于6个锁止点，安全可靠(提供国家承认的官方检测报告）

6.CE认证

7.ROHS防止重金属超标(提供国家承认的官方检测报告）;

8.▲终端及紫铜管均具有四种有害物质铅、汞、镉、六价铬的测定，检测结果为合格(提供投标品牌厂家的官方检测报告）

9.防止细菌滋生(抑菌）(提供国家承认的官方检测报告）；

10.流量大于120L/min;接头插入终端拉拔力大于50kgf。(提供国家承认的官方检测报告）

11.▲为在极端温度条件下正常工作运行，依据GB/T2423.22-2012需做高低温试验（-40℃~80℃），提供第三方检测机构测试报告；

12.5万次插拔无泄漏(提供国家承认的官方检测报告）

13.▲具有建筑电气安全防火第三方检测报告进行证明（检验依据：GB 8624-2012;燃烧性能达到A(A2)级以上）。

14.依据GB/T4208-2017气体终端外壳具有防尘保护提供带CMA资质的第三方证明，

15.气体终端压盖，通过盐雾中性标准检测，能提供具备检测资格的检测机构出具的带有 CMA 的检验报告复印件

16.YY 0801.1-2010检测报告系列：

17.▲氧气终端应通过YY 0801.1-2010检测（检验依据：YY 0801.1-2010《医用气体管道系统终端 第1部分：用于压缩医用气体和真空的终端》标准）（提供制造商针对本项目《国家食品药品监督管理局质量检验中心》出具的产品检测报告复印件）

18.▲真空吸引终端应通过YY 0801.1-2010检测（检验依据：YY 0801.1-2010《医用气体管道系统终端 第1部分：用于压缩医用气体和真空的终端》标准）（提供制造商针对本项目《国家食品药品监督管理局质量检验中心》出具的产品检测报告复印件）

19.▲医用空气终端应通过YY 0801.1-2010检测（检验依据：YY 0801.1-2010《医用气体管道系统终端 第1部分：用于压缩医用气体和真空的终端》标准）（提供制造商针对本项目《国家食品药品监督管理局质量检验中心》出具的产品检测报告复印件）

## 6、供氧管道压力试验、吹扫技术要求：

6.1系统强度试验:氧气管道安装完毕后必须进行强度试验,试验介质为氮气或无油压缩空气,试验压力为管道设计压力的1.15倍,试压时间10-3min,试验结果以管道接头、焊缝、管段无肉眼的可见的变形、以发泡剂检验无渗漏为合格。

6.2系统泄漏率试验:氧气管道强度试验合格后必须进行泄漏率试验,试验介质为氮气或无油压缩空气,试验压力为管道设计压力的, 试压24h，试验结果每小时泄漏率不超过0.2%为合格。

6.3系统吹扫:氧气管道强度泄漏试验合格后必须进行系统吹扫,吹扫介质为氮气或无油压缩空气，结果以出气口无杂质、干净为合格。

7、病房设备带设计：

病房床头终端设备带：采用全封闭铝合金设备带，表面整体喷塑、美观大方、其面板可拆卸、安装维修方便。带内设置气体、强电、弱电三个走线槽，保证气路、强电、弱电分开布线。

7.1设备带材料采用铝合金制作，设备带布置采用通长方案，颜色待定；

7.2氧气，吸引，空气：普通病房按每床1套终端配置。

7.3床头灯，开关：普通病房按每床1套配置。

7.4电源插座（3+2）：普通病房按每床2套配置。

7.5设备带中心原则上离地高度在1.4米之间。

8、中心供氧系统技术参数：

8.1终端保证气压:0.2-0.48MPa(可调)；

8.2系统小时泄漏率:≤0.2%；

8.3最大和最小使用流量工况下供氧压力误差: ≯0.02MPa；

8.4氧气终端设计流量: 普通床≮10L/min  手术室、急诊抢救等重病床≮100L/min；

8.5氧气管道气体流速: ≯8m/s；

8.6系统运行方式: 各终端连续用气,停电时不停供气；

8.7自动控制要求:当氧源和整个管路系统输出压力低于或高于额定值时有声光报警信号；

8.8氧气管道需可靠接地，接地电阻为<10欧姆。

四、医用负压吸引系统详细设计说明：

简介: 医用中心吸引系统适用于医院的新建、扩建和改建工程，它是专为各类医院的手术室、抢救室、病房等吸出患者体内的污物，痰液而设计建造的。医用中心吸引系统克服了电动吸引机随用随搬，不能多人共用、消毒不便等缺点。而且不占用病房空间，也无噪声，是现代化医院理想的吸引系统设备。

吸引系统的负压源是中心吸引站的真空泵组，通过真空泵机组抽吸使吸引系统管路达到所需负压值，在手术室、抢救室和各个病房终端处产生吸力，提供医疗使用。

（一）负压吸引站

1、负压吸引站配置如下:

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油式旋片真空泵 | Q≥200m3/h，5.5KW | 2台 | 功率：5.5KW，长×宽×高：465×275×270，重：38KG 吸气量：Q≥200m3/h |
| 2 | 真空罐 | 2m3 | 2只 | 直径X高：φ1000×2356 材质：Q235-B,最大工作压力1.0MPa |
| 3 | 排污罐 | 0.5m³ | 1台 | 直径：D650 |
| 4 | 细菌过滤器 | 排气量：200m³/h，过滤精度：＜0.0001% | 2套 | 排气量：200m³/h，过滤精度：＜0.0001% |
| 5 | 电控柜 |  | 1套 | 长×宽×厚：650×550×250 |
| 6 | 集气缸 | 1进3出 | 1套 | 材质：不锈钢，最大工作压力1.6MPa |
| 7 | 灭菌器 | 功率：18.5KW，吸气量：>200m³/h | 2套 | 功率：18.5KW，长×宽×高：400×200×680，吸气量：>200m³/h |
| 8 | 油式旋片真空泵 | Q≥50m3/h，1.25KW | 2台 | 功率：1.25KW，长×宽×高：465×275×270，重：38KG 吸气量：Q≥50m3/h |
| 9 | 真空罐 | 1m3 | 2只 | 直径X高：φ1000×2356 材质：Q235-B,最大工作压力1.0MPa |
| 10 | 排污罐 | 0.5m³ | 1台 | 直径：D650 |
| 11 | 细菌过滤器 | 排气量：50m³/h，过滤精度：＜0.0001% | 2套 | 排气量：50m³/h，过滤精度：＜0.0001% |
| 12 | 电控柜 |  | 1套 | 长×宽×厚：650×550×250 |
| 13 | 集气缸 | 1进3出 | 1套 | 材质：不锈钢，最大工作压力1.6MPa |
| 14 | 灭菌器 | 功率：18.5KW，吸气量：>200m³/h | 2套 | 功率：18.5KW，长×宽×高：400×200×680，吸气量：>200m³/h |

2、负压吸引站配置如下:

中心吸引站技术参数

最大抽气量（二台同时工作）：400m³/h

压力调节范围：-0.04MPa——0.07 MPa(可调)

吸引压力可按医疗要求小范围减压

小时增压率：(负压达到-0.07 MPa)≤1.0%

吸引站噪声：室内小于80dB(A)，室外小于70dB(A)

电机功率：5.5KW/台

泵自动启停参数 启动-0.04MPa：停止-0.07MPa（可调）

吸引站排气口细菌不超过：500个/m3

传染楼吸引站技术参数

最大抽气量（二台同时工作）：100m³/h

压力调节范围：-0.04MPa——0.07 MPa(可调)

吸引压力可按医疗要求小范围减压

小时增压率：(负压达到-0.07 MPa)≤1.0%

吸引站噪声：室内小于80dB(A)，室外小于70dB(A)

电机功率：1.25KW/台

泵自动启停参数 启动-0.04MPa：停止-0.07MPa（可调）

吸引站排气口细菌不超过：500个/m3

当真空负压超上下限值时有声光报警信号，电控柜能保证二台真空泵交替启动、延时跟踪、延时设定、跟踪报警、手动与自动控制功能。当工作泵发生故障时电控柜能自动启动备用泵，保证吸引系统正常工作。

管道接地要求：吸引管道应按相关标准要求进行接地,接地电阻为<10欧姆。

（二）吸引管道系统设计：

1、管道材质

根据GB50751-2012《医用气体工程技术规范》第5.2.1条规定，除设计真空压力低于27kPa的真空管道外，医用气体的管材均应采用无缝铜管或无缝不锈钢管。不锈钢管必须符合GB/T14976-2012《流体输送用不锈钢无缝钢管》标准，脱脂铜管必须符合YS/T650-2007《医用气体和真空用无缝铜管》，本工程吸引所有管道均采用无缝不锈钢管。

2、管道规格

根据GB50751-2012《医用气体工程技术规范》规定，计算管道规格如下：

- 吸引主管：

∅57X2.5

- 病区横管：

∅38X2.5

- 病房支管：

普通病房：Φ10×1.0

抢救室等重症病房：Φ14×1.5

中心站至各用户层吸引管路为主管道，同氧气位置，楼层间副管道从主管道接出并沿走廊敷设，各支管道从副管道接至病房用气终端。进入病房前的管道采用支架和抱箍固定在距楼顶高度500mm的位置，即安装高度为（H-500）。进入病房的管道均经暗装于铝合金装饰罩后接至床头设备带，设备带内管道敷设于规定的气体管路槽内（设备带上槽），以保证病房美观。同时，管道在穿墙、穿楼板时加套管，套管两端用石棉封死，穿墙套管两端与墙面平齐，穿楼板套管上端面高于楼板面400mm，且在套管内的管段不得有焊缝及连接接头。管道系统需可靠接地。

（三）吸引终端：

终端安装于设备带上，采用快速自封插拔式接头，多层密封并自带维修阀。

五、医用压缩空气系统详细设计说明：

简介: 医用压缩空气系统适用于医院的新建、扩建和改建工程，它是专为各类医院的手术室、ICU室等提供医疗用气，作为推动医疗设备工作的气源。

压缩空气系统的动力源是中心压缩站的空压机组，通过空压机组供气使空气系统管路达到所需压力值和流量，在手术室、ICU室等重病室终端处产生压力，提供医疗设备使用。

（一）压缩空气站：

1、压缩空气站配置如下:

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微油螺杆空气压缩机 |  | 2台 | 功率：11kw，排气量:≥1.7m³/min, 最大工作压力:0.8MPa |
| 2 | 冷冻式干燥器 |  | 2只 | 空气处理量：1.8m³/min |
| 3 | 空气储气罐 | 1m³ | 2台 | 直径X高：φ800×2400 材质:Q235-B,最大工作压力:1.0MPa |
| 4 | 除水油过滤器 | 配套 | 2台 | 空气处理量：1.8m³/min |
| 5 | 普通保护过滤器 | 配套 | 2台 | 空气处理量：1.8m³/min |
| 6 | 高精度过滤器 | 配套 | 2台 | 空气处理量：1.8m³/min |
| 7 | 活性炭过滤器 | 配套 | 2台 | 空气处理量：1.8m³/min |
| 8 | 细菌过滤器 | 配套 | 2台 | 空气处理量：1.8m³/min |
| 9 | 空气调压装置 | DN15 | 1台 | 公称压力：1.6MPa，流量范围＜100m³/h |
| 10 | 分气缸 | 1进3出 | 1台 | 最大工作压力:1.6MPa |
| 11 | 汽水分离器 | 配套 | 1台 |  |

2、压缩空气站技术参数：

- 最大供气量：二台压缩机同时工作时≥3.4 m³/min，压缩空气机功率11KW/台。

- 最大流速：压缩机输出压力为1.0Mpa、按标准规定为10m/s。

- 压缩空气站出口工作压力：1.0Mpa (可调)。

- 压缩空气总体每小时泄漏率：保证小于≤0.2%。

- 压缩空气站内设置一用一备无油涡旋式螺杆空气压缩机组二台，当工作压缩机故障时，备用压缩机通过能自动启动，以保证系统正常工作。

- 压缩空气管道应可靠接地，接地电阻应小于10Ω。

（二）空气管道设计：

1、管道材质

空气管道系统可设计采用不锈钢管或脱脂铜管，不锈钢管必须符合GB/T14976-2012《流体输送用不锈钢无缝钢管》标准，脱脂铜管必须符合YS/T650-2007《医用气体和真空用无缝铜管》标准。本工程空气管道全部采用无缝不锈钢管。

2、管道规格

根据GB50751-2012《医用气体工程技术规范》规定，计算管道规格如下：

- 压缩空气主管：

∅18X2.0

- 病区横管：

∅14X1.5

- 病房支管：

抢救室等重症病房：Φ10×1.0

3、管道连接方法技术要求：

整个系统连接均采用金属密封，可保证系统的气密性。为方便维修走廊横管及设备带内支管均设有维修阀。

4、管道布置：

主管道沿地沟敷设或沿走廊墙面架设至大楼管道井，病区走廊横管安装在吊顶内，病房内支管及终端、截止阀均安装在铝合金设备带内，这样既整齐又美观（与氧气管道一起走管）。

（三）系统压力试验、吹扫技术要求：

1、系统强度试验:空气管道安装完毕后必须进行强度试验,试验介质为氮气或无油压缩空气,试验压力为管道设计压力的1.15倍,试压时间10-30min,试验结果以管道接头、焊缝、管段无肉眼的可见的变形、以发泡剂检验无渗漏为合格。

2、系统泄漏率试验:空气管道强度试验合格后必须进行泄漏率试验,试验介质为氮气或无油压缩空气,试验压力为管道设计压力的,试压24h，试验结果每小时泄漏率小于0.5%为合格。

3、系统吹扫:空气管道强度泄漏试验合格后必须进行系统吹扫,吹扫介质为氮气或无油压缩空气，结果以出气口无杂质、干净为合格。

六、施工要求：

1、各供气系统管道部分连接均采用焊接，其中焊缝形式为：钢与钢之间不锈钢管采用用氩弧焊，铜管采用银焊，焊缝应可靠、美观;焊工焊接之后需作相应的记录填写《焊接规范记录表》。

2、系统管道穿过墙或地板时，均加PVC套管保护，套管内均不得有接头和焊缝，不锈钢管安装时，不得使用铁制工具敲击，可采用木榔头或橡皮榔头。

3、氧气管道不允许与燃气管、燃油管、电缆共架敷设。

4、氧气管道及管件安装前均应脱脂,未安装完的管道应保护好两端的橡胶帽，防止杂物进入管内。

5、系统管道允许拼接，也允许直管弯管，但不能出现明显压扁，管道横截面积不得有明显增减；氧气管道临近接头、阀门附近及其他管线并行处，应涂蓝色漆标志圈，色圈长度为20mm，并用文字和箭头标识，吸引管道用黑色漆标。

6、氧气管道应可靠接地，其管道进出口及末端管道均应用∅12镀锌圆钢与大楼接地网连接在一起。

7、各层楼副管道的安装高度均为该处的楼层高度H-0.500。

8、管道支架均匀布置，副管道在吊顶内安装，安装高度可根据安装现场作调整,副管道支架最大间距为2m，主管道支架。最大间距为2.5m，走廊吊顶内支管长度超过2米时，中间必须加吊筋固定，防止下垂弯曲。

各管道支架安装应符合下表：

| 公称直径:mm | ≤20 | >20~25 | >25~32 | >32~40 | >40~50 | >50~60 | >60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大间距：m | 2.0 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 |

9、管道吹除：管道安装完毕后应分段进行吹扫，吹扫的顺序应按主管道、副管道、支管道进行；主管道吹扫时应将副管道阀门接头松开，以防止杂物吹入副管道；副管道吹扫应在支管道未接通时进行；支管道吹扫应在系统管道安装完毕后进行；吹扫时应有足够的流量，吹扫压力不得超过设计压力，吹速不低于20m/s;氧气管道采用0.5MPa进行吹扫，吸引管道采用0.2MPa进行吹扫，吹扫介质采用无油压缩空气或氮气；吹扫完毕后进行检验，当目测排气无烟尘时，在排气口用白布或漆白漆的木制靶板检验，1分钟内白布上应无污物、油污、尘土、水分等为合格，并作好记录。

10、试压：当进行管道压力试验时，应划定禁区，无关人员不得进入；管道试压必须由专门的操作人员进行；管道试压介质为无油压缩空气或氮气；氧气管道压力试验的试验压力为1.15倍的管道系统设计压力，试验时间为10min，要求接头、焊缝、管道无渗漏，无肉眼可见的变形；压力试验时，应逐步缓慢增加压力，当压力升至试验压力的50％时，对所试压管道进行初步检查，如未发现异状或泄漏，继续按试验压力的10％逐级升压，每级稳压3分钟，直至试验压力；吸引管道压力试验的试验压力为0.2MPa，试验时间为10min，要求接头、焊缝、管道无渗漏，无肉眼可见的变形。

11、气密性试验：氧气管道压力试验合格后方可进行气密性试验,其试验压力为管道系统的设计压力，试验时间为24小时，要求管道的泄漏率每小时小于0.2%；当吸引管道压力试验合格后应进行气密性试验，当吸引管道系统与吸引中心站未连接时，管道气密性试验试验压力为0.2MPa，试验时间为24小时，要求管道的泄漏率每小时不得超过1.0%；当吸引管道系统与吸引中心站已连接后，管道气密性试验试验压力为-0.07MPa，试验时间为24小时，要求管道的增压率每小时不得超过1.0%。管道气密性试验时应注意现场环境温度的变化，并用温度计准确测量试验期间的温度变化，并作好记录。

12、二级减压装置及流量计安装于走廊副管道处，具体位置与院方协商后确定，其下缘距地2m。

13、恒压监视装置建议安放在护士站内或对面走廊上，安装外挂压力表箱时，表箱上平面尽量与天花板贴近，可不安装装饰罩。

14、设备带的安装：设备带的安装高度应尽量统一，终端距地面1.4m;终端位置的设备带底板两端应各打一颗膨胀螺栓固定，其余位置的设备带底板最大间距为0.5m，以保证侧板上自攻螺钉的间距不能超过0.5m。安装完毕后用手拉设备带底板，检查安装是否牢固;将终端底板固定牢固，并按图校正终端；安装侧板和面板，并检查是否有划花的部件，修改并去污迹，保证设备带整洁美观。

七、检验要求：

管道安装完毕应进行强度试验和气密性试验，试验介质为无油压缩空气或氮气。

检验标准：GB50751-2012《医用气体工程技术规范》

YY/T0186-94《医用中心吸引系统通用技术条件》

YY/T0187-94《医用中心供氧系统通用技术条件》

八、医用气体品牌推荐表

| 序号 | 材料名称 | 参考品牌、型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医气无缝铜管 | 海亮、宏泰、永享 |  |
| 2 | 气体汇流排 | 利锋、宇峰、华康 |  |
| 3 | 气体终端 | 捷工、捷仪、捷高 |  |
| 4 | 气体报警装置 | 捷工、利华、宇峰 |  |
| 5 | 二级稳压箱 | 天慈、慈溪华康、宇峰 |  |
| 6 | 氧气流量表 | 利华、矽翔、道威斯顿 |  |
| 7 | 二级稳压箱 | 天慈、慈溪华康、宇峰 |  |
| 8 | 液氧罐 | 明欣、圣达因、四川川空 |  |
| 9 | 不锈钢分气缸 | 富海华、上海申江、江苏丹阳 |  |
| 10 | 医用真空罐 | 富海华、上海申江、江苏丹阳 |  |
| 11 | 集污罐 | 富海华、上海申江、江苏丹阳 |  |
| 12 | 储气罐 | 富海华、上海申江、江苏丹阳 |  |
| 13 | 真空泵 | 阿特拉斯、里其乐、普旭 |  |
| 14 | 高温灭菌装置 | 捷工、汉起、捷高 |  |
| 15 | 螺杆压缩机 | 英格索兰、阿特拉斯、必康美德 |  |
| 16 | 干燥机 | 英格索兰、阿特拉斯、必康美德 |  |
| 17 | 空气过滤器 | 英格索兰、阿特拉斯、必康美德 |  |
| 18 | 口腔科抽吸机 | 上海医诚、汉起、捷高 |  |
| 19 | 细菌过滤器 | 兰德华燕、汉起、捷高 |  |
| 20 | 无油静音空压机 | 兰德华燕、汉起、捷高 |  |
| 21 | 设备带 | 东方铝业、晴杨、捷高 |  |

注：本招标项目采购人要求的关于本项目主要材料设备推荐品牌见上表，推荐品牌作为投标人投标报价的参考，投标人可以直接选用推荐品牌，也可以自行另选品牌报价，但所选的品牌品质（品牌技术标准和质量等级）为同档次或高于推荐品牌。

九、医用气体工程量清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 瓶氧站 |  |  |  |  |
| 1 | 低温液氧贮槽 | 1.名称：低温液氧贮槽 2.规格: 液氧罐有效容积5m3，绝热方式为真空粉末绝热。具体参数要求：1、设计压力：内罐0.88MPa,外罐-0.1MPa（外压）；2、工作压力：内罐0.8MPa,外罐 -0.1MPa（外压）；3、设计温度：内罐-196℃,外罐50℃；4、工作温度：内罐≥196℃,外罐常温；5、安全阀开启压力：内罐0.84MPa；6、防爆膜爆破压力：内罐0.96MPa,外罐0.05MPa；7、几何容积：内罐10.48m³,外罐10.21m³（夹层）；8、有效容积：内罐10m³；9、贮存介质：内罐液氧，外罐珠光砂；10、材质：内罐S30408，外罐Q345R；11、处理：内罐整体酸洗钝化，外罐喷砂打磨、油漆；12、充装系数：内罐95%；13、日蒸发率：≤0.36%/d（液氧）；14、夹层封结真空：内罐≤2.0Pa; | 台 | 2 |
| 2 | 空温式汽化器 | 1.名称：空温式汽化器 2.规格设计压力：1.9MPa；2、工作压力：≤1.6MPa；3、供气能力：100Nm³/h；4、工作介质：液氧、氧气；5、工作环境温度：≥-40℃；6、出口气体温度：低于环境5-10℃。 | 个 | 2 |
| 3 | 双路调压装置 | 1.名称：双路调压装置 2.规格:公称直径:DN40 额定输出压力:0.3~0.8MPa | 台 | 1 |
| 4 | 不锈钢分气缸 | 1.名称：不锈钢分气缸 2.规格：2进5出 | 台 | 1 |
| 5 | 氧气流量计 | 1.名称：氧气流量计 2.规格：200Nm3/h | 台 | 1 |
| 6 | 瓶氧站内配套管道及阀门 | 1.名称：瓶氧站内配套管道及阀门（结算不调整） | 套 | 1 |
| 汇流排间 |  |  |  |  |
| 7 | 气体汇流排 | 1.名称：汇流排(含自动切换控制台与附件） 2.规格:10+10型可本地或远程报警 | 组 | 1 |
| 氧气系统管线与元件 |  |  |  |  |
| 8 | 紫铜无缝铜管 | 1.安装部位：室内 2.介质：氧气 3.材质、规格：紫铜无缝铜管,φ10*1.0 4.连接形式：银基钎焊 5.其他：含管道系统空气吹扫，管道泄露性试验，真空试验 | m | 2604.49 |
| 9 | 紫铜无缝铜管 | 1.安装部位：室内 2.介质：氧气 3.材质、规格：紫铜无缝铜管,φ15*1.0 4.连接形式：银基钎焊 5.其他：含管道系统空气吹扫，管道泄露性试验，真空试验 | m | 985.27 |
| 10 | 紫铜无缝铜管 | 1.安装部位：室内 2.介质：氧气 3.材质、规格：紫铜无缝铜管,φ22*1.2 4.连接形式：银基钎焊 5.其他：含管道系统空气吹扫，管道泄露性试验，真空试验 | m | 386.4 |
| 11 | 紫铜无缝铜管 | 1.安装部位：室内 2.介质：氧气 3.材质、规格：紫铜无缝铜管,φ28*1.5 4.连接形式：银基钎焊 5.其他：含管道系统空气吹扫，管道泄露性试验，真空试验 | m | 204.84 |
| 12 | 氧气终端 | 1.名称：氧气终端 2.其他：含支架及脱脂 | 个 | 449 |
| 13 | 氧气球阀 | 1.阀门类型：氧气球阀 2.规格、压力等级：DN8 | 个 | 190 |
| 14 | 氧气球阀 | 1.阀门类型：氧气球阀 2.规格、压力等级：DN15 | 个 | 44 |
| 15 | 氧气流量计 | 1.名称：氧气流量计 2.规格：DN15 3.其他:采用LED显示,4位瞬时流量和8位总流量显示,流量范围0.3L/min~300L/min,内置文丘里结构,保证稳定的气流使测量更准确,同时氧气流量计标配有RS485通讯接口 | 台 | 14 |
| 16 | 医气压力报警箱 | 1.名称：医气压力报警箱 | 个 | 13 |
| 17 | 氧气二级稳压箱 | 1.名称：氧气二级稳压箱 | 台 | 14 |
| 18 | 三气阀门箱 | 1.名称：三气阀门箱 | 个 | 11 |
| 19 | 二气阀门箱 | 1.名称：二气阀门箱 | 个 | 2 |
| 20 | 阀门脱脂 | 1.名称：阀门脱脂 | 个 | 234 |
| 21 | 管道脱脂 | 1.名称:管道脱脂 | m | 4181 |
| 22 | 刚性防水套管 | 1.名称、类型：刚性防水套管制作安装 2.材 质：镀锌钢管 3.规 格：DN80 4.填料材质：阻燃密实材料和防水油膏填实，做法参国标02S404 | 个 | 2 |
| 医用负压机房 |  |  |  |  |
| 23 | 油润旋片式真空泵 | 1.名称：油润旋片式真空泵 2.规格：功率:功率:5.5KW,排气量:200m3/h | 台 | 2 |
| 24 | 医用真空罐 | 1.名称：医用真空罐 2.规格:φ1000x2780 2m3配手动排水阀 | 台 | 2 |
| 25 | 不锈钢分气缸 | 1.名称：不锈钢分气缸 2.规格：1进4出φ350 | 台 | 1 |
| 26 | 除菌过滤器 | 1.名称：除菌过滤器 2.规格:Q=250m3/h | 个 | 1 |
| 27 | 集污罐 | 1.名称：集污罐 2.规格：0.1m3不锈钢 | 个 | 1 |
| 28 | 医用负压机组控制柜 | 1.名称：医用负压机组控制柜 2.其他：含基础槽钢制作安装 | 台 | 1 |
| 29 | 负压机组灭菌器 | 1.名称：负压机组灭菌器 2.规格：FGP800功率18W,电子静电/光氢离子 | 台 | 1 |
| 30 | 医用负压机房内配套管道及阀门 | 1.名称：医用负压机房内配套管道及阀门（结算不调整） | 套 | 1 |
| 发热门诊负压机房 |  |  |  |  |
| 31 | 油润旋片式真空泵 | 1.名称：油润旋片式真空泵 2.规格：功率:功率:1.25KW,排气量:50m3/h | 台 | 2 |
| 32 | 医用真空罐 | 1.名称：医用真空罐 2.规格:φ1000x2380 1m3配手动排水阀 | 台 | 2 |
| 33 | 除菌过滤器 | 1.名称：除菌过滤器 2.规格:Q=100m3/h | 个 | 1 |
| 34 | 集污罐 | 1.名称：集污罐 2.规格：0.1m3不锈钢 | 个 | 1 |
| 35 | 医用负压机组控制柜 | 1.名称：医用负压机组控制柜 2.其他：含基础槽钢制作安装 | 台 | 1 |
| 36 | 负压机组灭菌器 | 1.名称：负压机组灭菌器 2.规格：FGP800功率18W,电子静电/光氢离子 | 台 | 1 |
| 37 | 发热门诊负压机房内配套管道及阀门 | 1.名称：发热门诊负压机房内配套管道及阀门（结算不调整） | 套 | 1 |
| 吸引系统管线与元件 |  |  |  |  |
| 38 | 紫铜无缝铜管 | 1.安装部位：室内 2.介质：负压吸引 3.材质、规格：紫铜无缝铜管,φ10*1.0 4.连接形式：银基钎焊 5.其他：含管道系统空气吹扫，管道泄露性试验，真空试验 | m | 41.02 |
| 39 | 紫铜无缝铜管 | 1.安装部位：室内 2.介质：负压吸引 3.材质、规格：紫铜无缝铜管,φ12*1.0 4.连接形式：银基钎焊 5.其他：含管道系统空气吹扫，管道泄露性试验，真空试验 | m | 2306.43 |
| 40 | 紫铜无缝铜管 | 1.安装部位：室内 2.介质：负压吸引 3.材质、规格：紫铜无缝铜管,φ22*1.2 4.连接形式：银基钎焊 5.其他：含管道系统空气吹扫，管道泄露性试验，真空试验 | m | 107.18 |
| 41 | 紫铜无缝铜管 | 1.安装部位：室内 2.介质：负压吸引 3.材质、规格：紫铜无缝铜管,φ28*1.5 4.连接形式：银基钎焊 5.其他：含管道系统空气吹扫，管道泄露性试验，真空试验 | m | 690.82 |
| 42 | 紫铜无缝铜管 | 1.安装部位：室内 2.介质：负压吸引 3.材质、规格：紫铜无缝铜管,φ35*1.5 4.连接形式：银基钎焊 5.其他：含管道系统空气吹扫，管道泄露性试验，真空试验 | m | 171.74 |
| 43 | 紫铜无缝铜管 | 1.安装部位：室内 2.介质：负压吸引 3.材质、规格：紫铜无缝铜管,φ42*1.5 4.连接形式：银基钎焊 5.其他：含管道系统空气吹扫，管道泄露性试验，真空试验 | m | 64.72 |
| 44 | 紫铜无缝铜管 | 1.安装部位：室内 2.介质：负压吸引 3.材质、规格：紫铜无缝铜管,φ54*2.0 4.连接形式：银基钎焊 5.其他：含管道系统空气吹扫，管道泄露性试验，真空试验 | m | 83.81 |
| 45 | 紫铜无缝铜管 | 1.安装部位：室内 2.介质：负压吸引 3.材质、规格：紫铜无缝铜管,φ67*2.5 4.连接形式：银基钎焊 5.其他：含管道系统空气吹扫，管道泄露性试验，真空试验 | m | 53.28 |
| 46 | 负压吸引终端 | 1.名称：负压吸引终端 2.其他：含支架及脱脂 | 个 | 407 |
| 47 | 负压吸引球阀 | 1.阀门类型：负压吸引球阀 2.规格、压力等级：DN8 | 个 | 1 |
| 48 | 负压吸引球阀 | 1.阀门类型：负压吸引球阀 2.规格、压力等级：DN10 | 个 | 44 |
| 49 | 负压吸引球阀 | 1.阀门类型：负压吸引球阀 2.规格、压力等级：DN32 | 个 | 1 |
| 50 | 阀门脱脂 | 1.名称：阀门脱脂 | 个 | 46 |
| 51 | 管道脱脂 | 1.名称：管道脱脂 | m | 3519 |
| 压缩空气站 |  |  |  |  |
| 52 | 回转式螺杆压缩机 | 1.名称：压缩空气站一体式空压机组 2.规格：功率: 含微油螺杆式空气压缩机,排气量：≥1.7m3/min,功率11KW 380V ,输出压力：0.8Mpa，冷冻式干燥器,处理量：≥1.8m³/min，初级过滤器,处理量：≥1.8m³/min，高效过滤器,处理量：≥1.8m³/min，活性碳过滤器,处理量：≥1.8m³/min，不锈钢储气罐（湿罐）40L | 台 | 2 |
| 53 | 压缩空气站一体式空压机组控制柜 | 1.名称：压缩空气站一体式空压机组控制柜 2.其他：含基础槽钢制作安装 | 台 | 1 |
| 54 | 储气罐 | 1.名称：储气罐（干罐） 2.规格：2m3 | 台 | 2 |
| 55 | 减压装置 | 1.名称：减压装置 2.规格:双路，公称压力：1.6MPa,流量范围100m3/h配安全阀超压保护 | 台 | 1 |
| 56 | 不锈钢分气缸 | 1.名称：不锈钢分气缸 2.规格：1进4出φ350 | 台 | 1 |
| 57 | 压缩空气站内配套管道及阀门 | 1.名称：压缩空气站内配套管道及阀门（结算不调整） | 套 | 1 |
| 空气系统管线与元件 |  |  |  |  |
| 58 | 紫铜无缝铜管 | 1.安装部位：室内 2.介质：压缩空气 3.材质、规格：紫铜无缝铜管,φ10*1.0 4.连接形式：银基钎焊 5.其他：含管道系统空气吹扫，管道泄露性试验，真空试验 | m | 720.76 |
| 59 | 紫铜无缝铜管 | 1.安装部位：室内 2.介质：压缩空气 3.材质、规格：紫铜无缝铜管,φ15*1.0 4.连接形式：银基钎焊 5.其他：含管道系统空气吹扫，管道泄露性试验，真空试验 | m | 600.75 |
| 60 | 紫铜无缝铜管 | 1.安装部位：室内 2.介质：压缩空气 3.材质、规格：紫铜无缝铜管,φ22*1.2 4.连接形式：银基钎焊 5.其他：含管道系统空气吹扫，管道泄露性试验，真空试验 | m | 253.07 |
| 61 | 紫铜无缝铜管 | 1.安装部位：室内 2.介质：压缩空气 3.材质、规格：紫铜无缝铜管,φ28*1.5 4.连接形式：银基钎焊 5.其他：含管道系统空气吹扫，管道泄露性试验，真空试验 | m | 43.9 |
| 62 | 压缩空气终端 | 1.名称：压缩空气终端 2.其他：含支架及脱脂 | 个 | 78 |
| 63 | 压缩空气球阀 | 1.阀门类型：压缩空气球阀 2.规格、压力等级：DN8 | 个 | 67 |
| 64 | 压缩空气球阀 | 1.阀门类型：压缩空气球阀 2.规格、压力等级：DN15 | 个 | 1 |
| 65 | 压缩空气二级稳压箱 | 1.名称：压缩空气二级稳压箱 | 台 | 12 |
| 66 | 阀门脱脂 | 1.名称：阀门脱脂 | 个 | 68 |
| 67 | 管道脱脂 | 1.名称：管道脱脂 | m | 1618.48 |
| 设备带及床头电气与管道支架防火封堵 |  |  |  |  |
| 68 | 医用设备带 | 1.名称：医用设备带 2.规格：200*55*1.5成品医疗设备带 | m | 958 |
| 69 | 病房铝合金小罩带底托 | 1.名称：病房铝合金小罩带底托 2.规格：1544 | m | 396 |
| 70 | 床头日光灯 | 1.名称：床头日光灯 2.规格：LED T5 4W | 套 | 331 |
| 71 | 二三孔插座 | 1.名称：二三孔插座 2.规格：10A 86型 3.安装形式：设备带安装 | 套 | 992 |
| 72 | 单联单控开关 | 1.名称：单联单控开关 2.规格：10A 86型 3.安装形式：设备带安装 | 套 | 331 |
| 73 | 配线 | 1.名称：线槽配线 2.规格：BV2.5 | m | 2940 |
| 74 | 管道支吊架 | 1.名称：支架制作、安装 | Kg | 3780.09 |
| 75 | 支架刷油 | 1.除锈级别：手工除锈 钢结构轻锈 2.油漆品种：红丹防锈漆，调和漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度：各两道 | kg | 3780.09 |
| 76 | 防火封堵 | 1.名称：防火封堵 2.规格：400*200 | 处 | 5 |
| 77 | 防火封堵 | 1.名称：防火封堵 2.规格：600*200 | 处 | 11 |
| 供应室空气站及管道 |  |  |  |  |
| 78 | 回转式螺杆压缩机 | 1.名称：供应室一体式空压机组 2.规格：含微油螺杆式空气压缩机，微电脑控制，内置冷干机(处理量：≧1.38 m3/min、4级过滤器处理量：≧1.5m3/min、自带200L一体式储气罐，另加1.0m3缓冲罐，设备参数:功率：7.5kW 380V 50Hz；排气量：≧1.14m3/min ；输出压力：0.8Mpa，故障及保护报警，配置一套自控柜，可监测压缩空气各机房及管道系统设定点的压力，当超出上下设定值时进行声光报警，电控主件，PLC均为优质品牌，自动控制时可连续稳定运行，具有自动运行，交替使用等功能；含线缆线管，整体机架组装，一用一备 | 台 | 2 |
| 79 | 供应室一体式空压机组控制柜 | 1.名称：供应室一体式空压机组控制柜 2.其他：含基础槽钢制作安装 | 台 | 1 |
| 80 | 不锈钢缓冲罐 | 1.名称：不锈钢缓冲罐 2.规格：1m3 | 台 | 1 |
| 81 | 减压装置 | 1.名称：减压装置 2.规格:双路，公称压力：1.6MPa,流量范围100m3/h配安全阀超压保护 | 台 | 1 |
| 82 | 不锈钢分气缸 | 1.名称：不锈钢分气缸 2.规格：1进4出φ350 | 台 | 1 |
| 83 | 供应室空气站机房内配套管道及阀门 | 1.名称：供应室空气站机房内配套管道及阀门（结算不调整） | 套 | 1 |
| 84 | 紫铜无缝铜管 | 1.安装部位：室内 2.介质：压缩空气 3.材质、规格：紫铜无缝铜管,φ12*1.0 4.连接形式：银基钎焊 5.其他：含管道系统空气吹扫，管道泄露性试验，真空试验 | m | 44.37 |
| 85 | 紫铜无缝铜管 | 1.安装部位：室内 2.介质：压缩空气 3.材质、规格：紫铜无缝铜管,φ15*1.0 4.连接形式：银基钎焊 5.其他：含管道系统空气吹扫，管道泄露性试验，真空试验 | m | 19.39 |
| 86 | 紫铜无缝铜管 | 1.安装部位：室内 2.介质：压缩空气 3.材质、规格：紫铜无缝铜管,φ22*1.2 4.连接形式：银基钎焊 5.其他：含管道系统空气吹扫，管道泄露性试验，真空试验 | m | 27.51 |
| 87 | 压缩空气球阀 | 1.阀门类型：压缩空气球阀 2.规格、压力等级：DN10 | 个 | 15 |
| 88 | 压缩空气止回阀 | 1.阀门类型：压缩空气止回阀 2.规格、压力等级：DN10 | 个 | 6 |
| 89 | 气体压力表 | 1.名称型：气体压力表 | 台 | 6 |
| 90 | 阀门脱脂 | 1.名称：阀门脱脂 | 个 | 21 |
| 91 | 管道脱脂 | 1.名称：管道脱脂 | m | 91.27 |
| 92 | 管道支吊架 | 1.名称：支架制作、安装 | Kg | 57.45 |
| 93 | 支架刷油 | 1.除锈级别：手工除锈 钢结构轻锈 2.油漆品种：红丹防锈漆，调和漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度：各两道 | kg | 57.45 |
| 牙科抽吸、空气站及管道 |  |  |  |  |
| 94 | 无油静音空压机 | 1.名称：无油静音空压机 2.规格：功率: 1600 W (380V, 50Hz) 压力开关:5~8bar(或6~8bar可选) 最大排气量: 310 L/min (0bar) 额定排气量:310 L/min (6bar) 噪音值:≤52db 储气罐:60L 油含量:0(卫生级空气、标配冷干机、三级过滤) 净重:47kg 尺寸:700*400*720mm | 台 | 1 |
| 95 | 细菌过滤器 | 1.名称：细菌过滤器 2.规格：可供牙椅数:5-10台 控制方式:流量开关/定时控制 电压:220V/50HZ 输出压力/水源:≤输入水压/自来水 电导率:≤0.067us/CM 尺寸:500*550*1520 出水量(25度):120L/H 水箱容量:125L | 个 | 2 |
| 96 | 口腔科抽吸机 | 1.名称：口腔科抽吸机 2.规格：功率:含2台气环泵，单台功率: 700W 380V/50Hz 80cfm最大吸气量145m3/h噪音值:<63Db 净重:13kg | 台 | 1 |
| 97 | 集污罐 | 1.名称：集污罐 2.规格：可供牙椅数:10-20 台 电压:220V/50HZ 功率:678/220W (220V/50Hz) 水箱容量: 200L 污水处理量:200L/H 有制氧机,抽吸方式:自吸 净重:65kg | 个 | 1 |
| 98 | 牙科抽吸、空气站机房内配套管道及阀门 | 1.名称：牙科抽吸、空气站机房内配套管道及阀门（结算不调整） | 套 | 1 |
| 99 | 紫铜无缝铜管 | 1.安装部位：室内 2.介质：压缩空气 3.材质、规格：紫铜无缝铜管,φ12*1.0 4.连接形式：银基钎焊 5.其他：含管道系统空气吹扫，管道泄露性试验，真空试验 | m | 19.65 |
| 100 | 紫铜无缝铜管 | 1.安装部位：室内 2.介质：压缩空气 3.材质、规格：紫铜无缝铜管,φ28*1.5 4.连接形式：银基钎焊 5.其他：含管道系统空气吹扫，管道泄露性试验，真空试验 | m | 16.5 |
| 101 | 紫铜无缝铜管 | 1.安装部位：室内 2.介质：负压吸引 3.材质、规格：紫铜无缝铜管,φ15*1.0 4.连接形式：银基钎焊 5.其他：含管道系统空气吹扫，管道泄露性试验，真空试验 | m | 24.19 |
| 102 | 紫铜无缝铜管 | 1.安装部位：室内 2.介质：负压吸引 3.材质、规格：紫铜无缝铜管,φ35*1.5 4.连接形式：银基钎焊 5.其他：含管道系统空气吹扫，管道泄露性试验，真空试验 | m | 21.57 |
| 103 | 压缩空气球阀 | 1.阀门类型：压缩空气球阀 2.规格、压力等级：DN10 | 个 | 1 |
| 104 | 压缩空气球阀 | 1.阀门类型：压缩空气球阀 2.规格、压力等级：DN25 | 个 | 1 |
| 105 | 负压吸引球阀 | 1.阀门类型：负压吸引球阀 2.规格、压力等级：DN32 | 个 | 1 |
| 106 | 阀门脱脂 | 1.名称：阀门脱脂 | 个 | 3 |
| 107 | 管道脱脂 | 1.名称：管道脱脂 | m | 81.91 |
| 108 | 管道支吊架 | 1.名称：支架制作、安装 | Kg | 31.32 |
| 109 | 支架刷油 | 1.除锈级别：手工除锈 钢结构轻锈 2.油漆品种：红丹防锈漆，调和漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度：各两道 | kg | 31.32 |

2、总包施工界面：设备带配电箱总包按图预留到位，出线端设备、电缆、控制线等均由投标人施工。

- 第四章  商务条款

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| ★1 | 履约保证金： - 履约保证金金额:合同签订后5日内，由中标供应商向采购人交纳合同金额的 1%作为履约保证金，在履行完合同后返还给中标供应商。 - 履约保证金形式:银行转账、银行汇票(电汇)、银行保函、保险保单或支票等形式。 3.履约保证金的退还:在履行完合同条款后一次性无息退还约保证金及额外履约担保(如有)；但在合同履行期内，中标供应商未按要求进行服务的，采购人有权从履约保证金中得到补偿。 |
| ★2 | 付款方法和条件： （1）合同生效后7个工作日内，采购人支付中标供应商合同总价的40%作为预付款； （2）货到现场安装调试、试运行完成并通过采购人初步验收后7个工作日内，采购人支付至中标供应商合同总价的85%； （3）项目通过最终验收合格并提交3套完整的竣工资料后7个工作日内，采购人支付至合同总价的100%。 （4）每一次付款前，中标供应商需提供同等金额的增值税普通发票。 |
| ★3 | 交货期：以采购人开竣工报告的日期为准，配合总包施工进度要求完成安装、检测并具备验收条件。若总包工期延期，则医用气体系统工期相应顺延，合同总价不予调整。 质量要求：配合总承包单位争创“甬江建设杯”。安全要求：合格，配合总承包单位达到宁波市建筑安全文明施工标准化工地要求。 |
| ★4 | 交货地点：采购人指定地点。 |
| ★5 | 质保期：整体质保期为二年，时间从项目竣工验收之日算起。中标人若提供产品质保期大于二年的，则以投标人的质保期为准。 |
| 6 | 售后服务： （1）设备装机后，中标方负责设备的全方位校准和性能验证，并提供规范的验证报告； （2）维护或更换缺陷部件的时间为卖方收到买方通知后2小时内有响应，24小时内解决（包括节假日）；如48小时内不能修复，则必须提供备机给院方使用。 （3）对保修期外维修付款必须做到先维修后付款（包括零配件的购买）； （4）保修期内零配件更换需要按产品制造商有关规定； （5）培训：免费提供操作培训和工程师的维修培训（列出具体的培训方案，如提供院外培训，供方负责需方人员培训期间的一切费用(包括差旅费、食宿费用等)，具体细节由院方定。 （6）提供一年一次的免费校准和氧气压力表、压力阀的政府质检部门指定或认可的质量安全检测。 |
| 7 | 应提供的伴随服务:（1）包括货到现场的防盗、保管、指导安装、配合调试、验收、培训、维护保养等。（2）备品备件及耗材等要求：免费提供质保期内备品备件；投标人对主要设备须提供足够的备品备件、附件和耗材并保证是原厂生产，以满足设备正常运行的需要。 投标人须在投标文件中提供质保期后相应备品备件清单及报价，此价格不计入投标报价中。 |
| 8 | 验收标准：设备到达采购人指定现场，中标供应商应负责设备现场的防盗防损保管。设备完成安装，经调试符合要求，通过采购人验收合格，交付使用。验收过程中发生的所有费用由中标供应商承担。 |
| ★9 | 授予合同：按照招标文件的规定、中标供应商的投标响应及中标通知书确定的金额签订合同 |
| ★10 | 合同签订时间：中标通知书发出之日起30天内签订合同 |

- 第五章  评标办法及标准

一、评标办法

1.1本项目评标采用综合评分法。

1.2综合评分法：采用百分制，总分100分。供应商的综合得分为商务和技术得分与报价得分之和。按综合得分由高到低的排序，推荐中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前；若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

1.3本项目需要落实的政府采购政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号），《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）。

1.4本次采购为专门面向中小企业，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业行业。

1.5评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

二、评标程序

2.1初步审查：包含资格性审查和符合性审查。资格性审查是指采购人或代理机构根据“附表1资格性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。符合性审查是指评标委员会根据“附表2符合性审查表（商务和技术文件）”的要求对投标文件逐一进行评审。资格性审查和符合性审查中，有任意一项审查结论不合格的，作无效标处理。

2.2比较与评价：评标委员会根据“附表3商务和技术评分表”的要求，对照投标文件的应答进行比较，判定其偏差性质和程度，由评标委员会成员在分值范围内自行评分。供应商商务和技术得分为各评标委员会成员有效评分的算术平均值（小数点后保留二位数）。

评委依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。对明显畸高、畸低的评分（其主观分偏离平均分30%以上的），评标委员会主任委员提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由。评委对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评委应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

2.3在评标过程中，发现的价格计算错误按下述原则修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中分项报价表内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后具有约束力，若投标人不确认的，则其投标无效。

注：投标文件中开标一览表内容与政采云系统“开标一览表”中录入的内容不一致的，以投标文件中开标一览表为准。

2.3.4报价文件符合性审查：评标委员会根据“附表4符合性审查表（报价文件）”的要求对投标文件逐一进行评审。符合性审查中，有任意一项审查结论不合格的，作无效标处理。

2.3.5评标委员会根据“附表5价格评分表”的规定，计算供应商报价得分（小数点后保留二位数）。

2.3.6综合评估：供应商的综合得分为商务和技术得分与报价得分之和。

2.3.7推荐中标候选人：根据供应商综合得分由高到低进行排序，并推荐中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前。若投标报价也相同时，则采取随机抽签的方式确定排序。

2.4确定中标供应商

评标委员会按综合得分由高到低的排序，向采购人推荐中标候选人。代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定1名中标供应商。中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评审结果排名先后替补，确定下一个供应商为中标供应商或重新招标。

三、投标的澄清

3.1评标委员会在对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清。供应商的澄清不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.2政采云具体操作如下：

在评审过程中，如评标委员会对投标文件有疑问，由评标委员会组长将问题汇总后发函，或由采购代理机构代替发起。供应商在截止时间前，予以回复。此回复将作为投标文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

路径：用户中心—项目采购—询标澄清

（1）政采云平台通过待办事项和短信提醒供应商在截止时间前完成澄清。

（2）供应商在“询标澄清-待办理”标签页下选择状态为“待澄清”的项目，点击操作栏【澄清】。

（3）查看函内容，在澄清截止时间前上传澄清文件并对澄清文件进行签章。（注：澄清文件必须以PDF格式上传，文件大小：50M）

（4）签章完成，文件名称处显示“已签章”，供应商可“撤回签章”修改澄清函和“查看文件”。

（5）确认澄清文件内容后，点击右上角【提交】；（注：供应商未对澄清文件签章，提交时，弹框提醒“澄清文件未签章，请进行签章操作”，如遇CA突发情况无法签章，供应商可点击【放弃签章并提交】提交澄清文件；反之则签章后再提交。）

（6）完成状态：供应商澄清文件提交成功后，在“询标澄清-全部”标签页下显示状态为“已澄清”。

3.3开标现场，供应商安排法定代表人或授权代表到场的，则由评标委员会组长将问题汇总后向供应商发出书面“采购响应文件问题澄清通知”，供应商应对需要澄清的问题作书面回答，该书面澄清应当由供应商的法定代表人或授权代表签字或者加盖供应商公章。书面澄清将作为投标文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

3.4供应商未在截止时间前完成澄清，将被视作自动放弃。

四、特别声明：价格是评标的重要因素之一，但最低价不是中标的唯一依据。

五、重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

5.1投标截止时间止，供应商少于3个的；

5.2评标委员会评标过程中，有效供应商少于3个的；

5.3评标委员会发现采购文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者采购文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者代理机构沟通并作书面记录。采购人或者代理机构确认后，应当修改采购文件，重新组织招标活动。

附表1：

资格性审查表

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单。 | 1、关于资格的承诺函（格式见附件）； 2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）扫描件加盖投标人公章（投标人如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件扫描件加盖投标人公章）； 3、投标人承诺书（格式见附件）； 4、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单； 5、提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度声明函（格式见附件）； 6、提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件）； 7、提供无违法违规行为记录承诺书（格式见附件）。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业，供应商应为符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）规定的中小企业（中小企业包括视同为小型、微型企业的监狱企业、残疾人福利性单位）。 | 1、提供中小企业声明函（格式见附件）。 |
| 3 | 本项目的特定资格要求。 | 投标人具有所投产品医疗器械的医疗器械生产企业许可证或医疗器械经营许可证或备案凭证； 所投医用中心供氧系统及医用中心吸引系统必须具有医疗器械产品注册证； 投标人具有中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（压力管道GC2级及以上）或中华人民共和国特种设备生产许可证（工业管道安装GC2级及以上）； 投标人具有安全生产许可证。 |
| 资格性审查结论 |  |  |

注：1、上述资格证明文件未按采购文件要求附入投标文件中的，资格性审查不合格。

2、上述审查项目中，任意一项不符合的，资格性审查不合格。

3、依法免税或不需要缴纳社保的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社保。

4、采购人、代理机构将于开标当天通过“信用中国”网站查询供应商失信被执行人、重大税收违法案件当事人信用记录，通过中国政府采购网查询供应商政府采购严重违法失信行为信用记录。若供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单，其资格审查为不合格，其投标将被认定为无效投标。

若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单的，采购人将依法取消其中标资格。

附表2：

符合性审查表（商务和技术文件）

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标有效期：符合第二章“投标须知”第六、1条的要求。 | 提供“投标书”。 |
| 2 | 法定代表人身份证明、法定代表人授权书。 | （1）投标文件由法定代表人签字的，提供“法定代表人身份证明”。 （2）投标文件由授权代表签字的，提供“法定代表人身份证明”和“法定代表人授权书”，并提供社保部门出具的供应商单位为授权代表缴纳社保的证明资料复印件。 |
| 3 | 符合第二章“投标须知”第九、1条的要求。 | 投标文件的签署盖章。 |
| 4 | 对同个标项不允许提供两个投标方案。 | 是否有两个投标方案。 |
| 5 | 供应商不得在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的。 | 不得提供任何虚假材料或从事其他违法活动。 |
| 6 | 评标委员会经过审查，认定供应商虚假应标、串通投标的，有下列情形之一的，视为供应商串通投标： （1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制； （2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜； （3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； （4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； （5）不同供应商的投标文件相互混装。 | 不得有所述情形。 |
| 7 | 符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性要求（实质性要求采购文件中“★”标记） | 符合所述要求。 |
| 8 | 本项目不允许联合体投标。 | 本项目不允许联合体投标。 |
| 符合性审查结论 |  |  |

注：上述审查项目中，任意一项不符合的，符合性审查不合格。

附表3：

商务和技术评分表

| 供应商 分值 |  | 满分分值 |
| --- | --- | --- |
| 商务和技术 | 1、技术指标响应性（20分） （1）完全响应招标文件“第三章 采购需求”所有指标的得20分， （2）每负偏离一条标“▲”指标的扣2分。 （3）每负偏离一条未标“▲”或“★”指标的扣1分。 （4）本项最高得20分，当扣减分数≥20分时，作无效投标处理。 （5）负偏离实质性条款（打“★”）的，作无效投标处理。 | 20 |
|  | - 2、项目进度计划及保证措施（6分） 对本项目的项目进度要求是否具有具体、可行的进度实施计划及安排，对供货保证措施、供货时间承诺等进行综合评议。 进度计划合理高效具有较强针对性的得 6 分； 进度计划基本可行有待提高的的得 4 分； 进度计划简单无详细描述或毫无可行性的的得 2 分。 | 6 |
| 3 | - 3、安装调试验收方案（5分） 对投标人提供的安装、调试、验收方法或方案等进行评议，方案科学合理、内容完整、详细，可操作性强。 安装调试验收方案高效全面、可操作性强的得 5 分； 安装调试验收方案常规无特点待加强的的得 3 分； 安装调试验收方案描述模糊难操作的的得 1 分。 | 5 |
|  | 4、培训技术服务（5分） 对投标人提供的培训技术服务方案（包括详细的操作培训和维修培训计划、免费的操作培训及维修培训等）进行评议 培训技术方案高效全面、计划合理及服务承诺到位的，得 5 分； 培训技术方案基本到位、计划略有不足及服务承诺有待完善的，得 3 分； 培训技术服务方案不全面无针对性、计划不合理及服务承诺不符合实际情况的，得 1 分。 | 5 |
|  | - 5、质量保证措施（6分） 质量保证措施全面、合理、具体，可行性、针对性强；质量保修年限及相应的质量保障方案、质保期后维修、备品备件优惠承诺等进行进行综合评议。 质量保证措施完善合理，完全满足采购人需求的得 6 分； 质量保证措施基本完善合理，但略有不足，基本满足采购人需求的得 4 分； 质量保证措施可行性程度较低，难以满足采购人需求的得 2 分。 | 6 |
|  | 6、项目组人员配备（6分） 根据供应商投入本项目的专业技术人员的素质和技术能力进行综合评议。 拟投入项目的人员对本项目情况完全了解，专业素质能力强的得 6 分； 拟投入的人员技术过关，接触过同类项目，但专业素质一般的得 4 分； 拟投入的人员技术素质差的得 2 分； 未提供的不得分。 | 6 |
|  | - 7、安全、文明保证措施（6分） 安全、文明保证措施全面、合理、具体，可行性、针对性进行综合评议。 安全、文明保证措施全面提供了极大保障的得 6 分； 安全、文明保证措施能保证项目基本实施的得 4 分； 安全、文明保证措施不可行难以实行的得 2 分。 | 6 |
|  | - 8、应急预案及处置措（6分） 突发事件的应急预案及处置措施全面、合理、具体，可行性、针对性进行综合评议。 突发事件的应急预案及处置措施具体合理针对性强的得 6 分； 突发事件的应急预案及处置措施可行但略有不足的得 4 分； 突发事件的应急预案及处置措施不可行实施难度大的得 2分。 | 6 |
|  | 9、售后服务方案（6分） 售后服务计划全面、具体，售后服务队伍及售后服务方案满足或优于项目要求，保修服务方案、售后服务响应时限、服务保障体系及措施等进行综合评议。 售后服务方案完整、计划完善、响应时间快及服务承诺到位的，得 6 分； 售后服务方案基本完整、计划较完善、响应时间较快及服务承诺较为到位的，得 4 分； 售后服务方案欠完整、计划欠完善、响应时间较慢及服务承诺不符合实际情况的，得 2 分。 | 6 |
|  | - 10、业绩（3分） 2021年7月1日（合同签订时间为准）至今，供应商具有医用气体系统采购或工程施工业绩的，每提供一个得1分，最高得3分。 （投标文件需提供业绩合同、中标通知书复印件加盖公章，否则不得分） | 3 |
|  | 11、人员证书（1分） ①投标人拟派技术负责人具有机电制造类高级工程师职称得 1 分。 【投标文件中提供有效的证书复印件，未按要求提供上述资料的不得分】。 | 1 |
| 合计70分 |  | 70 |

注：1、各评委成员自行按以上参考分值评分，评分小数点后保留二位数。

2、表内要求提供的资料，未按要求提供的均不得分。

附表4

符合性审查表（报价文件）

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 未采用人民币报价或者未按照采购文件标明的币种报价的； | 不得有所述情形。 |
| 2 | 对同个标项不允许提供两个及以上投标方案。 | 是否有两个及以上投标方案。 |
| 3 | 投标报价中出现缺项、漏项的； | 不得有所述情形。 |
| 4 | 本次公开招标设有最高限价（详见第一章招标公告），投标价超出最高限价作无效标处理。 | 提供“开标一览表”、“分项报价表”。 |
| 5 | 符合第二章“投标须知”第九、1条的要求。 | 投标文件的签署盖章。 |
| 6 | 评标委员会经过审查，认定供应商虚假应标、串通投标的，有下列情形之一的，视为供应商串通投标： （1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制； （2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜； （3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； （4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； （5）不同供应商的投标文件相互混装。 | 不得有所述情形。 |
| 7 | 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过第一阶段评审供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间（30分钟内）提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 | 符合所述要求。 |
| 8 | 法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。 | 不得有所述情形。 |
| 符合性审查结论 |  |  |

注：上述审查项目中，任意一项不符合的，符合性审查不合格。

附表5

价格评分表

| 供应商 分值 |  | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 价 格 分 30 分 | 本次公开招标设有最高限价，超过最高限价的作无效标处理。 参与评审的价格=投标报价 评标基准价=满足招标文件要求且“参与评审的价格”中最低的价格为评标基准价 基准价得分为满分30分，其他供应商报价得分计算公式如下： 其他供应商报价得分=（评标基准价/参与评审的价格）×30%×100 计算结果四舍五入保留两位小数。 注:本项目专门面向中小企业，不再给予价格扣除优惠。 | 30 |
| 报价得分（30分） |  | 30 |

- 第六章  采购合同（参考式样）

政府采购合同（货物）

第一部分  合同协议书

甲    方 ：

乙    方 ：

依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                项目的采购等事项协商一致，订立本合同。

一、产品型号、数量及价格[具体规格参数详见附件]

| 编 号 | 型 号 | 技术规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同总价 (小写) : |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同总价 (大写) : |  |  |  |  |  |  |  |

二、合同价款

(1) 本合同项下的暂定含税合同总金额为人民币           元，（大写：人民币               ），其中不含税金额：人民币           元，（大写：人民币               ），税款：人民币           元（大写：人民币            ）（按税率：   %计），上述合同总金额已包含甲方在本合同项下需要向乙方支付的全部款项。上述税款金额根据合同签订时适用的税率计算得出，实际付款时如遇国家税率调整，税款金额依据付款时适用的税率执行；分期付款的情况下，按实际付款时适用的税率分段计算相应税款金额。以此为拨款依据，最终支付按合同和增减工程联系单金额，以审计审定为准。

(2) 合同价格形式：固定单价（国家规定的税率变化除外）。

(3) 本项目投标单价为“全费用综合单价”，包括但不限于完成本项目的设计、制造、采购、运输、保险、交货、运输至工地现场和伴随服务费（包括安装人工费、辅材、调试费、技术服务费、检测费用（含第三方检测）、招标代理服务费及采购文件中合理隐含的其他伴随服务费如储存、保管、安全防护、现场清理、水电费、合同价1%的配合费等），质保期内的备品备件供应、专用工具、指导调试和试运行及其他有关部门所进行的与智能化设备有关的检验、复检、验收、技术培训及相关技术服务，保证达到验收标准要求等全部责任、风险和义务、管理、利润、规费、税金及跟本次采购项目有关的一切费用。

三、履约保证金

乙方交纳          人民币元作为本合同的履约保证金。

四、工期 (交货期)：接采购人通知后累计      日历天内完成建设，并满足总包工期需要，具体起始时间以采购人书面通知为准。

五、质量标准

产品质量标准：新生产的、全新的优等品 (具体标准要求详见采购文件) 。

六、组成合同的文件

(1)合同协议书及补充条款

(2)中标通知书

(3)投标书及其附件

(4)合同特殊条款

(5)合同一般条款

(6)标准、规范及有关技术文件

(7)图纸

(8)采购文件

七、本协议书中有关词语含义与合同第二部分《一般条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、乙方向甲方承诺按照合同约定进行产品供货、指导安装调试、验收、交付并在质保期内承担产品质量、保修责任。

九、 甲方向乙方承诺按照合同约定的方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间：

合同订立地点：

合同约定自双方法定代表人签字（或盖章）并加盖公章后生效。

甲  方 ：   (公章)                                甲  方 ：   (公章)

法定代表人 (签字或盖章) ：                        法定代表人 (签字或盖章) ：

经办人：                                          经办人：

住所：                                            住所：

电话：                                            电话：

邮编：                                            邮编：

开户银行：                                        开户银行：

银行账号：                                        银行账号：

税务登记号：                                      税务登记号：

第二节  合同一般条款

1.定义

合同中的下列术语应解释为：

(1)“合同”系指甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。

(2)“合同价”系指根据合同规定，在乙方完全履行合同义务后，甲方应付给乙方的款项。

(3)“产品”系指乙方根据合同规定须向甲方提供的一切产品、机械、仪表、备件、工具、手册和其它技术资料及其它材料。

(4)“服务”系指根据合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的服务，如指导安装调试、提供技术协助、培训和其他类似的义务。

(5)“甲方”系指购买产品的单位。

(6)“乙方”系指根据合同规定提供产品和服务的具有法人资格的公司或实体。

(7)“现场”系指合同项下产品将要进行安装和运行的地点。

(8)“验收”系指合同各方依据规定的程序和条件确认合同项下的产品符合技术规范的要 求。

2.技术规范

提交产品的技术规范应与招标文件规定的技术规范和技术规范附件 (如果有的话) 及其投标文件的规格偏差表(如果被甲方接受的话)相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

3.专利权

乙方应保护甲方在使用该产品或其任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

4.包装要求

4.1 除合同另有规定外，乙方提供的全部产品，均应采用国家或专业标准保护措施进行包

装，使包装适宜于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保产品安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的产品锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

4.2 每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

5.装运标志

5.1 乙方应在每一包装箱做出下列标记：

1、产品名称和箱号：

2、毛重/净重 (公斤) ：

3、尺寸 (长×宽×高，以厘米计) ：

5.2 如果产品单件重量在2吨或2吨以上，乙方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标记，标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据产品的特点和运输的不同要求，乙方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“防潮”、“勿倒置”等字样和其他适当的标志。

6.交货方式

6.1 现场交货：乙方负责办理运输和保险，将产品运抵现场。有关运输和保险的一切费用由乙方承担。所有产品运抵现场的日期为交货日期。

6.2 乙方应在合同规定的交货期前5天将合同号、产品名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积(立方米)和备妥交货日期通知甲方。同时乙方将详细交货清单一式六份包括合同号、产品名称、规格、数量、总毛重、总体积(立方米)、包装箱件 数和每个包装箱的尺寸(长×宽×高)、单价、总价和备妥待交日期以及对产品在运输和仓储的特殊要求和注意事项通知甲方。

7.装运通知

7.1 在现场交货条件下的产品，在乙方已通知甲方产品已备妥待运输后24小时之内，乙方应将合同号、货名、数量、毛重、总体积(立方米)、发票金额、运输工具名称及启运日期，以通知甲方。如因乙方延误将上述内容用通知甲方，由此引起的一切损失应由乙方负担。

8.保险

8.1 由乙方办理产品的一切保险。

9.付款方式

付款方式见合同特殊条款。

10.技术资料

合同项下技术资料 (除合同特殊条款规定外) 将以下列方式交付：

10.1 合同生效后30天之内，乙方应将每一类产品的中文技术资料一套，如目录索引、图 纸、技术说明书、操作手册、使用指南、维修指南和/或服务手册和示意图寄给甲方。

10.2 另外一套完整的上述资料应包装好随同每批产品一起发运。

10.3 如果乙方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，乙方将在收到甲方通知后3天内将这些资料免费寄给甲方。

10.4 有关技术资料的详细要求见采购文件。

11.质量保证

11.1 乙方应保证产品是全新、未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证所提供的产品经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内应具有满意的性能。在产品质保期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

11.2 根据甲方按检验标准自己检验结果，或质保期内，如果产品数量、质量或规格与合同不符，或证实产品是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以 书面形式通知乙方，提出索赔。

11.3 乙方在收到通知后30天内应免费维修或更换有缺陷的产品或部件。

11.4 如果乙方在收到通知后30天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担。

12.检验

12.1 在交货前，制造商应对产品的质量、规格、性能、数量、重量等进行详细而全面的 检验，并出具一份证明产品符合合同规定的证书。该证书将作为申请付款单据的一部分，但有 关质量、规格、性能、数量、重量的检验不应视为最终检验。制造商检验的结果和细节应在证书中加以说明。

12.2 产品运抵现场后，甲方将对产品的质量、规格、数量和重量进行检验，并出具检验 证书。如发现产品的规格或数量或两者都与合同不符，甲方有权在产品运抵现场后30天内，根据甲方按检验标准自己检验结果向乙方提出索赔。

12.3 如果产品质量和规格与合同不符，或在第11条规定的质保期内证实产品是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，甲方将有权向乙方提出索赔。

13.索赔

13.1 甲方有权根据甲方按检验标准自己检验的结果向乙方提出索赔。

13.2 在根据合同第12条和第11条规定的检验期和质保期内，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

(1) 退货：乙方按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回产品所需的其它必要费用。

(2) 根据产品低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经各方商定降低产品价格。

(3) 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或产品来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同第11条规定，相应延长修补或更换部件的质保期。

13.3 如果在甲方发出索赔通知后 30 天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。乙方未能在甲方、提出索赔通知后30天内或甲方同意的更长时间内，按照合同第 13.2 条规定的方法解决索赔事宜，甲方将从未付款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

14.延期交货

14.1 乙方应按照《第一部分合同协议书》中要求进行交货和提供服务。

14.2 在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应进行分析，如果同意，可通过修改合同，酌情延长交货时间。

15.违约赔偿

15.1 除合同第 16 条规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可从货款中扣除违约赔偿费，赔偿费金额按“合同特殊条款”规定执行。

16.不可抗力

16.1 如果双方中任何一方由于战争、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

16.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快以电报或传真通知另一方,并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用特快专递寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上的，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

17.税费

17.1 根据国家现行税法对甲方征收的与合同有关的一切税费均由甲方负担。

17.2 根据国家现行税法对乙方征收的与合同有关的一切税费均由乙方负担。

17.3 在中国境外发生的与合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

18.仲裁和诉讼

18.1 甲乙双方通过友好协商，解决在执行合同中所发生的或与合同有关的一切争端，如果协商仍得不到解决，任何一方均可按《中华人民共和国民法典》规定提交调解和仲裁。

18.2 在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，合同其它部分应继续执行。

19.违约终止合同

19.1 甲方在乙方违约的情况下，如果：

(1) 乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内提供全部或部分产品；

或(2)如果乙方未能履行合同规定的其它义务，乙方在收到甲方发出的违约通知后30天内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失，甲方可向乙方发出书面通知，终止部分或全部合同。

在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出的索赔。

19.2 在甲方根据上述第 19.1 条规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交产品类似的产品，乙方应对购买类似产品所超出的费用负责。而且乙方还应继续执行合同中未终止的部分。

20.破产终止合同

20.1 如果乙方破产或无清偿能力时，甲方可在任何时候以书面通知乙方终止合同。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的补救措施的权利。

21.转让和分包

21.1 未经甲方事先书面同意，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务,不得分包。

22.合同修改

22.1 欲对合同条款进行任何改动，均须由甲乙双方签署书面的合同修改书。

23.通知

23.1 合同任何一方给另一方的通知，都应以书面或电传/传真/电报的形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

24.计量单位

24.1除技术规范中另有规定外，计量单位均使用国家法定计量单位。

25.适用法律

25.1合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

26.合同生效及其它

26.1 合同在各方单位加盖公章及法定代表人或委托代理人签字或盖章后生效。

26.2 合同一式 6 份，以中文书写，各方各执 3 份。

26.3 如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议，该协议将作为合同的一个组成部分。

第三节  特殊条款

1、合同文件及解释顺序

①合同协议书及补充条款

②中标通知书

③投标书及其附件

④合同特殊条款

⑤合同一般条款

⑥标准、规范及有关技术文件

⑦图纸

2、付款方式：

乙方指定帐户为：

3、结算方式

3.1本项目为“全费用综合单价”，包括但不限于完成本项目的设计、制造、采购、运输、保险、交货、运输至工地现场和伴随服务费（包括安装人工费、辅材、调试费、技术服务费、检测费用、招标代理服务费及采购文件中合理隐含的其他伴随服务费如储存、保管、安全防护、现场清理、水电费、合同价1%的配合费等），质保期内的备品备件供应、专用工具、指导调试和试运行及其他有关部门所进行的与智能化设备有关的检验、复检、验收、技术培训及相关技术服务，保证达到验收标准要求等全部责任、风险和义务、管理、利润、规费、税金及跟本次采购项目有关的一切费用；设备数量变更或设计变更，单价固定不变，设备数量按实结算。

3.2甲方认为需要调整本工程承包范围的，乙方需无条件服从。甲方有权对本工程的承包范围，以及设备的规格型号、数量进行调整。

3.3严格按图纸、招标文件的招标货物清单和技术参数施工。

3.4重大变更设计，需由建设单位、项目管理单位签证确认后方为有效和调整合同价款。

3.5运输及费用：乙方负责办理运输和保险，将设备运抵甲方工地现场，并负责到场卸货。设备运输费、保险费及装卸费已包含在设备总价中，设备运输及到场卸货均由乙方自行负责，设备到场后，继续由乙方负责保管直至乙方设备安装完成并交付甲方使用后止。在此期间乙方自行负担相应费用，并承担一切责任。

3.6本工程最终结算价以审计部门出具的审计结论为准，并承担造价核减率超过5%以上核减部分及全部核增工程追加费用的5%部分审计费用（核增核减互不抵消）。

4、技术条款的确认

本合同签订后15日内乙方应向甲方提交招投标文件相符的规格参数在内的所有技术条款进行确认，甲方于乙方提交之日起15日内将确认的技术条款交付乙方。

5、  交货方式、运输及费用结算方式

5.1 交货地点：              工地，所有产品运抵现场日期为交货日期。

5.2 交货方式： 由乙方负责运送产品至现场卸货，并负责保管、直至验收合格。

5.3 运输及费用：乙方负责办理运输和保险，将产品运抵甲方工地现场指定地点，并负责到场卸货。产品运输费、保险费及装卸费已包含在合同价内，产品运输、到场卸货均由乙方自行负责。

6、到货查验

产品运抵工地现场指定地点后，乙方提供到货清单并标明产品规格型号及产地品牌。甲方自接收乙方书面申请检验起7天内组织监理等相关单位对产品质量、规格、性能、数量和重量等进行初步检验，该检验不代表已经验收合格。如发现产品规格型号及产地品牌与招投标文件不符，乙方应无条件及时更换，并保证工程进度需要。如发现产品的规格和数量或两者都与合同文件、招投标文件不符，甲方有权在产品运抵现场后90天内根据乙方检验标准自己检验结果或当地质检部门出具检验证书向乙方提出索赔。

7、技术资料

7.1 最终交付使用需提交完整的技术资料、图纸和文件；

7.2 产品交货时乙方向甲方提供下列技术资料、图纸和文件：

①产品合格证或质量检验证书；

②产品的使用、维护说明书以及有关手册；

③乙方认为有必要提供的其他文件和技术资料。

若技术资料不完整的，按合同价款扣罚 5‰的资料损失费。

7.3乙方需在最终验收合格后90天内向业主提供2套完整的竣工结算资料，并积极配合相关审计工作，否则由此产生的损失由乙方承担。

8、付款方式

8.1合同生效后7个工作日内，甲方支付乙方合同总价的40%作为预付款；

8.2货到安装调试、试运行并通过甲方初步验收后7个工作日内，甲方支付至乙方合同总价的85%；

8.3项目通过最终验收合格并提交3套完整的竣工资料后7个工作日内，甲方支付至合同总价的100%。

8.4每一次付款前，乙方需提供同等金额的增值税普通发票。

9、质量保证

9.1 乙方应保证产品是全新、未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，完全符合合同规定的质量、规格和性能等要求。乙方应保证所提供的产品经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内具有满意的性能。在本项目质保期内，乙方应对由于设计、工艺、材料等的缺陷而发生的任何不足或故障进行负责。

9.2 本次招标产品质保期要求：质保期：     年，自最终验收合格之日起计算。在质保期内，乙方须免费负责修理和替换任何由于产品自身的质量问题造成的损坏及故障。乙方在质保期内的工作还应包括对产品的常规检查、调整。

10、产品供货的违约责任。

产品供货违约责任按“合同条款第二节合同一般条款”相关条款规定执行。

11、争议解决方式

11.1甲乙双方应通过友好协商，解决在执行合同中所发生的一切争端，如果协商仍得不到解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

11.2调解及诉讼费由败诉方负担。

11.3 在调解及诉讼期间，除正在进行调解及诉讼的部分外，合同其它部分应继续执行。

12、合同有关的一切税费均由乙方负担。

13、售后服务承诺

13.1 培训：乙方负责对甲方操作、维修人员进行技术培训，培训时间、培训地点另行商定；

13.2 有偿维保：质保期满后，乙方提供有偿维保服务。有偿维保合同另行签订。

14、违约条款

14.1 乙方由于非不可抗力原因和非甲方原因，造成产品不能按时供货和不能按时配合总包单位完成装配，则乙方须向甲方支付违约金。具体的赔付办法： ①延误天数10天内的违约金为3000元/天；②延误天数10天以上的违约金为5000元/天；③延误超过30天以上的，甲方有权解除合同，乙方应支付签约合同价5%的违约金，并承担由此给甲方造成的所有损失。

14.2 乙方未达到工程质量标准的，乙方须向甲方支付违约金。具体的赔付办法：①如乙方原因导致一次性未通过验收，则乙方将被扣没质量违约金为签约合同价的1%，并整改至符合合同约定的质量标准止，由此而造成的一切后果和费用均由乙方承担。②如验收不合格，则甲方有权退货，由此而造成的一切经济损失和后果均由乙方承担。且乙方还将另被扣没质量违约金为签约合同价的5%。

14.3 除本合同另有约定或双方达成一致外， 甲方或乙方均不得中途擅自终止合同，如双方中的任何一方造成前述事实，则违约方将向另一方支付中途毁约违约金，金额为合同总价的30%。

附件

附件1：项目廉洁合同

附件2：保修协议

附件一

项目廉洁合同

甲方：宁波市鄞州区姜山镇人民政府

乙方：

工程建设¨ 物资货物采购þ 服务采购¨（相对应类别¨内打“√”）

项目名称（编号）：   鄞州区第二医院医共体姜山分院（鄞州二院姜山院区）迁建工程医用气体工程采购及相关服务项目（ZJYC【2024】2142）

为加强工程建设、物资采购和服务采购领域中的廉洁建设，规范甲、乙双方各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违纪违法行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家、省市的法律法规和廉洁责任制规定，特订立本廉洁合同。

第一条 双方共同责任

（一）应严格遵守国家关于工程建设、物资采购和服务采购领域有关法律、法规，相关政策，以及党风廉政建设的各项规定。

（二）严格执行项目合同文件和廉洁合同文件，自觉按合同办事。

（三）除法律认定的商业秘密或合同文件另有规定外，甲、乙双方的业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则，甲、乙双方不得为获取不正当利益而损害国家、集体利益。

（四）建立健全廉洁制度，开展廉洁教育，设立廉洁告示牌，公布举报电话。

（五）发现对方在业务活动中有违反本合同规定或其他违纪违法行为的，有及时提醒对方纠正的权利和义务。情节严重的，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条 甲方的责任

所有参与本项目的甲方人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

(四) 不准参加乙方和相关单位组织的有可能影响公正执行公务的宴请和健身、娱乐等活动，不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具、高档办公用品等。

（五）甲方人员的配偶、子女、亲属等不得参与乙方或相关单位承包的本工程有关的设备、材料、工程分包、劳务、监理、勘察设计等经济活动。

（六）不准以任何理由与乙方私下交易，向乙方和相关单位推荐分包单位或要求乙方购买私自指定的材料、设备等。

（七）不准利用职权从事各种个人有偿中介活动。

第三条 乙方的责任

乙方应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展工作，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何名义为甲方、相关单位或个人报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

（五）不准为甲方人员购置或提供通讯工具、交通工具、高档办公用品。

（六）不准以任何理由与甲方私下交易。

第四条 违约责任

如发现甲、乙双方的违规违纪违法行为，公司纪委（监察专员办）将以“零容忍”态度从严从快处理，一律点名通报，形成震慑。

（一）甲方人员有违反本合同第一、二条责任行为的，按照情节轻重程度作出处理。情节轻微的，对党员干部作出组织处理或依据《中国共产党纪律处分条例》作出处理；对非党员的监察对象依据《监察法》《政务处分法》作出处理；对其他人员依据《劳动法》和公司规章制度作出处理，以上处理可一并给予经济处罚。情节严重的，移交上级纪委监委办理。涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

（二）乙方人员有违反本合同第一、三条责任行为的，甲方有权要求乙方依据有关法律法规和规定给予相关人员党纪、政纪处分或组织处理；

（三）如涉及合法分包的项目，乙方有责任向分包方说明廉洁合同的具体内容，要求其严格执行。分包方违反上述责任行为的，乙方与分包方承担连带责任。

（四）甲乙双方人员赠送、贿赂，接受或索要钱物，如果一方发生，另一方当事人应立即报告本单位领导和纪检监察机关，对不主动报告情况的有关人员，一经查出，视情节轻重给予处罚。

第五条 本合同由双方单位纪检监察人员或其上级纪委负责监督，并对执行情况进行检查。

第六条 本廉洁合同作为主合同的附件，与主合同具有同等法律效力。经双方法定代表人（委托代理人）和纪检监察人员签署后生效。

第七条 本廉洁合同的有效期为双方签署之日起至主合同履约完毕时止。

第八条 本廉洁合同一式六份，由甲乙双方各执二份，送交甲乙双方的监督部门各一份。签订廉洁合同必须在工程项目招标文件和公告中予以明确，接受群众监督。

甲方单位（盖章）:                          乙方单位（盖章）：

法定代表人或其委托代理人：                 法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）                             （签字或盖章）

甲方纪检监察人员：                         乙方纪检监察人员：

年    月    日                                           年    月    日

附件二

保修协议

1、质量保证

1.1本项目的质量保修期为   月，自验收合格并签署验收文件后开始计算。在质保期内发生的乙方责任范围内的一切部件更换及设备维修费用由乙方承担。

1.2设备装机后，乙方负责设备的全方位校准和性能验证，并提供规范的验证报告；

1.3维护或更换缺陷部件的时间为乙方收到甲方通知后2小时内有响应，24小时内解决（包括节假日）；如48小时内不能修复，则必须提供备机给院方使用。

1.4对保修期外维修付款必须做到先维修后付款（包括零配件的购买）；

1.5保修期内零配件更换需要按产品制造商有关规定；

1.6培训：免费提供操作培训和工程师的维修培训（列出具体的培训方案，如提供院外培训，乙方负责甲方人员培训期间的一切费用(包括差旅费、食宿费用等)，具体细节由甲方定。

1.7提供一年一次的免费校准和氧气压力表、压力阀的政府质检部门指定或认可的质量安全检测。

1.8应提供的伴随服务:（1）包括货到现场的防盗、保管、指导安装、配合调试、验收、培训、维护保养等。（2）备品备件及耗材等要求：免费提供质保期内备品备件；乙方对主要设备须提供足够的备品备件、附件和耗材并保证是原厂生产，以满足设备正常运行的需要。

1.9乙方须自行付费负责修理和更换任何由于设备自身的质量问题造成的损坏及故障。修好后，乙方需一式两份报告给甲方，包括故障原因，解决措施，完成修理所需时间及恢复正常运行日期。

2、其余质保期外服务方案

2.1……

- 本协议自    年   月   日签订并生效，至    年   月   日有效期满。

- 除本协议约定的条款外，原协议的其他条款保持不变，本协议作为原合同的补充协议，与原合同具有同等法律效力；本协议与原合同约定不一致的，以本协议为准。

- 本协议一式  份，具有同等法律效力，甲乙双方各执  份。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定代表人：                             法定代表人：

签订地点：                               签订日期：      年  月  日

- 第七章  附件

- A、资格文件

封面

鄞州区第二医院医共体姜山分院（鄞州二院姜山院区）迁建工程医用气体工程采购及相关服务项目

采购编号：ZJYC【2024】2142

标    项：（如有多个标项）

（资格文件）

投标文件

供应商全称：（加盖单位公章）

年  月  日

A1、关于资格的承诺函

关于资格的承诺函

致：采购人

我单位承诺：

我单位满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条 供应商参加政府采购活动应当具备的下列条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

特此承诺。

供应商（盖章）：

日          期：

A2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）扫描件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件扫描件加盖供应商公章）；

- A3、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加宁波市鄞州区姜山镇人民政府的鄞州区第二医院医共体姜山分院（鄞州二院姜山院区）迁建工程医用气体工程采购及相关服务项目的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、 液氧罐 ，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为   万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、 二级稳压箱 ，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为   万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

3、 汽水分离器  ，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为   万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

4、 医用真空罐 ，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为   万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

5、 高温灭菌装置 ，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为   万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

6、 储气罐 ，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为   万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

7、 口腔科抽吸机 ，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为   万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

8、 无油静音空压机 ，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为   万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

9、 气体终端 ，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为   万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1、根据工信部联企业[2011]300号文件，企业行业分为：农林牧渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。一般研发、生产、加工型企业填写工业，销售、贸易型企业填写批发业，具体行业划分依据国家统计局网站公布的《国民经济行业分类》标准规定。

2、本项目对应的中小企业划分标准所属行业：详见上表。

3、行业及规模认定：详见下表

4、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

5、如接受联合体投标的项目，所有联合体参与方均需提供本表。

| 中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业 | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |
|  | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） |
| 1、农林牧渔业 |  | 500≤Y＜20000 |  |  | 50≤Y＜500 |  |  | Y＜50 |  |
| 2、工业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜40000 |  | 20≤X＜300 | 300≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜300 |  |
| 3、建筑业 |  | 6000≤Y＜80000 | 5000≤Z＜80000 |  | 300≤Y＜6000 | 300≤Z＜5000 |  | Y＜300 | Z＜300 |
| 4、批发业 | 20≤X＜200 | 5000≤Y＜40000 |  | 5≤X＜20 | 1000≤Y＜5000 |  | X＜5 | Y＜1000 |  |
| 5、零售业 | 50≤X＜300 | 500≤Y＜20000 |  | 10≤X＜50 | 100≤Y＜500 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 6、交通运输业 | 300≤X＜1000 | 3000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 200≤Y＜3000 |  | X＜20 | V＜200 |  |
| 7、仓储业 | 100≤X＜200 | 1000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 8、邮政业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 100≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 9、住宿业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 10、餐饮业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | V＜100 |  |
| 11、信息传输业 | 100≤X＜2000 | 1000≤Y＜100000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 12、软件和信息技术服务业 | 100≤X＜300 | 1000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 50≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜50 |  |
| 13、房地产开发经营 |  | 1000≤Y＜200000 | 5000≤Z＜10000 |  | 100≤Y＜1000 | 2000≤Z＜5000 |  | Y＜100 | Z＜2000 |
| 14、物业管理 | 300≤X＜1000 | 1000≤Y＜5000 |  | 100≤X＜300 | 500≤Y＜1000 |  | X＜100 | Y＜500 |  |
| 15、租赁和商务服务业 | 100≤X＜300 |  | 8000≤Z＜120000 | 10≤X＜100 |  | 100≤Z＜8000 | X＜10 |  | Z＜100 |
| 16、其他未列明行业 | 100≤X＜300 |  |  | 10≤X＜100 |  |  | X＜10 |  |  |
| 说明 1、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。 2、个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。 3、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

A4、残疾人福利性单位声明函（如有需提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

A5、省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有请提供）

A6、投标人承诺书

本投标人遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，参加_____________ 项目投标(响应)，特郑重承诺如下:

一、所提供的一切资料都是真实、有效、合法的；

二、本公司（企业）的法定代表人或单位负责人与所参投的本采购项目的其他投标人的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他投标人之间不存在直接控股、管理关系。

三、未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

四、与采购人不存在以下利害关系：采购人在该投标人中有股份的。

五、无资质挂靠或出卖资质让他人挂靠投标(响应)的行为；

六、不以他人名义投标(响应)或者以其他方式弄虚作假，骗取中标(成交) ；

七、没有被各级行政主管部门做出停止市场行为的处罚；

八、不参与串标、围标及抬标(响应)情形，不排挤其他投标(响应)人的公平竞争；

九、不与采购人或采购代理机构串通投标(响应)，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

十、不向采购人或者评审委员会成员行贿以牟取中标(成交) ；

十一、不扰乱采购人招标采购秩序，不在招标采购过程中进行虚假恶意投标(响应)、质疑或投诉；

十二、若我方中标(成交)，将严格按照投标(响应)文件所承诺的报价、质量、交货期、 投标(响应)方案等内容签署合同并组织实施。

本公司若有违反本承诺内容的行为之一，愿意承担法律责任，接受政府相关行政主管部门、行业组织及学校等依法依规进行的任何处罚。若造成财产损失，承担全部赔偿责任。

特此声明！

投 标 人（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日           期：

A7、供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度声明函

致                     ：

本公司在参加项目编号为        的                          政府采购活动以前，在生产经营活动中始终做到 遵纪守法，诚实守信，并具有良好的履约业绩；严格执行现行的财务会计管理制度，财务管理制度健全，帐务清晰，能够按规定真实、全面地反映企业的生产经营活动。特此声明。

供应商（盖章）：

- 年     月    日

A8、提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我公司（单位）具备履行合同所需的设备和专业技术能力，具体情况介绍如下：

（内容包括：主要设备、专业技术人员、公司资质等）

……

特此承诺。

供应商（盖章）：

- 年     月    日

A9、无违法违规行为记录承诺书

致：

我单位在参加本次采购项目投标活动中，作出如下承诺：

一、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

二、拟派经理（项目负责人）无违法违规行为记录（不良行为记录界定的范围为：被国家、浙江省、宁波市相关行政主管部门通报停止投标活动且处在被停止投标期间内）

三、未挂靠、借用资质进行投标等违法违规行为。

四、提供的相关文件均真实、有效。

若发现我方存在上述问题，愿按照采购相关规定接受处罚，列入采购黑名单并处相应罚金。

特此承诺。

供应商（盖章）：

- 年     月    日

A10、供应商认为需要的其他资料（如有请提供）。

- B、商务和技术文件

封面

鄞州区第二医院医共体姜山分院（鄞州二院姜山院区）迁建工程医用气体工程采购及相关服务项目

采购编号：ZJYC【2024】2142

标    项：（如有多个标项）

（商务和技术文件）

投标文件

供应商全称：（加盖单位公章）

年  月  日

评分索引表

商务和技术评分表

| 评标项目 | 评分内容 | 分值 | 自评分 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务技术分 |  |  |  |  |

具体评分内容详见第五章评标办法及标准

B1、投标书

致：浙江育才工程项目管理咨询有限公司

（供应商全称）授权  （全名、职务）  为全权代表，参加贵方组织的鄞州区第二医院医共体姜山分院（鄞州二院姜山院区）迁建工程医用气体工程采购及相关服务项目（采购编号：ZJYC【2024】2142）招标活动并投标，为便于采购人公正、择优地确定中标供应商及其服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

2、我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3、我们已详细审查全部采购文件及有关的澄清/修改文件（若有），我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。

4、保证遵守采购文件有关条款规定。

5、本项目的投标报价详见“开标一览表”。

6、投标文件有效期为自开标之日起 90 个日历日。

7、保证在中标后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。

8、完全同意采购文件中有关招标代理服务费的条款，保证在中标后按照采购文件规定的金额、时间和方式，向贵方一次性交纳招标代理服务费。我方如逾期未交纳（含未足额）的，愿凭贵方开出的违约通知，按上述规定应交纳金额（含欠交纳）的200%交纳违约金和滞纳的银行利息。承诺在未交足上述违约金和利息前，同意不再参加贵方代理的其他项目，如果贵方不接受我们的投标，我们自愿放弃任何方式进行抗辩的权力。

9、与本投标有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：                    邮编：                 。

电话：                    传真：                 。

供应商（盖章）：

日          期：

B2、法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：      年       月      日

经营期限：

姓名：         性别：           年龄：            职务：

身份证号码：

系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商（盖章）：

日          期：

后附：法定代表人身份证复印件加盖供应商公章。

B3、法定代表人授权书

（投标文件由授权代表签字的须提供）

致：采购人

（供应商全称）法定代表人（法定代表人姓名）授权（授权代表姓名）为授权代表，参加鄞州区第二医院医共体姜山分院（鄞州二院姜山院区）迁建工程医用气体工程采购及相关服务项目，采购编号为ZJYC【2024】2142，其在招投标活动中的一切活动本公司均予承认。

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日            期：

附：

授权代表姓名：

授权代表身份证号码：

职务：

详细通讯地址：

电话：

传真：

后附：

1、法定代表人及授权代表身份证复印件加盖供应商公章；

2、提供社保部门出具的供应商单位为授权代表缴纳社保的证明资料复印件。

B4、供应商一般情况表

| 1 | 单位名称： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址： |  |  |
| 3 | 当地代表处地址： |  |  |
| 4 | 电 话： | 联 系 人： |  |
| 5 | 传 真： | 电子信箱： |  |
| 6 | 注册地： | 注册年份： |  |
| 7 | 公司的资质等级（请附上有关证书的复印件） |  |  |
| 8 | 公司（是否通过，何种）质量保证体系认证（如通过请附相关证书复印件，提供认证机构年审监督报告） |  |  |
| 9 | 从业人员数量 |  |  |
| 10 | 营业收入 |  |  |
| 11 | 其他需要说明的情况 |  |  |

供应商（盖章）：

日          期：

B5、商务条款响应表

项目名称：鄞州区第二医院医共体姜山分院（鄞州二院姜山院区）迁建工程医用气体工程采购及相关服务项目

采购编号：ZJYC【2024】2142

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：须与“第四章  商务条款”逐项比较填写，如未填写视为完全响应采购文件。

供应商（盖章）：

日          期：

B6、技术条款响应表

项目名称：鄞州区第二医院医共体姜山分院（鄞州二院姜山院区）迁建工程医用气体工程采购及相关服务项目

采购编号：ZJYC【2024】2142

| 序号 | 采购文件要求 | 投标文件响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、须与采购文件第三章  采购需求逐项比较填写，如未填写视为完全响应采购文件。

2、如有偏离的，须在本表中列明，并提供详细的偏离说明。如供应商未在本表中列出偏离说明，即使其在投标文件的其他部分说明与采购文件要求有所不同或回避不答，亦视为完全符合采购文件中所要求的最佳值并写入合同。若中标供应商在定标及合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作其放弃中标资格。

供应商（盖章）：

日          期：

B7、服务承诺

致：（采购单位）

关于贵方组织的        （项目名称）项目（项目编号：         ）招标活动，现承诺如下：

本次招标所提供的服务完全满足招标文件第三章 采购需求的所有要求。

特此承诺。

供应商（盖章）：

日          期：

B8、类似项目业绩表

采购编号：ZJYC【2024】2142

项目名称：鄞州区第二医院医共体姜山分院（鄞州二院姜山院区）迁建工程医用气体工程采购及相关服务项目

| 序号 | 项目名称 | 业主名称 | 合同金额 | 合同签订时间 | 业主联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1、列出符合采购文件要求的类似项目业绩，表后附对应合同和发票复印件（加盖供应商公章）。

2、投标人所提供合同必须是真实有效的。在合同签订前，如采购人经核实后发现与实际情况不符，取消其中标资格，并按有关规定处理。

3、此表在不改变表式的情况下，可自行制作。

供应商（盖章）：

日          期：

B9、第五章“评标办法及标准”中商务和技术评分表要求提供的资料（如有需提供）；

B10、供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。

- C、报价文件

封面

鄞州区第二医院医共体姜山分院（鄞州二院姜山院区）迁建工程医用气体工程采购及相关服务项目

采购编号：ZJYC【2024】2142

标    项：（如有多个标项）

（报价文件）

投标文件

供应商全称：（加盖单位公章）

年  月  日

- C1、开标一览表

项目名称：鄞州区第二医院医共体姜山分院（鄞州二院姜山院区）迁建工程医用气体工程采购及相关服务项目

采购编号：ZJYC【2024】2142

货币单位：人民币元

| 标项 | 标项名称 | 交货期 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 投标报价（小写） |  | 人民币： 元 |
| 投标报价（大写） |  | 人民币： 元 |
| 投标声明 |  |  |

注：1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签名或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、投标费用包括但不限于完成本项目的设计、制造、采购、运输、保险、交货、运输至工地现场和伴随服务费（包括安装人工费、辅材、调试费、技术服务费、检测费用（含第三方检测）、招标代理服务费及采购文件中合理隐含的其他伴随服务费如储存、保管、安全防护、现场清理、水电费、合同价1%的配合费等），质保期内的备品备件供应、专用工具、指导调试和试运行及其他有关部门所进行的与智能化设备有关的检验、复检、验收、技术培训及相关技术服务，保证达到验收标准要求等全部责任、风险和义务、管理、利润、规费、税金及跟本次采购项目有关的一切费用。。

3、以上投标报价应与“分项报价表”中的“投标总价”相一致。

4、投标文件中本表内容与政采云系统“开标一览表”中录入的内容不一致的，以本表为准。

供应商（盖章）：

日          期：

- C2、分项报价表

项目名称：鄞州区第二医院医共体姜山分院（鄞州二院姜山院区）迁建工程医用气体工程采购及相关服务项目

采购编号：ZJYC【2024】2142

货币单位：人民币元

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 合计 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 瓶氧站 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 低温液氧贮槽 | 1.名称：低温液氧贮槽 2.规格: 液氧罐有效容积5m3，绝热方式为真空粉末绝热。具体参数要求：1、设计压力：内罐0.88MPa,外罐-0.1MPa（外压）；2、工作压力：内罐0.8MPa,外罐 -0.1MPa（外压）；3、设计温度：内罐-196℃,外罐50℃；4、工作温度：内罐≥196℃,外罐常温；5、安全阀开启压力：内罐0.84MPa；6、防爆膜爆破压力：内罐0.96MPa,外罐0.05MPa；7、几何容积：内罐10.48m³,外罐10.21m³（夹层）；8、有效容积：内罐10m³；9、贮存介质：内罐液氧，外罐珠光砂；10、材质：内罐S30408，外罐Q345R；11、处理：内罐整体酸洗钝化，外罐喷砂打磨、油漆；12、充装系数：内罐95%；13、日蒸发率：≤0.36%/d（液氧）；14、夹层封结真空：内罐≤2.0Pa; | 台 | 2 |  |  |  |
| 2 | 空温式汽化器 | 1.名称：空温式汽化器 2.规格设计压力：1.9MPa；2、工作压力：≤1.6MPa；3、供气能力：100Nm³/h；4、工作介质：液氧、氧气；5、工作环境温度：≥-40℃；6、出口气体温度：低于环境5-10℃。 | 个 | 2 |  |  |  |
| 3 | 双路调压装置 | 1.名称：双路调压装置 2.规格:公称直径:DN40 额定输出压力:0.3~0.8MPa | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | 不锈钢分气缸 | 1.名称：不锈钢分气缸 2.规格：2进5出 | 台 | 1 |  |  |  |
| 5 | 氧气流量计 | 1.名称：氧气流量计 2.规格：200Nm3/h | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 | 瓶氧站内配套管道及阀门 | 1.名称：瓶氧站内配套管道及阀门（结算不调整） | 套 | 1 |  |  |  |
| 汇流排间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 气体汇流排 | 1.名称：汇流排(含自动切换控制台与附件） 2.规格:10+10型可本地或远程报警 | 组 | 1 |  |  |  |
| 氧气系统管线与元件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 紫铜无缝铜管 | 1.安装部位：室内 2.介质：氧气 3.材质、规格：紫铜无缝铜管,φ10*1.0 4.连接形式：银基钎焊 5.其他：含管道系统空气吹扫，管道泄露性试验，真空试验 | m | 2604.49 |  |  |  |
| 9 | 紫铜无缝铜管 | 1.安装部位：室内 2.介质：氧气 3.材质、规格：紫铜无缝铜管,φ15*1.0 4.连接形式：银基钎焊 5.其他：含管道系统空气吹扫，管道泄露性试验，真空试验 | m | 985.27 |  |  |  |
| 10 | 紫铜无缝铜管 | 1.安装部位：室内 2.介质：氧气 3.材质、规格：紫铜无缝铜管,φ22*1.2 4.连接形式：银基钎焊 5.其他：含管道系统空气吹扫，管道泄露性试验，真空试验 | m | 386.4 |  |  |  |
| 11 | 紫铜无缝铜管 | 1.安装部位：室内 2.介质：氧气 3.材质、规格：紫铜无缝铜管,φ28*1.5 4.连接形式：银基钎焊 5.其他：含管道系统空气吹扫，管道泄露性试验，真空试验 | m | 204.84 |  |  |  |
| 12 | 氧气终端 | 1.名称：氧气终端 2.其他：含支架及脱脂 | 个 | 449 |  |  |  |
| 13 | 氧气球阀 | 1.阀门类型：氧气球阀 2.规格、压力等级：DN8 | 个 | 190 |  |  |  |
| 14 | 氧气球阀 | 1.阀门类型：氧气球阀 2.规格、压力等级：DN15 | 个 | 44 |  |  |  |
| 15 | 氧气流量计 | 1.名称：氧气流量计 2.规格：DN15 3.其他:采用LED显示,4位瞬时流量和8位总流量显示,流量范围0.3L/min~300L/min,内置文丘里结构,保证稳定的气流使测量更准确,同时氧气流量计标配有RS485通讯接口 | 台 | 14 |  |  |  |
| 16 | 医气压力报警箱 | 1.名称：医气压力报警箱 | 个 | 13 |  |  |  |
| 17 | 氧气二级稳压箱 | 1.名称：氧气二级稳压箱 | 台 | 14 |  |  |  |
| 18 | 三气阀门箱 | 1.名称：三气阀门箱 | 个 | 11 |  |  |  |
| 19 | 二气阀门箱 | 1.名称：二气阀门箱 | 个 | 2 |  |  |  |
| 20 | 阀门脱脂 | 1.名称：阀门脱脂 | 个 | 234 |  |  |  |
| 21 | 管道脱脂 | 1.名称:管道脱脂 | m | 4181 |  |  |  |
| 22 | 刚性防水套管 | 1.名称、类型：刚性防水套管制作安装 2.材 质：镀锌钢管 3.规 格：DN80 4.填料材质：阻燃密实材料和防水油膏填实，做法参国标02S404 | 个 | 2 |  |  |  |
| 医用负压机房 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 油润旋片式真空泵 | 1.名称：油润旋片式真空泵 2.规格：功率:功率:5.5KW,排气量:200m3/h | 台 | 2 |  |  |  |
| 24 | 医用真空罐 | 1.名称：医用真空罐 2.规格:φ1000x2780 2m3配手动排水阀 | 台 | 2 |  |  |  |
| 25 | 不锈钢分气缸 | 1.名称：不锈钢分气缸 2.规格：1进4出φ350 | 台 | 1 |  |  |  |
| 26 | 除菌过滤器 | 1.名称：除菌过滤器 2.规格:Q=250m3/h | 个 | 1 |  |  |  |
| 27 | 集污罐 | 1.名称：集污罐 2.规格：0.1m3不锈钢 | 个 | 1 |  |  |  |
| 28 | 医用负压机组控制柜 | 1.名称：医用负压机组控制柜 2.其他：含基础槽钢制作安装 | 台 | 1 |  |  |  |
| 29 | 负压机组灭菌器 | 1.名称：负压机组灭菌器 2.规格：FGP800功率18W,电子静电/光氢离子 | 台 | 1 |  |  |  |
| 30 | 医用负压机房内配套管道及阀门 | 1.名称：医用负压机房内配套管道及阀门（结算不调整） | 套 | 1 |  |  |  |
| 发热门诊负压机房 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 油润旋片式真空泵 | 1.名称：油润旋片式真空泵 2.规格：功率:功率:1.25KW,排气量:50m3/h | 台 | 2 |  |  |  |
| 32 | 医用真空罐 | 1.名称：医用真空罐 2.规格:φ1000x2380 1m3配手动排水阀 | 台 | 2 |  |  |  |
| 33 | 除菌过滤器 | 1.名称：除菌过滤器 2.规格:Q=100m3/h | 个 | 1 |  |  |  |
| 34 | 集污罐 | 1.名称：集污罐 2.规格：0.1m3不锈钢 | 个 | 1 |  |  |  |
| 35 | 医用负压机组控制柜 | 1.名称：医用负压机组控制柜 2.其他：含基础槽钢制作安装 | 台 | 1 |  |  |  |
| 36 | 负压机组灭菌器 | 1.名称：负压机组灭菌器 2.规格：FGP800功率18W,电子静电/光氢离子 | 台 | 1 |  |  |  |
| 37 | 发热门诊负压机房内配套管道及阀门 | 1.名称：发热门诊负压机房内配套管道及阀门（结算不调整） | 套 | 1 |  |  |  |
| 吸引系统管线与元件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 紫铜无缝铜管 | 1.安装部位：室内 2.介质：负压吸引 3.材质、规格：紫铜无缝铜管,φ10*1.0 4.连接形式：银基钎焊 5.其他：含管道系统空气吹扫，管道泄露性试验，真空试验 | m | 41.02 |  |  |  |
| 39 | 紫铜无缝铜管 | 1.安装部位：室内 2.介质：负压吸引 3.材质、规格：紫铜无缝铜管,φ12*1.0 4.连接形式：银基钎焊 5.其他：含管道系统空气吹扫，管道泄露性试验，真空试验 | m | 2306.43 |  |  |  |
| 40 | 紫铜无缝铜管 | 1.安装部位：室内 2.介质：负压吸引 3.材质、规格：紫铜无缝铜管,φ22*1.2 4.连接形式：银基钎焊 5.其他：含管道系统空气吹扫，管道泄露性试验，真空试验 | m | 107.18 |  |  |  |
| 41 | 紫铜无缝铜管 | 1.安装部位：室内 2.介质：负压吸引 3.材质、规格：紫铜无缝铜管,φ28*1.5 4.连接形式：银基钎焊 5.其他：含管道系统空气吹扫，管道泄露性试验，真空试验 | m | 690.82 |  |  |  |
| 42 | 紫铜无缝铜管 | 1.安装部位：室内 2.介质：负压吸引 3.材质、规格：紫铜无缝铜管,φ35*1.5 4.连接形式：银基钎焊 5.其他：含管道系统空气吹扫，管道泄露性试验，真空试验 | m | 171.74 |  |  |  |
| 43 | 紫铜无缝铜管 | 1.安装部位：室内 2.介质：负压吸引 3.材质、规格：紫铜无缝铜管,φ42*1.5 4.连接形式：银基钎焊 5.其他：含管道系统空气吹扫，管道泄露性试验，真空试验 | m | 64.72 |  |  |  |
| 44 | 紫铜无缝铜管 | 1.安装部位：室内 2.介质：负压吸引 3.材质、规格：紫铜无缝铜管,φ54*2.0 4.连接形式：银基钎焊 5.其他：含管道系统空气吹扫，管道泄露性试验，真空试验 | m | 83.81 |  |  |  |
| 45 | 紫铜无缝铜管 | 1.安装部位：室内 2.介质：负压吸引 3.材质、规格：紫铜无缝铜管,φ67*2.5 4.连接形式：银基钎焊 5.其他：含管道系统空气吹扫，管道泄露性试验，真空试验 | m | 53.28 |  |  |  |
| 46 | 负压吸引终端 | 1.名称：负压吸引终端 2.其他：含支架及脱脂 | 个 | 407 |  |  |  |
| 47 | 负压吸引球阀 | 1.阀门类型：负压吸引球阀 2.规格、压力等级：DN8 | 个 | 1 |  |  |  |
| 48 | 负压吸引球阀 | 1.阀门类型：负压吸引球阀 2.规格、压力等级：DN10 | 个 | 44 |  |  |  |
| 49 | 负压吸引球阀 | 1.阀门类型：负压吸引球阀 2.规格、压力等级：DN32 | 个 | 1 |  |  |  |
| 50 | 阀门脱脂 | 1.名称：阀门脱脂 | 个 | 46 |  |  |  |
| 51 | 管道脱脂 | 1.名称：管道脱脂 | m | 3519 |  |  |  |
| 压缩空气站 |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 回转式螺杆压缩机 | 1.名称：压缩空气站一体式空压机组 2.规格：功率: 含微油螺杆式空气压缩机,排气量：≥1.7m3/min,功率11KW 380V ,输出压力：0.8Mpa，冷冻式干燥器,处理量：≥1.8m³/min，初级过滤器,处理量：≥1.8m³/min，高效过滤器,处理量：≥1.8m³/min，活性碳过滤器,处理量：≥1.8m³/min，不锈钢储气罐（湿罐）40L | 台 | 2 |  |  |  |
| 53 | 压缩空气站一体式空压机组控制柜 | 1.名称：压缩空气站一体式空压机组控制柜 2.其他：含基础槽钢制作安装 | 台 | 1 |  |  |  |
| 54 | 储气罐 | 1.名称：储气罐（干罐） 2.规格：2m3 | 台 | 2 |  |  |  |
| 55 | 减压装置 | 1.名称：减压装置 2.规格:双路，公称压力：1.6MPa,流量范围100m3/h配安全阀超压保护 | 台 | 1 |  |  |  |
| 56 | 不锈钢分气缸 | 1.名称：不锈钢分气缸 2.规格：1进4出φ350 | 台 | 1 |  |  |  |
| 57 | 压缩空气站内配套管道及阀门 | 1.名称：压缩空气站内配套管道及阀门（结算不调整） | 套 | 1 |  |  |  |
| 空气系统管线与元件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 紫铜无缝铜管 | 1.安装部位：室内 2.介质：压缩空气 3.材质、规格：紫铜无缝铜管,φ10*1.0 4.连接形式：银基钎焊 5.其他：含管道系统空气吹扫，管道泄露性试验，真空试验 | m | 720.76 |  |  |  |
| 59 | 紫铜无缝铜管 | 1.安装部位：室内 2.介质：压缩空气 3.材质、规格：紫铜无缝铜管,φ15*1.0 4.连接形式：银基钎焊 5.其他：含管道系统空气吹扫，管道泄露性试验，真空试验 | m | 600.75 |  |  |  |
| 60 | 紫铜无缝铜管 | 1.安装部位：室内 2.介质：压缩空气 3.材质、规格：紫铜无缝铜管,φ22*1.2 4.连接形式：银基钎焊 5.其他：含管道系统空气吹扫，管道泄露性试验，真空试验 | m | 253.07 |  |  |  |
| 61 | 紫铜无缝铜管 | 1.安装部位：室内 2.介质：压缩空气 3.材质、规格：紫铜无缝铜管,φ28*1.5 4.连接形式：银基钎焊 5.其他：含管道系统空气吹扫，管道泄露性试验，真空试验 | m | 43.9 |  |  |  |
| 62 | 压缩空气终端 | 1.名称：压缩空气终端 2.其他：含支架及脱脂 | 个 | 78 |  |  |  |
| 63 | 压缩空气球阀 | 1.阀门类型：压缩空气球阀 2.规格、压力等级：DN8 | 个 | 67 |  |  |  |
| 64 | 压缩空气球阀 | 1.阀门类型：压缩空气球阀 2.规格、压力等级：DN15 | 个 | 1 |  |  |  |
| 65 | 压缩空气二级稳压箱 | 1.名称：压缩空气二级稳压箱 | 台 | 12 |  |  |  |
| 66 | 阀门脱脂 | 1.名称：阀门脱脂 | 个 | 68 |  |  |  |
| 67 | 管道脱脂 | 1.名称：管道脱脂 | m | 1618.48 |  |  |  |
| 设备带及床头电气与管道支架防火封堵 |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 医用设备带 | 1.名称：医用设备带 2.规格：200*55*1.5成品医疗设备带 | m | 958 |  |  |  |
| 69 | 病房铝合金小罩带底托 | 1.名称：病房铝合金小罩带底托 2.规格：1544 | m | 396 |  |  |  |
| 70 | 床头日光灯 | 1.名称：床头日光灯 2.规格：LED T5 4W | 套 | 331 |  |  |  |
| 71 | 二三孔插座 | 1.名称：二三孔插座 2.规格：10A 86型 3.安装形式：设备带安装 | 套 | 992 |  |  |  |
| 72 | 单联单控开关 | 1.名称：单联单控开关 2.规格：10A 86型 3.安装形式：设备带安装 | 套 | 331 |  |  |  |
| 73 | 配线 | 1.名称：线槽配线 2.规格：BV2.5 | m | 2940 |  |  |  |
| 74 | 管道支吊架 | 1.名称：支架制作、安装 | Kg | 3780.09 |  |  |  |
| 75 | 支架刷油 | 1.除锈级别：手工除锈 钢结构轻锈 2.油漆品种：红丹防锈漆，调和漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度：各两道 | kg | 3780.09 |  |  |  |
| 76 | 防火封堵 | 1.名称：防火封堵 2.规格：400*200 | 处 | 5 |  |  |  |
| 77 | 防火封堵 | 1.名称：防火封堵 2.规格：600*200 | 处 | 11 |  |  |  |
| 供应室空气站及管道 |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | 回转式螺杆压缩机 | 1.名称：供应室一体式空压机组 2.规格：含微油螺杆式空气压缩机，微电脑控制，内置冷干机(处理量：≧1.38 m3/min、4级过滤器处理量：≧1.5m3/min、自带200L一体式储气罐，另加1.0m3缓冲罐，设备参数:功率：7.5kW 380V 50Hz；排气量：≧1.14m3/min ；输出压力：0.8Mpa，故障及保护报警，配置一套自控柜，可监测压缩空气各机房及管道系统设定点的压力，当超出上下设定值时进行声光报警，电控主件，PLC均为优质品牌，自动控制时可连续稳定运行，具有自动运行，交替使用等功能；含线缆线管，整体机架组装，一用一备 | 台 | 2 |  |  |  |
| 79 | 供应室一体式空压机组控制柜 | 1.名称：供应室一体式空压机组控制柜 2.其他：含基础槽钢制作安装 | 台 | 1 |  |  |  |
| 80 | 不锈钢缓冲罐 | 1.名称：不锈钢缓冲罐 2.规格：1m3 | 台 | 1 |  |  |  |
| 81 | 减压装置 | 1.名称：减压装置 2.规格:双路，公称压力：1.6MPa,流量范围100m3/h配安全阀超压保护 | 台 | 1 |  |  |  |
| 82 | 不锈钢分气缸 | 1.名称：不锈钢分气缸 2.规格：1进4出φ350 | 台 | 1 |  |  |  |
| 83 | 供应室空气站机房内配套管道及阀门 | 1.名称：供应室空气站机房内配套管道及阀门（结算不调整） | 套 | 1 |  |  |  |
| 84 | 紫铜无缝铜管 | 1.安装部位：室内 2.介质：压缩空气 3.材质、规格：紫铜无缝铜管,φ12*1.0 4.连接形式：银基钎焊 5.其他：含管道系统空气吹扫，管道泄露性试验，真空试验 | m | 44.37 |  |  |  |
| 85 | 紫铜无缝铜管 | 1.安装部位：室内 2.介质：压缩空气 3.材质、规格：紫铜无缝铜管,φ15*1.0 4.连接形式：银基钎焊 5.其他：含管道系统空气吹扫，管道泄露性试验，真空试验 | m | 19.39 |  |  |  |
| 86 | 紫铜无缝铜管 | 1.安装部位：室内 2.介质：压缩空气 3.材质、规格：紫铜无缝铜管,φ22*1.2 4.连接形式：银基钎焊 5.其他：含管道系统空气吹扫，管道泄露性试验，真空试验 | m | 27.51 |  |  |  |
| 87 | 压缩空气球阀 | 1.阀门类型：压缩空气球阀 2.规格、压力等级：DN10 | 个 | 15 |  |  |  |
| 88 | 压缩空气止回阀 | 1.阀门类型：压缩空气止回阀 2.规格、压力等级：DN10 | 个 | 6 |  |  |  |
| 89 | 气体压力表 | 1.名称型：气体压力表 | 台 | 6 |  |  |  |
| 90 | 阀门脱脂 | 1.名称：阀门脱脂 | 个 | 21 |  |  |  |
| 91 | 管道脱脂 | 1.名称：管道脱脂 | m | 91.27 |  |  |  |
| 92 | 管道支吊架 | 1.名称：支架制作、安装 | Kg | 57.45 |  |  |  |
| 93 | 支架刷油 | 1.除锈级别：手工除锈 钢结构轻锈 2.油漆品种：红丹防锈漆，调和漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度：各两道 | kg | 57.45 |  |  |  |
| 牙科抽吸、空气站及管道 |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | 无油静音空压机 | 1.名称：无油静音空压机 2.规格：功率: 1600 W (380V, 50Hz) 压力开关:5~8bar(或6~8bar可选) 最大排气量: 310 L/min (0bar) 额定排气量:310 L/min (6bar) 噪音值:≤52db 储气罐:60L 油含量:0(卫生级空气、标配冷干机、三级过滤) 净重:47kg 尺寸:700*400*720mm | 台 | 1 |  |  |  |
| 95 | 细菌过滤器 | 1.名称：细菌过滤器 2.规格：可供牙椅数:5-10台 控制方式:流量开关/定时控制 电压:220V/50HZ 输出压力/水源:≤输入水压/自来水 电导率:≤0.067us/CM 尺寸:500*550*1520 出水量(25度):120L/H 水箱容量:125L | 个 | 2 |  |  |  |
| 96 | 口腔科抽吸机 | 1.名称：口腔科抽吸机 2.规格：功率:含2台气环泵，单台功率: 700W 380V/50Hz 80cfm最大吸气量145m3/h噪音值:<63Db 净重:13kg | 台 | 1 |  |  |  |
| 97 | 集污罐 | 1.名称：集污罐 2.规格：可供牙椅数:10-20 台 电压:220V/50HZ 功率:678/220W (220V/50Hz) 水箱容量: 200L 污水处理量:200L/H 有制氧机,抽吸方式:自吸 净重:65kg | 个 | 1 |  |  |  |
| 98 | 牙科抽吸、空气站机房内配套管道及阀门 | 1.名称：牙科抽吸、空气站机房内配套管道及阀门（结算不调整） | 套 | 1 |  |  |  |
| 99 | 紫铜无缝铜管 | 1.安装部位：室内 2.介质：压缩空气 3.材质、规格：紫铜无缝铜管,φ12*1.0 4.连接形式：银基钎焊 5.其他：含管道系统空气吹扫，管道泄露性试验，真空试验 | m | 19.65 |  |  |  |
| 100 | 紫铜无缝铜管 | 1.安装部位：室内 2.介质：压缩空气 3.材质、规格：紫铜无缝铜管,φ28*1.5 4.连接形式：银基钎焊 5.其他：含管道系统空气吹扫，管道泄露性试验，真空试验 | m | 16.5 |  |  |  |
| 101 | 紫铜无缝铜管 | 1.安装部位：室内 2.介质：负压吸引 3.材质、规格：紫铜无缝铜管,φ15*1.0 4.连接形式：银基钎焊 5.其他：含管道系统空气吹扫，管道泄露性试验，真空试验 | m | 24.19 |  |  |  |
| 102 | 紫铜无缝铜管 | 1.安装部位：室内 2.介质：负压吸引 3.材质、规格：紫铜无缝铜管,φ35*1.5 4.连接形式：银基钎焊 5.其他：含管道系统空气吹扫，管道泄露性试验，真空试验 | m | 21.57 |  |  |  |
| 103 | 压缩空气球阀 | 1.阀门类型：压缩空气球阀 2.规格、压力等级：DN10 | 个 | 1 |  |  |  |
| 104 | 压缩空气球阀 | 1.阀门类型：压缩空气球阀 2.规格、压力等级：DN25 | 个 | 1 |  |  |  |
| 105 | 负压吸引球阀 | 1.阀门类型：负压吸引球阀 2.规格、压力等级：DN32 | 个 | 1 |  |  |  |
| 106 | 阀门脱脂 | 1.名称：阀门脱脂 | 个 | 3 |  |  |  |
| 107 | 管道脱脂 | 1.名称：管道脱脂 | m | 81.91 |  |  |  |
| 108 | 管道支吊架 | 1.名称：支架制作、安装 | Kg | 31.32 |  |  |  |
| 109 | 支架刷油 | 1.除锈级别：手工除锈 钢结构轻锈 2.油漆品种：红丹防锈漆，调和漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度：各两道 | kg | 31.32 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

供应商（盖章）：

日          期：

C3、备品备件及工具清单

采购编号：ZJYC【2024】2142

项目名称：鄞州区第二医院医共体姜山分院（鄞州二院姜山院区）迁建工程医用气体工程采购及相关服务项目

| 序号 | 名称 | 规格、型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 所属货物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1、供应商按采购文件要求列出备品、备件、检修（特殊）工具等。

2、此表在不改变表式的情况下，可自行制作。

供应商（盖章）：

日          期：

C4、供应商认为需要的其他资料（如有需提供）