中国科学院大学宁波华美医院医疗综合大楼建设项目智能物流系统采购项目

政府采购

公

开

招

标

文

件

采购编号：NBITC-202411708G

采 购 人：宁波市公共工程建设中心有限公司

代理机构：宁波市国际招标有限公司

编制日期：2024年11月

温馨提醒

1、投标文件应按招标文件要求将“资格文件”、“商务和技术文件”、“报价文件”分别编制。

2、采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在政采云平台，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。

3、建议供应商自带电脑，以便于开标现场解密投标文件。

目  录

第一章  招标公告	1

第二章  投标须知	5

第三章  招标内容与技术需求	13

第四章  商务条款	45

第五章  采购合同样本	47

第六章  评标办法及标准	59

第七章  附件	70

- 第一章  招标公告

发布日期：2024年11月29日

项目概况

中国科学院大学宁波华美医院医疗综合大楼建设项目智能物流系统采购项目招标项目的潜在投标人应在政府采购云平台（www.zcygov.cn）获取（下载）招标文件，并于2025年01月03日09:15（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：NBITC-202411708G

项目名称：中国科学院大学宁波华美医院医疗综合大楼建设项目智能物流系统采购项目

预算金额（元）：17000000

最高限价（元）：16894420

采购需求：

标项名称: 智能物流系统采购

数量: 1

预算金额（元）:17000000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件第三章招标内容与技术需求。 
    备注：数量为：1批，不接受进口产品投标，详细采购需求见本公告附件。

合同履约期限：标项1，接采购人通知后累计120日历天内完成建设，具体起始时间以采购人书面通知为准。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：专门面向中小企业采购的项目，货物制造商应为中小企业或监狱企业或残疾人福利性单位。

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：2024年11月29日至2024年12月06日 ，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

方式：供应商登录政府采购云平台（www.zcygov.cn）的注册账号后，进入政采云系统“项目采购”模块“获取采购文件”菜单，进行网上获取招标文件。如有疑问请及时咨询网站客服，咨询电话：95763。获取招标文件前，供应商应在“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）”上进行供应商注册申请，并通过财政部门的终审后登记加入到“浙江省政府采购供应商库”。中标供应商必须注册并登记加入“浙江省政府采购供应商库”。具体要求及注册申请流程详见浙江政府采购网“网上办事指南”的“供应商注册申请”。注册咨询电话：95763，如未注册的供应商，请注意注册所需时间。本招标公告附件中的招标文件仅供阅览使用，供应商应在规定的招标文件提供期限内在政采云平台登录上述供应商注册的账号后获取招标文件，未在规定的招标文件提供期限内或未按上述方式获取招标文件的，其投标均视为无效，并不得对招标文件提起质疑投诉。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年01月03日09:15（北京时间）

投标地点（网址）：宁波市国际招标有限公司开标大厅（二）（宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼七楼招投标会议中心）（https://www.zcygov.cn）

开标时间：2025年01月03日09:15

开标地点（网址）：宁波市国际招标有限公司开标大厅（二）（宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼七楼招投标会议中心）（https://www.zcygov.cn）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：(1)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一标项号的投标。(2)为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的投标。(3)落实的政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）。
    5.供应商应当于提交投标文件截止时间前将电子投标文件上传到政府采购云平台（www.zcygov.cn），并应于提交投标文件截止时间前，将以U盘或光盘存储的电子备份投标文件密封后送至开标地点：宁波市国际招标有限公司（宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼七楼招投标会议中心）。
    6.开标时间后半小时内供应商可以登录政府采购云平台（www.zcygov.cn），用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。供应商按时在线解密投标文件的，以在线解密的投标文件作为评审依据，若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，则以备份电子投标文件作为评审依据（若备份电子投标文件与政采云平台上传的投标文件被识别为不一致，视作投标文件撤回）。无论是否启用备份电子投标文件，均不退还供应商。
    7.本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。
    8.开标前准备：各供应商应在投标截止时间前确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。供应商CA申领操作指南（help.zcygov.cn/web/site_2/2018/11-29/2452.html），完成CA数字证书办理预计一周左右，请供应商自行把握时间。
    9.投标文件制作：（1）应按照本项目招标文件和政府采购云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。
（2）供应商通过政府采购云平台电子投标工具制作投标文件。电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装（zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html）。供应商投标文件制作及电子交易操作指南详见：①政府采购项目电子交易管理操作指南（视频）：service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/7GyLXW0BXgMSmLUuYuPM（电脑登录账号观看）；②政府采购项目电子交易管理操作指南（文本）：service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na（电脑登录账号浏览）。（3）以U盘或光盘存储的电子备份投标文件1份，即按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件，以用于异常情况处理。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：宁波市公共工程建设中心有限公司

地    址：宁波市鄞州区和济街68号城投大厦21楼

传    真：/

项目联系人（询问）：张老师

项目联系方式（询问）：0574-89289969

质疑联系人：吴老师

质疑联系方式：0574-89289967

2.采购代理机构信息

名    称：宁波市国际招标有限公司

地    址：宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼八楼

传    真：/

项目联系人（询问）：王媛

项目联系方式（询问）：0574-87307605

质疑联系人：姜春辉

质疑联系方式：0574-87307605

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：宁波市财政局政府采购监管处

地    址：宁波市海曙区中山西路19号

传    真：/

联 系 人：李老师

监督投诉电话：0574-89388042

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二章  投标须知

一、适用范围

本招标文件仅适用于本采购项目所叙述的货物和服务的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

二、定义

1、“采购人”系指宁波市公共工程建设中心有限公司。

2、“代理机构”系指宁波市国际招标有限公司。

3、“供应商”、“投标人”系指向采购人提交投标文件的供应商。

4、“货物”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5、“服务”系指招标文件规定供应商须承担的需完成本项目所需的服务的义务。

6、“同级政府采购监管部门”系指宁波市财政局政府采购监管处。

▲7、合格货物来源：国内，本项目不允许采购进口产品。

8、合格的投标货物或服务：

8.1应该是中国境内生产的货物或提供的服务。

若投标货物或服务是国家实行许可证制度或生产注册证制度的产品或服务，则应具备相应有效的证书。

招标文件允许采购进口产品的，若投标货物是进口产品，供应商应保证所投产品为可履行合法报通关手续进入中国关境内、在中国海关完税的可合法销售的货物。

8.2国家规定有标准及规范的，投标货物或服务应按有效的标准及规范执行，应符合国家及招标文件提出的有关技术、质量、安全标准。

8.3供应商应保证所提供的产品或服务免受第三方提出侵犯其知识产权（专利权、商标权、著作权、工业设计权及使用权等）的索赔或起诉，否则，由此可能产生的一切法律责任和经济责任均由供应商承担。

9、“▲”系指实质性响应条款。

▲三、供应商的资格要求

详见采购公告。

四、投标费用

无论投标过程和结果如何，供应商自行承担与投标有关的全部费用。

本项目不统一组织现场勘察，供应商可自行对本项目现场和周围环境进行勘察。勘察现场所发生的费用由供应商自己承担。不论何种原因所造成，在勘察过程中，供应商自行对由此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。

五、投标报价

5.1本项目为“交钥匙”工程，固定总价合同。投标报价以人民币为结算货币，除合同约定的相关变更情形外，在合同履行过程不得做任何形式的调整，投标报价均应已包括但不仅限于为实施和完成招标文件中的“供货要求”及图纸要求的相关系统、设备（货物）的深化设计，系统设备的制造、供货、检测、包装、储存、运杂（含二次搬运）、保险、现场卸货、设备吊装就位（现场设备卸车吊装至指定位置）、未正式交付招标人之前的保管（自负设备及材料的损坏及失窃等责任）、安装、调试、现场成品保护、安全文明施工、施工用水电费（支付给总承包单位）、总承包管理费（按结算造价的2%支付给总承包单位）、涉及工作产生垃圾的清运费，技术培训、检验和验收、质保期内备品备件及易损件、质保期内维保、设备安装后与其他相关系统所需连接等安装工作的指导、售后服务及提交所有相关技术资料、税金等完成本项目所发生的一切应有费用。

5.2本项目实行风险包干制，投标人已考虑了下列风险因素：

1）因市场变化、政策性调整导致材料价格变化；

2）因天气、地形、地质等自然条件的变化，采取的临时措施；

3）供应商根据自身实力和工程实际情况自行确定风险费用，风险费用应包括在合同总价中，不得单列项目，不论是否计取风险费用即可认为风险费用已包括各项费用中。除采购人提出更改外，其他所有费用均视为已包括在合同总价中，不另行计取。

4）供应商提出的合理化建议涉及到对清单内规定的货物的更改及对货物的换用，须经采购人同意。未经同意擅自更改或换用时，供应商承担由此发生的费用，并赔偿采购人的有关损失，延误的工期不予顺延。

5.3供应商应按招标文件要求认真填写《开标一览表》和《投标报价明细表》。

六、投标有效期

▲1、投标文件从开标之日起，投标有效期为90个日历日。投标有效期不能小于招标文件的要求。

2、特殊情况下，采购人可与供应商协商延缓投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

七、投标文件的形式和效力

1、投标文件分为电子投标文件以及备份投标文件，备份投标文件为以U盘或光盘存储的电子备份投标文件。

2、电子投标文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作，并加密。

3、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件。

4、投标文件填写字迹必须清楚、工整，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

5、投标文件的效力

投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

电子投标文件未能按时解密，供应商提供了电子备份投标文件的，以电子备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。电子投标文件已按时解密的，电子备份投标文件自动失效。

八、投标文件的组成和份数

1、投标文件的组成：

A、第一册：资格文件

A1、关于资格的承诺函；

A2、营业执照（或事业法人登记证或其他登记证明材料）复印件加盖供应商公章（报名后供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件复印件加盖供应商公章）；

A3、中小企业声明函；

A4、残疾人福利性单位声明函；

A5 监狱企业提供相关证明材料（如有）。

B、第二册：商务和技术文件

B1、投标书；

B2、法定代表人身份证明；

B3、法定代表人授权书（投标文件由授权代表签字的须提供）；

B4、供应商一般情况表；

B5、技术响应表（格式见附件）；

B6、有效的许可证书复印件（国家实行经营/制造许可证制度或生产注册证制度的货物须提交，符合相关最新强制性产品认证要求）；

B7、商务条款响应表；

B8、第六章“评标办法及标准”中商务和技术评分表要求提供的资料（如有需提供）；

8.1智能物流传输系统的整体解决方案（总体设计方案、软件功能方案等），系统的整体架构，调度控制系统;

8.2智能物流系统的技术水平，包括不仅限于机器人设备、站点设备、智能仓储硬件等核心设备技术性能、产品性能；

8.3全院物资配送要求提供智能物流站点优化设计方案（提供路径设计图纸），对点位的分布、各机器人、各工作站、分布式站点设计能否实现物流系统建设与运营一体化管理情况进行阐述；

8.4系统实施方案，包括但不仅限于智能物流系统实施方案设计、供货保障、安装进度计划、安全生产、风险控制措施、安装调试方案、质量控制措施等；

8.5项目组成员专业分布、技术水平（含高级工程师、项目集成经理等技术人员）、项目实施经验等；

8.6售后服务方案；

售后服务方案（包括但不限于服务响应时间、技术支持等）；

培训方案（包括但不限于详细的操作培训和维修培训计划、免费的操作培训及维修培训等）；

8.7应急方案，包括不仅限于故障解决方案、本次采购货物常见故障及详细案例分析情况及应急处理预案；

B9、供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。

B10、承诺函及互联互通承诺函（格式自拟）

C、第三册：报价文件

C1、开标一览表；

C2、投标分项报价表

C3、中小企业声明函；

C4、残疾人福利性单位声明函；

C5、供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。

2、投标文件的份数：

本项目实行网上投标，供应商应准备以下投标文件：（电子备份投标文件不强制要求提交，但因电子投标文件未能按时解密或解密失败，供应商又未提交电子备份投标文件的，将被视为投标文件撤回，投标无效）。

（1）上传到政府采购云平台的电子投标文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）1份。

（2）以U盘或光盘存储的电子备份投标文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）1份。

（3）视频演示U盘文件1份（如有）。

▲九、投标文件的签署盖章

1、招标文件第七章“附件”中标明加盖公章或签字的，加盖公章部分采用CA签章，签字部分由法定代表人或授权代表签字后扫描上传（或相应人员的CA签章）。授权代表签字的，还应附法定代表人签署的法定代表人授权书。

十、投标文件的密封和标记

1、电子投标文件：供应商应根据“项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

2、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件用封袋密封后递交。

3、电子备份投标文件须在封袋上分别注明：

（1）注    明：           “电子备份投标文件”                ；

（2）采购编号：             NBITC-202411708G                  ；

（3）项目名称：   中国科学院大学宁波华美医院医疗综合大楼建设项目智能物流系统采购项目    ；

（4）所投标项（如有多个标项须填写）：                        ；

（5）在       年       月       日（规定的开标日期和时间）前不准启封；

（6）供应商的名称：                                          。

供应商须在包封上加盖供应商公章或由其法定代表人（或授权代表）签字。

供应商未按上述要求标记的，采购人（代理机构）不承担错放或提前开封的责任。

十一、投标文件的递交

1、投标文件递交的具体要求详见采购公告。

2、供应商未按上述要求密封的电子备份投标文件，代理机构不予受理。

3、逾期送达的或者未送达指定地点的，代理机构不予受理。

4、投标文件的补充、修改

投标截止时间前，供应商可以对递交的投标文件进行补充、修改，补充、修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传，电子备份投标文件也应重新制作。在投标截止时间之后，供应商不得对其投标文件进行补充、修改。投标截止时间之后供应商要求撤销投标文件的，应向采购人提交正式文件。

十二、开标

1、代理机构在招标文件规定的时间和地点公开开标，并邀请所有供应商的法定代表人（或授权代表）准时参加。供应商的法定代表人（或授权代表）不参加开标的或迟到参加开标的，视同该供应商默认开标记录，不得事后对开标过程提出任何异议。

2、电子投标开标及评审程序：一阶段开标。

（1）宣布开标；

（2）投标截止时间后，供应商登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，在线解密电子投标文件时间为开标时间后半小时内。

（3）介绍开标现场的人员情况；

（4）宣读递交投标文件的供应商名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项；

（5）供应商签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》；

（6）供应商代表查验备份投标文件密封情况；确认无误后,开启“资格文件”、“商务和技术文件”、“报价文件”，宣读供应商名称、投标文件中“开标一览表”内容，以及采购人认为必要的其他内容与记录，并做开标记录；

（7）开标记录签字确认；

（8）开标结束。

休会，评标委员会对“资格文件”、“商务和技术文件”、“报价文件”进行评审。

（9）在政府采购云平台公布中标候选人名单及采购人最终确定中标供应商名单的时间和公告方式等；

3、特别说明：政府采购云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

本项目原则上采用政采云电子投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

（1）若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，代理机构将开启上述供应商递交的以U盘或光盘存储的电子备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。

（2）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

3.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

3.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

3.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

3.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

十三、评标

1、采购人依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和专家组成，负责本项目的评标工作。

2、评标活动遵循公开、公平、公正、科学和择优的原则。

3、评标委员会按照第六章“评标办法及标准”对投标文件进行评审。第六章“评标办法及标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

十四、招标文件的澄清和修改

1、采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在政采云平台，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人应当在投标截止时间至少15日前，不足15日的，采购人应当顺延提交投标文件的截止时间；澄清或者修改的内容不影响投标文件编制的，则不受15日的期限限制。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

十五、质疑与投诉

1、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对采购公告、采购文件、开标评标、采购结果等同一采购程序环节的质疑，第二次提出的质疑视为质疑无效，采购人、代理机构将不予受理（对于采购人、代理机构作出的澄清或者修改的内容提出质疑的除外）。

2、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》、《投诉书范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》、《投诉书范本》。

4、供应商质疑实行实名制，质疑函应当署名，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表（指代理人）签字或者盖章，并加盖供应商公章；代理人提出质疑的，应当提交供应商签署的授权委托书；以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

5、采购人、代理机构接收质疑函的方式：只接收供应商以当面递交、邮寄、传真或电子邮件方式提出的质疑函，以其他方式提出的质疑不予接收。

采取邮寄方式的，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

采取传真、电子邮件方式的，供应商应当在传真、电子邮件发出后将质疑函原件邮寄给被质疑人，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

6、采购人、代理机构以实际收到质疑函原件之日作为收到质疑函的日期，将在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

7、采购人、代理机构接收质疑函的联系人、联系电话和通讯地址等信息详见采购公告。

▲十六、预算价

1、本次公开招标设有预算价：17000000元；最高限价：16894420元。投标报价超出对应最高限价的投标无效。

十七、招标代理服务费

1、向采购人收取招标代理服务费。

2、中标供应商应在代理机构发出中标通知书5个工作日内向本代理机构支付招标代理服务费。

3、招标代理服务费收取银行票汇款、电汇款。

账户名称：宁波市国际招标有限公司

开户银行：上海浦东发展银行宁波分行江北支行

银行账号：94090154800000191

十八、特别说明

1、执行财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）。政府采购活动中有关中小企业的相关规定如下：

1.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

1.2在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动民法典》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

1.3中小企业参加政府采购活动，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的《中小企业声明函》（格式见本采购文件附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

1.4采购活动过程中，对供应商的“中小企业”资格认定，以供应商提交的《中小企业声明函》为准，供应商必须实事求是地提交声明函，如有虚假，将依法承担法律责任。如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责认定。

供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，供应商提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

1.5《中小企业声明函》由参加投标的供应商提交，如供应商为代理商，须自行采集制造商的中小企业划分类型信息填入相应栏目并对其真实性负责。

- 2、执行财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》。监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）参加投标视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业参加政府采购活动时，必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未能提供上述证明文件的不予认可。

- 3、执行《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第七章附件），并对声明的真实性负责，未能提供的不予认可。

- 4、本项目不组织潜在供应商现场考察或者召开开标前答疑。

- 5、本文件未及事项，在签订合同时供需及使用方友好商定。

6、本招标文件解释权归采购人。

- 第三章  招标内容与技术需求

# 一、总体要求及建设目标

本次项目采用定制医院物流机器人及物联网设备、物流调度系统结合的智能物流、医疗物资自动收发中转物流系统及接驳机器人方式进行。项目拟通过使用智能物流机器人调度系统及自动收发中转物流系统，来实现医院各种物资的智能化配送。

# 项目建设目标

  - 主干道的高通量运转。机器人物流项目采用水平通道和物流垂直专用电梯，来实现医疗物资的高速智能化配送。其配送效率须满足拆包区物资，洁净被服、中心供应，采供中心，药品、大输液，检验科、内镜中心、DSA，手术中心高值耗材、无菌包、术后器械及标准层等洁、污物的传送量和全院运输要求。

  - 分场景物资配送与精细化管理无缝融合。医疗物资由于其业务使用单元和覆盖范围不同，机器人自动化配送至使用方，同时配备对应的软件系统，可实现物资的管控与业务自动调度系统相结合。

  - 运营期物流系统的数字孪生、大数据看板、调度系统可实现三维可视化管理。

  - 医疗物资自动收发中转物流系统。实现高值医疗物资无人值守全自动化配送包括出库与盘点、接驳机器人自动化配送的全流程高值医疗物资可追溯管理。

  - 院内感染控制。通过智能化机器人实现医疗单元环境的自主消杀与监控。

# 全院物资配送路径

本项目覆盖医院药品、大输液、被服、无菌器械、高值耗材等医疗物资的运输与管理，各类物资覆盖转运区域如下：

  - 拆包中心配送范围：拆包区经由货梯，送至八楼各物资集中区。

  - 洁净被服配送范围：由洁净被服库，经拆包区货梯，送至采供中心、中心供应、留观病房与各病区等。

  - 药品、大输液配送范围：经由八楼货梯，送至留观病房、各临床单元、及药学部各部门等之间配送。

  - 无菌包配送范围：中心供应经由内部洁净电梯，送至手术中心无菌库；中心供应经专用电梯配送至全院各临床科室等。

  - 检验标本转运范围：检验科内部转运。

  - 洁净内镜转运范围：内镜中心内部洁净送镜通道。

  - 采供中心配送范围：采供中心经由货梯，送至门诊各科室，手术间，DSA及全院各临床科室等

  - 手术中心物资转运范围：由医疗物资自动收发中转物流系统和接驳机器人自动配送。

  - 术后器械回收：手术室污物通道经污梯至供应中心。

  - 高值耗材配送范围：中心供应室经由内部洁净电梯，送至手术中心医疗物资自动收发中转物流系统及DSA中高值耗材库

  - 院感控制：院内洁净环境自主消毒。

# 智能物流运营一体化

本项目采用区别于工业传输的智能物流系统，系统应充分利用机器人自主导航、自主路径规划的灵活性，融合物联网技术、信息化技术、虚拟现实技术，实现物流系统的建设与运营一体化管理，实现医院物资的配送与精细化管理一体化。智能物流系统应具备以下基本功能。

  - 中央调度管理系统

中央调度系统将医院全部物流机器人、梯控、门控等物联网设备进行整合调配，实现高效准确的无缝配送。机器人的任务和运行路径一般要求系统后台提前自主规划，特殊要求时也具备手动实时调整功能。调度系统必须支持机器人数量、物联网设备数量的动态扩容。要求机器人物流传输系统的医院物资配送

  - 大数据资源监控管理系统

机器人物流传输系统中央控制平台应能展示全院机器人物流系统所有软硬件的实时数据，汇总历史数据，辅助机器人物流系统的运营优化决策。大数据资源监控系统必须支持时间维度、机器人维度、科室维度的数据展示；并能进行日、周、月、年的数据统计和分析，提供统计报表。

  - 数字孪生运营系统

项目要求采用数字孪生技术打造中央控制平台，利用三维数字可视化技术，打破传统机器人运行的可视化边界，在中央控制平台直观展示机器人实时运行状态，提升物流系统的实时监控能力。数字孪生运营系统应至少包含全院机器人专用通道和各个机器人应用场景的三维建模；系统必须提供所有机器人的三维模型和实时运行状态。为方便中央控制平台对机器人运行的监控，系统必须提供统一的第三视角监控维度，和跟随机器人运行的第一视角监控维度。

  - 高值耗材的精细化配送管理系统

系统可实现物资自动抓取并与机器人系统的无人值守对接并接驳至手术室，医疗物资自动收发中转物流系统应实现高值耗材等敏感物资的库存与账目管理，支持无RFID的实时盘点库存，实现手术物资的管理与配送一体化。

# 本项目采购范围

| 序号 | 系统名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全院智能物流系统 | 1套 |  |

详细配置：

| 序号 | 使用科室 | 设备 | 单位 | 数量 | 投标响应 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、柔性物流传输系统 |  |  |  |  |  |
| 1.1 机器人系统 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 静配中心+采供中心+中心药房 | 固定封闭式医疗物资管理机器人 | 台 | 13 |  |
| 1.1.2 | 检验科 | 固定开放式医疗物资管理机器人 | 台 | 1 |  |
| 1.1.3 | 内镜中心 | 固定开放式医疗物资管理机器人 | 台 | 2 |  |
| 1.1.4 | 中心供应 | 可脱卸式医疗物资管理机器人 | 台 | 2 |  |
|  |  | 固定开放式医疗物资管理机器人 | 台 | 2 |  |
| 1.1.5 | 拆包中心 | 可脱卸式医疗物资管理机器人 | 台 | 4 |  |
| 1.1.6 | 洁净被服 | 可脱卸式医疗物资管理机器人 （与拆包区机器人共用） | 台 |  |  |
| 1.1.7 | DSA器械回收 | 固定开放式医疗物资管理机器人 | 台 | 2 |  |
| 1.1.8 | 无菌包 | 固定开放式医疗物资管理机器人 | 台 | 2 |  |
| 1.1.9 |  | 开发式货架转运机器人 | 台 | 4 |  |
| 1.1.10 | 术后器械 | 脱卸式器械回收机器人 | 台 | 4 |  |
| 1.1.11 | 手术中心 | 医疗物资自动收发中转物流系统 | 套 | 1 |  |
| 1.1.12 |  | 自动收发中转物流接驳机器人 | 台 | 6 |  |
| 1.1.13 | 消毒院感 | 消毒机器人 | 台 | 1 |  |
| 1.2 物联网设备 |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | 全院 | 智能收发站 | 套 | 58 |  |
| 1.2.2 | 全院 | 机器人电梯对接系统 | 套 | 不少于12 |  |
| 1.2.3 | 全院 | 机器人门禁对接系统 | 套 | 不少于85 |  |
| 1.2.4 | 全院 | 无线操作终端 | 个 | 43 |  |
| 1.3 定制化配套件 |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | 被服 | 被服可脱卸式货箱 | 个 | 40 |  |
| 1.3.2 | 拆包中心 | 拆包中心可脱卸式货箱 | 个 | 6 |  |
| 1.3.3 | 供应中心 | 无菌包可脱卸式货箱 | 个 | 4 |  |
|  | 术后器械 | 器械回收转运货箱 | 个 | 6 |  |
| 1.3.4 | 静配中心+采供中心+中心药房 | RFID周转箱 | 个 | 不少于54 |  |
| 1.4 管理软件系统 |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | 全院 | 全院物流机器人中央调度管理软件 | 套 | 1 |  |
| 1.4.2 | 全院 | 大数据看板系统管理软件 | 套 | 1 |  |
| 1.4.3 | 静配中心+中心药房 | 数字孪生运营管理子系统 | 套 | 1 |  |

# 机器人工作站点设置位置

| 医疗综合大楼项目机器人物流系统站点 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 科室 | 始发地 | 目的地 | 站点数 | 备注 |
| 拆包中心 | 拆包中心 | 急诊药房，门诊药房，药库，中心药房、静配中心、采供中心，中心供应等 | 8 |  |
| 洁净被服库 | 洁净被服库 | 各个病区及留观病房，急诊抢救中心供应，手术室，DSA，内镜中心等 | 39 |  |
| 急诊药房 | 急诊药房 | 门诊药房，中心药房，药库，留观病房等 | 5 |  |
| 急诊抢救 | 急诊抢救 | 中心供应，采供中心，留观病房等 | 4 |  |
| 门诊药房 | 门诊药房 | 药库，急诊药房，放射科，中心药房，静配中心等 | 6 |  |
| 药库 | 药库 | 门诊药房，急诊药房，中心药房静配中心等 | 5 |  |
| 检验中心 | 标本接收处 | 各实验台，中心供应，采供中心等 | 6 |  |
| 内镜中心 | 洗消中心 | 23间诊疗室，采供中心，中心供应等 | 26 |  |
| DSA | DSA | 中心供应，采供中心，中心药房，药库，手术室，无菌库，高值耗材库等 | 16 |  |
| ICU | ICU | 中心供应，采供中心，中心药房，静配中心 | 10 |  |
| 中心供应 | 中心供应 | 平层洁区 | 2 |  |
| 采供中心 | 采供中心 | 拆包区，急诊药房，急诊抢救，1F入院抽血，门诊药房，检验科，DSA拆包区，内镜中心及各门诊等（未明确门诊科室7个），ICU（6个护士站），手术室拆包区，中心药房，静配中心，中心供应 | 26 |  |
| 手术中心 | 自动收发中转库 | 7F各手术间和自动收发中转库及8F中心供应等 | 57 | 高值耗材 |
|  | 各手术间 | 7F各手术间 和8F中心供应等 | 56 | 污物器械 |
|  |  | 7F各手术间，无菌库及8F中心供应等 | 57 | 中心供应 |
|  |  | 7F各手术间内等 | 55 | 消毒机器人 |
| 8F设备层 | 中心药房 | 各病区等 | 51 |  |
|  | 中心供应 |  |  |  |
|  | 静配中心 |  |  |  |
|  | 采供中心 |  |  |  |
| 总计配送点位 |  |  | 429 |  |

注：1、站点位置只代表各科室的各类机器人发送位置，不代表机器人实际停靠点位，上述站点数为预估数，停靠点位根据医院实际需求增补及具体位置设定，如有增加，不增加额外停靠点位设置费用。

2、智能物流流线示意图详见附件。

# 技术参数及要求描述

## 投标人需承诺：本次招标范围内所有应用管理平台、软件系统均需由品牌制造商自主研发或拥有合法使用权，否则一切后果由投标人承担。（投标文件中提供承诺函）

## 智能物流传输系统技术参数要求

| 序号 | 名称 | 参数要求 |  | 备注 | 投标响应 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 机器人系统 |  |  |  |  |
| 1 | 机器人系统基础功能要求（通用技术参数） |  |  |  |  |
| 1.1 | 外观设计 | 1.外观：壳体光泽度好，无锋利棱缘，无尖锐的金属部件 |  |  |  |
|  |  | 2. 主要壳体材质为高抗冲击型ABS医用洁净材质，可支撑机器人进行大重量物资运输时不易受挤压变形，亦具有抗菌性，便于清洁 |  |  |  |
| 1.2 | 技术规格 | 1.机器人最高运行速度范围：1.2m/s~2.0 m/s |  | 提供具有CMA或CNAS标志的检测报告扫描件加盖供应商公章，作为佐证资料。 |  |
|  |  | 2.最大越障高度：≥15mm |  | 提供具有CMA或CNAS标志的检测报告扫描件加盖供应商公章，作为佐证资料。 |  |
|  |  | 3.爬坡能力：≥5° |  | 提供具有CMA或CNAS标志的检测报告扫描件加盖供应商公章，作为佐证资料。 |  |
|  |  | 4.定位精度：≤2cm |  | 提供具有CMA或CNAS标志的检测报告扫描件加盖供应商公章，作为佐证资料。 |  |
|  |  | 5.电机最大扭矩≥150N*m |  |  |  |
|  |  | 6.机器人醒目位置应设置运行提醒灯带 |  |  |  |
|  |  | 7.续航能力：≥10小时 |  | 提供具有CMA或CNAS标志的检测报告扫描件加盖供应商公章，作为佐证资料。 |  |
| 1.3 | 硬件参数 | 1.机器人定位导航传感器不少于3种传感器融合定位，包含激光雷达、超声波传感器、视觉摄像头等，其中深度摄像头的数量不少于2个 |  | 提供传感器位置实拍照片等证明材料 |  |
|  |  | 2.对医院环境无需加装路线及定位标记装置（磁条、二维码），机器人运行过程全自主导航（非固定路线运行） |  |  |  |
|  |  | 3.激光雷达位于前部扫描空间并识别障碍物，可实现270度空间扫描，扫描距离不小与10m |  |  |  |
|  |  | 4.前、后加装双目视觉摄像头，对障碍物进行视觉和深度检测，可灵活避开障碍物及中空推车等，具备物体识别能力，具有夜视功能，可在无光条件下正常避障，具备高度≤5cm低矮障碍物检测能力，支持检测移动障碍物功能，并获与机器人的相对位置、坐标、移动方向、移动速度信息 |  |  |  |
|  |  | 5.前后触边：前、后方配置防撞触边，对机器人碰撞进行保护 |  |  |  |
|  |  | 6.机器人在行走过程中，及到达站点需提供语音提示功能 |  |  |  |
|  |  | 7.可提供分布式的语音提示终端 |  |  |  |
|  |  | 8.可远程操作，控制任务执行 |  |  |  |
| 1.4 | 物联网配置 | 1.机器人与分布式智能音箱进行通信； |  |  |  |
|  |  | 2.机器人可遥控开启自动门； |  |  |  |
|  |  | 3.电梯控制系统可与机器人、中央监控决策调度系统进行通信； |  |  |  |
|  |  | 4.多机器人之间可支持近场通信。 |  |  |  |
| 1.5 | 通过能力 | 1.机器人可支持与电动门对接，控制电动门的自动开关； |  |  |  |
|  |  | ★2.机器人可支持与电梯对接，并提供自主研发电梯对接设备及控制软件，无需在地面、天花板或墙面加装辅助定位标识（磁条、二维码），实现机器人自主上下电梯； |  | 供货前机器人梯控模块提供具有CMA或CNAS标志的检测报告扫描件加盖供应商公章以及合格证书等证明材料 |  |
|  |  | 3.支持多台机器人协同调度同一台电梯，提高电梯使用效率实现跨楼层、跨科室的物资配送； |  |  |  |
|  |  | 4.机器人任务执行过程中支持急停模式，恢复之后可继续执行前序任务； |  |  |  |
|  |  | 5.多机器人场景，自动排队过门、排队上下电梯，多机器人列队等待及会车避让。 |  |  |  |
| 1.6 | 充电功能 | 1.充电桩供电电压：220V |  |  |  |
|  |  | 2.充电方式：机器人可自动返回充电桩，对准充电 |  |  |  |
|  |  | 3.充电桩可提供大电流充电方式，快速（≤2.5小时）完成充电 |  |  |  |
|  |  | 4.充电桩充电状态时有指示灯提示 |  |  |  |
|  |  | - 5.快速换电：为应对机器人长时间工作，缺少充电时间的情况，机器人应支持具备电池维护窗，可在≤1分钟快速更换电池。 |  |  |  |
|  |  | - 6、使用寿命：电池循环寿命＞2000次。 |  |  |  |
|  |  | 7、为避免地面积水或泼溅影响用电安全，机器人及充电桩金属接触片到地面高度≥40mm。 |  | 提供实物测量照片 |  |
| 1.7 | 软件功能 | 1.可支持多机调度：多机器人任务智能调度，比如可根据机器人状态自动分配最优机器人，多机器人排队，多机器人会车避让等 |  |  |  |
|  |  | 2.机器人可支持与多机器人系统状态监控管理软件无缝连接，可支持定时任务、排班任务、临时任务等多种任务配合，可选择手工或自动进行机器人分配，可支持加急任务插队，可智能合并任务，优先级自动调度等多重任务管理方式 |  |  |  |
|  |  | 3.机器人可支持与多机器人系统状态监控管理软件无缝连接，可支持全院业务与资源规划，如机器人时间段分配 |  |  |  |
|  |  | 4.物流机器人可支持多场景复用，可与包含但不限于以下软件无缝连接： 静配中心物流机器人管理软件 检验科机器人管理软件 术后器械回收管理软件 无菌包管理软件 |  | 软件产品无侵权风险的第三方认证证明材料，如软著著作权，或使用权。 |  |
|  |  | 5.监控报警： a) 机器人运行数据监控 b) 设备异常状态监控 c) 机器人的实时监控：机器人的状态、速度、位置等数据 |  |  |  |
|  |  | 6.多点运输：单台机器人可同时配送多个指定点 |  |  |  |
|  |  | 7.软件系统支持多平台，包括但不仅限于Windows，Mac，Android等 |  |  |  |
| 1.8 | 可扩展功能 | 1.机器人可支持与多机器人大数据分析决策管理系统对接 |  | 提供相关软件著作证书（投标产品制造商为软件著作权利人） |  |
|  |  | 2.机器人可支持与数字孪生软件系统对接 |  | 供货前提供第三方测试报告 |  |
| 2 | 固定封闭式医疗物资管控机器人技术参数要求(静配中心+采供中心+中心药房) |  |  |  |  |
| 2.1 | 外观设计 | 1.整体尺寸： 800mm≤长度≤1100mm；500mm≤宽度≤600mm；1200mm≤高度≤1300mm |  | 提供实物测量照片 |  |
|  |  | 2.货箱容积≥280升 |  |  |  |
|  |  | 3.货箱需提供四个独立带锁的单元，各个单元可独立控制开启、使用 |  | 提供实物照片 |  |
|  |  | 4.左右两个货箱之间分别配有隔板，隔板可选择拆除，以方便配送大容量周转箱 |  |  |  |
| 2.2 | 技术规格 | 1.载重：≥300KG |  |  |  |
|  |  | 2.四门单元尺寸：长度≥300mm；深度≥500mm；高度≥350mm |  | 提供实物测量照片 |  |
|  |  | 3.机身配备≥10.1英寸触摸电容屏 |  |  |  |
|  |  | 4.机器人开关按钮指示灯应以不同颜色提示以下功能：正常运行、关机中、机器人充电状态中 |  |  |  |
|  |  | 5.机器人应配备应急开门钥匙 |  |  |  |
|  |  | 6.机器人的权限控制功能不少于两种，包括但不仅限于指纹、IC卡等模式 |  |  |  |
| 2.3 | 物联网配置 | 1.机器人可通过RFID技术自动识别周转箱配送目的地 |  |  |  |
| 3 | 开放式物资管控机器人技术参数要求（检验科、内镜中心、中心供应、DSA器械回收、无菌包） |  |  |  |  |
| 3.1 | 外观设计 | 1.整体尺寸：650mm≤长度≤1100mm；450mm≤宽度≤600mm；1000mm≤高度≤1400mm开放式机器人长宽底盘不能超过整体尺寸，否则影响电梯关门。 |  | 提供实物测量照片 |  |
|  |  | 2.开放式箱体设计，具备三层及以上货架， |  |  |  |
| 3.2 | 技术规格 | 1.载重：≥100KG |  |  |  |
|  |  | 2.机器人开关按钮灯环应以不同颜色提示以下功能：正常运行、关机中、机器人充电状态关机中 |  |  |  |
| 4 | 开放货架式物资配送机器人技术参数（无菌包） |  |  |  |  |
| 4.1 | 技术规格 | 1.整体尺寸：850mm≤长度≤1100mm；500mm≤宽度≤800mm；1200mm≤高度≤1400mm |  | 提供实物测量照片 |  |
|  |  | 2.载重：≥200KG |  |  |  |
| 5 | 脱卸式货架式医疗物资管控机器人技术参数要求（采供中心、拆包中心、洁净被服） |  |  |  |  |
| 5.1 | 技术规格 |  |  |  |  |
|  |  | 1、整体尺寸：850mm≤长度≤1100mm；300mm≤宽度≤800mm；800mm≤高度≤1800mm（含配套货箱） |  |  |  |
|  |  | 2.载重：≥200KG |  |  |  |
|  |  | 3.结构为可脱卸式，机器人可与配套货箱稳定对接，可将货箱从发货站平稳运送至收货站 |  |  |  |
|  |  | 4.机器人应具备载重良好、抗冲击力良好的顶升机构，顶升机构的尺寸应≥450mm（长）* 250mm（宽） |  | 提供实物测量照片 |  |
|  |  | 5.机器人支持在非特定位置，弱光线或无光线情况下进行自动化装载、卸载货箱 |  |  |  |
| 5.2 | 物联网配置 | 1.机器人可支持对接中央监控决策调度系统，获取智能站点实时状态情况 |  |  |  |
|  |  | 2.机器人装载货架任务、卸载货架任务应有对应的业务提醒功能 |  |  |  |
| 6 | 脱卸式器械回收机器人（术后器械） |  |  |  |  |
| 6.1 | 技术规格 | 1.整体尺寸：600mm≤长度≤1100mm；400mm≤宽度≤800mm；（含配套货箱，总体高度≤1800mm） |  |  |  |
|  |  | 2.机器人载重：≥150KG |  |  |  |
|  |  | 3.结构为可脱卸式，机器人具备自主装载/卸载货架功能，将货箱从发货站平稳运送至收货站 |  |  |  |
|  |  | 4.机器人应具备载重良好、抗冲击力良好的顶升机构，顶升机构的尺寸应≥300mm（长）* 200mm（宽） |  | 提供实物测量照片 |  |
|  |  | 5.机器人支持在非特定位置，弱光线或无光线情况下进行自动化装载、卸载货箱 |  |  |  |
|  |  | 6. 支持多场景不同时间段的机器人连续工作 |  |  |  |
| 6.2 | 物联网配置 | ★1.机器人可支持对接中央监控决策调度系统，获取智能收发站点实时状态情况 |  | 提供软件智能收发点实时状态情况功能界面截图 |  |
|  |  | 2.机器人装载货架任务、卸载货架任务应有对应的业务提醒功能 |  |  |  |
| 7 | 医疗物资自动收发中转物流系统 |  |  |  |  |
| 7.1 | 系统组成 | 医疗物资自动收发中转物流系统，系统主要组成模块：库体、货架模块、智能出货模块 |  |  |  |
| 7.2 | 库体 | 1.库体材质：SPCC 冷轧钢板，表面经多道工艺处理：去油、去酸、磷化、防锈处理； |  |  |  |
|  |  | 2. 20平方米≤库体占地面积≤40平方米；1.5米≤高度≤2.5米；整体容积≥50立方米 |  |  |  |
|  |  | 3.环境温度：工作温度：10°C ~40°C； 待机温度：-20°C ~+ 70°C |  |  |  |
|  |  | 4.供电要求：220V，8KW |  |  |  |
|  |  | ★5.遇到停电或系统故障，库体的开放货架存取方式设计，可使用应急方式取出物资 |  | 提供视频证明材料 |  |
|  |  | 6.库体支持不同尺寸耗材数量的实时盘点 |  |  |  |
|  |  | 7.库体设有指示灯，以不同颜色的常亮、闪烁及呼吸以提示设备正常运行、故障、急停被拍下状态 |  |  |  |
|  |  | 8.库体具有检测和自诊断功能，出现故障时自动报警并显示故障代码。通知操作者根据用户手册中列出的故障信息，用于判断故障的原因 |  |  |  |
|  |  | 9.库体具有过载保护、人身安全防护装置 |  |  |  |
|  |  | 10.配备紧急停止装置，在紧急情况下，可借助急停开关使设备立刻停止下来 |  |  |  |
|  |  | 11.在出货机构中采用高精度定位系统，保证运动机构的准确性，电机定位精度：1mm |  |  |  |
|  |  | 12.电机采用交流变频调速器控制 |  |  |  |
|  |  | 13.配有≥10.1寸触摸屏操作终端 |  |  |  |
| 7.3 | 货架模块 | 1.货架模块主体结构为不锈钢304材质 |  |  |  |
|  |  | 2.货架支持不同尺寸耗材的自动取货，同时支持人工取货 |  |  |  |
|  |  | 3.每个库位支持耗材预压固定，及自动取货后自动补位 |  |  |  |
|  |  | 4.货架支持不同尺寸耗材数量的实时盘点 |  |  |  |
|  |  | 5.每个库位具有单独的电机控制 |  |  |  |
|  |  | 6.每个库位具有贴标或指示灯提示 |  |  |  |
|  |  | 7.具有上货安全保护 |  |  |  |
| 7.4 | 智能出货模块 | 1.单次输送货品重量：≤10KG |  |  |  |
|  |  | ★2.具有可调节耗材托板结构，适配不同规格形状的耗材 |  | 提供实物照片 |  |
|  |  | 3.具有吸嘴式耗材转运结构 |  |  |  |
|  |  | 4.配台架具有传感装置，可感应配台架上是否有物资 |  | 提供运行的视频证明材料， |  |
|  |  | 5.出货模块具有卡位检测功能，可自动检测耗材位置异常 |  |  |  |
|  |  | 6.出货模块具有出货检测功能，可自动盘点出货数量 |  |  |  |
| 7.5 | 自动收发中转库软件管理系统 |  |  |  |  |
| 7.5.1 | 货架管理 | 1.管理耗材货架，支持货位的编辑、自检、显示 |  |  |  |
|  |  | 2.管理每层耗材架上绑定的耗材信息 |  |  |  |
|  |  | 3.可监测货位是否空闲、已占用、出现故障等状态 |  |  |  |
| 7.5.2 | 出入库管理 | 1.可通过人工填写入库单、耗材扫码等多种方式实现耗材的入库 |  |  |  |
|  |  | 2.根据手术排班和所需医疗物资清单进行多种物资的智能自动备货配台 |  |  |  |
|  |  | ★3.可与医疗物资自动收发中转物流系统和机器人系统对接，实现耗材的机器人出库：医疗物资自动收发中转物流系统收到申领单后自动调度并准备相应的耗材，准备完毕后自动抓取出库；可使用机器人运输，等待机器人到来后将耗材从医疗物资自动收发中转物流系统自动接驳至机器人货架上 |  | 提供医（院）疗机构实际场景运行视频。 |  |
| 7.5.3 | 领用管理 | 1.可选择仓库耗材、手术室位置、预约时间、耗材类型和数量 |  |  |  |
|  |  | 2.可在系统中查询库房耗材领用情况 |  |  |  |
| 7.5.4 | 退库管理 | 1.可与机器人系统对接，实现耗材的机器人退库 |  | 提供医（院）疗机构实际场景运行视频。 |  |
| 7.5.5 | 使用登记 | 1.使用耗材需要术中登记,填写使用单基本信息，扫码或者人工填写登记数量，实现耗材的使用登记 |  |  |  |
| 7.5.6 | 库存管理 | 1.可对医疗物资自动收发中转物流系统内的耗材进行自动盘点 |  |  |  |
|  |  | 2.可在系统中查询库房里各耗材的库存情况 |  |  |  |
|  |  | 3.可在系统中查看各货位的耗材数量 |  |  |  |
|  |  | 4.可针对低库存进行补货报警 |  |  |  |
| 7.5.7 | 账目核对 | 1.库房管理员可根据时间节点，对账查看明细可查看各手术室账目明细 |  |  |  |
|  |  | 2.库房管理员可根据时间节点，对耗材进行统计；可查看单个耗材的入库、申领、使用量 |  |  |  |
| 7.5.8 | 历史单据查询 | 1.可在系统里查询历史入库单、申领单、退库单、使用登记单等历史单据 |  |  |  |
| 7.5.9 | 通讯协议拓展 | ★1.库体、货架模块、出货模块支持本厂家协议拓展，协议可支持自动出库至接驳机器人上，并支持将状态实时同步到数字孪生管理系统 |  | 提供无侵权风险的第三方认证证明材料，如软著著作权，或使用权 |  |
| 7.6 | 自动收发中转物流接驳机器人技术参数要求 |  |  | 实现机器人自动接驳医疗物资自动收发中转物流系统，并无人自动配送 |  |
| 7.6.1 | 技术规格 | 1.整体尺寸：800mm≤长度≤1100mm；400mm≤宽度≤600mm；1000mm≤高度≤1300mm. |  |  |  |
|  |  | 2.机器人载重：≥200KG. |  |  |  |
|  |  | 3..机器人货箱容积≥280升 |  |  |  |
|  |  | 4.机器人顶部具有自动对开门结构，对接仓储设备自动开门接驳物资，自动门开口尺寸≥750x400mm，机器人与仓储配台架对接误差±10mm |  | 提供顶部开门结构实物照片及自动门开口的实物测量照片及视频 |  |
|  |  | 5.支持指纹、刷卡等权限控制方式，身份认证成功后侧面自动开门取货 |  |  |  |
|  |  | 6.应配备应急开门钥匙 |  |  |  |
|  |  | 7.，支持多场景不同时间段的机器人连续工作 |  |  |  |
| 7.6.2 | 物联网配置 | 1.机器人可支持对接中央监控决策调度系统，获取实时状态情况 |  |  |  |
| 7.6.3 | 医疗物资自动收发中转物流系统对接 | ▲可实现机器人自动对接医疗物资自动收发中转物流系统进行联动，可自动将货物接驳到机器人上 |  | 提供制造商可实现此功能的承诺函并加盖制造商公章 |  |
| 8. | 手术室消毒机器人 |  |  |  |  |
| 8.1 | 外观设计 | 1.整体尺寸：500mm≤长宽≤800mm；500mm≤宽度≤800mm；1100≤高度≤1400 紫外线消毒模式下的高度要求：≥1600mm，实现对室内上方区域的消毒 |  | 提供实物测量图 |  |
|  |  | 2.过氧化氢消毒罐模块化设计，考虑更换时的安全因素 |  |  |  |
|  |  | 3.紧凑而可扩展的外观设计，工作状态时可自主升降，360度立体灯管设计，待机状态时降下紫外模块以节省空间 |  | 提供自主升降功能的实物照片 |  |
|  |  | 4.弧形设计紫外线灯管保护板，待机状态时保护板闭合，防止紫外线灯管损坏；工作状态时，保护板自动旋转开启，同时具有聚光效果 |  |  |  |
| 8.2 | 消毒方式 | ★1.消毒方式： 不少于3种消毒模式，适用不同的场景的消毒需求，不限于紫外照射消毒、过氧化氢消毒、等离子空气过滤消毒等。 |  | 提供相关证明资料，如宣传彩页、产品说明书等，且制造商消毒产品生产许可证需包含相应消毒方式的许可 |  |
|  |  | 2.消毒作业时，具有不少于2种警告提示方式（语音和指示灯警告提示） |  |  |  |
|  |  | 3.可在消毒过程中围绕消毒目标进行多点360度表面消毒 |  |  |  |
|  |  | 4.可根据消毒空间不同，选择不同消毒模式和消毒时间 |  |  |  |
| 8.3 | 消毒性能 | 1.消毒效果：可达到高水平消毒，对于枯草杆菌黑色变种芽孢的杀灭对数值大于3个对数 |  | 提供相关证明材料，如宣传彩页、产品说明书、检测报告等 |  |
|  |  | 2.对物体表面消毒效果：单雾化模式或单紫外模式下均具有对硬质物体表面的大肠杆菌和金黄色葡萄球菌的杀灭对数值大于3个对数 |  | 提供相关证明材料，如宣传彩页、产品说明书、检测报告等 |  |
|  |  | ★3.对物体表面消毒效果：紫外照射、过氧化氢雾化协同工作模式下，具有对硬质物体表面的耐甲氧西林金黄色葡萄球菌和多重耐药菌（如鲍曼不动杆菌等菌种）的杀灭对数值大于6个对数 |  | 提供相关证明材料，如宣传彩页、产品说明书、检测报告等 |  |
|  |  | 4.对空气消毒效果：等离子消毒模式对空间内白色葡萄球菌的杀灭率≥99.9%，对空间内空气中自然菌的杀灭率≥90% |  | 提供相关证明材料，如宣传彩页、产品说明书、检测报告等 |  |
|  |  | 5.紫外照射消毒： 单根紫外灯管功率：≥35W 单根灯管1米处紫外线照射强度：≥380uW/cm2 |  | 提供相关证明材料，如宣传彩页、产品说明书、检测报告等 |  |
|  |  | 6.紫外线灯管数量：≥13根 |  | 提供实物照片 |  |
|  |  | ★7.紫外线消毒模式具有行人自动检测功能，如有人误闯入消毒空间，紫外线灯自动关闭，防止紫外辐射伤害； |  | 提供相关证明材料，如宣传彩页、产品说明书、检测报告等 |  |
|  |  | 8.雾化组数量：≥12组 |  | 提供实物照片 |  |
|  |  | 9.过氧化氢消毒： 过氧化氢喷洒速率：≥1400g／h 过氧化氢剂量规格（单次承载过氧化氢容量）：不低于5L |  |  |  |
|  |  | 10.支持消毒液类型不少于2种，包含但不限于过氧化氢及次氯酸溶液 |  | 提供具有CMA或CNAS标志的检测报告扫描件加盖供应商公章 |  |
|  |  | 11.超干雾化颗粒的最小直径：≤300纳米，且最小直径颗粒数占颗粒总数量的比值：≥85% |  | 供货前提供具有CMA或CNAS标志的检测报告扫描件加盖供应商公章 |  |
|  |  | ★12 .消毒液的扩散系数：≥6.8㎡/s，且符合测试标准JC/T 1086-2008 |  | 提供具有CMA或CNAS标志的检测报告扫描件加盖供应商公章 |  |
| 8.4 | 任务控制 | 1.消毒任务：任务的创建、查看、取消、暂停 |  |  |  |
|  |  | 2.机器人消毒任务预约设置：预约消毒时间、消毒模式、消毒地点等 |  |  |  |
|  |  | 3.机器人维护模式：机器人提供维护模式设置，方便人员对耗材（过氧化氢、紫外线灯管等）进行更换 |  |  |  |
| 8.5 | 运行模式 | 1.机器人支持自主移动并消毒，也支持手动定点消毒 |  |  |  |
| 二、 | 物联网设备 |  |  |  |  |
| 1 | 智能收发站 |  |  |  |  |
| 1.1 | 货箱管理 | 1.配备货箱信息识别模块，可自动识别停靠货箱类别、所属科室等信息 |  |  |  |
|  |  | 2.货箱位置偏离、放置错误的自动检测及提前预警 |  |  |  |
|  |  | 3.具有引导提示功能，方便操作人员能够快速准确的将物资转运货箱放置在正确位置 |  |  |  |
| 1.2 | 下单方式 | 1.货箱放置在智能站点位置后，可一键触发呼叫机器人，进行任务下单，方便不同人员创建不同的物资转运任务 |  |  |  |
|  |  | 2.可与移动端等其他下单方式并行，提高工作效率 |  |  |  |
| 1.3 | 接收方式 | 1.可自动感应货箱的停靠，实时监测货箱是否到达正确位置，并发送提示信息 |  |  |  |
|  |  | ★2.如货箱停靠后被误操作移动，智能站点可主动提示预警信息 |  | 提供相关功能演示视频材料 |  |
| 1.4 | 任务管理 | 1.排班任务执行：自动感应货箱停靠后，可自动执行调度系统内预约的排班任务，无需人工操作 |  |  |  |
|  |  | 2.临时任务执行：具备呼叫功能按钮，可一键触发直接呼叫机器人 |  |  |  |
|  |  | 3.具备语音播报功能，提醒任务下单是否成功；提醒货箱到站，及时收货 |  |  |  |
| 1.5 | 环境保护 | 具备防撞缓冲装置，停靠货箱时可对周围墙面等环境进行限位防撞保护 |  |  |  |
| 1.6 | 设备管理 | 1.智能站点支持实时同步智能站点和货箱状态至中央调度及数字孪生系统内，实现全院设备的全过程监测及管理 |  |  |  |
|  |  | 2.具备指示灯装置，提示智能站点运行状态 |  |  |  |
| 2 | 机器人电梯对接系统： |  |  |  |  |
| 2.1 | 硬件参数 | 1.支持与机器人系统对接，实现机器人自动上下电梯 |  |  |  |
|  |  | 2.电梯指令响应的时间≤0.5s |  |  |  |
|  |  | 3.电梯轿厢外响应距离应≤1.5米 |  |  |  |
| 2.2 | 乘用电梯 | 1.电梯控制系统可接收机器人呼叫电梯命令，呼叫电梯到对应的楼层 |  |  |  |
|  |  | 2.机器人乘用电梯期间，电梯控制系统应与机器人保持通讯 |  |  |  |
|  |  | 3.机器人完成乘用电梯任务，电梯控制系统应释放电梯资源 |  |  |  |
| 2.3 | 机器人乘梯状态查询 | 1.可通过电梯控制系统查询机器人乘坐电梯的状态 |  |  |  |
| 2.4 | 异常处置 | 1.如遇机器人在电梯内异常，电梯控制系统应在超时之后释放电梯资源 |  |  |  |
|  |  | 2.如遇机器人预约电梯资源的任务被取消，电梯控制系统应响应任务取消，释放电梯资源 |  |  |  |
|  |  | 3.如遇机器人未能及时乘用电梯，电梯控制系统应重试呼叫电梯 |  |  |  |
| 2.5 | 资源调度 | 1.电梯控制系统支持多台机器人呼叫电梯，等待中的机器人应进入等待区 |  |  |  |
| 3 | 机器人门禁对接系统 |  |  |  |  |
| 3.1 | 技术参数 | 1.机器人支持与医院自动门的对接，实现机器人自动出入 |  |  |  |
|  |  | 2.自动门指令响应的时间应≤0.5s |  |  |  |
|  |  | 3.自动门响应距离应≤3米 |  |  |  |
|  |  | 4.最大支持控制自动门的数量≥256扇 |  |  |  |
|  |  | 5.自动门控制模块供电电压应≤5V |  |  |  |
|  |  | 6.自动门控制模块供电电流应≤500mA |  |  |  |
| 4 | 无线操作终端 |  |  |  |  |
| 4.1 | 技术参数 | 1. 屏幕尺寸≥10.1英寸 |  |  |  |
|  |  | 2. 可多点触控 |  |  |  |
|  |  | 3. 可与机器人对接，远程下单控制机器人执行任务 |  |  |  |
| 三、 | 定制化配套件 |  |  |  |  |
| 1 | 可脱卸式货箱1（被服库、中心供应无菌包、拆包区） |  |  |  |  |
| 1.1 | 规格参数 | - 1.整体尺寸：850mm≤长度≤1100mm；400mm≤宽度≤800mm；800mm≤高度≤1800mm（含机器人底盘） |  |  |  |
|  |  | 2.货箱载重：≥200kg |  |  |  |
|  |  | 3.货箱容积：≥400L |  |  |  |
|  |  | 4.货箱带轮子和把手，方便推动 |  |  |  |
|  |  | 5.支持机器人自动对接，完成自动装卸 |  |  |  |
|  |  | 6.货箱具有不可磨灭的识别功能（如RFID芯片），方便管理，可进行全流程追溯 |  |  |  |
| 2 | 可脱卸器械回收转运货箱2（术后器械） |  |  |  |  |
| 2.1 | 规格参数 | - 1.整体尺寸：600mm≤长度≤1100mm；400mm≤宽度≤800mm；总体高度≤1800mm）（含机器人底盘） |  |  |  |
|  |  | 2.货箱载重：≥200kg |  |  |  |
|  |  | 3.货箱容积：≥300L，具有不少于三门独立货柜 |  |  |  |
|  |  | 4.货箱带轮子和把手，方便推动 |  |  |  |
|  |  | 5.支持机器人自动对接，完成自动装卸 |  |  |  |
|  |  | 6.货箱具有不可磨灭的识别功能（如RFID芯片），方便管理，可进行全流程追溯 |  |  |  |
| 3 | RFID周转箱 |  |  |  |  |
| 3.1 | 规格参数 | 1.整体尺寸：400mm≤长宽≤500mm；300mm≤宽度≤400mm；200mm≤高度≤350mm |  |  |  |
|  |  | 2.周转箱容积：≥40L |  |  |  |
|  |  | 3周转箱带RFID芯片，方便管理，可进行全流程追溯 |  |  |  |
| 四、 | 管理软件系统 |  |  |  |  |
| 1 | 物流机器人调度软件系统 |  |  |  |  |
| 1.1 | 物联网设备管理 | 1.调度系统可支持固定封闭式机器人,固定开放式、脱卸式机器人等多种形态机器人，调度系统必须具备良好的扩展性，必须支持至少五种类型的机器人 |  | 供货前提供第三方检测报告 |  |
|  |  | 2.调度系统可支持与医疗物资智能站点管理系统对接，可添加、修改、删除智能站点，指定站点的类型（发送站、接收站），实现物资的到站监控 |  |  |  |
|  |  | 3.调度系统可添加、修改、删除脱卸机器人所用货架，可指定货架的尺寸作为机器人运行参考 |  | 供货前提供第三方检测报告 |  |
|  |  | 4.调度系统可为货架指定唯一标识，该标识可机器人业务对接，实现业务的自动化创建，该标识可与医疗物资智能站点对接，实现货架的自动识别 |  |  |  |
|  |  | 5.调度系统可添加、修改、删除科室所用RFID周转箱 |  |  |  |
| 1.2 | 业务与资源规划 | 1.业务模版，调度系统允许添加多种业务模版，通过业务模版指定单点配送、多点配送、单点回收、多点回收等业务模式，允许为业务模版指定机器人类型 |  | 提供具有国家认证资质的检验机构出具的检测报告 |  |
|  |  | 2.机器人资源规划，调度系统允许多个业务（科室）共享机器人资源，允许各业务（科室）预约机器人可用时间。调度系统可统一呈现各机器人的时间段分配、各业务（科室）的可用机器人资源 |  | 供货前提供具有国家认证资质的检验机构出具的检测报告 |  |
|  |  | 3.科室资源规划，调度系统可为科室（业务）分配机器人资源，可呈现科室可用机器人资源列表 |  |  |  |
|  |  | 4.支持以排班的形式来规划机器人配送任务，支持修改、删除、新建排班 |  | 供货前提供具有国家认证资质的检验机构出具的检测报告 |  |
| 1.3 | 任务调度管理 | 1.当前任务监控，调度系统可查看当日执行的任务，已完成的任务和待执行的任务 |  |  |  |
|  |  | 2.任务执行状态，调度系统支持以图形的方式和表格的方式来呈现任务执行状态 |  |  |  |
|  |  | 3.指定任务优先级，调度系统可为新创建的任务指定优先级，高优先级任务优先执行 |  |  |  |
|  |  | 4.支持取消未执行的任务，调整未执行任务的优先级 |  |  |  |
|  |  | 5.执行中的任务，支持排班任务、临时任务等多种任务混编 |  |  |  |
|  |  | 6.任务提醒，对于可脱卸类型的任务，调度系统支持提示发送站备货，接收站收货 |  |  |  |
|  |  | 7.历史任务，可查看系统上的所有历史任务，可按照时间、科室、任务类型、任务状态等方式组合查看 |  |  |  |
| 1.4 | 交通管理 | 1.调度系统提供机器人运行路径编辑功能，实现部分运行路径的实时交通管制 |  |  |  |
|  |  | 2.调度系统可实现部分运行路径的实时交通管制 |  | 提供具有国家认证资质的检验机构出具的检测报告 |  |
| 1.5 | 业务发起与分配 | 1.支持通过调度系统软件界面发起业务，职能科室提交业务类型和业务终端，调度系统自动分配任务机器人执行任务 |  |  |  |
|  |  | 2.支持通过调度系统软件界面发起业务，可以为特定类型的业务，指定某一台机器人来执行任务 |  | 提供具有国家认证资质的检验机构出具的检测报告 |  |
|  |  | 3.支持物流全程自动化模式，职能科室推送医疗物资车至医疗物资站点，调度系统自动触发业务，自动分配机器人执行任务 |  | 提供具有国家认证资质的检验机构出具的检测报告 |  |
| 1.6 | 设备监控 | 1.机器人的实时监控，调度系统可实时呈现机器人状态、电量、型号等信息， |  |  |  |
|  |  | ★2.与智能站点管理系统对接后，可实现站点状态的实时监控，调度系统可实时呈现医疗物资站点状态 |  | 提供具有国家认证资质的检验机构出具的检测报告 |  |
| 1.7 | 信息通知 | 1.调度系统通过消息盒子的方式，推送异常消息到用户界面 |  |  |  |
|  |  | 2.历史消息，支持在消息中心查看所有历史异常信息 |  |  |  |
| 1.8 | 人员管理 | 1.可添加、修改、删除用户信息 |  |  |  |
|  |  | 2.可根据用户权限为用户分配角色 |  |  |  |
|  |  | 3.可根据用户业务特点为用户分配业务组 |  | 供货前提供具有国家认证资质的检验机构出具的检测报告 |  |
| 1.9 | 扩展性 | ★1.调度系统可扩展建设与数字孪生运营系统对接，实时呈现多种机器人形态 |  | 招标时提供软件产品无侵权风险的第三方认证证明材料，如软著著作权，或使用权。 |  |
| 2 | 大数据展示系统软件 |  |  |  |  |
| 2.1 | 所有机器人总览 | 1.机器人总览 | 显示该医院所有机器人总数，总工作时长，总任务数 | 提供软件功能界面截图 |  |
|  |  | 2.各部门使用情况 | 显示各部门使用机器人情况（单位：任务数），并用饼状图表示 |  |  |
|  |  | 3.警告信息及处理情况 | 显示各类报警信息，以及其对应出现的次数（单位：件）；显示已处理和未处理的报警次数（单位，件） |  |  |
|  |  | 4.各机器人运行总时长 | 柱状图显示每个机器人运行总时长，横坐标是机器人编号，纵坐标是运行总时长 |  |  |
|  |  | 5.使用时段图 | 横坐标为1-24（单位：h），纵坐标为任务数 |  |  |
|  |  | 6.使用趋势图 | 横坐标为日期（单位：天），纵坐标为任务数量 |  |  |
|  |  | 7.任务情况 | 显示某医院某种机器人总任务数量，各地点任务数量 |  |  |
| 2.2 | 消毒机器人数据展示页面 | 1.消毒任务情况 | 显示某医院某种机器人总任务数量，各地点任务数量 | 提供软件功能界面截图 |  |
|  |  | 2.总任务数（任务成功与失败） | 柱状图纵坐标显示各机器人任务成功，失败，取消的数量，横坐标为机器人编号， |  |  |
|  |  | 3.不同类型任务数 | 各类型（干雾，紫外，双模式）的任务数 |  |  |
|  |  | 4.单个机器人消毒时长 | 横坐标为机器人名字，纵坐标为消毒时长（干雾，紫外，双模式累计），消毒体积 |  |  |
|  |  | 5.消毒任务周统计 | 横坐标为周一到周日，纵坐标为消毒体积 |  |  |
|  |  | 6.耗材累计使用时间统计 | 横坐标为消毒机器人SN号，纵坐标为喷头，紫外灯管，除湿剂的累计使用时间 |  |  |
|  |  | 7.消毒时长分析 | 横坐标为时间0-23点，纵坐标为消毒时长（单位：h） |  |  |
|  |  | 8.消毒体积与耗时 | 柱状图纵坐标表示消毒体积（单位：立方米）和消毒时间（单位：h），横坐标显示科室名称 |  |  |
|  |  | 9.消毒任务的执行情况 | 高水平，中水平，低水平的百分比 |  |  |
|  |  | 10.消毒机器人详情 | 显示消毒机器人型号，名称，所在医院，所在科室，机器人里程数，运行总时长，消毒面积，是否充电 |  |  |
| 2.3 | 物流机器人数据展示 | 1.任务情况 | 显示某医院某种机器人总任务数量，各科室任务数量 | 提供软件功能界面截图 |  |
|  |  | 2.总任务数（任务成功与失败） | 柱状图纵坐标显示各机器人任务成功，失败，取消的数量，横坐标为机器人编号， |  |  |
|  |  | 3.单个机器人总运行时间 | 柱状图纵坐标表示运行时间，横坐标为机器人编号 |  |  |
|  |  | 4.使用趋势图 | 横坐标为日期（单位：天），纵坐标为任务数量 |  |  |
|  |  | 5.不同地点任务数（物流任务情况） | 不同地点的任务数 |  |  |
|  |  | 6.物流时段分析 | 各时间点下单的任务数，以及各时段的准点率（预计到达时间与实际到达时间） |  |  |
|  |  | 7.耗时分析 | 曲线图纵坐标为运行时长(单位：秒)，横坐标为时间0-23点 |  |  |
|  |  | 8.物流时段分析 | 曲线图纵坐标为任务数，横坐标为时间（0-23点） |  |  |
|  |  | 9.物流机器人详情列表 | 显示物流机器人型号，名称，客户名称，定时任务，临时任务，是否充电 |  |  |
| 3 | 数字孪生运营系统 |  |  |  |  |
| 3.1 | 全院智能物流场景演示 | 1.全院场景应提供可视化3D场景 |  |  |  |
|  |  | 2.全院场景的环境建模，应包含PIVAS、药房、供应室、手术室、餐厅、浆洗房、医废垃圾暂存处、洁净电梯、污物电梯等场景 |  |  |  |
|  |  | 3.全院场景的机器人展示，应包含固定封闭式医疗物资机器人、负载可脱卸机器人、货架式物资配送机器人等机器人3D模型 |  |  |  |
|  |  | 4.全院场景可动态展示PIVAS、供应室、餐厅、医废等机器人配送、回收运行流程 |  |  |  |
|  |  | 5.全院场景可展示调度系统与机器人的互动 |  |  |  |
|  |  | 6.可同步展示当前物流业务的统计与分析数据，当天任务完成情况 |  |  |  |
|  |  | 7.可实时呈现业务与硬件的报警信息，建议的解决办法 |  |  |  |
| 3.2 | 手术室场景演示 | 1.手术室场景应提供可视化3D场景 |  |  |  |
|  |  | 2.手术室场景的环境建模，应包含手术室、耗材库房、药品库房、污洗间等场景 |  |  |  |
|  |  | 3.手术室场景的机器人展示，应包含物流机器人、消毒机器人等机器人3D模型 |  |  |  |
|  |  | 4.手术室场景可展示耗材配送、药品配送、医废回收等机器人运行流程 |  |  |  |
|  |  | 5.手术室场景可展示手术物资管理软件与机器人的互动 |  |  |  |
|  |  | 6.手术室场景可提供第一视角，近距离监控机器人的运行 |  |  |  |
| 3.3 | 消毒场景演示 | 1.各消毒场景应提供可视化3D场景 |  |  |  |
|  |  | 2.消毒机器人的3D模型展示 |  |  |  |
|  |  | 3.应包含消毒感控的展示，实现多种模式组合消毒，过氧化氢浓度检测，实时显示房间内过氧化氢的浓度情况 |  |  |  |
|  |  | ★4.可展示真实机器人在3D场景的联动，包含机器人的位置移动、消毒状态变化、机器人硬件状态等 |  | 提供现场视频，展示有真实机器人在3D场景的联动。 |  |
|  |  | 5.可同时展现当前场景的消毒任务信息，距离上次消毒时间等业务数据信息 |  |  |  |
|  |  | 6.可实时呈现业务与硬件的报警信息，建议的解决办法 |  |  |  |

## ▲二、其他要求

- 质保期：安装调试经采购人验收合格后正常使用后不少于 2 年。

- 物流机器人系统、智能消毒机器人系统、医疗物资自动收发中转物流系统、数字孪生系统等投标产品如非同一厂家，须提供互通互联承诺函，且能在同一平台上对项目内所有机器人产品进行统一调度的证明材料。

- 中标方提供的产品应为原厂生产的，符合质量标准及招标要求的未经使用的全新产品，且交付的软硬件产品为投标型号的最新版本。

- 质保期内，中标方负责免费维修或更换，对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养。在质保期内，如发生非人为因素的故障而影响工作的，24小时内不能排除的情况，质保期按停机时间3倍顺延。

- 质保期过后，中标方应另行签署维保合同，提供售后服务；提供系统整体年维保金额，并列出主要零配件更换价格。

- 为保障运行正常，品牌制造商应设立 24 小时热线服务，1小时内响应。

- 为有效防止机器人伤害第三方或第三方伤害机器人带来的损失，供货商应对机器人提供不少于免费运维期年限的机器人责任险服务，服务对象应涵盖本项目的所有机器人。（供货前提供第三方责任险证明文件）

- 供应商需负责备品备件的采购、存储、管理及配送工作，确保备品备件的质量和数量满足医院需求，供应商需承诺在紧急情况下，能够在指定时间内将所需备品备件送达医院指定地点。

- 提供包括但不限于以下备品备件：

- 1）机器人控制器、驱动器、传感器等核心部件

- 2）机器人电池、驱动轮、万向轮等辅助部件

- 3）专用维修工具及软件

- 4）其他与机器人系统相关的备品备件

## 三、系统功能演示

要求投标人根据下列演示要求的相关内容进行系统讲解和演示；演示内容需使用软件功能模块在真实操作界面上进行，并可以结合进行机器人实体运营场景的视频展示。每位投标人演示和讲解时间控制在 15 分钟内。

演示和讲解分三部分：

第一部分：机器人中央调度系统的演示和实体运营场景的视频展示；

第二部分：医疗物资自动收发中转物流系统的演示和实体运营场景的视频展示；

第三部分：数字孪生运维平台功能展示。

## 第一部分：机器人中央调度系统各主要子系统功能讲解和演示

      - 演示机器人中央调度中心的系统操作界面；

系统主界面应包含运行监控、任务调度管理的统一调度平台，应具有机器人和外围设备设备监控、物联网设备管理、工单业务与资源规划、物流任务调度与管理等功能模块。

      - 演示系统界面的设备监控功能：

①系统可对机器人的进行实时监控，调度系统界面可实时呈现机器人状态、电量、型号等信息。

②系统同时可对智能工作站点进行实时监控，调度系统界面可实时呈现医疗站点、物资发送站点实时状态。

③系统界面能够对各个运行监控子系统设备、站点的运行数据和运行状态进行实时监测、采集、整理、分析、存储，并对异常情况进行实时报警。

      - 演示任务订单调度管理功能：任务订单管理情况展示，调度系统界面可对当前任务订单进行监控；

①可查看当日执行任务情况，已完成的任务和待执行的任务；

②要求具备任务订单提醒功能，对于可脱卸类型的机器人任务订单，调度系统界面支持提示物资发送站备货，接收工作站提示收货。

      - 演示业务与资源规划管理功能：

①包含多种业务模版，具备单点配送、多点配送、单点回收、多点回收等业务模板；

②可统一计划分配各机器人业务时间段，各业务（科室）的可按业务申请机器人资源；包含以计划排班的形式来规划机器人配送任务；并支持修改、删除、优先插入、新建排班等业务规划和资源（机器人） 利用。

      - 演示医疗工作站点的物资接收真实场景（视频）；

演示机器人路径电梯调度真实场景（视频）；

演示机器人路径门禁真实场景（视频）。

## 第二部分：医疗物资自动收发中转物流系统的功能讲解和演示

- 演示系统操作界面；
系统应包含手术室耗材管理的全流程追溯，主界面具备耗材入库、耗材申领与出库、耗材使用登记、耗材库存管理、手术室账目核对等功能模块。

- 演示耗材精细化管理功能：可按照手术室单位进行耗材的闭环管理；

①系统支持以手术室为单位，对医疗物资自动收发中转物流系统申请人工出库或者机器人出库。可按照手术室查看耗材申领状态，如果通过机器人出库，机器人配送至站点，应显示手术室所在位置的就近出库站点。

②系统支持实时查看医疗物资自动收发中转物流系统的实时库存，对低阈值耗材进行补货预警。

③系统支持以手术室为单位，对耗材进行使用登记，多余耗材的退库处理，以及每天的耗材结算、账目核对，完成耗材的闭环管理；

- 演示人工耗材出库真实场景（视频）、机器人与耗材库接驳真实场景（视频）、机器人出库至站点真实场景（视频）

## 第三部分：数字孪生运营系统功能演示

要求投标人的中央调度中心的系统操作界面采用数字孪生可视化技术打造物流运营系统，并结合运行场景（投标人自行选定实际案例或模拟场景）进行演示。

注：①投标人必须采用真实产品对功能演示录制，供应商无须到达现场讲解，以录制的视频演示内容为准。演示时长不超过15分钟。

②存储：演示内容需存储（要求视频格式为MP4格式，供应商须使用视频进行录制并演示。不演示或使用PPT，WORD等文本形式演示者不予认可，在打分时不作计分。因供应商演示视频无法播放或损坏的，视作未提供演示，打分时不予计分）在U盘当中。

③智能物流传输系统技术参数要求中须提供视频证明材料参数汇总如下，一同编制在U盘中：

| 一、 | 机器人系统 |  |
| --- | --- | --- |
| 7 | 医疗物资自动收发中转物流系统 |  |
| 7.2 | ★5.遇到停电或系统故障，库体的开放货架存取方式设计，可使用应急方式取出物资 | 提供视频证明材料 |
| 7.4 | 4.配台架具有传感装置，可感应配台架上是否有物资 | 提供运行的视频证明材料 |
| 7.5.2 | ★3.可与医疗物资自动收发中转物流系统和机器人系统对接，实现耗材的机器人出库：医疗物资自动收发中转物流系统收到申领单后自动调度并准备相应的耗材，准备完毕后自动抓取出库；可使用机器人运输，等待机器人到来后将耗材从医疗物资自动收发中转物流系统自动接驳至机器人货架上 | 提供医（院）疗机构实际场景运行视频 |
| 7.5.4 | 1.可与机器人系统对接，实现耗材的机器人退库 | 提供医（院）疗机构实际场景运行视频 |
| 7.6.1 | 4.机器人顶部具有自动对开门结构，对接仓储设备自动开门接驳物资，自动门开口尺寸≥750x400mm，机器人与仓储配台架对接误差±10mm | 提供顶部开门结构实物照片及自动门开口的实物测量照片及视频 |
| 二、 | 物联网设备 |  |
| 1 | 智能收发站 |  |
| 1.3 | ★2.如货箱停靠后被误操作移动，智能站点可主动提示预警信息 | 提供相关功能演示视频材料 |
| 四、 | 管理软件系统 |  |
| 3 | 数字孪生运营系统 |  |
| 3.3 | ★4.可展示真实机器人在3D场景的联动，包含机器人的位置移动、消毒状态变化、机器人硬件状态等 | 提供现场视频，展示有真实机器人在3D场景的联动。 |

④包装及递交要求：U盘须单独密封于投标截止时间前提交。供应商可以采用快递方式邮寄或现场递交演示内容。采用快递方式（联系人、联系电话和通讯地址等信息详见采购公告）邮寄演示视频的，供应商需确保其U盘按招标文件要求密封。邮寄因故延误或中心不能及时收到U盘的、或邮寄过程中U盘发生遗失、损坏或因延期送达导致U盘不被接收等情况的，由供应商自行承担风险及责任。U盘接收地点及联系方式（建议使用顺丰快递）：详见采购公告。

- 第四章  商务条款

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| ▲1 | 实施周期：接采购人通知后120日历天内完成建设，具体起始时间以采购人书面通知为准。 |
| ▲2 | 付款方法和条件： （1）合同生效以及具备实施条件，提交预付款担保后7个工作日内支付合同金额的40%作为预付款。（中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，可不适用此条款） （2）货物到项目现场经监理、采购人确认后7个工作日内支付该批货物合同价的40%（分批发货的分批支付到货款）。 （3）安装调试完成，经相关单位验收合格后，中标供应商按采购人要求提交竣工资料、结算资料并经采购人最终确认后7个工作日内支付至结算价的100%； （4）每一次付款前，中标供应商需提供同等金额的增值税专用发票。 |
| ▲3 | 履约保证金： 履约保证金金额：合同总金额的1%。 履约保证金形式：电汇、网银、银行保函（采购人认可的银行开具的保函）、保险保单等；中标供应商应将履约保证金交至采购人指定账户。合同履行期间，中标供应商不得将履约保证金取回或作任何抵押。履约保证金在合同履约完成后全额无息退还中标供应商（中标供应商未按合同要求进行履约的情形除外，如出现未按合同要求履约的情形按合同约定执行）。 |
| 4 | 产品质量要求：中标供应商提供的产品应为原厂生产的，符合质量标准及招标要求的未经使用的全新产品，且交付的软硬件产品为投标型号的最新版本。 |
| ▲5 | 货物质保期：设备验收合格后免费保修≥2年。 |
| ▲6 | 售后服务： 1、技术支持要求：质保期内出现问题，为保障运行正常，品牌制造商应设立 24 小时热线服务，1小时内响应，最迟在2个工作日内修复，如不能修复应采取补救措施，以保证使用方的正常工作，中标单位有其它服务承诺的，一并履行。未及时响应或到达现场解决问题并修复的，采购人有权自行通过第三方进行修复，其修复费用另加20%管理费均由供货商承担。在保修期内中标单位不得以任何理由影响正常使用。 2、为有效防止机器人伤害第三方或第三方伤害机器人带来的损失，供货商应对机器人提供不少于免费运维期年限的机器人责任险服务，服务对象应涵盖本项目的所有机器人；（供货前提供第三方责任险证明文件） 3、供应商需负责备品备件的采购、存储、管理及配送工作，确保备品备件的质量和数量满足医院需求，供应商需承诺在紧急情况下，能够在指定时间内将所需备品备件送达医院指定地点 提供包括但不限于以下备品备件： 1）机器人控制器、驱动器、传感器等核心部件； 2）机器人电池、驱动轮、万向轮等辅助部件； 3）专用维修工具及软件； 4）其他与机器人系统相关的备品备件； 5）其他见合同条款。 |
| ▲7 | 授予合同：按照招标文件的规定、中标供应商的投标响应及中标通知书确定的金额签订合同 |
| ▲8 | 合同签订时间：中标通知书发出之日起30天内签订合同 |

- 第五章  采购合同样本

（本合同为合同样稿，最终稿由甲乙双方协商后确定）

买方（全称）

卖方（全称）

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，为明确双方的权利和义务，经协商一致，签订本合同，共同信守。

# 一、定义和法律

1.1 “合同”系指买方和卖方已签署的协议，即由双方签订的合同格式中的文件，包括所有的附件、附录和组成合同部分的所有其它文件。

1.2 “货物”系指卖方按合同要求，须向买方提供的一切设备、机械、器具、耗材、备品备件、工具、手册及其它技术资料和其它材料等。

1.3 “服务”系指合同规定卖方须承担与货物相关的服务，包括但不限于安装就位、安装指导、安装调试、技术协助、校准、培训以及其它卖方应承担的义务。

1.4 “现场”系指合同项下货物仓储、存放、安装就位、安装指导、安装调试、运行的现场。

1.5 “验收”系指买方依据技术规格书（用户需求书）规定接受合同货物所依据的程序和条件。

1.6  本合同适用的是中国的法律、法规，以及部门规章、项目所在地的地方法规、地方规章。

# 二、合同标的

2.1 合同生效后，买方同意采购、卖方同意提供本合同项下的所有货物及服务。本次合同的标的为：                ，具体内容及要求详见合同附件。

2.2 卖方提供的所有货物及服务内容必须完全满足合同的要求。

# 三、合同价格

3.1本合同含税总价为人民币（大写）：       元整，（小写）    元；其中不含税价为人民币       元，增值税税额为人民币     元（增值税税率13%）。详细分项报价见合同附件。

不含税价格不受国家税率变化而变化，若在合同履行期间，遇国家的税率调整，税率按新税率执行，则价税合计作相应调整。

因卖方纳税人资格发生变化等原因，导致实际税率高于原合同约定的，合同金额（合同金额=不含税金额+增值税金额）不予调整；若实际税率低于原合同约定的，合同金额将根据新税率进行调整，不含税金额保持不变。

3.2 本合同约定的货物单价为固定价格，在合同执行期间不受政策、法规变化以及汇率浮动、物价指数浮动等影响。

3.3 本项目为“交钥匙”工程，固定总价合同。投标报价以人民币为结算货币，除合同约定的相关变更情形外，在合同履行过程不得做任何形式的调整，投标报价均应已包括但不仅限于为实施和完成招标文件中的“供货要求”及图纸要求的相关系统、设备（货物）的深化设计，系统设备的制造、供货、检测、包装、储存、运杂（含二次搬运）、保险、现场卸货、设备吊装就位（现场设备卸车吊装至指定位置）、未正式交付招标人之前的保管（自负设备及材料的损坏及失窃等责任）、安装、调试、现场成品保护、安全文明施工、施工用水电费（支付给总承包单位）、总承包管理费（按结算造价的2%支付给总承包单位）、涉及工作产生垃圾的清运费，技术培训、检验和验收、质保期内备品备件及易损件、质保期内维保、设备安装后与其他相关系统所需连接等安装工作的指导、售后服务及提交所有相关技术资料、税金等完成本项目所发生的一切应有费用。

本项目实行风险包干制，乙方已考虑了下列风险因素：

1）因市场变化、政策性调整导致材料价格变化；

2）因天气、地形、地质等自然条件的变化，采取的临时措施；

3）乙方根据自身实力和工程实际情况自行确定风险费用，风险费用应包括在合同总价中，不得单列项目，不论是否计取风险费用即可认为风险费用已包括各项费用中。除甲方提出更改外，其他所有费用均视为已包括在合同总价中，不另行计取。

3.4 质保期内的备品备件（详见附件）均由卖方提供，费用已含入合同总金额内。

3.5 合同及附件中所列的数量为本次预计采购数量，如有调整以买方发出的交货通知为准。如实际数量低于合同预计数量，在合同履行期间按照本合同约定的货物单价执行。如因卖方原因导致采购数量增加的，结算费用不予增加。

3.6 卖方收到纸质图纸10天内且设备（货物）进场前，应提交与招标工程量清单的对比稿，提交买方或其委托的咨询单位进行审核。

# 四、交货

4.1实施周期：接买方通知后   日历天内完成建设，具体起始时间以买方书面通知为准。

4.2 项目地点：买方指定的仓储地点或现场存放点，存放点由买方现场指定。卖方负责交货地点的卸货和现场就位。

# 五、合同文件和资料

5.1没有买方事先书面同意，卖方不得将由买方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、模型、样品或资料提供给卖方雇佣于履行本合同以外的任何其他人。即使向履行本合同的雇员提供，也应注意保密并限于履行合同必须的范围。

5.2没有买方事先书面同意，除了履行本合同之外，卖方不应使用合同条款5.1条所列举的任何文件和资料。

5.3除了合同本身之外，合同条款5.1条所列举的任何文件是买方的财产。如买方有要求，卖方在完成本合同后应将这些文件及复制件全部归还给买方。

5.4 卖方应提供与货物相符的中文技术资料，例如：样本、图纸、操作手册、使用说明、维修指南或服务手册等，并随每批货物一同装箱。如本条款所述资料寄送不完整或丢失，卖方应在收到买方通知后立即免费另寄。

5.5技术资料的全部费用已包含在合同总金额内。

# 六、知识产权

6.1卖方应保证，买方在中华人民共和国境内使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉；若买方受到此类侵权指控（包括收到第三方的律师函、索赔函等文书）或起诉，卖方须与第三方交涉并承担由此引起的一切法律责任和费用（包括但不限于法院诉讼费、保全费和律师费等为处理相关事宜支出的所有费用）。如买方不得不继续使用该货物，由此扩大损失部分也由卖方承担，但买方需提前发函告知卖方。

6.2买方永久享有卖方为本合同项下提供的产品、软件、技术资料的使用权，并无需承担任何费用。

# 七、包装运输

7.1 除非本合同另有规定，提供的全部货物须采用相应标准的保护措施进行包装。这种包装应适于内陆运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。卖方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。

7.2 每件包装应附有详细装箱单和质量证书各两套，一套在包装箱里，一套在包装箱外。

7.3．卖方负责办理运输和保险，将货物运抵至买方指定地点，并负责到场卸货，货物运输费、保险费及装卸费包含在货物总价中。

7.4．货物运输及到场卸货均由卖方自行负责，货物到场、就位后，继续由卖方负责保管直至通过最终验收并办理交接手续为止。

# 八、安装、验收

8.1卖方应于发货前3个工作日书面通知买方，根据双方协定时间地点进行交货并开箱检验，该检验不代表已经验收合格。如发现货物元件、配件规格和数量或两者都与合同文件、招标文件不符，卖方应无条件及时更换。

8.2货物检验时须同时满足以下各项标准及要求方为合格：①装箱单、质量合格证书、保修证书、产品使用说明书及其他应随产品一同装箱的技术资料；②该批次货物采购文件及本合同附件所涉及的质量、技术、服务及验收的相关内容。

8.3．卖方负责其提供货物的就位、安装和调试，包括卖方提供货物与公用设施、建筑等界面的连接。卖方应在买方指定日期派遣工程师到现场进行就位、安装和调试工作，并应提供全部安装、调试过程中的特殊工具、润滑剂、易损件，并自带专用仪器、仪表。

8.4．就位、安装、调试的安全管理

（1）卖方是本项目施工和安装调试的责任人，应对建设工程安全管理负全部责任并承担所有的责任和费用支付。卖方承诺：应对本项目的安装和调试过程的安全管理负责；在整个过程中遵守国家法规和买方所在地相关主管部门的有关规定。

（2）卖方应对项目实施从采购到安装、调试直至顺利通过验收并交付使用的全过程的质量、安全负责，并按照本项目的设计图纸、标准与规范和有关技术要求组织本项目的实施，不得偷工减料。

（3）除本合同另有规定，卖方应根据安装工程的实际需要，自行解决施工所用的照明、围栏、各种警示标志和警卫。除不可抗力外，由于卖方的原因导致安装调试过程所产生的货物、设施损失和损坏以及人身伤害（包括买方的货物、设施受损及配合人员受伤），由卖方承担责任及所有发生的费用，并全价赔偿。

（4）卖方应严格执行安装施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。遵守政府有关部门对工地交通和卫生管理的有关规定，达到文明工地标准，并承担由于违反规定引起的罚款及买方的损失。文明施工费已包含在合同总价内。

（5）卖方承包范围内部分已经竣工的工程未正式交付买方之前，卖方负责已完工程的保护工作，如保护期间发生成品损坏，卖方应自费予以修复或赔偿。

8.5货物具备竣工验收条件，乙方应按约定的工程竣工验收技术资料格式和要求，向甲方提交完整竣工资料和竣工报告5份，甲方组建的验收小组对双方合同约定的全部内容进行验收，验收小组出具验收意见。

8.6如果卖方不按约定提交竣工资料或提交的资料不符合要求，则认为本项目尚未达到竣工条件。

8.7买方在收到卖方提交的竣工报告后的28天内组织验收，并在验收后14天内予以认可或提出修改意见。验收不合格，卖方应按要求修改后再次提请甲方验收，并承担因自身原因造成修改的费用。

8.8货物在通过买方组织的竣工验收合格后，一个月内货物运行正常无问题，视为最终验收合格，最终验收合格之日起计算质保期。

# 九、质量标准、质保期和售后服务

9.1卖方交付的货物应符合招标文件“第五章 招标内容与技术需求”所述的标准。如没有提及适用标准，则应符合国家标准或行业标准。这些标准必须是有关机构发布的最新有效版本的标准。

9.2本合同项下的货物质保期：     个月，自最终验收合格之日起计算。

9.3有保质期的产品，卖方所供的有效日期必须大于整个保质期。如涉及到特殊物品，由双方协商决定。

9.4卖方提供的货物必须是全新原装正品，符合货物要求的规格型号和技术指标。质保期内非因买方的人为原因而出现质量问题的，卖方需在2天内负责包修、包换或者包退，并承担调换或退货的实际费用。卖方不能修理和不能调换的，按不能交货处理。

质保期内出现问题，卖方在接到电话后2小时内响应，6小时内到达现场解决问题，最迟在2个工作日内修复，如不能修复应采取补救措施，以保证使用方的正常工作，卖方有其它服务承诺的，一并履行。未及时响应或到达现场解决问题并修复的，买方有权自行通过第三方进行修复，其修复费用另加20%管理费均由供货商承担。在保修期内卖方不得以任何理由影响正常使用。

9.5质保期内维修包括提供维修所需的材料、配件的生产、运输、装卸至维修现场、安装调试等全过程所产生的成本和费用以及卖方应承担的一切税费。质保期满后，卖方应继续提供维修服务，只收取维修配件成本费、免收人工费。

9.6在质保期内，卖方应实行一年一次的质量跟踪服务和反馈。在质保期满前时作一次免费维护保养。质保期外，实行二年一次的跟踪服务和反馈。

9.7质保期外，如若货物故障，卖方提供维修服务，维修费买方先付50%，另50%待货物运行一月后结清，货物配件如需要重新购买则按不超过投标文件中承诺的报价计算。

9.8如配件将要停止生产，卖方应事先告知买方将要停止生产的计划，使买方有足够的时间采购所需的备品备件。

9.9在配件停止生产后，如买方要求，卖方应免费向买方提供备件的蓝图、图纸和规格。

# 十、所有权与风险转移

10.1 货物所有权和毁损、灭失的风险自卖方将货物运至买方指定的交货地点并通过最终验收后止，出具书面验收报告并办理交接手续后由卖方转移至买方。

10.2 所有权和风险的转移，如另有约定的从其约定。所有权和风险的转移，不得减轻或免除卖方的产品质量责任；不影响因卖方履行义务不符合合同约定，买方要求其承担违约责任的权利。

# 十一、付款方法和条件

11.1合同生效以及具备实施条件，提交预付款担保后7个工作日内支付合同金额的40%作为预付款。

11.2合同清单50%及以上的货物完成就位后，经监理、买方确认后7个工作日内支付该批货物合同价的40%。

11.3安装调试完成，经相关单位验收合格后（因买方货物无法按时就位的除外，卖方提供相关承诺确保后期就位货物通过第三方检测），卖方按买方要求提交竣工资料、结算资料并经买方最终确认后7个工作日内支付至结算价的100%；

11.4每次付款前，卖方需提供买方同等金额的增值税专用发票。

# 十二、履约保证金：

12.1履约保证金金额：合同总金额的1%。

12.2履约保证金形式：电汇、网银、银行保函（买方认可的银行开具的保函）、保险保单等；卖方应将履约保证金交至买方指定账户。合同履行期间，卖方不得将履约保证金取回或作任何抵押。履约保证金在合同履约完成后全额无息退还卖方（卖方未按合同要求进行履约的情形除外，如出现未按合同要求履约的情形按合同约定执行）。

# 十三、违约责任

13.1如卖方延期交货，每逾期一日，卖方应按未交付货物的金额1%向买方支付违约金；逾期超过20日仍不能交货的，买方有权单方解除合同，且卖方应向买方支付合同总额10%的违约金。

13.2如卖方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、数量、质量及提供服务等不符合合同规定及技术资料规定标准的，买方有权拒收该货物，卖方愿意更换补货物但逾期交货的，按卖方逾期交货处理。卖方拒绝更换补货物的，买方可单方解除合同，且卖方应向买方支付合同总额10%的违约金。如因买方原因造成的，卖方可免除责任。

如卖方所交付货物性能、品牌、规格型号等与合同（包括但不限于因16.2条导致的货物变更）不一致，本项货物经买方认可同意更换，优于本合同的，按本合同价格结算，且买方有权直接扣除本项货物金额5%作为违约金；更换补货物性能、品牌、规格型号差于本合同的，按照市场询价结果结算，且买方有权直接扣除本项货物金额5%作为违约金。

13.3卖方不履行保修义务或拖延履行保修义务的，买方有权罚没余款，同时买方有权将卖方列入不良行为记录名单、一年内禁止卖方参加买方的采购任何活动。

13.4 卖方存在恶意磋商或虚假承诺等不正当竞争行为，买方有权将卖方列入不良行为记录名单，一年内禁止卖方参加买方的采购任何活动。

13.5由于卖方所提供的产品质量不合格给买方或第三方造成人身财产损失的，卖方应承担全部赔偿责任。

13.6卖方存在违反合同条款有关知识产权的违约行为，向买方支付合同总金额的10%违约金。

13.7卖方存在违反合同条款有关转让和分包的违约行为，经买方指出仍不纠正的，买方有权单方解除合同，卖方向买方支付合同总金额5%的违约金，如造成买方损失超过违约金的，超出部分由卖方继续承担赔偿责任。

13.8因卖方逾期交货、不能交货或交付的货物不符合规定要求等违约行为导致买方解除合同的，卖方应向买方支付合同总金额10%的违约金，如造成买方损失超过违约金的，超出部分由卖方继续承担赔偿责任。

13.9对于合同中所列的违约金和赔偿款，买方有权从货款中扣除。所有违约金和赔偿款的支付，不免除卖方继续履行合同的义务，也不减轻卖方合同项下的其他责任和义务。

# 十四、不可抗力

14.1不可抗力系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

14.2 受阻方应在不可抗力事件发生后7日内，以书面形式通知另一方并详细描述不可抗力事件的发生原因、情况和可能导致的后果，包括该不可抗力事件发生的日期和预计停止的时间，以及对该方履行在本合同下义务的影响，并在另一方合理要求的时间内提供证明。

14.3发生不可抗力事件时，双方应各自承担不可抗力事件对其造成的损失。

14.4若不可抗力发生使合同执行受阻，则合同执行时间根据受影响的时间相应延长，但合同价格不得调整。

14.5一旦不可抗力事件的影响持续60天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成一致的处理办法。

14.6 迟延履行期间发生的不可抗力不具有免责效力。

# 十五、税费

15.1根据中国现行税法向卖方征收的与履行本合同有关的一切税费由卖方支付。

15.2发生在中国境外的，与履行本合同有关的一切税费，应由卖方承担。

# 十六、变更

16.1、当买方提出货物数量增减时，合同价款可进行调整，按合同已有的单价变更合同价款。

16.2、涉及买方要求货物变更的，双方在变更确定后7天内，卖方提出变更合同价款的报告，经买方确认后调整合同价款。变更合同价款按下列方法进行：

（1）合同中已有适用于变更货物的单价，按合同已有的单价变更合同价款；

（2）合同中只有适用或类似于变更货物的单价，可以参照类似单价变更合同价款；

（3）合同中没有适用或类似于变更货物的价格，由卖方提出适当的变更单价，经买方或买方委托的造价咨询确认后执行，定价依据原则上参照控制价编制并结合中标下浮率后确定。

16.3、因变更导致费用增加的，变更后7天内不向买方提出变更签证的报告时，视为该项变更不涉及合同价款的变更。

16.4、买方提出的对已交货部分进行变更，卖方对于有可能被重复利用的货物，必须报买方确认，否则视为全部重新利用。

16.5、现场签证由卖方填写，买方单位派人审核数量和单价，经买方书面审定后方为有效。

16.6、因卖方擅自变更发生的费用和由此导致买方的直接损失，由卖方承担，延误的工期不予顺延。

16.7、卖方提出的合理化建议涉及到对清单内规定的货物的更改及对货物的换用，须经买方同意。未经买方书面同意擅自更改或换用时，卖方承担由此发生的费用，并赔偿买方的有关损失，并按照13.1条承担逾期交货责任。

16.8因卖方原因对图纸进行深化而导致的费用增加，均已考虑在相应设备（货物）的合同价中，结算不作调整。非买方原因变更，图纸深化均不得减少采购工程量。

16.9投标时卖方已踏勘了解现场情况，总承包预留的孔洞、设备基础等现状不满足设备（货物）安装要求的，其开孔、改造及封堵费用均已考虑在相应设备（货物）的合同价中，结算不作调整。

# 十七、转让和分包

除买方事先书面同意外，卖方不得将其合同权利、责任和义务部分转让或全部转让或转移给第三方。

# 十八、合同修改

欲对合同条款作出任何改动或偏离，均须由买卖双方签署书面的合同修改书。

# 十九、合同的解除和终止

19.1如果卖方迟延履行或交付不符合要求，买方有选择是否继续接受。

1）如买方接受，则买方应支付与所交付产品相对应的相关款项；

2）如买方不接受，解除合同，卖方需支付合同总金额10%的违约金。

19.2合同的解除及终止不影响任何一方依据本合同的约定向另一方提出索赔、追索或其他约定、法定权利。

# 二十、争端处理

20.1因本合同发生的争议，双方应友好协商解决，协商不成，按下列第（2）种方式解决：

（1）向工程所在地仲裁委员会申请仲裁；

（2）向工程所在地人民法院起诉。

# 二十一、合同生效及其它

21.1本合同在双方签字盖章后生效。

21.2招标文件、投标文件和招标过程中的澄清文件是本合同不可分割的组成部分，本合同未尽事宜从其规定。

21.3 本合同一式伍份，买方叁份，卖方贰份，具有相同法律效力。

二十二、合同附件

下列合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：

1)供货范围及分项报价表；

22.1组成合同的各项文件应相互解释，互为说明。除合同另有规定外，其优先顺序如下:

1) 本合同文本及附件；

2) 中标通知书；

3) 授标前澄清文件（含询标纪要及承诺）；

4) 招标文件及招标补充文件（澄清文件、其他补充资料）；

5) 投标文件及附件。

买方（盖章）：                           卖方（盖章）：

法定代表人或授权代表人（签字）：         法定代表人或授权代表人（签字）：

地址：                                   地址：

电话：                                   电话：

开户账号：                               开户账号：

开户银行：                               开户银行：

税号：                                   税号：

签订日期：                               签订日期：

项目廉洁合同

发包人（甲方）：

承包人（乙方）：

工程建设¨ 物资货物采购¨ 服务采购¨（相对应类别¨内打“√”）

项目名称（编号）：

为加强工程建设、物资采购和服务采购领域中的廉洁建设，规范甲、乙双方各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违纪违法行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家、省市的法律法规和廉洁责任制规定，特订立本廉洁合同。

第一条 双方共同责任

（一）应严格遵守国家关于工程建设、物资采购和服务采购领域有关法律、法规，相关政策，以及党风廉政建设的各项规定。

（二）严格执行项目合同文件和廉洁合同文件，自觉按合同办事。

（三）除法律认定的商业秘密或合同文件另有规定外，甲、乙双方的业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则，甲、乙双方不得为获取不正当利益而损害国家、集体利益。

（四）建立健全廉洁制度，开展廉洁教育，设立廉洁告示牌，公布举报电话。

（五）发现对方在业务活动中有违反本合同规定或其他违纪违法行为的，有及时提醒对方纠正的权利和义务。情节严重的，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条 甲方的责任

所有参与本项目的甲方人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

(四) 不准参加乙方和相关单位组织的有可能影响公正执行公务的宴请和健身、娱乐等活动，不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具、高档办公用品等。

（五）甲方人员的配偶、子女、亲属等不得参与乙方或相关单位承包的本工程有关的设备、材料、工程分包、劳务、监理、勘察设计等经济活动。

（六）不准以任何理由与乙方私下交易，向乙方和相关单位推荐分包单位或要求乙方购买私自指定的材料、设备等。

（七）不准利用职权从事各种个人有偿中介活动。

第三条 乙方的责任

乙方应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展工作，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何名义为甲方、相关单位或个人报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

（五）不准为甲方人员购置或提供通讯工具、交通工具、高档办公用品。

（六）不准以任何理由与甲方私下交易。

第四条 违约责任

如发现甲、乙双方的违规违纪违法行为，公司纪委（监察专员办）将以“零容忍”态度从严从快处理，一律点名通报，形成震慑。

- （一）甲方人员有违反本合同第一、二条责任行为的，按照情节轻重程度作出处理。情节轻微的，对党员干部作出组织处理或依据《中国共产党纪律处分条例》作出处理；对非党员的监察对象依据《监察法》《政务处分法》作出处理；对其他人员依据《劳动法》和公司规章制度作出处理，以上处理可一并给予经济处罚。情节严重的，移交上级纪委监委办理。涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

- （二）乙方人员有违反本合同第一、三条责任行为的，甲方有权要求乙方依据有关法律法规和规定给予相关人员党纪、政纪处分或组织处理；

- （三）如涉及合法分包的项目，乙方有责任向分包方说明廉洁合同的具体内容，要求其严格执行。分包方违反上述责任行为的，乙方与分包方承担连带责任。

- （四）甲乙双方人员赠送、贿赂，接受或索要钱物，如果一方发生，另一方当事人应立即报告本单位领导和纪检监察机关，对不主动报告情况的有关人员，一经查出，视情节轻重给予处罚。

第五条 本合同由双方单位纪检监察人员或其上级纪委负责监督，并对执行情况进行检查。

第六条 本廉洁合同作为主合同的附件，与主合同具有同等法律效力。经双方法定代表人（委托代理人）和纪检监察人员签署后生效。

第七条 本廉洁合同的有效期为双方签署之日起至主合同履约完毕时止。

第八条 本廉洁合同一式四份，由甲乙双方各执一份，送交甲乙双方的监督部门各一份。签订廉洁合同必须在工程项目招标文件和公告中予以明确，接受群众监督。

甲方单位（盖章）:                    乙方单位（盖章）：

法定代表人                           法定代表人

或委托代理人：                       或委托代理人：

甲方纪检监察人员：                   乙方纪检监察人员：

年    月    日                      年    月    日

- 第六章  评标办法及标准

一、评标办法

1.1本项目评标采用综合评分法。

1.2综合评分法：采用百分制，总分100分。供应商的综合得分为商务和技术得分与报价得分之和。按综合得分由高到低的排序，推荐中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前；若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

1.3本项目需要落实的政府采购政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）等。

1.4本次采购为专门面向中小企业，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

1.5本项目将对节能产品、环境标志产品给予政策性因素技术加分，投标产品如属于节能产品、环境标志产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，未按要求提供认证证书或认证证书与中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）节能产品、环境标志产品查询结果不相符的评标委员会将不予认可，不得享受技术加分。由多个产品集成的项目（标项），必须所有产品符合上述要求才能享受技术加分。

（1）提供政府采购品目清单相关内容页（并对相关内容作圈记），采购品目清单详见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。

（2）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》中的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书复印件并加盖公章。

1.6评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

二、评标程序

2.1初步审查：包含资格性审查和符合性审查。资格性审查是指采购人或代理机构根据“附表1资格性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。符合性审查是指评标委员会根据“附表2符合性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。资格性审查和符合性审查中，有任意一项审查结论不合格的，作无效标处理。

2.2比较与评价：评标委员会根据“附表3商务和技术评分表”的要求，对照投标文件的应答进行比较，判定其偏差性质和程度，由评标委员会成员在分值范围内自行评分。供应商商务和技术得分为各评标委员会成员有效评分的算术平均值（小数点后保留二位数）。

2.3在评标过程中，发现的价格计算错误按下述原则修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中分项报价表内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

提供相同品牌产品且通过资格性审查、符合性审查的不同供应商参加同一标项投标的，按一家供应商计算，评审后综合得分最高的同品牌供应商获得中标候选人推荐资格；综合得分相同的，由评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

本项目核心产品：机器人系统；

评标委员会根据“附表4价格评分表”的规定，计算供应商报价得分（小数点后保留二位数）。

综合评估：供应商的综合得分为商务和技术得分与报价得分之和。

推荐中标候选人：按综合得分由高到低的排序，推荐中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前；若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

2.4确定中标供应商

评标委员会按综合得分由高到低的排序，向采购人推荐中标候选人。代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定1名中标供应商。中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

三、投标的澄清

3.1评标委员会在对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清。供应商的澄清不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.2政采云具体操作如下：

在评审过程中，如评标委员会对投标文件有疑问，由评标委员会组长将问题汇总后发函，或由采购代理机构代替发起。供应商在截止时间前，予以回复。此回复将作为投标文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

路径：用户中心—项目采购—询标澄清

（1）政采云平台通过待办事项和短信提醒供应商在截止时间前完成澄清。

（2）供应商在“询标澄清-待办理”标签页下选择状态为“待澄清”的项目，点击操作栏【澄清】。

（3）查看函内容，在澄清截止时间前上传澄清文件并对澄清文件进行签章。（注：澄清文件必须以PDF格式上传，文件大小：50M）

（4）签章完成，文件名称处显示“已签章”，供应商可“撤回签章”修改澄清函和“查看文件”。

（5）确认澄清文件内容后，点击右上角【提交】；（注：供应商未对澄清文件签章，提交时，弹框提醒“澄清文件未签章，请进行签章操作”，如遇CA突发情况无法签章，供应商可点击【放弃签章并提交】提交澄清文件；反之则签章后再提交。）

（6）完成状态：供应商澄清文件提交成功后，在“询标澄清-全部”标签页下显示状态为“已澄清”。

3.3开标现场，供应商安排法定代表人或授权代表到场的，则由评标委员会组长将问题汇总后向供应商发出书面“采购响应文件问题澄清通知”，供应商应对需要澄清的问题作书面回答，该书面澄清应当由供应商的法定代表人或授权代表签字或者加盖供应商公章。书面澄清将作为投标文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

3.4供应商未在截止时间前完成澄清，将被视作自动放弃。

四、特别声明：价格是评标的重要因素之一，但最低价不是中标的唯一依据。

五、重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

5.1投标截止时间止，供应商少于3个的；

5.2评标委员会评标过程中，有效供应商少于3个的；

5.3评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者代理机构沟通并作书面记录。采购人或者代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织招标活动。

附表1：

资格性审查表

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。 | A1、关于资格的承诺函； A2、营业执照（或事业法人登记证或其他登记证明材料）复印件加盖供应商公章（报名后供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件复印件加盖供应商公章）； |
| 2 | 落实政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购的项目，货物制造商应为中小企业或监狱企业或残疾人福利性单位。 | A3、中小企业声明函； A4、残疾人福利性单位声明函； A5 监狱企业提供相关证明材料（如有） |
| 资格性审查结论 |  | 符合/不符合 |

注： 1、上述资格证明文件未按招标文件要求附入投标文件中的，资格性审查不合格。

2、上述审查项目中，任意一项不符合的，资格性审查不合格。

3、采购人、代理机构将于开标当天通过“信用中国”网站查询供应商失信被执行人、重大税收违法失信主体，通过中国政府采购网查询供应商政府采购严重违法失信行为信用记录。若供应商被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，其资格审查为不合格，其投标将被认定为无效投标。

若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，采购人将依法取消其中标资格。

附表2：

符合性审查表

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标有效期：符合第二章“投标须知”第六、1条的要求。 | 提供“投标书”。 |
| 2 | 法定代表人身份证明、法定代表人授权书。 | （1）投标文件由法定代表人签字的，提供“法定代表人身份证明”。 （2）投标文件由授权代表签字的，提供“法定代表人身份证明”和“法定代表人授权书”，并提供社保部门出具的开标截止时间前6个月内任意1个月供应商单位为授权代表缴纳社保的证明资料复印件。 |
| 3 | 符合第二章“投标须知”第九、1条的要求。 | 投标文件的签署盖章。 |
| 4 | 对同个标项不允许提供两个投标方案。 | 是否有两个投标方案。 |
| 5 | 供应商不得在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的。 | 不得提供任何虚假材料或从事其他违法活动。 |
| 6 | 评标委员会经过审查，认定供应商虚假应标、串通投标的，有下列情形之一的，视为供应商串通投标： （1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制； （2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜； （3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； （4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； （5）不同供应商的投标文件相互混装。 | 不得有所述情形。 |
| 7 | 符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求（实质性要求招标文件中“▲”标记） | 符合所述要求。 |
| 8 | 本项目不接受联合体投标。 | 供应商非联合体。 |
| 9 | 本次公开招标设有最高限价：16894420元。超过最高限价作无效标处理。 | 提供“开标一览表”。 |
| 10 | 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过评审供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 | 符合所述要求。 |
| 符合性审查结论 |  |  |

注：1、上述审查项目中，任意一项不符合的，符合性审查不合格。

2、序号3-序号8、序号10在政采云上无须添加关联点。

附表3：

商务和技术评分表

采购编号：NBITC-202411708G

| 供应商 分值 |  | 满分分值 |
| --- | --- | --- |
| 技术、商务70分 | 1、对“第三章 招标内容与技术需求”响应性（25分）： （1）完全响应招标文件“第三章 招标内容与技术需求”所有指标的得25分， （2）每负偏离一条标“★”指标的扣1分。 （3）每负偏离一条未标“▲”或“★”指标的扣0.5分。 （4）本项最高得25分，当扣减分数≥25分时，作无效投标处理。 （5）负偏离实质性条款（打“▲”）的，作无效投标处理。 | 25 |
|  | - 2、质保期（3分）： - 在满足采购文件要求的质保期的（整套设备均满足2年）基础上，每增加1年加1分（不足1年的不计分），最多得3分； | 3 |
|  | 3、业绩（3分）： 供应商或所投产品制造商自2021年1月1日（合同签订时间为准）至今类似智能物流项目（合同内容至少包含机器人物流）业绩的，每提供一项相关证明材料的得1分，满分3分。 （提供合同复印件加盖供应商公章，如合同中无法体现业绩相关认定内容的，还须提供用户证明，否则不得分。同一用户不累计得分） | 3 |
|  | 4、政策性因素加分：（1分） 投标产品为节能产品，提供有效期内节能产品认证证书的加0.5分； 投标产品为环境标志产品，提供有效期内环境标志产品认证证书的加0.5分。 所需证明材料要求详见本章第1.5条。（提供证书扫描件加盖公章） | 1 |
|  | 5、供应商根据医院智能物流传输系统的整体解决方案（总体设计方案、软件功能方案等），系统的整体架构，调度控制系统的完善周全情况由评标委员会进行评议（5分）： ①能体现各种物流的任务下单、调车配送、路线规划、物品交接及车辆返回等关键节点的思路和解决方式，契合采购人现状，应对措施可行得5分； ②整体解决方案基本符合采购人现状，应对措施有针对性说明得3分； ③整体解决方案分析不到位，与采购人现状略有偏差，应对措施可行性不高的得1分； ④未提供相关内容的不得分。 | 5 |
|  | 6、评标委员会针对所投智能物流系统的技术水平，包括不仅限于机器人设备、站点设备、智能仓储硬件等核心设备技术性能、产品性能进行评议（5分） ①机器人设备、站点设备、智能仓储硬件等核心设备各项指标均优于使用要求，性能稳定可靠具有升级空间，技术性能充分满足全院物流要求且优化的得5分； ②相关设备配置满足最低使用要求，各项性能指标无明显优势的得3分； ③配置有明显欠缺，基本满足本次设备采购各项性能要求最低要求，但存在故障报修风险因素的得1分。 ④未提供相关内容的不得分。 上述评审项投标文件中提供详细技术说明材料（如样本资料、技术资料等证明材料）； | 5 |
|  | - 7、供应商根据全院物资配送要求提供智能物流站点优化设计方案（提供路径设计图纸），评标委员会对点位的分布、各机器人、各工作站、分布式站点设计能否实现物流系统建设与运营一体化管理情况进行评议（3分）： ①方案完整协调、符合设计规范，路径设计符合采购人要求、功能和配置具有前瞻性、实用便捷，能结合采购人实际需求并能提供优化方案的得3分； ②方案基本完整但细节部分存在欠缺，路径设计能结合采购人实际需求，基本解决物流仓储需求的得2分； ③方案简单、笼统，路径设计方案未能体现细节，图纸不清晰、内容有欠缺的得1分； ④未提供相关内容的不得分。 | 3 |
|  | 8、评标委员会根据供应商提供的系统实施方案，包括但不仅限于智能物流系统实施方案设计、供货保障、安装进度计划、安全生产、风险控制措施、安装调试方案、质量控制措施等，由评标委员会进行评议(5分)： ①实施方案详细、考虑周全、各系统对接、工序衔接合理、风险控制实施方案合理、详尽完全符合本项目需求的得5分； ②实施方案基本合理，对系统对接、工序衔接表述笼统、风险控制实施方案合理，部分有待补充完善但基本符合采购人需求的得3分； ③实施方案有缺陷，不能确保完全满足采购人需求的1分； ④未提供相关内容的不得分。 | 5 |
|  | 9、根据拟投入本项目的项目组成员专业分布、技术水平（含高级工程师、信息系统项目管理师、系统集成等技术人员）、项目实施经验等综合水平进行评议(4分)： ①拟投入人员配置完整详尽，各环节考虑周到，技术力量配置与本项目服务要求吻合，项目实施经验情况或管理工作经验丰富的得4分； ②拟投入人员配置完整，能与对本项目涉及专业要求匹配，具有针对性、人员实际经验基本符合本项目需求的得3分； ③提供的人员配置过于笼统或涉及专业与本项目实际不适应的得1分； ④未提供相关内容的不得分。 注：须提供人员相关资格证书复印件及人员开标前6个月内任意1个月的社保缴纳证明复印件加盖公章。未提供能力证明证书的本项最多得1分。 | 4 |
|  | 10、售后服务方案： |  |
|  | 10.1售后服务方案（包括但不限于服务响应时间、技术支持等）（5分）： ①方案完整合理、保修范围完全覆盖本项目内容、响应迅速、技术支持强大，投标人具有涉及到本项目所采购设备的备品备件库与零配件的供应保障措施得5分；方案基本完整但有细节部分欠缺、保修范围完整、响应备品备件库不齐、技术人员实力略有欠缺，响应及时性较差，措施保障能基本满足项目采购需求得3分；方案不完整、保修范围不全、无法提供备品备件库、措施保障有欠缺得1分。无相应内容的不得分。 | 5 |
|  | 10.2培训方案（包括但不限于详细的操作培训和维修培训计划、免费的操作培训及维修培训等）（3分）： ①培训时间安排合理、培训内容涵盖本次设备、软件系统平台操作等等所需技术需求、培训方式多样的得3分。培训时间安排基本可行但细节部分欠完整、培训内容基本可覆盖本次设备所需技术需求的得2分。培训时间安排与本项目实际操作有冲突、培训内容基本能满足本次培训目标的得1分。无相应内容的不得分； | 3 |
|  | - 11、评标委员会根据供应商的应急方案，包括不仅限于故障解决方案、本次智能物流系统运行中常见故障及详细案例分析情况及应急处理预案进行评议（3分）： ①故障解决方案详细说明，能结合自身经验提供常见故障及详细案例分析情况，应急处理预案完善能保证采购人正常运行的得3分；故障解决方案可覆盖本次采购可预见问题，能实际解决采购人故障基本可保证在突发情况时采购人正常运行的得2分；应急方案笼统未能实际解决问题，存在影响采购人正常运营的风险，有待完善改进的得1分；无相应内容的不得分； | 3 |
|  | - 12、评标委员会根据供应商根据“第三章 招标内容与技术需求 三、系统功能演示”要求对下列内容进行系统功能演示及讲解（5分）： - 第一部分：机器人中央调度系统的演示和实体运营场景的视频展示； - 第二部分：医疗物资自动收发中转物流系统的演示和实体运营场景的视频展示； - 第三部分：数字孪生运维平台功能展示。 - 能完整演示全部功能要求的且演示内容完全符合采购需求的得5分；能完整演示全部功能要求但部分演示内容有瑕疵或部分内容与采购需求有偏离的得3分；演示内容不完整或者有缺漏的得1分；无相应内容的不得分； - （演示及讲解时间不超过15分钟，演示次序以投标文件解密时间先后次序为准） | 5 |
| 综合得分70分 |  | 70 |

注：1、各评委成员自行按以上参考分值评分，评分小数点后保留一位数。上述分值范围重复的，上限含下限不含。

评委签名：                                                         年  月  日

附表4

价格评分表

采购编号：NBITC-202411708G

| 供应商 分值 |  | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 价 格 分 30 分 | 参与评审的价格=评标价 评标基准价=满足招标文件要求且“参与评审的价格”中最低的价格为评标基准价 基准价得分为满分30分，其他供应商报价得分计算公式如下： 其他供应商报价得分=（评标基准价/参与评审的价格）×30%×100 （保留二位小数） | 30 |
| 报价得分（30分） |  | 30 |

- 第七章  附件

A.资格文件

封面

正（副）本

中国科学院大学宁波华美医院医疗综合大楼建设项目智能物流系统采购项目

采购编号：NBITC-202411708G

标     项：（如有多个标项）

（资格文件）

投标文件

供应商全称：（加盖单位公章）

年  月  日

A1关于资格的承诺函

致：采购人

我单位承诺：

我单位满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条 供应商参加政府采购活动应当具备的下列条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的货物和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

特此承诺。

供应商（盖章）：

日          期：

A2、营业执照（或事业法人登记证或其他登记证明材料）复印件加盖供应商公章（报名后供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件复印件加盖供应商公章）

- A3中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 物流机器人系统 ，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、  智能消毒机器人系统  ，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

3、  医疗物资自动收发中转物流系统  ，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

4、  数字孪生系统  ，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

（供应商应当根据采购产品清单逐项对所投产品的制造商进行填报）

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

A4残疾人福利性单位声明函（如有需提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

- A5 监狱企业提供相关证明材料（如有）

- B.商务和技术文件

封面

正本

中国科学院大学宁波华美医院医疗综合大楼建设项目智能物流系统采购项目

采购编号：NBITC-202411708G

标     项：（如有多个标项）

（商务和技术文件）

投标文件

供应商全称：（加盖单位公章）

- 年  月  日

B1投标书

致：宁波市国际招标有限公司

（供应商全称）　授权  （全名、职务）  为全权代表，参加贵方组织的中国科学院大学宁波华美医院医疗综合大楼建设项目智能物流系统采购项目（采购编号：NBITC-202411708G）招标活动并投标，为便于采购人公正、择优地确定中标供应商及其服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

2、我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3、我们已详细审查全部招标文件及有关的澄清/修改文件（若有），我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。

4、保证遵守招标文件有关条款规定。

5、本项目的投标报价详见“开标一览表”。

6、投标文件有效期为自开标之日起 90 个日历日。

7、保证在中标后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。

8、完全同意招标文件中有关招标代理服务费的条款，保证在中标后按照招标文件规定的金额、时间和方式，向贵方一次性交纳招标代理服务费。我方如逾期未交纳（含未足额）的，愿凭贵方开出的违约通知，按上述规定应交纳金额（含欠交纳）的200%交纳违约金和滞纳的银行利息。承诺在未交足上述违约金和利息前，同意不再参加贵方代理的其他项目，如果贵方不接受我们的投标，我们自愿放弃任何方式进行抗辩的权力。

9、与本投标有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：                    邮编：                 。

电话：                    传真：                 。

供应商（盖章）：

日            期：

B2法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：      年       月      日

经营期限：

姓名：         性别：           年龄：            职务：

身份证号码：

系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商（盖章）：

日          期：

后附：法定代表人身份证复印件加盖供应商公章。

B3法定代表人授权书

（投标文件由授权代表签字的须提供）

致：采购人

（供应商全称）法定代表人（法定代表人姓名）授权（授权代表姓名）为授权代表，参加中国科学院大学宁波华美医院医疗综合大楼建设项目智能物流系统采购项目，采购编号为NBITC-202411708G，其在招投标活动中的一切活动本公司均予承认。

供应商（盖章）：

法定代表人（签字）：

日            期：

附：

授权代表姓名：

授权代表身份证号码：

职务：

详细通讯地址：

电话：

传真：

后附：

1、授权代表身份证复印件加盖供应商公章；

2、提供社保部门出具的开标截止时间前6个月内任意1个月供应商单位为授权代表缴纳社保的证明资料复印件。

B4供应商一般情况表

| 1 | 单位名称： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址： |  |  |
| 3 | 当地代表处地址： |  |  |
| 4 | 电 话： | 联 系 人： |  |
| 5 | 传 真： | 电子信箱： |  |
| 6 | 注册地： | 注册年份： |  |
| 7 | 公司的资质等级（请附上有关证书的复印件） |  |  |
| 8 | 公司（是否通过，何种）质量保证体系认证（如通过请附相关证书复印件，提供认证机构年审监督报告） |  |  |
| 9 | 从业人员数量 |  |  |
| 10 | 营业收入 |  |  |
| 11 | 其他需要说明的情况 |  |  |

供应商（盖章）：

日          期：

B5技术响应表

项目名称：中国科学院大学宁波华美医院医疗综合大楼建设项目智能物流系统采购项目

采购编号：NBITC-202411708G

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、供应商对招标文件对第三章“招标内容与技术需求”中各项条款逐条作出响应详细说明，如有偏离须标明偏离并详细作出偏离说明。如果未逐条完整响应此表的各项条款，评委会有权认定相关未响应条款为负偏离。如供应商未完整响应某技术条款且未在本表中列出偏离说明，该条款评委会未认定为负偏离的，即使其在投标文件的其他部分说明与招标文件要求有所不同或回避不答，亦视为完全符合招标文件中所要求的最佳值并写入合同。若中标供应商在定标及合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作其放弃中标资格，招标人有权不退还其投标保证金。

供应商（盖章）：

日          期：

B6、有效的许可证书复印件（国家实行经营/制造许可证制度或生产注册证制度的货物须提交，符合相关最新强制性产品认证要求）

B7商务条款响应表

项目名称：中国科学院大学宁波华美医院医疗综合大楼建设项目智能物流系统采购项目

采购编号：NBITC-202411708G

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：须与“第四章  商务条款”逐项比较填写，如有偏离的，须在本表中列明，并提供详细的偏离说明。如供应商未在本表中列出偏离说明，即使其在投标文件的其他部分说明与招标文件要求有所不同或回避不答，亦视为完全符合招标文件中所要求的最佳值并写入合同。若中标供应商在定标及合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作其放弃中标资格，招标人有权不退还其投标保证金。

。

供应商（盖章）：

日          期：

B8、第六章“评标办法及标准”中商务和技术评分表要求提供的资料（如有需提供）；

8.1智能物流传输系统的整体解决方案（总体设计方案、软件功能方案等），系统的整体架构，调度控制系统;

8.2智能物流系统的技术水平，包括不仅限于机器人设备、站点设备、智能仓储硬件等核心设备技术性能、产品性能；

8.3全院物资配送要求提供智能物流站点优化设计方案（提供路径设计图纸），对点位的分布、各机器人、各工作站、分布式站点设计能否实现物流系统建设与运营一体化管理情况进行阐述；

8.4系统实施方案，包括但不仅限于智能物流系统实施方案设计、供货保障、安装进度计划、安全生产、风险控制措施、安装调试方案、质量控制措施等；

8.5项目组成员专业分布、技术水平（含高级工程师、项目集成经理等技术人员）、项目实施经验等；

8.6售后服务方案；

售后服务方案（包括但不限于服务响应时间、技术支持等）；

培训方案（包括但不限于详细的操作培训和维修培训计划、免费的操作培训及维修培训等）；

8.7应急方案，包括不仅限于故障解决方案、本次采购货物常见故障及详细案例分析情况及应急处理预案；

B19、承诺函（格式自拟）

9.1、投标人需承诺：本次招标范围内所有应用管理平台、软件系统均需由品牌制造商自主研发或拥有合法使用权，否则一切后果由投标人承担。（投标文件中提供承诺函）

▲9.2、物流机器人系统、智能消毒机器人系统、医疗物资自动收发中转物流系统、数字孪生系统等投标产品如非同一厂家，须提供互通互联承诺函，且能在同一平台上对项目内所有机器人产品进行统一调度的证明材料。

B10、供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。

部分格式如下：

业绩表

项目名称：中国科学院大学宁波华美医院医疗综合大楼建设项目智能物流系统采购项目

采购编号：NBITC-202411708G

| 序号 | 用户单位 | 合同内容 | 签订合同时间 | 联系人及方式 | 合同扫描件所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标文件中同时提供合同扫描件加盖供应商单位公章。

供应商（盖章）：

日          期：

- C.报价文件

封面

正（副）本

中国科学院大学宁波华美医院医疗综合大楼建设项目智能物流系统采购项目

采购编号：NBITC-202411708G

标     项：（如有多个标项）

（报价文件）

投标文件

供应商全称：（加盖单位公章）

- 年  月  日

- C1开标一览表

项目名称：中国科学院大学宁波华美医院医疗综合大楼建设项目智能物流系统采购项目

采购编号：NBITC-202411708G

| 标项 | 标项名称 | 投标价 （人民币万元） | 交货时间、地点 | 产地品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价（大写） |  |  |  |  |
| 投标声明 |  |  |  |  |

注：投标文件中开标一览表内容与政采云系统“开标一览表”中录入的内容不一致的，以上传的签字盖章的投标文件中开标一览表为准；

供应商（盖章）：

日          期：

C2投标分项报价表

项目名称：中国科学院大学宁波华美医院医疗综合大楼建设项目智能物流系统采购项目

采购编号：NBITC-202411708G

货币单位：元

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 产地品牌 规格/型号 | 含税综合单价 | 含税合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计： 元；其中含税设备（货物）总价： 元；增值税税率 13 %； |  |  |  |  |  |  |  |  |

注、1、本表开项与”第三章  招标内容与技术需求”中各项序号一一对应，以后者为准,如有缺项、漏项视作包含在总价中。本表最终“合计”价格与开标一览的“投标总价”一致。

供应商（盖章）：

日          期：

备品备件和专业工具清单表

项目名称：中国科学院大学宁波华美医院医疗综合大楼建设项目智能物流系统采购项目

采购编号：NBITC-202411708G

单位：人民币/元

| 序号 | 备品备件及易耗件名称 | 备品备件及易耗件型号规格 | 用于设备具体部件及作用 | 产地/制造厂 | 数量/ 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.本表所列项目计入投标总价；

2．须列明货物正常运行二年所需的专用工具及备件。

3.此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要及招标文件的具体要求，准备足够数量的表格按实填写。

供应商（盖章）：

日          期：

- C3供应商认为需要的其他资料（如有需提供）

- 政府采购活动现场确认声明书

致：采购人

本人经由（供应商名称）法人代表（负责人）    （姓名）合法授权参加中国科学院大学宁波华美医院医疗综合大楼建设项目智能物流系统采购项目（采购编号：NBITC-202411708G）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间

□不存在利害关系

□存在下列利害关系：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位

□与其他所有供应商之间均不存在利害关系

□与           （供应商名称）之间存在下列利害关系：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现      供应商     之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

（供应商代表签名）

年  月  日

注：1、本表非投标文件的组成内容，不须在投标文件中提供。

2、本表在开标现场由代理机构提供给各供应商，由各供应商签署。

- 中小企业划型标准规定（工信部联企业[2011]300号）