温州市行政中心后勤服务考核办法及细则

二○二四年九月

目    录

一、温州市行政中心后勤服务考核办法	2

二、温州市行政中心安保服务规范	22

三、温州市行政中心安保服务范围与内容	31

四、温州市人民大会堂管理暂行办法	33

五、温州市人民大会堂会议布置实施办法(试行)	54

六、温州市行政中心会议服务范围	58

七、温州市行政中心会议服务与管理规范	60

八、温州市行政中心绿化养护管理要求	81

九、温州市行政中心设备设施运行维护标准	84

十、温州市行政中心保洁服务范围及内容	117

十一、温州市行政中心保洁服务要求	119

十二、温州市行政中心消杀服务要求	130

温州市行政中心后勤服务考核办法

第一条  为推进后勤服务制度化、规范化、科学化，提升服务质量，确保市行政中心安全有序、便捷高效运行，特制定本办法。

第二条  合同文件约定的各项工作目标、要求、标准和任务作为考核依据。

第三条  考核对象为承担市行政中心后勤服务（会议服务、卫生保洁、绿化养护、设备设施、易耗品采购和仓库管理等）和安保服务的单位。

第四条  考核内容

1、共性方面（分值20分）。含组织建设、人员管理、制度建设、思想作风建设、培训教育、安全管理、采购管理、持续改进、应急能力等。具体见表3：《温州市行政中心后勤服务考核细则（共性）》。

2、业务方面（分值80分）。考核工作目标、工作机制和各项业务落实及合同约定的各项义务履行情况。具体见表4—9：《温州市行政中心后勤服务考核细则（业务）》。

3、其他方面（按实际情况赋分）。根据专项工作任务和有关评价情况进行重要事项的加减分，以倡导争先创优，提高物业服务单位工作积极性和主动性。设工作成效、专项活动、问题影响、满意度情况等考核内容。具体见表10：《温州市行政中心后勤服务考核细则（其他）》。

第五条  综合评定

综合评定结果由共性、业务和其他三方面组成。具体详见表1：《温州市行政中心后勤服务考核综合评定表》。

第六条  考核人及考核方式

考核工作在局党组领导下开展，成立局联合考核组，由分管副局长担任组长，综合保障处（保卫处）全体人员和办公室（计财处）、机关党委有关人员为成员，具体负责考核工作。

考核工作每月开展一次，在每月15日之前完成上个月的考核。考核组成员先进行预打分，然后召开联评会确定考核结果，并报考核组组长审定。考核最终结果需由考核组全体成员签字后生效。

第七条  考核人应将考核结果书面通知考核对象，考核对象对考核结果有异议的，应在3个工作日内向局考核组提出书面申请，逾期则考核结果自动生效。考核人与考核对象无法达成一致意见的，或出现重大事项的，报局党组研究决定。

第八条  考核结果应用

月考核综合评定分在80分以下的，给予通报批评，并扣罚月平均服务费的5%；月考核综合评定分在80(含80)-85分的，扣罚月平均服务费的3%；月考核综合评定分在85(含85)-90分的，扣罚月平均服务费的2%；月考核综合评定分在90（含90）-95分的，扣罚月平均服务费的1%；月考核综合评定分在95（含95）分以上的，按照合同支付月度服务费用。

后勤服务单位月考核得分连续2次或年度累计3次80分以下的，视为合同违约，业主可单方面终止服务合同。

第九条  后勤服务单位须按照合同文件和有关约定配备工作人员。人员缺编的，扣减相应服务费用，具体为：项目部负责人每缺编1名，扣减15000元/月；部门负责人和重要岗位每缺编1名，扣减10000元/月；其他一般岗位人员每缺编1名，扣减6000元/月。缺编严重或未经允许擅自调整人员的，则按招标文件扣减相应服务费（项目部负责人15-20万元、部门经理10-15万元、其他管理人员5-10万元），业主并可单方面终止服务合同。项目部负责人、部门负责人、重要岗位人员调整，应提前征求业主意见，在征得业主同意后方可执行。重点人员岗位详见表13：《温州市行政中心后勤服务单位重点人员岗位表》。

第十条  后勤服务单位招聘的该项目所有人员必须专职服务，不得在外兼职或挂职。若发现擅自兼职的，业主有权提出整改或更换相关人员，若整改不及时或不到位的，业主有权单方面终止服务合同。

第十一条  后勤服务单位应加强对员工教育管理，自觉遵守国家法律法规，严格执行上级有关规定，做到文明服务和文明执勤。如发现所属人员有赌博、滋事、扰乱治安、偷盗物资和违反上级有关规定，或因管理不善给业主带来较大负面影响等情况，根据情节轻重，扣除服务费每起1-5万元。

附件：

表1：温州市行政中心后勤服务月度考核综合评定表

表2：温州市行政中心后勤服务月度考核结果通知书

表3：温州市行政中心后勤服务考核细则（共性）

表4：温州市行政中心后勤服务考核细则（业务）--安全保卫

表5：温州市行政中心后勤服务考核细则（业务）--会议服务

表6：温州市行政中心后勤服务考核细则（业务）--卫生保洁

表7：温州市行政中心后勤服务考核细则（业务）--绿化养护

表8：温州市行政中心后勤服务考核细则（业务）--设备设施

表9：温州市行政中心后勤服务考核细则（业务）--采购和仓库管理

表10：温州市行政中心后勤服务考核细则（其他）

表11：温州市行政中心后勤服务单位考核问题清单

表12：温州市行政中心后勤服务单位考核整改清单

表13：温州市行政中心后勤服务单位重点人员岗位表

表1：

温州市行政中心后勤服务月度考核综合评定表（物业管理服务）

考核组成员：

考核项目：                             考核日期：

| 考核内容 |  |  | 分值 | 得分情况 | 加减分情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务质量 | 共性 |  | 20 |  |  |
|  | 业务 | 会议 | 20 |  |  |
|  |  | 卫生保洁 | 16 |  |  |
|  |  | 绿化养护 | 16 |  |  |
|  |  | 设备设施 | 16 |  |  |
|  |  | 采购和仓库管理 | 12 |  |  |
|  | 其他方面 |  | / |  |  |
| 合计 |  |  | 100 |  |  |

综合评分：                                       等级：

考核组签字：

备注：若对以上得分及等级情况有疑问的，请接到反馈表后3个工作日内向考核组提出异议申请，逾期则自动生效。

温州市行政中心后勤服务月度考核综合评定表（安全保卫）

考核组成员：

考核项目：                             考核日期：

| 考核内容 |  | 分值 | 得分情况 | 加减分情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务质量 | 共性 | 20 |  |  |
|  | 业务 （安全保卫） | 80 |  |  |
|  | 其他方面 | / |  |  |
| 合计 |  | 100 |  |  |

综合评分：                                     等级：

考核组签字：

备注：若对以上得分及等级情况有疑问的，请接到反馈表后3个工作日内向考核组提出异议申请，逾期则自动生效。

表2：

温州市行政中心后勤服务月度考核结果通知书

物业服务单位：

根据合同和《温州市行政中心后勤服务考核办法及细则相关标准及要求》，局考核组对市行政中心物业服务单位XX月份服务情况进行考核，XX月份考核得分XX分，按照得分情况支付月实际支付费用XX元，详见附件。

附件：1、温州市行政中心后勤月服务考核综合评定表

2、温州市行政中心后勤服务单位月考核问题清单

温州市机关事务管理局

年   月   日

抄送：局领导

表3：

温州市行政中心后勤服务考核细则（共性）

| 序 号 | 内 容 | 考 评 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 组织 建设 | 组织构架符合合同文件要求，管理机构健全； |
|  |  | 人员配置和使用符合有关用工规定； |
| 2 | 人员 管理 | 人员配置符合岗位条件，应持证的持证上岗，人员变动备案及时； |
|  |  | 做好所有人员入职前的政审管理； |
|  |  | 在编工作人员应在岗在勤，按规定请销假； |
|  |  | 人员薪金制度规范、合理； |
|  |  | 着装符合业主要求，制服统一，注意仪容仪表； |
| 3 | 制度 建设 | 制定月度、年度工作计划和重要项目的实施方案并按时上报； |
|  |  | 建立完善的管理制度、岗位职责、工作标准和检查、例会、考核、激励等制度，并落实到位、记录齐全； |
|  |  | 实行项目部负责人在岗位24小时值班制，认真履职，发现问题及时处理与报告； |
|  |  | 按时上报后勤服务管理人员值班表与当日值班综合情况； |
| 4 | 思想作风建设 | 所有员工在岗保持良好状态，服从上级管理，文明用语、举止得体、态度友善； |
|  |  | 员工要遵纪守法，严守职业道德，不从事非法违规活动，不从事有损委托方利益的活动； |
| 5 | 培训 教育 | 按年、月、周制定培训计划，有明确的培训内容、培训对象、培训课时和培训效果，员工熟悉应知应会知识，做到“一口清”，业务熟练，技能符合岗位要求； |
|  |  | 真实、规范、全面做好所有培训记录； |
| 6 | 采购 管理 | 按照规范流程备案采购服务供应商和物资，以集中采购为主，建立与使用合格供应商平台库，规范合格供应商入库、评价与淘汰机制； |
|  |  | 采购与使用涉及的申购、入库、出库、盘存等全流程记录齐全； |
| 7 | 持续 改进 | 定期走访征询行政中心各单位意见和建议； |
|  |  | 自觉配合考核，根据反馈意见、考核结果及时调整改进； |
| 8 | 安全 管理 | 人员上岗前须安全培训，各层级人员安全分工明确，安全教育每月不少于一次、安全演练每半年不少于一次、安全检查每周不少于一次，安全问题整改按时完成； |
|  |  | 外来施工、外来布展等做到事前、事中、事后全程管理，做到安全、文明施工，人员可控，落实情况处置报告制度。 |
|  |  | 严格履行岗位保密职责，定期进行自查并及时整改存在的问题； |
|  |  | 严格落实公共卫生事件防控措施； |
| 9 | 应急 能力 | 建立完善应急预案，应急事件处理快速合理，没有造成不良影响和后果； |
|  |  | 临时交办的任务及时完成、完成结果令人满意； |
|  |  | 重大任务必须事先制订周密的工作计划，并按照计划实施。 |
| 总分值20分：每发现一个不符合项，按照0.5、1、1.5三档酌情扣分。 |  |  |

- 表4：

- 温州市行政中心后勤服务考核细则（业务）—安全保卫

| 序 号 | 内 容 | 考 评 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 日常 管理 | 熟悉业主单位内部环境、机构设置、人员、物品、车辆、设备设施等情况； |
|  |  | 熟练掌握配发装备的性能及使用办法，熟记应急电话和有关人员联系方式； |
|  |  | 指挥中心应24小时不间断进行服务区内安全防范监控，及时发现各类隐患问题； |
|  |  | 指挥中心各岗位应形成快速联动处置能力，最大限度保障服务区域安全； |
|  |  | 各类值班执勤人员应分工明确、合理，岗位职责任务清晰； |
|  |  | 维护出入口正常秩序，指挥、疏导出入车辆、劝离无关人员； |
|  |  | 对出入人员、车辆携带或转运大件物品进行查验，防止违禁物品带入和单位财产流失； |
|  |  | 按正规流程放行来访、布展、施工人员和货物进入； |
|  |  | 对无通行权限人员与车辆要进入行政中心的进行制止； |
|  |  | 对管理区域内定时或不定时进行巡查，及时发现和消除安全隐患，确保管理区域内工作生活秩序正常； |
|  |  | 各岗位人员数量、结构、时间、班次应符合业主方需求； |
|  |  | 及时、高效完成业主方交办的临时性任务； |
| 2 | 岗位 纪律 | 严格在法律、法规和合同规定职责权限范围内开展秩序维护工作； |
|  |  | 遵守服务单位内部的各项规章制度，保守服务对象秘密事项； |
|  |  | 不得脱岗、空岗、睡岗，迟到、早退，不得在岗位上做与工作无关事项； |
|  |  | 不得在执勤岗位上卧、靠、打盹、闲聊、听广播音乐、吸烟、玩手机； |
|  |  | 不得违反廉洁自律规定，不得接受服务对象赠送的物品或礼品，不得非法扣押他人证件及物品； |
|  |  | 执勤队员不得擅自调班、调岗、接班、替班； |
|  |  | 爱护执勤设施设备，不得私自动用和侵占公物； |
|  |  | 重要情况或突发事件应妥善处置并及时上报，不得迟报、漏报、误报、隐瞒不报； |
| 3 | 行为 规范 | 保持精神良好，姿态端正、动作规范、举止文明； |
|  |  | 在工作中使用语言简洁准确、文明规范、态度和蔼； |
|  |  | 在工作期间应着统一样式制服，保持干净整洁； |
|  |  | 自觉维护环境卫生，保持执勤区域卫生整洁，各类物品摆放整齐，统一规范； |
| 4 | 消防 管理 | 消控室应实行每日24小时专人值班，每班不少于2人； |
|  |  | 保持消防设备器材完好、可随时使用，消防通道畅通； |
|  |  | 熟悉安全出口和消防器材的具体位置，会熟练使用设备器材，定期组织消防演练； |
|  |  | 按照规程操作，确保各类系统的正常运转，每月组织消防安全大检查不少于1次； |
|  |  | 实行逐级防火检查制度，确定防火巡查、检查的人员、内容、部位和频次； |
| 5 | 车辆 管理 | 加强机动车、非机动车有序停放，在规定时间段内有专人巡查； |
|  |  | 对车辆停放区域进行全面监管，防止乱停、违停，发现问题及时予以纠正； |
|  |  | 熟练掌握交通指挥手势及车辆违章处理系统的使用。 |
| 总分值80分：每发现一个不符合项，按照1、1.5、2三档酌情扣分。 |  |  |

- 表5：

- 温州市行政中心后勤服务考核细则（业务）—会议服务

| 序 号 | 内 容 | 考 评 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本 要求 | 按规定使用会议服务费用； |
|  |  | 确保会议管理制度规范完善，安全操作运行落实到位； |
|  |  | 应急预案完善，所有工作人员熟知预案内容，且有演练； |
|  |  | 做好各级别的承接服务、会议服务、台卡席签的制作； |
|  |  | 会议室（包括工作间、茶水间、储藏室等）保持整洁有序，定时进行清扫； |
| 2 | 人员 要求 | 会议期间各部门人员配备满足会议要求,各部门、班组相互配合，统一调配； |
|  |  | 会议人员培训记录真实、规范； |
|  |  | 会议人员仪容仪表符合要求，统一着装、佩戴工号牌等要求； |
|  |  | 会议人员符合不同级别会议的配置要求； |
| 3 | 会前 准备 | 会前检查准备到位工作、会场按规定布展等相关记录要以书面形式，由各责任人签字； |
|  |  | 会前会议管理人员做好与主办方的现场对接，调音人员应做好相关音响、话筒、LED、投影等设备的调试工作； |
|  |  | 会场的照明系统、音控系统、通讯系统、空调系统等设施设备准备正常，并做好检查记录； |
|  |  | 会场卫生提前准备好，符合会议服务要求； |
|  |  | 会场布置符合《温州市人民大会堂会议布置实施办法(试行)》相关要求； |
| 4 | 会中 服务 | 服务工作到位,加水服务及时，会场进出及时关开门，服务操作符合规范要求； |
|  |  | 对讲机使用应规范，会议期间佩戴耳机； |
|  |  | 会场的照明系统、音控系统、通讯系统、空调系统等设备运行正常； |
|  |  | 调音室设备设施操作符合规范要求，外来人员符合管理要求； |
| 5 | 会后 检查 | 检查、整理工作到位，总结、整改措施及时； |
|  |  | 会议（遗留）物品保管及处理规范； |
|  |  | 将会议服务调查表分发给主办方，及时进行收回与统计； |
| 6 | 保密 要求 | 会议服务的所有人员自觉做好保密工作； |
| 7 | 公共卫生事件 | 按照公共卫生事件防控要求，做好相关事件的处理； |
| 8 | 会议应急要求 | 会议服务中出现突发事件时，根据相应情况做好应急处理。 |
| 总分值20分：每发现一个不符合项，按照0.5、1、1.5三档酌情扣分。 |  |  |

- 表6：

- 温州市行政中心后勤服务考核细则（业务）——卫生保洁

| 序 号 | 内 容 | 考 评 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 室外 | 地面、外墙、道路、绿地、监控探头、室外垃圾箱等，无垃圾、烟头、杂物、明显泥沙及灰尘； |
| 2 | 公共 区域 | 地面、墙面、墙脚线、玻璃窗内、垃圾桶等，无烟头、灰尘、污渍，光亮； |
|  |  | 扶手栏杆、门窗、楼梯、标识牌、消防设施、灯箱、灯具，无灰尘； |
| 3 | 电梯 | 墙面、轿门、按钮、轿厢光亮，无灰尘、手印； |
| 4 | 茶水 (洗手) 间 | 地面、墙面、台面、镜面、门框、玻璃窗、灯具、天花、风口，无垃圾、水迹、污渍、灰尘，垃圾桶清理及时； |
|  |  | 面盆、尿斗、坐厕、水龙头无污垢、积垢、锈垢、异味； |
| 5 | 消杀 垃圾 | 消杀、垃圾清运监督管理到位，记录规范,每次作业后及时提交表单，由所辖区域的监管人确认签字； |
|  |  | 每月消杀频率达到：厨房灭四害4次、大楼内公共区域灭四害1次、室外垃圾桶周边灭蚊蝇3次; 消杀效果达到：公共区域与食堂无明显鼠迹、无蚊蝇滋生地； |
|  |  | 生活垃圾日产日清，垃圾堆放点无明显异味； 建筑垃圾积满一车及时清运，不得妨碍公共秩序； |
| 6 | 其它 | 保持办公室、服务间、仓库、休息室、更衣室的清洁，整齐有序； |
|  |  | 物资（设备、工具、保洁用品）管理应使用规范，备案及时。 |
| 总分值16分：每发现一个不符合项，按照0.5、1、1.5三档酌情扣分 |  |  |

- 表7：

- 温州市行政中心后勤服务考核细则（业务）——绿化养护

| 序 号 | 内 容 |  | 考 核 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 苗木管理 | 苗木长势 | 树木长势较好，未出现株数在2%以上的黄叶、焦叶、卷叶、落叶； |
|  |  |  | 绿篱生长势好，未出现株数在1%以上的非季节性黄叶、焦叶、卷叶、落叶； |
|  |  |  | 草坪生长势好，色泽鲜亮均一，生长季节未出现枯黄面积大于1 m2（每100 m2 为单位，枯黄面积超出5㎡的加倍扣分）； |
|  |  |  | 花卉植株生长健壮，缺株、倒伏、枯枝、残花清理及时，不得影响景观效果； |
|  |  | 盆景摆放 | 盆景经费按规定使用； |
|  |  |  | 花盆款式与周围环境协调，干净无破损，整体美观； |
|  |  |  | 植株叶面无脏物，无明显病斑，无明显虫害，无残留害虫； |
|  |  |  | 植物符合调换数量及标准，并及时进行调换； |
|  |  |  | 及时合理修剪，保持株形美观自然； |
|  |  |  | 托盘、花盆干净整洁，花盆内无杂物、垃圾，地面无积水； |
|  |  | 苗木缺株及补种 | 树木无死株、徒长枝、病虫枝、枯枝、伤损枝，不得影响景观，存在安全隐患； |
|  |  |  | 新补植树木同原有树木规格、定干高度相差在10%以内，有扶架措施，抹芽及时；新补植树木成活率高于98%； |
|  |  |  | 绿篱无死株、缺株、断垄、断行现象； |
|  |  |  | 草坪覆盖度不小于 98%； |
|  |  |  | 花卉覆盖率不小于98%； |
|  |  |  | 花坛、花带轮廓清晰、整齐； |
|  |  | 节日花草布置 | 重要活动或节庆日期间，保质保量完成花卉布置工作； |
|  |  |  | 摆放的花草质量要高，草花、花盆颜色搭配适宜； |
|  |  |  | 养护质量要高，保证节日期间花草生长良好； |
|  |  |  | 生长不良的花草，及时更换； |

| 1 | 苗木管理 | 病虫害 防治 | 及时对树木进行病虫害防治，植株无明显病虫害； |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 绿篱内病虫率现象不得超过5%； |
|  |  |  | 草坪发生病虫率累计不得超过2 m2（每 100 m2为单位）； |
|  |  |  | 花卉因病虫害致残或致死累计不得超过危害率株5%； |
|  |  |  | 喷药作业规范，不得发生喷溅非机动车、行人等现象； |
|  |  | 施肥浇水 | 根据树木品种的生物学特性适时浇水，按时浇灌返青水和越冬水； |
|  |  |  | 浇水作业规范，不得影响周边卫生； |
|  |  |  | 根据植物品种、生长发育阶段进行适量施肥的； |
|  |  |  | 对特殊部位植物加强浇水、施肥，未发生区域性生长不良的； |
|  |  | 修剪 | 树木按其生长规律及技术规范修剪，不得有碍生长和景观效果，不得影响树木下方植物生长； |
|  |  |  | 花灌木、绿篱修剪及时合理，造型轮廓美观； |
|  |  |  | 草坪修剪及时合理； |
|  |  | 杂草 | 无大型野草，无绕性攀援性杂草； |
| 2 | 设施 |  | 工具、设备配置充足，使用及监管到位； |
|  |  |  | 绿化浇灌系统无跑、冒、滴、漏损坏现象； |
|  |  |  | 物资配置充足，管理规范； |
| 3 | 卫生保洁 |  | 树池、绿篱、绿地内垃圾、落叶清理及时，无卫生死角； |
|  |  |  | 绿地内无杂草、落叶、无寄生植物或攀附植物危害，影响美观； |
|  |  |  | 施工、修剪、砍伐等产生的绿化生产垃圾清理及时。 |
| 总分值16分：每发现一个不符合项，按照0.5、1、1.5三档酌情扣分。 |  |  |  |

- 表8：

温州市行政中心后勤服务考核细则（业务）——设备设施

| 序 号 | 内 容 | 考 评 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本 要求 | 定期报告：建立月度（年度）计划总结报告工作制，提供相应报表依据，按计划实施； |
|  |  | 标识图文：保证各类表计指示及计量正确，现场标志完好，各种图表齐全正确； |
|  |  | 规章制度：需配套管理制度、操作规范、应急预案、标准表单等规章制度，明令要求或保障工作需要的，须上墙亮相； |
|  |  | 人员要求：配置合理岗位，人员素质达标，配置一定比例相应安全证书、技能证书等，并持证上岗；应统一着装，统一工作鞋，佩戴统一工作标识；维保驻点人员应纳入项目部统管；24小时高配在岗值班人员不少于2人； |
|  |  | 工具配置：配备必备检修工具，合理收纳，做好定期检测； |
|  |  | 档案管理：完善设备设施档案，配置专用档案室，配备档案管理员负责收集、保管；各类档案记录须齐全、真实、有效，建立信息化电子台账；档案室及文件定期保洁，防尘防潮，按要求做好长期和短期分类保存； |
|  |  | 培训演练：定期开展培训演练，《安规》及其他有关规程考试每年不少于1次，业务技术考试每年不少于2次，各专项事故及应急预案演习每年不少于1次，专题培训每季度不少于2次，安全活动每月不少于1次； |
|  |  | 报修保障：依托“一号通”服务中心，建立并落实维修服务承诺制，零修急修及时率达100%、返修率不得高于2%，并有回访记录； |
|  |  | 更新改造：定期开展设备设施更新改造，保证方案完整、计划合理、实施及时、满足要求； |
|  |  | 外来施工：严格执行安全卫生和施工监管，落实人员车辆审查、方案审查、保证金收缴、现场监管等工作； |
|  |  | 公共卫生事件防控：相关设备设施要应符合安全卫生要求，做好定期消毒检查，记录完善； |
| 2 | 维运 保养 | 保持机房环境整洁，各种制度记录上墙，符合设备运行要求； |
|  |  | 保持设备设施整体完整度，各系统运行稳定、无异常声音、舒适感强； |
|  |  | 各种设备设施维运保养依照检测、保养、巡查、维修、评估、升级改造进行，按照定时、定次、定人、定标落实具体工作，各项工作记录齐全； |
|  |  | 配置相关专业维保技术人员，外聘的专业维保单位到位； |
|  |  | 配备相关工具、设备和备品备件，维保及时有效； |
|  |  | 专项检测：做好特种设备、专用工具、水质等专业机构定期； |
|  |  | 专项评估：组织内部或邀请专家，对各系统进行生命周期评估； |
|  |  | 重大活动期间全程保障服务到位； |
| 3 | 操作 运行 | 运行操作：确保安全到位，故障处理及时准确，运行操作记录完整；操作票和工作票两票齐全，票面合格率达到90%以上； |
|  |  | 安全措施：保证信息数据安全、消防安全、操作安全、用电（水、气）安全； |
|  |  | 日常巡检：应建立24小时运行值班监控制度，定期对范围内配电、给排水、弱电、专项设备等进行重点监测； |
|  |  | 智能管理：建立信息化综合管理平台，配置相应管理员，确保信息准确完善、功能模块齐全、数据及时处理更新、图表分析展示到位等；各专项系统须配备对应智能化管理系统，保障设备实现智能管控、安全预警、计量准确； |
| 4 | 专项 设备 | 暖通系统：涉及中央空调、VRV空调、排烟通风，做好过滤网清洗、终端监测、集中控制，确保消防放排烟系统联动； |
|  |  | 给排水系统：涉及市政给水、热水、直饮水、消水、排水，确保管网无漏水、定期更换过滤器、水质检测、各排污口通畅、低洼地带登记、消防系统联动可靠； |
|  |  | 弱电系统：涉及网络系统、一卡通系统、UPS系统、灯光控制系统、有线电视系统、表决系统、签到系统、消电系统、广播系统（包括消防）、安防监控系统，保障终端硬件完好、软件系统正常、网络运行稳定，各类参数、密码、备份、点位图等安全机制到位； |
|  |  | 强电系统：涉及应包括高压配电系统、低压配电系统、变压器和发电机系统，做好两票齐全、计量准确、试修项目齐全、巡视全面等，确保保护和自动装置投切合理、备用应急发电机随时启用、双电源联锁可靠； |
|  |  | 特种设备：涉及电梯、机械停车库、锅炉，按主管部门要求做好自检和专项检查，安全管理员和操作员持证到岗，落实应急预案，防止安全事故； |
| 5 | 公共 节能 | 各项节能措施和节能管理到位，工艺、编程合理，设备集中控制有效； |
|  |  | 落实能耗数据监测分析，快速发现处理异常能耗问题； |
|  |  | 空调温度设置、公共区域照明多模式感应、配电系统应采取单（双）季运行模式、电梯日常运行应采用节能模式、室外景观照明按节能要求运行等； |
| 6 | 应急 处置 | # 确保事故应急处理预案齐全，日常演练到位； |
|  |  | # 防止因设备原因或人为操作失误造成的困人、物品损坏等安全事故； |
|  |  | # 确保事故或故障处理得当，及时记录上报； |
|  |  | # 确保一般应急处置应在5分钟到现场处理，非工作时间需在10分钟到现场处理，专项应急处置按预案要求实施； |
|  |  | # 确保发生故障后，立即进行故障排除工作，直到恢复正常运行为止，一般故障2小时处理完毕，重大故障3天处理完毕。 |
| 总分值16分：每发现一个不符合项，按照0.5、1、1.5三档酌情扣分。 |  |  |

表9：

- 温州市行政中心后勤服务考核细则（业务）—采购和仓库管理

| 序 号 | 内 容 | 考 评 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 申购 管理 | 实行备案制采购，根据实际库存和预算情况，定制年度计划采购和临时采购，按照年度一次报备制和临时项目分批报备制相结合； |
|  |  | 采购方式按照有关规定采用公开招标、内部招标或询价采购，流程需到位，资料需齐全； |
|  |  | 应建立合格供应商制度，定期更新完善信息库，严格执行准入退出机制，确保采购的公平、公正、高效、优质； |
|  |  | 采购流程：根据年度备案表，填写《采购申请单》，按实际需求，按批次对所需物资进行及时补充； |
|  |  | 按年度核对完成率，整体采购完成不低于备品备件投标金额，其中计划采购完成率不低于80%； |
|  |  | 货品合格率、退货率均不低于总金额的98%； |
|  |  | 货品结算不得超过2个月，结算日期按入库入账时间起计，年度结算率需100%完成； |
| 2 | 入库 管理 | 任何货品需入库入账登记；仓库管理员要依据采购单上所列的物品名称、规格、型号、规格、单位、单价、数量和金额进行核对、清点，开具《入库单》作为报销与记账凭证，并及时登记入账； |
|  |  | 物品入库后需按不同类别、性能、特点和用途、品种或规格分类分区摆放，危化品等特殊物资需专门放置管理； |
| 3 | 出库 管理 | 使用部门须凭《领料单》办理申领手续，做到项目清楚、手续齐全； |
|  |  | 仓库管理员根据进货时间遵守"先进先出"的原则发放物品； |
|  |  | 仓库管理人员根据领料单发放物品，开具《出库单》，并及时登记相关账务； |
|  |  | 如是借用物资，归还时须填写归还日期，由仓库管理员验收入库； |
| 4 | 其他 管理 | 保持仓库整洁，物品摆放整齐规范，标识清楚明了； |
|  |  | 做好库房安全管理工作，做好仓库物、人员进出管理，定期做好防火、防盗、防爆等设备设施安全检查； |
|  |  | 定期和不定期对库存物资进行盘点和检查，做到账物相符，做到账、物、卡一致，保证库存物资完好； |
|  |  | 采用信息化管理软件，并且操作熟练； |
|  |  | 每月对进出仓库的物质进行分类汇总并制作相关报表，相关表单依据齐全。 |
| 总分值16分：每发现一个不符合项，按照0.5、1、1.5三档酌情扣分。 |  |  |

表10：

温州市行政中心后勤服务考核细则（其他）

| 序 号 | 内 容 | 考 评 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工作 成效 | 好人好事受表扬的，视情况加0.5-1.5； |
|  |  | 及时发现问题，并妥善处理，避免造成进一步人身、财产损失的，视情加1-3分； |
|  |  | 主动协助工作，提高整体工作质量的，视情加0.5-1.5分； |
|  |  | 提出合理建议意见，采纳实施效果良好的，视情加0.5-1.5分； |
|  |  | 发挥争先创优，确定为亮点工作举措的，视情加0.5-1.5分 |
|  |  | 服务工作得到各级领导口头或书面额外表扬的，视情加1-15分； |
| 2 | 专项 活动 | 配合课题研究及文章发表的，视情况加1-5分； |
|  |  | 当月市委、市政府举办的重要会议活动保障成效显著的，视情加1-5分； |
|  |  | 积极参与局重点工作，有明显工作成效的，视情加1-3分 |
| 3 | 问题 影响 | 问题造成不良影响，被上级有关领导批评的，视情扣1-15分。 |
| 4 | 满意度情况 | 定期开展满意度回访(服务对象、局领导及相关业务处室、各单位联络员等），每接到一项有效投诉件扣0.5-1.5分； |
|  |  | 第三方投诉、第三方质检问题反馈、12345信访件、万人评议测评等有效件，造成较大影响，或不能及时整改到位的，视情扣分0.5-3分； |
|  |  | 市行政中心后勤满意度测评上升或有下降的，视情加减1-5分。 |

表11：

温州市行政中心后勤服务单位月考核问题清单

后勤服务单位：                                                        日期：

| 序号 | 问题 分类 | 具体问题 | 检查人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注： 1、问题分类有共性、安保、会议、保洁、绿化、设备设施、其他； 2、问题清单描述需包含时间、地点、问题内容和限期整改要求； 3、整改清单描述包含整改完成时间、完成效果及其他说明； |  |  |  |  |

# 表12：

# 温州市行政中心后勤服务单位月考核整改清单

后勤服务单位：                                                        日期：

| 序号 | 具体问题 | 整改措施及完成情况 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 注： 整改清单描述包含整改完成时间、完成效果及其他说明。 |  |  |  |

表13：

温州市行政中心后勤服务单位重点人员岗位表

(物业管理服务)

| 序号 | 层级 | 岗位 | 人数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目部负责人 | 项目部经理 | 各1人 |  |
| 2 |  | 项目部经理助理 | 各1人 |  |
| 3 | 部门负责人 | 工程主管 | 各2人 |  |
| 4 |  | 信息技术主管 | 各1人 |  |
| 5 |  | 保洁主管 | 各1人 |  |
| 6 |  | 会议主管 | 各1人 |  |
| 7 | 重要岗位 | 其他管理人员（主管助理、领班） | 一号院：8人 # 二、三号院：10人 |  |
| 8 |  | 一类服务人员 | 一号院：6人 二、三号院：15人 |  |
| 9 |  | 会议承接员 | 一号院：1人 二、三号院：2人 |  |
| 10 |  | 后勤服务窗口人员 | 各3人 |  |
| 注：其他人员属于一般岗位人员 |  |  |  |  |

温州市行政中心后勤服务单位重点人员岗位表

(安全保卫)

| 序号 | 层级 | 岗位 | 人数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目部负责人 | 大队长 | 1人 |  |
| 2 |  | 安保主管 | 1人 |  |
| 3 |  | 副大队长 | 2人 |  |
| 4 | 部门负责人 | 信息技术主管 | 1人 |  |
| 5 |  | 中队长 | 2人 |  |
| 6 |  | 督查员 | 1人 |  |
| 7 | 重点岗位 | 保安骨干 | 28人 |  |
| 8 |  | 消控值班人员 | 12人 |  |
| 注：其他人员属于一般岗位人员 |  |  |  |  |

温州市行政中心安保服务规范

- 范围

本标准规定了温州市行政中心安保服务的人员要求、培训要求、行为规范、岗位要求、勤务制度。

本标准适用于温州市行政中心安保服务。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GA/T 594-2006  保安服务操作规程与质量控制

- 人员要求

安保人员应专职为市行政中心服务，不得兼职；招聘人员应通过有关部门政审后方可录用，并取得由县级以上公安机关核发的《浙江省保安从业人员资格证》或国家职业技能鉴定证书。

- 3.1  安保负责人：

- 大队长、副大队长各1名，男性；

- 45周岁以下，身高175cm以上，身体素质好；

- 具有大专及以上学历；

- 5年以上类似岗位经历，管理经验丰富；

- 熟悉安保的各项管理制度和操作规范；

- 具备管理安保人员的能力；

- 无特殊情况，在合同实施期内安保大队长不得更换。

- 3.2  重点岗位人员：

- 男性，35周岁以内，身高175cm以上，身心健康（经医院体检合格）；

- 具有高中及以上学历，五官端庄、体貌端正匀称、无明显疤痕或标志、口齿清楚；

- 退伍军人占总重点岗位人数30%以上；

- 熟悉安保业务管理相关知识，具备与岗位职责相应的观察、发现、处置问题能力；

- 具备使用基本消防设备、通讯器材、技术防范设施设备和相关防卫器械技能；

- 3.3  一般岗位人员：

- 男性身高1.72米，体重55公斤以上，女性身高1.6米、体重45公斤以上，身心健康（经医院体检合格）；

- 40周岁以下（经验丰富者、退伍军人、管理者可适当放宽）；

- 具有高中以上学历，体貌端正、无明显疤痕或标志；

- 熟悉安保业务管理相关知识，具备使用基本消防设备、通讯器材、技术防范设施设备和相关防卫器械技能，掌握一定的防卫和擒敌技能；

- 女性安保人人员比例不超过7%。

- 3.4  特殊岗位人员：

- 3.4.1消控中心值班人员：

- 应经过市级消防部门培训合格并取得国家消防职业技能鉴定证书；

- 具有大专或计算机专业职高以上学历，懂计算机知识和操作。

- 3.4.2车辆管理岗位人员：

- C照以上驾驶证，并具有熟悉驾驶技能。

- 3.4.3文员：

- 女，40周岁以内；

- 具有大专及以上学历，2年以上文书类工作经验；

- 有良好的文字处理能力和电脑应用能力，能熟练的操作办公室自动化软件，良好的沟通协调能力。

- 4  培训要求

- 4.1  培训时间

应加强安全保卫人员的业务培训，制定年度教育训练计划，每周集中开展教育学习不少于1次，组织开展基础训练和业务训练，每人每周不少于3小时。

- 4.2  培训内容

培训内容应包括但不限于以下方面：

- 党的政策方针，法律法规，思想道德教育。

- 保安服务管理专业知识教育。

- 职业道德与服务技能、服务礼仪、普通话培训。

- 保密制度，保密内容见（附录A）。

- 根据市行政中心保安服务的特殊性，加强消防管理、应急事件处理等专业培训。

- 其他相关知识。

- 4.3  培训方式

培训方式应包括但不限于以下方面：

- 利用组织制定的安保服务手册，聘请专业老师授课。

- 聘请专业培训机构。

- 组织内部指导、岗位轮训。

- 定期进行技能演练、考核等。

    - 培训记录

队员培训记录应有培训日期、课时和培训大纲，培训材料和培训记录应保留12个月以上。

- 行为规范

  - 着装

    - 保安队员应着统一样式的服装，不得着与军警相同或相似的服装。

    - 在工作时间应着保安制服，按规定佩戴保安标志，因私外出时应着便服。

    - 保安制服不应与便服混穿，不同季节的保安制服不应混穿。

    - 着保安制服应干净整洁，不应披衣、敞怀、挽袖、卷裤腿、歪戴帽子、穿拖鞋或赤足。

    - 爱护和妥善保管保安制服和保安标志，不应将保安制服和保安标志变卖、赠送或借给他人。

  - 仪容仪表

    - 执勤时应仪表端庄，精神饱满。

    - 男性保安不应留长头发、大鬓角和胡须，女性保安发辫不应过肩。

    - 不应纹身，不应染发（黑色除外），不应染指甲，不应化浓妆，不应带首饰。

  - 礼节

    - 在下列场合应行举手礼：

- ——站岗、执勤、交接班时；

- ——受到领导接见、慰问时，领导视察、检查工作时；

- ——着保安制服在大会上发言的开始和结束时；

- ——接受颁奖时。

    - 在参加集会、大型活动奏国歌、升国旗时，应自行立正行注目礼。

  - 语言

    - 执勤时应讲普通话或当地通用语言；

    - 在工作中使用语言应简洁准确，文明规范，说话应和气，使用“你好、请、您、对不起、谢谢、再见”等礼貌语言，应注意称谓的使用；在与少数民族、宗教人士、外籍人士交谈时，不准使用对方禁忌的语言。

  - 举止

    - 应自觉遵守公共秩序和社会公德。

    - 精神饱满、姿态端正、动作规范、举止文明。

    - 着制服执勤和出入公共场所时，不应袖手、背手（跨立站姿除外）或将手插入衣兜；不应搭肩、挽臂、边走边吸烟、吃东西、嬉笑打闹；不应随地吐痰、乱扔废弃物。

    - 不应着制服在公共场所饮酒，不应酗酒。

- 4.5.5  应尊重少数民族的风俗习惯。

  - 卫生

    - 应自觉维护环境卫生，保持执勤区域整齐整洁。

    - 应保持岗位内务整洁，包括但不限于：

- ——  床单、被褥整齐干净，床下无杂物；

- ——  地面无烟头、无痰迹、无纸屑；

- ——  岗台门窗清洁、玻璃明亮；

- ——  用具摆放整齐、统一规范；

- ——  不应饲养宠物，不应私自张贴、悬挂照片、画报。

- 4.7  岗位纪律

- 4.7.1  严格在法律、法规及有关政策和合同规定的范围内开展安保服务工作，不应超越职责权限。

- 4.7.2  严格履行岗位职责，不准刁难服务对象，任何情况下都不应打、骂服务对象。

- 4.7.3  不应脱岗、空岗、睡岗，不应迟到、早退，在岗位上不应做与工作无关事项。

- 4.7.4  有重要情况应妥善处置并及时上报，不应迟报、漏报、瞒报。

- 4.7.5  遵守服务单位内部的规章制度，不应随意打听、记录、传播服务单位内部的秘密事项。

- 4.7.6  未经允许不应动用服务对象物品和接受服务对象赠送的礼品。

- 4.7.7  应认真填写值班记录，做好交接班工作。

- 4.7.8  应爱护公物，不应私自动用和侵占公物。

- 岗位要求

  - 基本要求

    - 熟悉服务单位有关规章制度、业务要求、安全措施等。

    - 熟悉服务单位的内部环境、机构设置，人员、车辆、物品、设备设施情况等。

    - 熟练掌握配发装备的性能及使用办法，熟记应急电话和有关人员的联系方式。

    - 处理一般及突发事件，并及时、准确报告。

  - 门卫服务

    - 门卫服务实行24小时执勤，岗位2人以上的，应明确负责人及具体任务分工。

    - 根据服务单位的要求，在指定地点查验出入人员的证件，办理登记手续，禁止无关人员进入。

    - 根据服务单位的要求，应对出入人员、车辆携带或装运大件物品进行查验，防止危险物品带入和单位财产流失。

    - 指挥、疏导出入车辆，劝离无关人员，维护出入口的正常秩序。

    - 及时发现不法行为人，截获赃物；及时报告治安、刑事案件，报告并处置火灾、爆炸等突发事件，做好安全防范工作，协助公安机关处理相关事故。

    - 门卫服务的时间、班次应满足服务单位的实际需要。

    - 协助服务单位做好接待、物品接收等工作。

  - 登记接待服务

    - 登记接待室开放时间为8：00-18:00，内设安检岗，并设专门安检员。

    - 根据市行政中心人员进出规定要求，外来办事人员凭单位介绍信或本人有效证件登记，征得接待单位同意后方可登记进人；手续不全的，由单位派人到登记室办理登记手续。

    - 来访人员应进行安检，如发现违禁物品一律没收，安检通过后方可进入市行政中心。

    - 防止无关人员进入及长时间逗留。

  - 巡逻服务

    - 对管理区域内定时或不定时的进行巡视、检查，发现和消除安全隐患，发现可疑人员进行询问，必要时应报告上级部门。

    - 根据实际情况，确定巡逻人员数量及结构，并配备必要装备，巡逻应2人以上并明确负责人。

    - 巡逻的时间、路线、频次可根据需要与服务单位协商确定。

    - 在保证自身安全的情况下，制止正在实施的不法侵害或破坏行为。

    - 发现事故或隐患，应及时报告，采取措施防止事态扩大，并保护好现场。

    - 对巡逻服务的履行过程、相关情况处理等应做必要记录。

  - 车辆管理服务

    - 车辆管理实行24小时值班制，对地面、地下的机动车和非机动车进行规范停放管理。

5.5.2  对车辆停放区域进行全面监管，防止乱停、违停，发现问题及时予以纠正。

- 5.5.3  熟练掌握车辆管理登记手续的填写、使用；熟练掌握交通指挥手势。

- 5.5.4  指挥相关车辆按要求进出、按规定路线行驶、在指定位置停放。

    - 负责维护管理停车场，巡查停车场内门禁装置、监控装置、照明装置和消防设施等设施设备及车辆限速、限高等指示标识的运行情况，发现问题及时上报维修。

  - 安全监控服务

    - 消控室实行24小时值班制，每班应配备2名消控员并设组长，值班电话应保持24小时通畅。

    - 通过各类设备和技术手段24小时不间断进行服务区域内的安全防范监控。

- 5.6.3  消控室值班人员应与外围的保安队员形成联动处置能力，最大限度的保障服务区域安全。

- 5.6.4  按照规程操作，确保各类系统的正常运转，熟练掌握设施设备的性能及使用方法。

- 5.6.5  做好消控室管理工作，未经上级领导批准，非工作人员不得进入。

- 5.6.6  应对监控服务的履行过程、相关情况处理等应做必要记录，保证监控记录的完整性、连续性，对需保留的监控录像应另行备份存档。

5.6.7  如有关单位或人员确需查阅或拷贝监控记录，应请示汇报，经领导批准后方可进行。

- 勤务制度要求

  - 基本要求

    - 负责市行政中心各项安全防范工作，应建立完善各项应急预案（见附录B）。

    - 根据相关预案，每年组织不少于2次大型综合性演练。

    - 执勤方案,应急预案的制定,应经服务单位审核后方可实施。

  - 交接班要求

    - 应严格遵守交接班制度，按规定的时间交接班。因故不能执勤的，必须提前办理请假手续。

    - 接班人员应做好上岗准备，按规定着装，携带执勤用品，准时接班。

    - 交班人员应告知本班发生的情况和处理结果，并交待需要继续办理的事项。移交勤务登记簿，双方签字备查，接班者未到或未办理交接班手续，当班者不得离开。

  - 请示报告要求

- 保安队员遇到紧急情况和重大问题时应及时、具体、准确地向服务单位、上级领导和公安机关等有关部门请示、报告，对服务单位、上级领导及公安机关等部门有关处置紧急情况的工作指示，要应立即、坚决执行，执行结果要及时反馈，并做详细记录。

  - 勤务登记要求

- 勤务登记由当班人员负责登记。主要记载上级指示、通知、交办的事项及值班期间发生和处理的问题，记录必须清晰、准确，不得随意涂改，并做妥善保管。

  - 勤务检查要求

- 保安大队负责人和督查人员，负责对保安队员执勤情况进行检查。执勤检查的内容以保安员履行岗位职责的情况为主。对勤务检查中发现的问题和处理结果，应做好记录，重要问题应及时向上级汇报。

（规范性附录）

保密内容

  - 基本要求

    - 全体队员自觉接受服务单位的监督和管理，积极落实安保保密工作。

    - 严禁对外泄露业主单位的内部信息（如市领导的办公位置、住址、电话号码、专用车牌号、活动情况等）。

    - 不得私自记录、传播会议的内容、不得在私人交往和通信中涉及传播会议相关内容。

    - 不准对外泄露内部人事档案、合同、协议，工资待遇及经营信息。

    - 所有人必须做到不该说的机密绝对不说、不该问的机密绝对不问、不该看的机密绝对不看。

    - 不得擅自处理、销毁涉密场所的文件、资料及其他物品。

    - 捡拾到涉密文件、资料或其他涉密载体须及时报告有关单位和项目部。

    - 发现泄密事件或泄密隐患要及时向有关单位和聘用单位报告。

    - 法律、法规和规章制度要求履行的其他保密义务。

  - 签订《保密责任书》

- 入职员工应签订《保密责任书》，严格遵守保密守则。

（规范性附录）

突发事件应急处理预案

  - 总则

应急方案是根据市行政中心在各种情况下可能出现的重大问题所采取的应急措施和处理方法。根据实际情况，周围环境以及当时的状况，预测在危急情况下可能出现的重大问题而制定的应急方案。

  - 疏 散 应 急 方 案

当市行政中心发生火灾或其他紧急事故时，应立即启动疏散应急预案：

- 疏散命令

- 中控将对影响地区通过紧急广播发出疏散命令。

- 广播内容：请注意，请注意，在您所在楼层内，有火情报告，火情正在处理中，请您保持镇定并跟随安保人员到安全地区，请不要使用电梯。

- 疏散方法

- 根据危险系数的大小决定采取总疏散还是部分疏散措施。

- 当疏散警报响起时，应首先对受影响地区人员进行疏散。

- 由保安人员引导撤离，大院的重要档案材料、资金和贵重物品受到火情威胁时，要迅速保护撤走，必要时以人身安全为主。

- 疏散应逆层完成并首先考虑危险的楼层。

- 疏散注意事项：

- 将人员按一路纵队排列，从防火楼梯疏散，绝对不要使用电梯。

- 防止人员再回到他们的办公室。

- 疏散中不得停留，防止堵塞。

- 疏散时，值班保安应检查以下地方：

- 检查办公室内及卫生间是否有人；检查出入口是否畅通。

  - 火警、预警应急处置预案

- 消防控制值班人员接到预警、火警信号后，立即确认火警发生的具体楼层和平面位置。迅速通知巡逻组人员。

- 巡逻组人员携带对讲机，迅速到达报警点进行确认，及时将情况反馈给消防控制室，并利用现场灭火器进行抢救。

- 确认火灾后，值班人员应及时拨打火警电话“119”，详细报告起火时间，起火地点，起火物及其他现场情况，并上报单位领导。

- 值班人员应立即启动消防广播，通知火警楼层和相关楼层的人员安全有序的撤出。

- 值班人员应确保报警联动设备处于自动控制状态，在联动设备未动作的情况下，应该手动启动所有的联动设备。

- 火灾处置完毕后，值班人员应监视消防设备运行情况，注意火灾发展状况，及时调整设备工作状态。

- 值班人员应对相关消防设备进行复位操作，配合维保人员恢复所有消防设备正常工作，并填写《消防控制室值班记录》。

- 值班人员应保存消防设备运行记录，配合公安，消防监督机构做好火灾原因调查。

- 如确认为误报，值班人员应通知消防设施管理职能部门查找故障原因恢复，检修报警设备，并详细填写《消防控制室值班记录》，建筑消防设施故障处理记录。

  - 失窃、被盗的处置预案

出现大院内工作人员物品被盗、财物丢失时，应启动失窃、被盗的处置预案：

- 立即报告公安机关，并同时保护好现场，即在公安机关未来到之前，现场不许任何人进出,不许移动、拿走、放入任何物品，发生在公共场所要划出保护区域进行控制。

- 认真听取失主对被盗、丢失财物过程的各个细节的说明，并做好记录。

- 将所得信息及时反馈给保安部负责人。

- 监控室做好配合工作。包括监控录像查看可疑人员，监控录像调取下载。

- 如失窃人员自行报警的，保安部将积极做好相关配合工作，引导公安部门尽快到达事发位置。

  - 非正常上访人员、滋事人员的应急预案

当岗亭外有人员聚集时，应启动非正常上访人员、滋事人员的应急预案：

- 观察：

- 一看：来人神色是否正常，衣着穿戴是否整洁。

- 二闻：来人身上的气味，是否有酒气或异常气味。

- 三听：来人谈吐是否颠三倒四，头脑是否清醒。

- 了解情况，查清上访事由和滋事原因，确认是信访人员时：

- 第一时间通过对讲机上报中队长

- 中队长接到通知第一时间要求岗亭队员提高警惕、视现场情况是否有必要将大门关闭。同时告知世纪广场派出所警务室。

- 中队长向分管领导与部门汇报再到现场观察事态发展，做好应急处置。

- 监控室值班队员在接到通知后，通过监控屏幕跟踪式密切关注信访人员动态。

- 做好详细记录，人数、属地、事由等必要信息记录好。

- 非正常信访人员欲堵住大门时，立即将大门关闭。并安排队员摆放好反光锥，引导进出人员与车辆走其他岗亭。

- 非正常信访人员较多且情绪过激时，保安大队会调集各岗位备勤人员带上器械在就近岗亭备勤，做好防范。

  - 电梯困人应急预案

当电梯出现故障，电梯内人员按下“铃”的按钮呼叫监控人员时，应立即启动电梯困人应急预案：

- 监控室人员接到紧急呼救时应迅速安抚被困人员，问清楚被困大概楼层位置，同时告知被困人员不要强行打开电梯门，不要从电梯内爬出，待在电梯内等候工程部人员营救。（重复）

- 监控室值班队员马上向分管队长汇报此事，并立即向物业服务热线通报。并向他们提供电梯的状态和所停的位置等情况。

- 分管队长接报后马上指派巡逻队员赶到现场协助施救，同时向中心分管领导和大队长汇报，并赶赴现场。

- 现场确认工程人员是否到场，如无再次通报；确认被困人员具体位置后，积极同被困人员通话，稳定对方情绪，并告知工程部门已在积极施救。

- 与工程人员做好配合，待被困人员解救出来后，再做简单询问，是否需要其它帮助，缓解被困人员紧张情绪，确认无误后回自己工作岗位。

- 向中心分管领导做好事件反馈。

  - 防汛、防台应急预案

出现台风和汛期预警时应立即启动防汛、防台应急预案：

- 及时获取市气象台发出的预警信号，配合物业做好门、窗检查，存在安全隐患的地方加以固定，做好预防准备工作；

- 视情况将大院内交通设施设备收方到安全位置。

- 巡逻队员在巡逻时应注意渠道是否淤泥杂物、水浸情况等，并做好记录通知物业。

- 如遇情况较严重时，值班队员马上向分管队长汇报此事，并立即向物业服务热线通报。在等待的时间内，尽量控制现场、防止水浸范围扩散。

- 队员确认物业人员到达现场后，同工程人员做好配合，妥善解决后回自己工作岗位。

- 落实信息记录及反馈。

  - 防恐应急预案

保安队员现场发现多名可疑人员时，应向上逐级汇报，尽量隐蔽自己，并保持通讯畅通，随时报告可疑人员的行径，保安队长接到通知后，立即启动防恐应急预案：

- 保安队员第一时间赶往现场，引导疏散闲杂人员，防止对应急行动造成影响。

- 监控室启动各类防恐应急预案，维持电力通畅，检查通信设施，确保通信安全。

- 全体队员与领导保持通讯畅通，并有效掌控救援人员与物质的匹配，收集现场资料以便配合救援行动。及时封锁消息，防止引起骚动，导致救援难度增大。

- 现场救援小组及时对现场情况进行分析掌控，掌握第一手资料，提出救援方案并实施。

- 抓住罪犯，行动结束，总结经验并做好信息反馈。

  - 公共卫生事件防控预案

保安大队接到公共卫生事件防控相关通知，应立即启动防控预案：

根据防控相关指示文件，按照“早发现、早报告、早隔离、早诊断、早治疗”的原则，有效控制疾病传播。

  - 做好宣传教育工作。关注当前公共卫生事件形势，做好公共卫生事件防控相关知识宣传。

  - 建立个人信息每日报告制度。个人要主动向单位报告，每日身体状况及报告共同生活人员的健康状况。

  - 抓好涉疫敏感人员筛查管控工作。要按照依法防控，主动防控，精准防控，科学防控要求对确诊、疑似和集中居家医学观察人员，及时与街道社区落实联防联控，掌握居家隔离情况。

  - 建立个人信息每日报告制度实施每日健康监测。 做好在温队员每日身体状况监测，两测体温。

  - 公共卫生事件防控期间：做好在此期间出入口人员、车辆管控增强队员自我防护意识，注意个人卫生清洁工作。

温州市行政中心安保服务范围与内容

一、范围：温州市行政中心（一号院、二号院、三号院、上堡公寓11幢2楼办公区域）及附属区域的正常秩序、安全保卫、出入登记、门卫、安检、信访劝导、监控、消防、停车库（场）秩序等管理工作。

二、内容：认真贯彻执行国家法律法规和有关保安行业的方针政策，严格执行《保安服务管理条例》、《温州市行政中心安全保卫管理暂行办法》，遵循“预防为主、突出重点、保障安全”的方针，全面掌握市行政中心安全保卫工作状况，健全各项管理制度、工作考核和责任追究机制，落实各项安全保卫工作措施，采取门卫、守护、巡逻、押运、随身护卫、人群控制、技术防范、安全咨询等形式，维护行政中心区域的秩序和安全，保障机关工作顺利进行。

（一）根据行政中心的建筑结构特点、重要部位的分布情况和安全保卫工作的需要，足额配备安全保卫力量。安全保卫人员应符合《保安服务管理条例》的要求，具备相应的政治、业务、身体素质。

（二）认真遵守市行政中心各项规章制度，建立健全以下各项安全保卫工作制度，并严格落实。

出入（门岗）管理制度、值班巡逻制度、视频巡查制度、重大节假日领导带班值班制度、监（消）控中心管理制度、登记制度，安全检查制度、重大节假日及日常检查制度。重要部位管理制度、交通安全管理制度、安防设施管理制度、消防设施管理制度、报告制度、考核及奖惩制度、教育培训制度和消防安全管理制度等。

（三）制订科学规范的安全防范措施，不断完善各项安全保卫措施。根据《浙江省党政机关反恐怖防范标准（试行）》要求，做好视频监控系统、入侵报警系统、出入口控制系统、电子巡查系统、防爆安检系统、监控中心、应急广播系统等系统的运行管理。

（四）严格执行《中华人民共和国公共安全行业标准保安服务操作规程与质量控制(GAT594-2006)》，规范着装，文明礼貌服务。统一规范着装，精神饱满，采用统一、规范的执勤动作和执勤用语，文明礼貌执勤，提供优质服务，树立良好品牌形象。

（五）主要工作

1、维护市行政中心的正常工作生活秩序。负责24小时安全保卫、门岗、监控、消防值勤。负责出入登记管理，负责监控系统的运行管理。

2、负责行政中心内防火、防盗、防投毒、防爆炸、防抢、防涉密、防治安灾害事故等安全防范工作。

3、一天24小时车辆管理和安全保卫值勤。指挥车辆按规定车位整齐停放，维持交通秩序，纠正违规乱停乱放的车辆、并对违规司机进行劝教。

4、负责安全、安保、环境秩序巡查，保证安全，维护正常秩序。对可疑情况和发现的问题要及时处理，作好记录并报告。巡视、检查、汇报及统计记录；

5、负责各项大型活动的安全保卫、秩序管理工作。

6、接受业主的领导，开展安全防范工作和日常管理工作，遵守招标人的规章制度，服从管理，听从指挥。

7、对特设的重点区域、重点设备的安全保卫和管理。

8、负责行政中心安保工作宣传，参与协助行政中心专项抢险、防台防汛、应急事件处理、接待护卫等工作。

9、建立规范的消防户籍资料，接受消防业务主管部门的指导监督和检查，对发现的安全隐患，及时通知责任单位进行整改。开展消防监督检查，定期巡视、试验、维修、更新消防器材和设备。强化对易燃、易爆、化学品及其它危险物品的管理，保障行政中心消防安全。

10、负责行政中心内非法信访处置工作。

11、建立完善各项应急预案，包括防恐怖袭击、台风、爆炸、火灾、异常上访、停电、停水等突发案（事）件处置预案，并定期组织培训、演练。

12、严格管理有关装备、设施，并规范使用。

温州市人民大会堂管理暂行办法

为认真贯彻厉行节约、反对浪费和精简会议的精神，根据《温州市市直机关会议管理办法》（温委办发〔2008〕158号）等文件要求，规范温州市人民大会堂（以下简称大会堂）的使用管理，特制定本办法。

第一章  总  则

第一条  温州市人民大会堂是市委、市人大、市政府、市政协和各人民团体政治活动的重要场所，也是举行政治、外事、文化活动的场所。

第二条  按照“精细管理、用心服务、常做常新”的要求，全面加强大会堂管理，不断提高办会质量和服务水平。

第三条  大会堂内设主会场、中型多功能厅会议室、中型剧院式会议室、小型多功能会议室、小型会议室。

第四条  大会堂主要承担市委、市人大、市政府、市政协及市级机关各部门会议，不承接商业性的年会、联欢会、茶话会、考试、智力竞赛和产品推介会等会议活动。

第二章  服务管理职责

第五条  温州市机关事务管理局负责大会堂管理，负责对大会堂物业服务单位的业务指导并对其进行监督管理和考核。

第六条  物业服务单位负责会议承办，主要职责：

（一）负责大会堂的日常管理、会务服务、设施设备维护、检测和维修。

（二）承接和办理各类会议，并对会议的安全、有序、顺利举办负全责。

（三）负责大会堂的给排水、供电、空调、音响及通风系统的运转和管理使用。

（四）负责所有会场、休息室及公共区域的卫生保洁工作。

第七条  安保服务单位负责大会堂安全保卫，主要职责：

（一）负责大会堂出入管理，核实参加会议人员（入场票、会议短信、会议通知、主办方特制参会证等）、会议相关工作人员、车辆和物资出入。

（二）对于进入大会堂的人员，衣冠不整者，给予温馨提示，谢绝进入。

（三）遇到人员携带饮料等食物进入会场，应将其食品存放在物品存放处，方给予进入。

（四）负责对大会堂场内、通道、外围等地区巡逻，保证大会堂安全。

第八条  会议主办单位、承办单位应配合大会堂的管理，根据本办法第十条要求，提前提出会议举办的需求，由市机关事务管理局审核确认，对未经确认的需求，大会堂管理与物业服务方有权拒绝提供。主办单位为商业性质会议活动变相提供会议文件的，大会堂管理与物业服务方有权拒绝承接。

第三章  服务流程

第九条  会场使用按照“先保障重要会议、后保障一般会议；先保障市级机关、后保障其他单位”的原则进行安排。原则上不接受其他单位（指非市级财政全额拨款的单位，下同）租用会场，已接受的预订若与市级机关单位预订冲突，应取消或变更时间。

第十条  使用会场的办理：

（一）会议预订

市级机关的预订：主办单位应根据参会人数的多少以及会议规格，提前3天向市机关事务一号通服务中心进行预订，并提供会议文件、会场布置方案及效果图，申请使用相应类型的会场。

其他单位的预订：主办单位提供书面申请、法人登记证复印件、会议议程和布置项目，由市机关事务一号通服务中心受理，报市机关事务管理局分管局领导审批同意后，并在会前7天签订“温州市行政中心会场租赁协议书”并汇款到指定账户后，会后按实结算。

（二）会议承接

根据主办单位提供的会议时间，会议承接员核对会议预订情况后进行登记，并提供“温州市行政中心会议预订单”，主办单位必须写明参会人数、会议规模、布展内容、使用设备情况、会议参会人员车辆等基本情况，并经双方确认签名，大型会议需增加外来设备设施的应征求市机关事务管理局工程处意见，经市机关事务管理局综合处审核后，物业服务单位按照相关资料，填写会议通知单并筹备会议。

（三）会议布置

大会堂保安队员根据本办法第七条的要求，根据会议通知单对会议参会人员、车辆、外来人员和外带物品进行严格把控。

主办单位布置会场时，物业服务单位工作人员如发现与书面布置方案有出入或违反相关规定的，有权终止布置工作。

会议主办单位应在会议召开前半天到大会堂检查会场布置情况。

（四）会议召开

会议按照要求会议预订的内容和要求，提供优质、标准化的会议服务，如发现与布置方案、会议内容不符的，大会堂管理与物业服务方有权进行制止。

（五）验收结算

会场使用结束后，会议主办单位需同物业服务单位对设施设备的使用情况进行检查确认，如有损坏，按等价赔偿，并办理会议费用结算相关事宜。

第四章  收费管理

第十一条  大会堂实行有偿使用，具体收费按照《温州市行政中心会议室收费项目价格表》（附件1）执行。会场提供的服务主要为：会场布置、主席台茶水、音响、灯光等，若会议需要提供观众席茶水、矿泉水、席签、纸笔、LED、投影等，费用按实收取。

第十二条  根据会议服务内容统计费用，填写“温州市行政中心会议结算单”，经综合处审核，主办方负责人签字确认后，会场场租由市机关事务局财务部门开具发票，其他服务由服务单位开具发票。主办单位接收发票后，30天内汇款到指定账户。

市级财政全额拨款单位按内部价格进行结算，其他单位按外部价格结算。其他单位原则上不享受减免，如遇特殊情况，主办单位需向市机关事务一号通服务中心提供会议文件、会议议程、场租减免情况说明，服务中心工作人员受理，综合处审核后，由局领导审批。

第五章  纪律要求

第十三条  大会堂内的各种设施设备，会议主办单位不得随意改动，如根据会议要求需要改变会场内的设施设备及现状的，须符合“中央八项规定精神”等相关规定，报市机关事务管理局批准，由市机关事务管理局按照会议要求进行调整，会后由会议主办单位负责恢复原样。

第十四条  会场布置由会议主办单位负责。格调要求庄重、简朴、大方、整洁。会场内不摆放绿化装饰，会议期间会场不提供水果点心，会场内外不得出现商业性标识。凡在市人民大会堂召开会议的，除“两会”、党代会等大型综合性会议外，确需在大会堂公共区域进行布展的，要经市机关事务管理局批准后，方能进场布置。一般不在大会堂南门门楣悬挂横幅标语，不在墙体立面上垂挂标语，确需悬挂、垂挂标语的，要经市机关事务管理局审核，特殊情况由市委办公室、市政府办公室审定。

第十五条  为确保大会堂的安全，会议、活动主办单位或个人严禁将危险品带入场内；严禁在公共区域（门厅、过道、卫生间、消防通道等）堆放物品；严禁私自使用大功率电器。

第十六条  会议、活动主办单位必须严格遵守大会堂管理相关规定，严禁在场内吸烟；严禁将有色饮料、食品带入场内；严禁使用可造成墙面、地面及设施设备损坏、危害的胶水、铁钉等破坏性物品；严禁在墙壁上张贴字画、宣传标语。如出现违规行为，市机关事务管理局及物业服务单位工作人员有权进行制止，对不听劝阻的有权请离会场。

第十七条  市大会堂车辆临时通行证由会议主办单位随会议通知发出，参会人员打印并提前填写相关信息，会前凭临时通行证予以停放在市人民大会堂停车场。临时通行证加盖参会单位公章，当天当场会议有效。大会堂停车场车位有限，停满即止。

第六章  附则

第十八条  本管理办法由温州市机关事务管理局负责解释，从发文之日起施行。

附件1：温州市行政中心会议室收费项目价格表

附件2：温州市行政中心会场租赁协议书

| 附件1 温州市行政中心会议室收费项目价格表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会场名称 |  | 会场面积 (平方米) | 最大座位数(座) |  |  | 场地使用费 （元/场） |  |  | 另需收费 项目名称 | 单价（元） |
|  |  |  | 课堂式 | 剧院式 | 座谈式 | 外部 | 内部 |  |  |  |
| 大 会 堂 | 主会场 | 1600 | —— | 1391 | —— | 30000 | 17500 |  | 投 影 （元/台/场） | 300 |
|  | 国际会议厅 | 510 | —— | 320 | —— | 10000 | 4000 |  | 茶 水 （元/杯） | 10 |
|  | 多功能厅 | 645 | 360 | 400 | 120 | 10000 | 4000 |  | 席 签 （元/个） | 5 |
|  | 新闻发布厅 | 645 | 360 | 400 | 120 | 10000 | 4000 |  | 矿泉水 （元/瓶） | 1.5 |
|  | 201会议室 | 320 | 86 | —— | 60 | 5000 | 3000 |  | 纸笔 （元/份） | 3 |
|  | 202会议室 | 320 | 110 |  | 96 | 5000 | 3000 |  | 新闻厅LED会标 （元/条） | 内部：200 外部：400 |
|  | 二、三楼小型会议室 | 160 | 66 | 120 | 55 | 2500 | 1750 |  | 新闻厅LED背景 （元/场） | 内部：500 外部：1000 |
|  | 一楼会议室 | 75 | —— | —— | 55 | 1500 | 1000 |  | 新闻厅LED视频播放（元/场） | 内部：1000 外部：2000 |

备注：

1、每场时间以半天（4小时)计算（包括会议用时+会场简单会标布置用时），超时另行收费：(1) 超时2小时内收取20%场租费用；  (2)超时2小时外每小时收取20%场租费用；

2、会场布置完成后的大范围调整座席另行收取场租的15%；

3、法定节日另收服务人员加班费用60元/小时/人，其他非工作时间30元/小时/人；

4、会场场租除机关、全额事业单位享受内部价格外，其他单位均按外部价格收取；

8、预订电话：88966666；结算电话:88966603；监督电话：88966666；传真：88966618

温州市行政中心会场租赁协议书

甲  方：温州市机关事务管理局

地址：市府路500号东辅楼227室

乙  方:

地址：

经甲、乙双方共同协商，同意签订以下书面协议：

1、乙方承租甲方大会堂四楼多功能厅场地，供某某单位使用

- 租赁期      年   月   日（星期   ）   ：   。

3、会议场租费用       （空调、彩排、搭台、员工加班费用另计）。乙方应采用转帐形式，在会前三天到帐（不包括法定假期）。

甲方帐号：温州市机关事务管理局

33001628768053000331

建行大自然支行

4、甲方要确保场馆各项设施的正常运转，提供会议服务，并且要确定专人，负责与乙方做好协调工作。

5、乙方在使用场地期间应妥善保护设备设施，并服从甲方管理，如因乙方原因造成损坏的，乙方负责赔偿。

6、乙方要确保使用场地时，活动内容健康合法，不与国家政策法规相抵触，不在场地内进行传销、变相传销、封建迷信活动、民族分裂活动和宗教极端活动等违法活动。如有违反，甲方有权力第一时间暂停乙方一切活动，并转交相应执法部门处置。对造成的甲方名誉及相关方面的影响，乙方负责赔偿。

7、乙方应提前7天把有关会场布置的方案等有关材料交于甲方确认，经甲方审核通过后，办理有关进场布置手续，交付定额押金，方可进场布置，并服从甲方管理。

8、乙方在布置中，特别是在会场屋顶作业、高处悬挂、夜间施工时，应加强安全措施，保证安全，并承担施工所发生的一切责任。

9、如遇会场临时有市委、市政府重大会议，乙方应无条件调整时间。

10、此协议自签订之日起生效。协议书一式两份，双方各持一份。其它未尽事宜，双方另行协商解决。

甲方（签字盖章）：                 乙方（签字盖章）：

年   月   日                       年   月   日

五、温州市行政中心会议承接流程

一、会议预订

1、预订登记

会议管理员接到会议主办单位电话通知后，核对“温州市行政中心会议预订本”（见附件1）中记录的预订情况，确认可以预订、且会前布置与其它会议无冲突（如有冲突，应尽量与双方协商时间），方可在会议预订本中详细记录会场名称、时间、人数、联系单位、联系人姓名、电话号码、并提供“温州市行政中心会议预订单”（见附件2），温馨提醒主办方仔细填写并签名确认，及时将“会议预订单”交回综合处，内部会议提早三天，外部会议提早一周（特殊情况要提早），以便落实会议布置任务。（会议管理员及时将会议预订信息公布到OA处室信息上，供相关人员查询）

2、审核确认

主办方交“会议预订单”给综合处后，由指定会议管理员根据“会议预订单”上的各项要求，及主办方提供的书面材料，与主办方再次确认相关会议细节，审核通过各项布置内容，并签名确认。会前主办方如有修改会议服务要求或增加服务项目的，要及时填写“会议预订单”并签名第一时间交给综合处确认并落实工作。

外部会议正式确定会议时间后，签订“温州市行政中心会场租赁协议书”（见附件3），并填写“会议预订单”，除了提供“会议预订单”上的材料外，还应提供：“温州市行政中心会场用电、水、网络等申请单”（见附件4）、“温州市行政中心会场外来单位人员设备进场申报表”（见附件5），给综合处、工程处确认审核。审核通过后，办理相关进场手续和领取“出入证”并交纳押金，主办方须仔细阅读并填写 “温州市行政中心会场布置规定”（见附件6）、“温州市行政中心会场人员出入管理规定” （见附件7），并签订“温州市行政中心会场消防安全协议书”（见附件8）。与会议管理员协商确定布置时间后方可进入会议场地进行布置。

会场布置的主办方要提供相关的、详细的书面布置方案，如用电量及线路走向、灯光布置、背景布置、场内外布置、保卫安排等，待会议管理员审核后方可确认执行。进场布置应办理相关手续和领取“大会堂出入证”并交纳押金。进行布置时如与书面布置方案有出入，我们工作人员有权终止布置工作。

3、落实工作：

会议管理员根据主办方的“会议预订单” 要求及相关材料，按照“会议服务标准”，填写“温州市行政中心会议通知单”（见附件9），由处室负责人审核签名后，一式三份：综合处1份（监督检查存档使用）、保安部和提供会议服务的项目部各1份（接单人必须签名确认），各相关处室、服务单位严格按照“会议通知单”内容落实工作。会议管理员及时将会议通知发送手机短信至相关管理人员，以便对服务工作的监督和检查。

会议管理员根据“会议通知单”上需完成工作的时间检查落实情况。

4、特殊情况：

特殊情况由相关人员按相应权限处理。

主楼各会议室限内部使用。

电视电话会议室会议，主办方须与电信相关部门联系电视电话会议信号等事宜。

二、会议服务

1、服务单位按“会议通知单”落实会议布置等工作，按照标准要求做好会前、会中、会后等各项会议服务；

2、布置等完成后，服务单位相关负责人先行检查，填写会前检查表，通知中心综合处会场布置情况，并作好相关检查记录；会议承接员根据会场布置情况，联系主办方共同到场检查，完善工作细节；

3、服务单位相关负责人应提早到岗检查公共区域、卫生间、直梯与扶梯的运行、室内温度、灯光等，并及时检查领导茶水、资料是否已到位；

4、服务单位相关负责人应在会中时时监督会议室的温度、话筒声音高低，监督会议场内外动态；

5、特殊、紧急的事件按预案处理；

6、重要会议由服务单位负责人全程跟进；

7、每项任务相关事项都应及时反馈到综合处。

三、后期核对

1、会议结束后，服务单位相关负责人要及时将相关统计数据上报会议管理员；

2、服务单位相关负责人及时汇总会后检查情况（是否有损坏场地、固定资产等情况，是否有物品遗留等情况），上报会议管理员；

3、根据服务单位的检查结果（相关检查人员会在“入场布置规定”后的回执单上如实填写撤场情况并签名确认），会议管理员做最后核对，收回出入证，按规定退还押金，并让布置方负责人签名确认；

4、请主办方人员填写“温州市行政中心会议服务评价表”（见附件10）。

5、整理恢复会场。

四、费用结算

1、会议管理员根据会议服务内容、统计费用，填写“温州市行政中心会议结算单”（见附件11），经处室负责人审核后，由主办方负责人签名确认；

2、主办方确认结算费用后，开好发票交给主办方（会议管理员要当面让主办方负责接收人员清点发票张数、总额、应付帐户名后签名确认），会议管理员将场租发票存根联整理交给局财务（局财务接收人员签名确认接收）。

五、总结提高

1、每月统计会议承接、服务、结算收费情况，进行总结分析。

2、每月校对会议场租费用收讫情况。

3、每日收集整理会议相关材料、记录，每月汇集存档。

温州市机关事务管理局

2018年9月

附件1

| 温州市行政中心会议预订本 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年 月 日 星期 |  |  |  |  |  |  |  |
| 会场名称 | 最大容纳人数 | 话筒 | 时间 | 联系人/电话 | 备 注 | 临时增减 | 是否通知 |
|  |  |  | / |  |  |  |  |
|  |  |  | / |  |  |  |  |
|  |  |  | / |  |  |  |  |
|  |  |  | / |  |  |  |  |
|  |  |  | / |  |  |  |  |
|  |  |  | / |  |  |  |  |
|  |  |  | / |  |  |  |  |
|  |  |  | / |  |  |  |  |
|  |  |  | / |  |  |  |  |
|  |  |  | / |  |  |  |  |
|  |  |  | / |  |  |  |  |
|  |  |  | / |  |  |  |  |
|  |  |  | / |  |  |  |  |
|  |  |  | / |  |  |  |  |
|  |  |  | / |  |  |  |  |
|  |  |  | / |  |  |  |  |
|  |  |  | / |  |  |  |  |
|  |  |  | / |  |  |  |  |

附件2

温州市行政中心会议预订单

| ★会议名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ★会议时间 |  |  | 2018年 月 日（星期 ） 会议开始时间： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ★参会人数 |  |  |  |  |  | 位 |  |  |  |  |
| ★会议地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 场租费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主办方需要提供的材料： - 两办会议文件或主办方会议通知；② 会场布置方案、主席台台型、观众席台型、主席台领导名单； ③ 会议议程；④ 会议预订单请在会前3-7天交给相关会议承接部门，以便更好的为您提供服务； ⑤ 请仔细填写以下内容，带“★”必填： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ★会议需提供的服务：请打“√”或记上数量，并附上具体内容。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签到处 |  |  |  |  | 主席台茶水、毛巾 （限一排） |  |  |  |  |  | 指示牌 |  |  |  |  |  |  |  | 背景音乐 |  |  |  |  |  |
| 休息室 |  |  |  |  | 观众席茶水 |  |  |  |  |  | 有线话筒 |  |  |  |  |  |  |  | 签约音乐 |  |  |  |  |  |
| 投票箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无线话筒 |  |  |  |  |  |  |  | 颁奖音乐 |  |  |  |  |  |
| 空调（按规定） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 立式讲台 |  |  |  |  |  |  |  | 国 歌 |  |  |  |  |  |
| ★另行收费代办事项（主办方可自行办理） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 矿泉水 |  |  |  | 席 签 |  |  |  |  |  |  |  |  | 投影仪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ★主办方自行联系办理的事项（主办方另行直接向对方单位付费） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 礼仪小姐 |  |  |  | 会场会标(写真、剪字等环保材料) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： - 每场时间以半天（4小时）计算（包括会议用时+会场简单会标布置用时），超时另行收费：（1）超时2小时内收取20%场租费用；（2）超时2小时外每小时收取20%场租费用。 - 会场布置完成后的大范围调整座位另行收取场租的15%。 - 法定节日另收服务人员加班费用60元/小时/位；非工作时间服务人员加班费用30元/小时/位。 - 席签如需代做，请传电子版，请注明会议名称、时间、地点。 - 如需使用投影设备，请提早与我们联系，自带电脑到现场调试。 - 大会堂内不可用零食、有色饮料、用餐等，请主办方予以落实。 主席台台型： 会场台型： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ★主办单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ★结算单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ★主办方联系人（可多人） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ★主办方联系电话（可多个） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ★主办方签名确认 |  |  |  |  |  |  | ★主办方填表时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 会议科跟办人签名 |  |  |  |  |  |  |  |

①请主办方确认内容并签名后，交回会议科（大会堂东侧一楼会议办公室88969073或传真88961673），如有修改做明显记号，并及时交回会议科，以修改件为准，谢谢！

②会议场租发票“付款户名”须开本会议预订单中的主办单位，结算查询请联系88966603，谢谢！

③如有外单位进场布置，请主办方通知广告公司提早三天与会议科联系，所有材料经审核确认后，办理相关手续、协商确定进场时间后，按规定进场布置，谢谢配合！

附件3

温州市行政中心会场租赁协议书

甲  方：

地址：

乙  方:

地址：

经甲、乙双方共同协商，同意签订以下书面协议：

1、乙方承租甲方              场地，供                    使用。

- 租赁期     年   月   日（星期  ）

3、会议场租费用             （空调、彩排、搭台、员工加班费用另计）。乙方应采用转帐形式，在会前三天到帐（不包括法定假期）。

甲方帐号：

4、甲方要确保场馆各项设施的正常运转，提供会议服务，并且要确定专人，负责与乙方做好协调工作。

5、乙方在使用场地期间应妥善保护设备设施，并服从甲方管理，如因乙方原因造成损坏的，乙方负责赔偿。

6、乙方要确保使用场地时，活动内容健康合法，不与国家政策法规相抵触，不在场地内进行传销和变相传销等违法活动。如有违反，甲方有权力第一时间暂停乙方一切活动，并转交相应执法部门处置。对造成的甲方名誉及相关方面的影响，乙方负责赔偿。

7、乙方应提前7天把有关会场布置的方案等有关材料交于甲方确认，经甲方审核通过后，办理有关进场布置手续，交付定额押金，方可进场布置，并服从甲方管理。

8、乙方在布置中，特别是在会场屋顶作业、高处悬挂、夜间施工时，应加强安全措施，保证安全，并承担施工所发生的一切责任。

9、如遇会场临时有市委、市政府重大会议，乙方应无条件调整时间。

10、此协议自签订之日起生效。协议书一式两份，双方各持一份。其它未尽事宜，双方另行协商解决。

甲方（签字盖章）：                               乙方（签字盖章）：

年   月   日                                   年   月   日

附件4

| 温州市行政中心 会场布置用水、电、网络等申请单 |  |
| --- | --- |
| 日期： 年 月 日 编号： |  |
| 会议名称 |  |
| 申请单位 |  |
| 监管单位 |  |
| 申请内容（文字说明、附图纸） |  |
| 备注： 1、以上内容进场单位在设备进场前填写，填写要求字迹清晰、工整规范； |  |
| 2、此单共两份（原件和复印件），原件由监管单位保存，复印件由进场单位保存。 |  |
| 申请单位负责人： 联系电话： |  |
| 审批意见： |  |

附件5

| 温州市行政中心 会场外来单位人员设备进场申报表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期： 年 月 日 编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 会议名称 |  |  |  |  | 进场布置日期 |  |  |  |  |  |
| 布置单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监管单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、进场设备清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名 称 | 型 号 | 数 量 |  | 功 率 |  | 用 途 |  |  | 备 注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、进场施工人员资料登记（身份证、设备操作证） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓 名 | 证 件 |  | 联系电话 |  |  |  | 施工期限 | 备 注 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： 1、以上内容进场单位在设备进场前填写，填写要求字迹清晰、工整规范； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、此单共两份（原件和复印件），原件由监管单位保存，复印件由进场单位保存。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外来单位现场负责人： 联系电话： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件6

温州市行政中心会议场地布置规定

1、进场布置前，布置方要提供“布置方案”、“布置平面图”、“用电、用水申请表”、“外来设备进场申报表”给综合处审核，严格按审核通过后的方案执行。

2、进场布置前，要与会议承接员协商确定进场布置时间，交纳证件、设备等进场押金，领取“出入证”。（设备撤场检查确认无误后退还全额押金，如有损坏将按价赔偿）

3、布置会议期间，外来工作人员必须佩戴好“出入证”进场，一人一证。严格遵守有关会场规定，保证着装整洁、整齐，不可穿拖鞋、背心等进场工作，保证场地卫生，并及时清运工作中产生的垃圾，服从会场工作人员的监督和管理。

4、进场布置方要有总负责人，保证布置至撤场期间通讯畅通，并负责做好布置方工作人员的管理、安全等监督工作。特别是在会场屋顶作业、高处悬挂、夜间施工时，应加强安全措施，保证安全，并承担施工所发生的一切责任。

5、外来工作人员要文明施工，严格使用指定设施搬运物品，工作间隙，应在指定地点留守休息，不得到处游荡。

6、爱护会场内财产，不准有任何玷污或损坏墙壁、门、家具、天花板、地面和其他设施设备的行为。

7、未经同意不得使用会场内物品，更不可带出会场，否则按盗窃处理。

8、禁止在场地内进行拼、搭以外的施工。

9、禁止携带易燃易爆、危险物品入场工作，如：油漆、香蕉水等。

10、禁止在区域内吸烟、用餐、吃零食、喝带颜色的饮品。

11、如需超时继续工作，应提早二小时报综合处审批，经同意后做好安排并按规定支付加班工资。

12、未尽事宜，由现场协定。

场地布置单位                           经手人（公章）

场地总负责人及联系电话

会议主办方                      会议日期及地点

进场入口              门  进场时间              设备撤场时间

布置内容                      押金          归还证件及手续办理时间

出入证号码

……………………………………………………………………………………

检  查  回  执

工程组                                        签  名

会务组                                        签  名

保洁组                                        签  名

请在撤场后，由各组负责人签名确认（请联系：陈江涛15825638123）

附件7

温州市行政中心

会场人员出入管理规定

为了加强会议场地（大会堂等）管理，经研究决定，对人员出入作如下规定：

一、主管单位机关事务管理局和本中心工作人员凭市行政中心出入证进出会议场地（大会堂等）。

二、内部服务人员须穿工作服，挂工号牌进出会议场地（大会堂等）。

三、外来服务单位工作人员须凭温州市行政中心会场出入证进出会议场地（大会堂等）并办理登记手续。

四、外来业务单位工作人员须经本单位许可后方可进入。

五、参加会议人员凭门票或会议通知入内。

六、闲杂人员一律免进。

附件8

温州市行政中心会议场地

消防安全协议书

为了全面贯彻执行《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国安全生产法》、《企业事业单位内部治安保卫条例》等相关的法律、法令、法规，加强温州温州市行政中心会议室安全方面的各项管理工作，保障会场以及观众、演职人员和员工的人身财产安全，甲方：温州市机关事务管理局与乙方：                    在双方友好合作下、协商一致，达成以下协议，供双方共同遵守：

1、乙方在使用会场期间应严格执行国家、温州市人民政府、温州市公安局、温州消防局颁布的法律、法令、法规，遵照执行甲方制定的各项制度及安全管理规定，确保不发生违反国家法律法规、安全生产、消防安全等事故。如发生此类问题，甲方有权解除租赁合同，并追究乙方对会场造成的名誉及经济损失。

2、贯彻执行“预防为主、单位负责、突出重点、保障安全”的安全保卫工作方针，按照“谁主管、谁负责”的原则，团结协作，共同做好安全保卫工作。

3、乙方在布置中，特别是在会场屋顶作业，高处悬挂，夜间施工时，应加强安全措施，保证安全，并承担施工所发生的一切责任。

4、乙方进入会场的所有物品必须做防火技术处理。

5、乙方应设专人负责演出现场的消防安全工作，对甲方提出的各项要求及整改意见，乙方应安排专职人员负责传达和监督落实。

6、未经甲方同意，乙方不得在会场内增加座位或设备设施。如特殊情况应先与甲方友好协商。

7、乙方应保持会场通道和会场门通道的畅通，严禁插锁会场门。舞台两侧禁止堆放与演出无关的物品。

8、演出期间，乙方工作人员应佩带工作证件，坚守工作岗位，演出结束后应有专职人员负责组织安全检查，切断设备的电源。

9、会场内严禁吸烟。会场、主席台、贵宾室及其相连房间内，严禁使用明火及液化气、汽油等危险物品。

10、演出单位人员严禁在会场留宿。

11、因演出布景等，乙方需设置电气设备或其他设备设施，须提前将方案报甲方审核同意

才可实施。所用电源应采用橡胶电缆线安装布置，禁止使用塑料线。

12、采光灯与电气导线、幕布及可燃物之间应保持安全距离，不能确保应采取可靠的安全措施，需经甲方审核同意。

13、化妆间内禁止私自使用电热器具和加装电气设施。

14、禁止擅自使用和遮挡会场内配备的任何消防器材。

15、严禁将易燃易爆等危险物品带入会场区域。

16、演职人员进入会场后，由乙方对演职人员进行安全教育，禁止进入无关区域，并对其

安全负全部责任。确保在会场期间不出现任何安全事故。

- 本协议作为双方租赁合同的附件，为了双方财产及人员的安全，乙方必须遵守甲方所有的安全制度，严格执行本协议的各项条款，如发生意外事件造成的损失，乙方将承担全部责任。

- 乙方如有贵重物品，请自行做好保护工作；如有损坏或丢失甲方概不负责。

19、本协议一式二份，甲方、乙方各持一份，自签署之日起生效。

甲方（签字盖章）：                        乙方（签字盖章）：

年     月     日                         年     月     日

附件9                                        会议级别：

温州市行政中心会议通知单

编号：

| 会议名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议时间 |  |  | 年 月 日（星期 ） ： |  |  |  |  |  |  |  | 参会人数 |  |  |  |  |  | 位 |  |  |  |
| 会议地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 主席台台型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 观众席台型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 会议需提供的服务： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签到处 |  |  |  | 主席台茶水、毛巾 （限一排） |  |  |  |  |  | 指示牌 |  |  |  |  |  | 背景音乐 |  |  |  |  |
| 休息室 |  |  |  | 观众席茶水（收费） |  |  |  |  |  | 有线话筒 |  |  |  |  |  | 签约音乐 |  |  |  |  |
| 投票箱 |  |  |  | 投影仪\LED |  |  |  |  |  | 无线话筒 |  |  |  |  |  | 颁奖音乐 |  |  |  |  |
| 空调（按规定） |  |  |  | 电视机 |  |  |  |  |  | 立式讲台 |  |  |  |  |  | 国 歌 |  |  |  |  |
| 主办方自行联系办理的事项（主办方另行直接向对方单位付费）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 矿泉水 1.5元/瓶 |  |  | 席 签 |  |  |  |  |  | 会场会标 (写真、剪字等环保材料) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 礼仪小姐 |  |  | 指示牌 （特殊要求） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： - 各项目部按照会议级别严格执行人员配置标准。 - 主办方 来摆席签和检查会场，请会议组及时跟进。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主办单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主办方联系人及联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 会议策划公司负责人及联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 会议承接综合处人签名 |  |  |  |  |  |  | 填表时间 |  |  |  |  |  |  | 核对人签名 |  |  |  |  |  |  |
| 会议接单人签名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 短 信 |  |  |  |  |  |  |

附件10

| 温州市行政中心会议结算单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议通知单编号：DHT201801-0 |  |  |  |  |  |  |
| 会议名称 |  |  |  |  |  |  |
| 会议时间 |  | 2018年1月日（星期）: |  |  |  |  |
| 会议地点 |  | 大会堂主会场、四楼多功能厅、新闻发布厅 |  |  |  |  |
| 会议人数 |  | 位 |  |  |  |  |
| 结算单位 |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 |  | 单价(元) | 数量单位 |  | 金额(元) | 备 注 |
| 场租 |  | 4000 | 1 | 场 | 4000 |  |
| 场租 |  | 1750 | 1 | 场 | 1750 |  |
| 大面积调整座席 为场租费用的15% |  | 600 | 1 | 场 | 600 |  |
| 移动投影仪 |  | 300 | 2 | 台 | 600 |  |
| LED屏 |  |  | 1 | 台 | 0 |  |
| 小计 |  |  |  |  | 6950 | 结算请联系88966603 |
| 茶水 |  | 10 | 1 | 杯 | 10 |  |
| 矿泉水 |  | 1.5 | 1 | 瓶 | 2 |  |
| 席签（小） |  | 3 | 1 | 个 | 3 |  |
| 席签（大） |  | 5 | 2 | 个 | 10 |  |
| 纸、笔 |  | 1 | 1 | 份 | 1 |  |
| 小 计 |  |  |  |  | 26 | 结算请联系88969073 |
| 代办项目 | 会 标 | 600 | 1 | 条 | 600 |  |
|  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 0 |  |
| 小 计 |  |  |  |  | 600 | 结算请联系88969073 |
| 经办人: |  |  |  |  | 审核人： |  |
| 劳 务 费 | 非工作时间 劳务费 | 30 | 1 | 小时 | 30 |  |
|  | 法定节假日 劳务费 | 60 | 1 | 小时 | 60 |  |
| 小 计 |  |  |  |  | 90 | 结算请联系88969073 |
| 经办人: |  |  |  |  | 审核人： |  |
| 主办单位（发票名称）: 确认人（签字）： |  |  |  |  |  |  |
| 纳税人识别号： |  |  |  |  |  |  |
| 请提供单位财务人员姓名及手机号码： |  |  |  |  |  |  |
| 主办单位负责人签名确认后请将此件交回会议科（人民大会堂东岗亭一楼会议办公室或传真88961673） |  |  |  |  |  |  |
| 开票情况 |  |  | 发票号码 |  | 金额 | 开票时间 |
| 温州市机关事务管理局（综合处） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018年9月 |

附件11

温州市行政中心会议服务评价表

尊敬的领导：为确保服务质量，提高员工综合素质，敬请您对本次会议服务情况进行评议（在相应栏内打“√”），并对我们的服务提出宝贵意见和建议，谢谢！

| 序号 | 会议服务评议内容 | 评 议 意 见 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 满 意 | 不满意 |
| 1 | 会前准备工作情况 |  |  |
| 2 | 会议期间服务及时、到位、规范情况 |  |  |
| 3 | 会议室内设备设施运行情况 |  |  |
| 4 | 服务人员的精神面貌 |  |  |
| 5 | 您对本次会务服务总体评价 |  |  |
| 意见与建议： |  |  |  |

评议单位：

评 议 人：

联系方式：

温州市机关事务管理局

2018年9月

- 温州市人民大会堂会议布置实施办法（试行）

第一条  为规范温州市人民大会堂（以下简称“大会堂”）使用管理，确保大会堂设施设备运行正常及结构安全，提升会议服务质量和会议效果，根据《温州市贯彻<党政机关厉行节约反对浪费条例>实施办法》、《温州市人民大会堂管理暂行办法》等规定精神，结合工作实际，特制定本实施办法。

第二条  本办法适用于大会堂区域内的会议布置，包括会标横幅、展板展架、灯光音响、安检报到、音视频拍摄传输、LED显示屏等设施设备增减或会场布局调整等。会议主办单位应本着“节俭、和谐、适度、安全”的原则，根据会议性质和规模，结合大会堂实际，按照有关要求进行布置。

第三条  市机关事务管理局为大会堂的主管部门，负责对大会堂物业服务单位（以下简称“物业单位”）的业务指导、监管和考核，负责会议布置的审核与监管。物业单位负责大会堂运行和日常管理，做好会议服务保障工作，负责会议布置的初步审核与现场监管。

会议主办单位（含承办单位，下同）为会议布置的责任单位，负责会议布置申请、协调与方案确定，对会议布置安全及会议效果负责。会议布置单位（如策划公司、广告公司、布展公司等单位）负责会议布置方案设计与实施，在主办单位、物业单位指导监督下实施布置工作。

第四条  根据会议等级、会议布置涉及的设施设备及会场布局调整等，会议布置分为一类布置、二类布置、三类布置，并实行分类管理。

一类布置：对会议设施设备或会场布局进行调整的，需在会议前5个工作日提供会议布置方案，由市机关事务管理局负责审核，特殊情况报市委办公室、市政府办公室审定，并收取安全文明施工保证金20000-50000元/场。

二类布置：对会议设施设备进行少量增加或在公共区域摆放展板展架的，需在会议前3个工作日提供会议布置方案，由物业服务单位提出意见报市机关事务管理局审核，并收取安全文明施工保证金5000-20000元/场。

三类布置：对会议设施设备不作调整而只增加横幅标语或少许展板，需在会议前1个工作日提供会议布置方案，由物业单位审核后组织实施，并收取安全文明施工保证金5000元以下/场。

第五条  会议布置单位经市机关事务管理局备案，实行诚信准入制管理。

会议布置单位须具备营业执照、税务登记证书、相关行业资质证书等，具有良好声誉、企业信用信息系统公示无异常。

会议布置单位如需登高、设备安装操作等，须提供登高作业证、电工证、安装操作证等证书（包括但不限于此类证书），重大会议布置人员需配合提供政审证明。

第六条  会议布置应预先申请、现场勘察，科学合理设计方案，按程序审核审定。

- 会议主办单位应在预订会场时向市机关事务“一号通”服务中心申请会议布置，提供会议布置单位信息和会议布置简要内容（现场效果、布置尺寸、进场设备等），经审核后方可筹划会议布置工作。

- 会议主办单位和会议布置单位应根据大会堂会议布置须知，结合会议性质、规模和效果要求，科学合理制定会议布置方案，经主办单位确认后，按会议布置类别报相关单位审核或审定。

- 会议布置方案经审定后，布置单位与物业单位签订《温州市人民大会堂会议布置安全责任协议书》，填写《温州市人民大会堂会议布置单位人员设施设备进场申报表》，同时按会议布置类别与实际情况向物业单位缴纳安全文明施工保证金。

第七条  会议布置应遵守大会堂有关管理规定，并严格按照会议布置方案和设施设备技术参数等要求实施。

物业单位要认真核实布置人员身份及证件，并按会议等级和上级要求报有关部门政审；布置人员须佩戴大会堂施工出入证，从指定通道出入。

会议主办单位或会议布置单位应组织设计方案交底。凡涉及设施设备或会场布局调整的，须严格按照技术参数要求执行，经布置单位和物业单位负责人确认后方可实施。会议布置完成后，物业单位会同布置单位对设施设备安全和运行操作进行检查，主办单位应在会议2小时前对会议布置内容及效果进行验收。

会议布置单位应指定一名负责人驻场协调管理并指派专人负责重要设备的安装与调控，物业单位要指定人员全程跟踪指导和监管。现场布置人员应在指定的区域内活动，非工作需要不得进入摆台区、不得擅自动用会场物品、不得拍摄现场和资料、不得传播会议相关内容。

第八条  会议布置单位应确保会议召开期间相关设施设备运行正常，并做好突发情况的有效应对和及时处置。

会议布置单位驻场负责人要全场值守，全程关注并掌握会议动态及设施设备运行情况；技术人员坚守岗位，精准调控会场各系统运行效果；布置人员自觉遵守会场纪律并严格手机管理，保障会场安静、有序。

- 会议主办单位确定专人负责协调现场应急处置，并会同布置单位、物业单位对可能出现的隐患准备三套以上的备用方案，同时对备用方案效果进行跟踪、检查、验证，确保会议效果。

第九条  会议结束后布置单位应在主办单位和物业单位指导下组织布置人员有序撤场，物业单位对布置单位的布置工作进行综合评价并建立诚信档案。

会议布置撤场完成后，物业单位会同布置单位负责人对大会堂设施设备等进行全面检查验收，经确认设施设备完好后办理撤场手续，收回布置人员通行证（或核发的证件）并退还安全文明施工保证金。

会议布置单位专业技术强、运行质量高、反映效果好、综合评定优、被列入大会堂会议布置诚信单位的，今后可减免安全文明施工保证金。

会议布置单位若造成设施设备损坏或会场布局难以恢复原状等情况，须照价赔偿并列入会议布置单位黑名单；会议布置人员拒不服从大会堂管理的，出现故障或安全隐患影响会议效果的，可视情没收安全文明施工保证金并列入会议布置单位黑名单。

温州市行政中心会议服务范围

一、会议服务范围、内容：

（一）范围：

负责温州市行政中心指定会议室的会议服务工作，会议室具体包括：

1、一号楼：

一楼：电视电话会议室、阶梯会议室

二楼：会见厅、局大会议室、局小会议室

三楼：公务用车服务中心会议室

七楼：一号会议室、三号会议室

八楼：一号会议室

九楼：常务会议室、一号会议室、二号会议室、三号会议室

十一楼：常委会议室、二号会议室、三号会议室、五号会议室、六号会议室

十四楼：三号会议室

2、2号楼会议室

一楼：常委会议室、贵宾室、109接待室

二楼：多功能厅

三楼：一号会议室、二号会议室、老干部活动室

四楼：一号会议室改、书画室、二号会议室

五楼：一号会议室、二号会议室

六楼：614等候室、主任会议室

八楼：801贵宾室、802会议室

3、3号楼会议室

一楼：多功能厅、常委会议室

二楼：213-214会议室

三楼：贵宾接待室、主席会议室、319党员活动室

四楼：418-419会议室、423委员培训中心

五楼：第一会议室（党员活动室）、第二会议室

六楼：审片室

七楼：702会议室、703会议室、721会议室

4、大会堂：所有会议室及会议辅助用房；

5、八号楼：

四楼会议室

五楼：1、2、3号会议室③

六楼：活动室、1号会议室

6、九号楼：三楼1号会议室

7、十号楼：

七楼会议室

八楼会议室

九楼会议室

十楼：1、2号会议室、多功能厅会议室

温州市行政中心会议服务与管理规范

- 范围

本标准规定了温州市行政中心会议服务的制度建设、人员管理、会议服务、服务质量评价与改进。

本标准适用于温州市行政中心会议服务。

- 基本要求

  - 服务单位

会议服务管理范围应包括但不限于以下几个方面：

- 负责温州市人民大会堂等公共会议室的日常管理、会议服务、设施设备维护、检测和维修。

- 承接和办理各类会议，并对会议的安全、有序、顺利举办负责。

- 负责大会堂的排水、供电、空调、音响及通风系统的运转和管理使用。

- 负责所有管理范围内会场、休息室及公共区域的卫生保洁工作。

- 负责会议室内摆台、家具、设施设备管理工作。

- 负责会议服务用品、用具的清理和保管工作。

- 负责会议期间客人迎送、茶水服务、场内秩序维护工作。

- 负责会议遗留物品的处置工作。

- 负责会议服务评价表的发放、收集工作，并应在当天进行总结提高。

- 负责会场内、外布置（包括外来设施设备）的审核、监管工作。

- 负责相关方用水、用电、网络等的审核、监管工作。

  - 会议主办单位、承办单位

- 应配合市机关事务管理局与服务单位的管理。

- 应提前提出会议举办的需求，由市机关事务管理局审核确认，对未经确认的需求，市机关事务管理局与服务单位方有权拒绝提供。

- 对商业性质会议活动变相提供会议文件的，市机关事务管理局与服务单位方有权拒绝承接。

- 未提前经市机关事务管理局或服务单位同意，会议主办单位或承办单位不得随意使用、更改会场内物品、设备设施，更不可带出会场。

- 不应在会议场地内进行拼、搭以外的施工。

- 不应携带易燃易爆、危险物品入场工作，如：油漆、香蕉水等。

- 不应在区域内吸烟、用餐、吃零食、喝带有颜色的饮品。

  - 人员管理要求

    - 基本要求

服务单位应根据会议管理和服务岗位的需要配置相应的专职人员，在选聘人员时，应考虑但不限于下述事项：

- 身高、年龄、形象。

- 受教育程度。

- 实际工作经验、技能。

- 沟通表达、应变能力。

- 身心健康、无纹身。

- 无违法犯罪记录。

- 其他行为素质等。

    - 服务人员要求

      - 管理人员（项目经理、部门经理、质检等）

学历应在大专（含）及以上，年龄不超过40周岁，要求仪表端庄，举止得体，要求身体健康，具有丰富的同类物业服务或行政机关后勤服务管理经验，全面负责其项目管理工作，负责与采购人及外部的沟通与协调，确保服务到位。

        - 会议经理

学历应在大专（含）及以上，女身高162cm以上，男身高175cm以上，年龄不超过40周岁，要求仪表端庄，举止得体，具有5年以上从事会议服务经历和经验、有较强的管理能力，负责会议管理和重要接待工作。

        - 会议主管

学历应在大专（含）及以上，女身高162cm以上，男身高175cm以上，要求仪表端庄，举止得体，年龄不超过35周岁，具有3年以上从事会议服务经历和经验、有较强的管理能力，负责会议管理和重要接待工作。

        - 会议领班

学历应在大专（含）及以上，男身高不低于173cm ，女身高不低于163cm，形象端庄，年龄不超过35周岁，具有2年以上的会议服务工作经历，熟练掌握会议服务专业知识及技能。

        - 调音领班

学历应在大专（含）及以上，具有3年以上的音视频技术工作经历，全面负责调音技术工作。

      - 服务人员（会议重点岗位人员、会议服务员、调音服务员等）

        - 会议服务员

学历应在高中（含）以上，男身高不低于172cm ，女身高不低于162cm，，形象端庄，年龄不超过35周岁，熟练掌握服务专业知识及技能。

        - 会议重点岗位人员

女，大专及以上学历，身高165cm以上，年龄不超过30周岁，视力0.7以上，身体健康，身材匀称，仪表端庄，举止得体，负责重要会议服务和接待工作。

        - 调音服务员

具有1年以上的音视频技术工作经历，负责会场调音技术工作。

  - 培训

    - 培训时间

应建立员工培训制度和员工会议服务手册，每月不少于1次培训，总时长不少于8小时。

    - 培训内容

培训内容应包括但不限于以下方面：

- 服务理念、组织文化。

- 会议服务礼仪、礼宾常识等理论知识。

- 会议服务人员仪容仪表、礼节要求。

- 会议服务人员的心理素质、思想道德素质、职业道德素质等。

- 会议服务流程和操作技能。

- 沟通识别能力。

- 保密制度，保密内容见附录A。

- 会议常见突发事件的应对和处理。

- 其他相关知识。

    - 培训方式

培训方式应包括但不限于以下方面：

- 利用组织制定的员工会议服务手册，聘请教师授课。

- 聘请专业培训机构。

- 组织内部指导。

- 定期进行技能演练、考试等。

    - 培训记录

员工培训记录应有培训日期、课时和培训大纲，培训材料和培训记录应保留18个月以上。

    - 仪容仪表及礼节要求

- 会议服务人员根据规定上班期间统一着工作服，不得穿工服上下班。

- 着裤装，需规范穿工鞋；着裙装，需穿丝袜，佩戴工号牌、团徽。干净整洁、得体大方、无异味。

- 发式简洁，不染发，不留怪异发型。

- 男性员工不留长发、小胡子、长鬓角，女性员工刘海不过眉，需盘发，发网统一扎至后领口上方2-3cm处。

- 保持双手和指甲清洁，不留长指甲，不可以涂有色指甲油，指甲以不超过2mm为宜。

- 工作期间宜化淡妆，面容清爽，不喷味道过浓的香水。

- 除佩戴手表、婚戒之外不应佩戴戒指、耳环等首饰上岗。

- 工作期间言行举止得体文明，仪态端庄，主动服务。

- 会议服务期间要注视服务对象，不斜视客人或东张西望。

    - 礼貌用语标准要求

      - 文明接待规范

- 见到客人，主动说“您好”，和蔼亲切，来有迎候声，问有必答声，走有送别声，声声有礼亲切。

- 两站接送，彬彬有礼。做到面带微笑，语气亲切。

- 记住主要领导：对经常来开会的领导我们应知道领导的姓氏，以便称呼，记住其外貌，记住领导的爱好和特殊要求。

      - 门厅迎宾礼貌用语

- 您好（早上好、下午好、晚上好），欢迎您来温州市行政管理中心 。

- 对不起（打扰了、实在很抱歉、请原谅）。

- 请进（坐、讲、稍等、提供）；请往左（右、直）走。

- 请问您是参加哪个会议的？

- 请往这边走；（地滑）请慢走，前边就是XXX厅；马上就到了（给客人指引方向时手臂伸直，手自然并拢，手掌向上，从肘关节为轴指向目标，声音要亲切、温和、音量适当，禁止用一手指指引，说话生硬、冷淡、机械化）。

- 请上楼；请稍等，电梯马上就来了；电梯来了，各位请往里走；对不起，电梯已经满客了，请各位走这边的楼梯；小心台阶。

- 谢谢；不用客气，这是我们应该做的。

- 再见；您慢走，欢迎下次再来。

      - 场内服务礼貌用语

- 您好！……（早上好！下午好！晚上好！）

- 称呼客人是应当恰当使用称呼礼节；如先生、小姐、女士；上述称呼也可以冠以姓名、职称、职衔等。 如：陈书记、王小姐等。

- 请进（坐、讲、稍等、提供……）

- 对不起、打扰了、实在很抱歉、请原谅（不能（马上）做到的，需要对方协助的……）

- 您有什么需要吗？/我可以为您效劳吗？/让我来帮您吧！

- 对不起，这位先生，这里不可以吸烟，请到外面公共区域。

- 好的，我马上为您办，请稍等。

- 请这边走，您的位子在这边。

- 打扰了（XX女士、小姐，XX先生......），外面有人找，请您跟我来。

- 洗手间在这边，请走好。

- 不用谢，这是我应该做的；不用客气，帮助您是我的职责所在；不要客气，沒关系，我们很乐意为您服务。

- 真的不好意思，我们这里有规定。

- 真抱歉，我不太清楚这件事，但我可以帮您问问（请示上级），请稍等。

- 请稍等，您掉（忘）了这份文件，请收好。

- 谢谢！是的，好的，我明白了，谢谢您的建议。

- 再见！请慢走。

- 会议要求

  - 会议服务范围

服务单位负责温州市行政中心指定会议室的会议服务工作，会议室范围包括：一号楼、二号楼会议室、三号楼会议室、人民大会堂、八号楼、九号楼、十号楼等。具体会议室见附录B。

  - 会议服务分级

根据会议内容、规模及重要性，分为三级：

- 一级：一般指“温州市人民代表大会、温州市政治协商会议（简称两会）、党员代表大会（简称党代会）”、省级范围及以上的特别重大会议。服务人员及会议负责人应在会前90分钟到岗，项目经理、会议经理均需提早半天检查会场。

- 二级：指全市综合性大型会议、省级范围及以上的会议。服务人员及会议负责人应在会前60分钟到岗，项目经理、会议经理均需提早半天检查会场。

- 三级：一级、二级以外的会议，包括小型会议。服务人员及会议负责人均在会前60分钟到岗，项目经理、会议经理均在会前30分钟检查会场。

  - 会议基本要求

- 应做好各个级别的会议服务、台卡席签的制作。

- 会前做好检查准备工作，做好相关记录并以书面的形式签上各责任人的名字，做到责任落实到个人。

- 会中服务工作到位，服务操作符合规范要求，满足客人的合理要求，做到使客人暖心的服务要求。

- 会后检查、整理工作落实到位，及时总结并加以整改。

- 每天下班至21点前必须安排1位工作人员在区域内值班，以确保临时增加的紧急会议。

- 会议室、工作间、茶水间、储藏室、会议组仓库保持整洁有序，定时进行清扫。

- 会议期间，服务单位听从指挥，统一调配。

- 坚持做好保密工作，完善保密制度。

  - 会议人员配置标准

根据会议级别及会议室要求，按《会议服务人员配置标准》进行相应的工程、会议、保洁、安保服务等人员配置，二级会议的会场内必须有一名经理以上管理人员在现场，在多个会议同时进行的情况下人员可以灵活调配。各会议级别及各会场的具体人员配置见附录C。

  - 会议服务基本要求

    - 会前准备要求

      - 设施设备检查

检查所用会场的照明系统、音控系统、通讯系统、空调系统等是否完备，应做好设施设备检查记录。

      - 会场卫生

- 会前一小时完成会场清洁工作。

- 地毯铺设平整干净美观,不凸起、不凹陷、没有裂痕，无明显杂物、无明显胶迹。

- 会议室、贵宾室及会场四周无明显灰尘、无蜘蛛网，天花板光洁明亮、墙面整洁、无明显水渍。

- 墙饰和壁画应美观、干净，室内空气新鲜，无虫害。

- 会议室整洁，沙发茶几干净、无灰尘，布置美观舒适。

- 公共区域、茶水间、卫生间整洁、正常（具体按照《会议室卫生质量标准》）见附录D，消防通道畅通。

- 家具应提前做好擦拭，无印迹、无灰尘，保持桌、椅表面光滑，无灰尘、污迹。

- 皮具桌椅打蜡时应注意面蜡均匀覆盖，不得有漏打之处和气泡存在。

- 应设有会场清洁专用毛巾、水桶等卫生用具，毛巾洗净应及时晾晒，不放置过久产生水臭味，晾晒后及时收回。

- 清洁工具无挪用、混用，无短缺、乱扔放现象，统一放置在各茶水间，使用后洗净回归原位。

      - 会场布置

- 会场所需服务用品应提前准备，规格、型号及摆放等保持一致，准备好托盘、热水瓶、杯垫、茶杯、茶叶、矿泉水、毛巾框、毛巾、纸、笔、工作布等。

- 应提前了解会议情况：主办单位、会议名称、人数、开始时间，主席台人数、 身份、姓名、布置、用具、茶水、会议服务等要求。

- 主席台及场下一般用长桌拼接起来，桌子与桌子之间的衔接要吻合。

- 应合理摆放沙发、茶几、各种用具等，使整体整齐规范，位置统一，形象美观。

- 应用专用工具测量桌椅之间的前后距离与左右距离后进行摆放，台布、椅套应平整、无破损，中缝分向一致。

- 桌椅、茶水、矿泉水、席签等采用拉线方式摆台，侧看、直看使其在一条直线上。

- 座位前右上方按顺序摆放毛巾框、杯垫（花纹及文字放正）、茶杯杯柄朝右30-45°，矿泉水（矿泉水瓶上商标对正前方，盖子中心对准线），每位摆放资料、笔等用品，需统一摆放，侧看、直看使其在一条直线上，用品朝向一致。

- 席签制作按照专用纸张制作，表面无墨渍，无缺口。

- 席签壳表面应光洁、干净，无明显污渍及破损。

- 按会议单要求将所需设备设施提前摆放就位并调试好。

- 贵宾室应摆放好杯垫、茶杯、茶叶、烟灰缸、毛巾框和纸巾，放置在指定位置，并于会前半小时做好最后检查，放置毛巾。

- 服务单位应安排专人跟进会场内设施设备的进场以及布置，对布置工作进行监管，保证会场内物品不被损坏，如若发现问题及时上报并记录等。

- 核对会场展架、横幅等现场布置内容及质量情况。

- 工程人员在会前1小时开启扶梯、公共区域灯光达到满足会议要求，会前30分钟为会议室提供节能模式的灯光照明，会前15分钟提供会议室所有灯光照明（自然光充足的会议室除外），冬夏季节提供室内空调，春秋季节提供新风，保证会议室内空气清新、温度适宜。

      - 班前会

- 会议前，会议组负责人应召集全体服务人员召开班前短会，检查工程设施设备准备情况，检查保洁组、会议组所有会前准备工作情况。

- 管理人员检查全体服务人员仪容、仪表、铭牌等干净无破损、无污渍，头发干净清爽、口气清新等。

- 明确岗位分工、服务内容。

- 进行服务细节、服务特点的传达。

- 强调是否使用到投影机的、是否需要调节灯光的、迎送宾客时搀扶老人、下雨帮助打伞等其他服务。

      - 会前检查

- 会前半天应完成所有设施调试检查工作：水、电、网络正常，音响话筒无杂音、音量适中，电梯、空调、灯光、开水器正常满足会议要求。

- 会前半天应完成保洁工作：门、地毯、天花板、墙壁、壁画、会议桌、椅、工作台干净、无破损，摆放整齐有序。

- 会前半天应配备充足的卫生用品（卫生纸、擦手纸）。

- 负责会场的领班按照会议单的要求提前完成所有准备工作，在摆好台后到会场内检查会场台型是否符合要求，了解会议议程。

- 应检查会议桌面干净整洁，各种用具齐全整齐，摆放到位。

- 应检查开门是否有异声、灯具照明是否完好、会议室空气是否清新无异味。

- 应检查墙纸和护墙板是否有灰尘或破裂，电灯开关有无指印或污渍。

- 应检查窗帘是否清洁、悬挂是否周正美观，玻璃窗是否洁净。

- 应检查杯子是否清洁，地毯是否破损、是否有积尘、污渍（茶渍、口香糖胶等）等卫生情况。

- 应检查音响、话筒是否调试好，布线是否整齐、规范、安全。

- 服务人员应做好自我检查，做到分工明确，责任清楚，按要求接待进入会议室的每位客人并问好。

      - 站立服务导引

- 服务人员在会议开始前打开会议室门，场内服务员站立在门旁，迎接宾客到来，观察并提供服务。

- 服务应周到、细致，操作应规范，语言亲切，做到主动迎接，主动问好，主动引路，主动介绍。主动照顾好老弱病残客人。

- 对不同国籍，不同肤色，不同身份，不同年龄的客人，都要热情对待、一视同仁，不马虎、无疏漏。

- 专职贵宾室服务人员应在会前提早半小时于贵宾室门口服务，中途为宾客指引方向，提供相应服务。

- 提供寄存衣帽服务，做到了解市主要领导生活习惯、招待标准、服务要求。

- 会议开始时，及时关闭贵宾室与会议室门（特殊情况除外）。

      - 准备茶水、毛巾

- 通常情况下应在会前25-30分钟备好毛巾、纸巾，10-15分钟前斟好茶水。

- 若有多排主席台，会议服务员倒水时应用余光观察前后同伴的速度，保持一致，达到整体美观的效果。

    - 会中服务

- 会议开始时，会议服务人员及时关上会场大门，到各自的指定岗位，服务好每位与会人员。

- 遇到迟到的客人，会议服务人员应主动迎位，快速带至准确位置。

- 会议服务人员应密切关注主席台领导动态，及时提供必要的服务。

- 若遇会场椅子不足时，会议服务人员应根据主办方要求给予快速补充并及时送上矿泉水。

- 一般情况下，续水间隔在15-25分钟之间。

- 会议服务人员应关注场外声音，若声音过大，影响会议，需及时进行有效提醒与控制。

- 根据会议进展情况，会议服务人员应及时调整更换席签、茶水、毛巾、话筒高度等。

- 如有立式讲台，会议服务人员应根据实际情况及主办方要求增添茶水。

- 若遇视频会议，会议服务员应灵活操作，尽量避开摄像头进行服务。

- 会议服务人员为轮岗休息，不得随意离开岗位，若特殊情况离开岗位时，提前报告会议领班，及时做好交接。

- 会场领班应巡视各岗位情况，负责监管会场的温度、音响状况和会议服务人员的服务工作情况。

- 填写会议服务评价表以便总结、改进。

- 会场领班应了解会议进度，在会后询问本次会议有关负责人的意见，请主办方人员填写“温州市行政中心会议服务评价表”。

- 会议服务员会议结束及时开启会议室门，热情送客、礼貌道别；若有衣物寄存，及时准确的递送衣帽。

- 应做好会场突发事件的应急预案，突发事件应急处理要求见附录E。

    - 会后收尾工作

- 应及时检查会议室的客人遗留物品（遗留物品处理要求见附录F），设施设备使用情况，还原会议室的原本布置。

- 若有会议资料遗留，询问主办方是否需要收回会议资料或处理等。

- 统计会场实际用水情况，并报送给会议承接人员进行会议结算。

- 清洗、消毒毛巾、茶杯等物品，如发现有损坏应及时上报并做好登记。

- 整理其它废弃物，并按垃圾分类要求进行分类，放到各自的堆放点按要求处理。

- 应做好会场卫生，整理恢复会场、桌椅摆放整齐，关闭灯光、空调等设施设备，通知领班检查整理情况。

- 若有外部布置或设施设备撤场，按照要求进行布置撤离监管，发现问题及时上报并记录。

- 做好当天会议的反馈、客人的投诉、特殊的事件等，主管和领班应如实记录，并认真分析总结，以便改进。

    - 注意事项

- 会场若有奏国歌，场内原则上禁止人员走动或工作，应静止站直，到国歌结束。

- 市党代会、市“两会”、省级以上大型会议、国际性或全国性活动主会场在大会堂召开的重要会议，主办方可申请使用喷泉。

- 会议活动开始前1小时开启喷泉，会议活动结束20分钟后及时关闭喷泉。

- 会议服务员应密切注意过往人员，以防有人喧哗或无关人员闯入会议厅。

- 如发现场外人员找寻主席台某一领导时，会议服务员应征得主办方同意后，方可用传递纸条的方式通知。

- 如有发言人、领导秘书、主持人在主席台休息区休息会议服务员应及时做好服务。

- 遇投诉事件时，会议领班应主动、热情询问投诉内容、原因和事情发生时间、地点、涉及人员、客人的要求等具体事项，做好解释工作，消除误解，并及时处理。同时上报管理人员，对照内容做好记录，分类整理，统计数量，上报领导，及时分析原因，总结经验。并健全投诉制度。

  - 服务质量评价与改进

    - 评价与改进计划

会议服务方根据日常会议的反馈持续进行服务质量的改进。

    - 评价依据

对会议服务质量作出评价可参考以下几个方面：

- 会议服务评价表，评价表见附录G。

    - 服务质量改进

针对会议服务质量问题、投诉反馈意见提出改进措施，并加以落实。

- （资料性附录）
保密内容

  - 基本要求

    - 全体员工自觉接受监督和管理，积极参加各项保密教育。

    - 会议服务员严禁对外泄露事业机关单位的内部信息（如市领导的办公位置、住址、电话号码、专用车牌号、活动情况等）。

    - 会议相关服务员不得记录、传播会议的内容。

    - 严禁对外泄露相关人事档案、合同、协议，工资待遇及经营信息。

    - 全体员工必须做到不该说的机密绝对不说、不该问的机密绝对不问、不该看的机密绝对不看。

    - 不得擅自处理、销毁涉密场所的文件、资料及其他物品。

    - 捡拾到涉密文件、资料或其他涉密载体须及时报告相关管理人员及上级部门。

    - 发现泄密事件或泄密隐患要及时向有关管理人员、相关部门及上级部门报告。

    - 严禁携带任何非个人物品离开工作场所。

  - 签订《保密责任书》

入职员工应签订《保密责任书》，严格遵守保密守则。

- （资料性附录）
会议服务人员配置标准

  - 大会堂主会场

| 序号 | 岗位名称 | 岗位地点 | 各级别会议人员配置数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一级 | 二级 | 三级 |
| 1 | 部门经理 | 会议现场 | 1 |  |  |
| 2 | 部门副经理 | 会议现场 | 1 | 1 |  |
| 3 | 质检经理 | 会议现场 | 1 | 1 |  |
| 4 | 质检员 | 会议现场 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 文员 | 会议现场 | 1 | 1 |  |
| 6 | 会议主管 | 会议现场 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | 会议领班 | 会议内场 | 2 | 1 | 1 |
| 8 | 会议服务员 | 会议内场 | 21 | 9 | 7 |
| 9 | 工程副经理 | 会议现场 | 1 |  |  |
| 10 | 工程弱电主管 | 会议现场 | 1 | 1 |  |
| 11 | 工程运行主管 | 值班室 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | 工程质检主管 | 会议现场 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | 设备管理员 | 会议现场 | 1 | 1 |  |
| 14 | 调音领班 | 调音室 | 1 | 1 |  |
| 15 | 装饰领班 | 18号会议室 | 1 |  |  |
| 16 | 工程运行人员 | 公共区域 | 12 | 8 | 5 |
| 17 | 维保保障人员 | 消控室 | 9 |  |  |
| 18 | 工程值班室 | 值班室 | 1 | 1 | 1 |
| 19 | 保洁主管 | 公共区域 | 1 | 1 |  |
| 20 | 保洁领班 | 公共区域 | 2 | 1 | 1 |
| 21 | 保洁服务员 | 公共区域 | 12 | 6 | 6 |
| 合 计 |  |  | 73 | 37 | 25 |

  - 大会堂二、三楼各会议室

| 序号 | 职位名称 | 岗位地点 | 各级别会议人员配置数 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一级 |  | 二级 | 三级 |  |
| 1 | 部门经理 | 会议现场 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 部门副经理 | 会议现场 | 1 | 1 |  |  |  |
| 3 | 质检经理 | 会议现场 | 1 | 1 |  |  |  |
| 4 | 质检员 | 会议现场 | 1 | 1 |  |  | 1 |
| 5 | 文员 | 会议现场 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 会议主管 | 会议现场 | 1 | 1 |  |  | 1 |
| 7 | 会议领班 | 会议内场 | 1 | 1 |  |  | 1 |
| 8 | 会议服务员 | 会议内场 | 2 | 1 |  |  | 1 |
| 9 | 工程副经理 | 会议现场 | 1 | 1 |  |  |  |
| 10 | 工程弱电主管 | 会议现场 | 1 |  |  |  |  |
| 11 | 工程运行主管 | 值班室 | 1 | 1 |  |  | 1 |
| 12 | 工程质检主管 | 会议现场 | 1 |  |  |  |  |
| 13 | 设备管理员 | 会议现场 | 1 |  |  |  |  |
| 14 | 调音领班 | 调音室 | 1 | 1 |  |  |  |
| 15 | 装饰领班 | 18号会议室 | 1 |  |  |  |  |
| 16 | 工程运行人员 | 公共区域 | 5 | 2 |  |  | 2 |
| 17 | 维保保障人员 | 消控室 | 6 | 2 |  |  |  |
| 18 | 工程值班室 | 值班室 | 1 | 1 |  |  | 1 |
| 19 | 保洁主管 | 公共区域 | 1 | 1 |  |  |  |
| 20 | 保洁领班 | 公共区域 | 1 | 1 |  |  | 1 |
| 21 | 保洁员 | 公共区域 | 2 | 2 |  |  | 2 |
| 22 | 保洁员 | 男卫 | 1 | 1 |  |  | 1 |
| 23 | 保洁员 | 女卫 | 1 | 1 |  |  | 1 |
| 合 计 |  |  | 34 | 20 |  |  | 13 |

  - 大会堂多功能厅、新闻发布厅、国际厅

| 序号 | 岗位名称 | 岗位地点 | 人员配置数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一级 | 二级 | 三级 |
| 1 | 部门经理 | 会议现场 | 1 | 1 |  |
| 2 | 部门副经理 | 会议现场 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 质检经理 | 会议现场 | 1 | 1 |  |
| 4 | 质检员 | 会议现场 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 文员 | 会议现场 | 1 |  |  |
| 6 | 会议主管 | 会议现场 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | 会议领班 | 会议内场 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | 会议服务员 | 会议内场 | 7 | 5 | 4 |
| 9 | 工程副经理 | 会议现场 | 1 | 1 |  |
| 10 | 工程弱电主管 | 会议现场 | 1 | 1 |  |
| 11 | 工程运行主管 | 值班室 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | 工程质检主管 | 会议现场 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | 设备管理员 | 会议现场 | 1 | 1 |  |
| 14 | 调音领班 | 调音室 | 1 | 1 |  |
| 15 | 装饰领班 | 18号会议室 | 1 | 1 |  |
| 16 | 工程运行人员 | 公共区域 | 8 | 5 | 4 |
| 17 | 维保保障人员 | 消控室 | 6 | 2 |  |
| 18 | 工程值班室 | 值班室 | 1 | 1 | 1 |
| 19 | 保洁主管 | 公共区域 | 1 | 1 |  |
| 20 | 保洁领班 | 公共区域 | 1 | 1 | 1 |
| 21 | 保洁服务员 | 公共区域 | 2 | 2 | 1 |
| 22 | 保洁员 | 男卫 | 1 | 1 | 1 |
| 23 | 保洁员 | 女卫 | 1 | 1 | 1 |
| 合 计 |  |  | 42 | 32 | 20 |

  - 行政中心各会议室

| 会议级别 |  | - 一号楼各会议室 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三级会议 |  | 楼层 | 会议室名称 |  | 会议领班 | 会议服务员 | 调音员 |
|  |  | 1楼 | 电视电话会议室 |  | 1 | 2 | 1 |
|  |  |  | 阶梯会议室 |  |  | 2 | 1 |
|  |  | 2楼 | 局大会议室 |  |  | 1 |  |
|  |  |  | 局小会议室 |  |  | 1 |  |
|  |  |  | 会见厅 |  |  | 2 | 1 |
|  |  | 3楼 | 公务用车服务中心会议室 |  |  | 1 |  |
|  |  | 7楼 | 一、三号会议室 |  |  | 1 |  |
|  |  | 8楼 | 一号会议室 |  |  | 1 |  |
|  |  | 9楼 | 常务会议室 |  |  | 2 | 1 |
|  |  |  | 一、二、三号会议室 |  |  | 1 |  |
|  |  | 11楼 | 常委会议室 |  |  | 2 | 1 |
|  |  |  | 二、三、六号会议室 |  |  | 1 |  |
|  |  |  | 五号会议室 |  |  | 1 | 1 |
|  |  | 14楼 | 三号会议室 |  |  | 1 |  |
| 二号楼各会议室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三级会议 | 楼层 |  |  | 会议室名称 | 会议领班 | 会议服务员 | 调音员 |
|  | 1楼 |  |  | 常委会议室 | 1 | 6 | 2 |
|  |  |  |  | 109会议室 |  | 1 |  |
|  |  |  |  | 贵宾室 |  | 1 | 1 |
|  | 2楼 |  |  | 多功能厅 |  | 2 | 1 |
|  | 3楼 |  |  | 1号会议室 |  | 1 |  |
|  |  |  |  | 2号会议室 |  | 1 |  |
|  |  |  |  | 老干部活动室 |  | 1 |  |
|  | 4楼 |  |  | 1号会议室 |  | 1 |  |
|  |  |  |  | 2号会议室 |  | 1 |  |
|  | 5楼 |  |  | 1号会议室 |  | 1 |  |
|  |  |  |  | 2号会议室 |  | 1 |  |
|  | 6楼 |  |  | 614等候室 |  | 1 |  |
|  |  |  |  | 主任会议室 |  | 1 |  |
|  | 8楼 |  |  | 801贵宾室 |  | 1 |  |
|  |  |  |  | 802会议室 |  | 1 |  |

  - 行政中心各会议室

| 三级会议 | - 三号楼各会议室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 楼层 |  |  | 会议室名称 |  | 会议领班 |  | 会议服务员 | 调音员 |  |
|  | 1楼 |  |  | 常委会议室 |  | 1 |  | 3 | 1 |  |
|  |  |  |  | 多功能厅 |  |  |  | 2 | 1 |  |
|  | 2楼 |  |  | 213-214会议室 |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 3楼 |  |  | 主席会议室 |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 319党员活动室 |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 贵宾接待室 |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 4楼 |  |  | 418-419会议室 |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 423委员培训中心 |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 5楼 |  |  | 1号会议室 |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 2号会议室 |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 6楼 |  |  | 审片室 |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 7楼 |  |  | 702会议室 |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 703会议室 |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 721会议室 |  |  |  | 1 |  |  |
| - 行政八号楼会议室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三级会议 | 楼层 |  |  | 会议室名称 |  | 会议领班 |  | 会议服务员 | 调音员 |  |
|  | 4楼 |  |  | 会议室 |  | 1 |  | 2 | 1 |  |
|  | 5楼 |  |  | 1号会议室 |  |  |  | 2 | 1 |  |
|  |  |  |  | 2号会议室 |  |  |  | 2 | 1 |  |
|  |  |  |  | 3号会议室 |  |  |  | 2 | 1 |  |
|  | 6楼 |  |  | 活动室 |  |  |  | 2 | 1 |  |
|  |  |  |  | 1号会议室 |  |  |  | 2 | 1 |  |
| 行政九号楼会议室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三级会议 |  | 楼层 |  |  | 会议室名称 |  | 会议领班 | 会议服务员 |  | 调音员 |
|  |  | 3楼 |  |  | 一号会议室 |  | 1 | 2 |  | 1 |
| 行政十号楼会议室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三级会议 |  |  | 楼层 |  | 会议室名称 |  | 会议领班 | 会议服务员 |  | 调音员 |
|  |  |  | 7楼 |  | 会议室 |  | 1 | 2 |  | 1 |
|  |  |  | 8楼 |  | 会议室 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9楼 |  | 会议室 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10楼 |  | 1号会议室 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2号会议室 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 多功能会议室 |  |  |  |  |  |

- （规范性附录）

会议室卫生质量标准

| 序号 | 项目 | 清洁标准 | 清洁方法 | 清洁频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天花板 | 目视无明显灰尘、蜘蛛网 | 干擦 | 2次/月 |
| 2 | 风口 | 目视无明显灰尘、污渍、大量水滴 | 干擦 |  |
| 3 | 门窗 玻璃 | ①窗台、门框、窗框、玻璃与门框四角的结合处等部位，应无灰尘、印迹、污垢等。门框底部应无积污。 ②门、窗的玻璃表面光洁、透光性好、镜面人像清晰。 ③金属的门、门框、窗框、扶手、拉手等应无氧化斑点，色泽光亮，并保持其金属质感。 | 玻璃刮洗；门湿擦 | 玻璃、门1次/周；门把手和窗帘每次会前整理擦拭 |
| 4 | 墙面 | 表面、接缝、顶角、边线等处应洁净，无灰尘、印迹、污垢、污渍、划痕等现象。墙面包括所有装饰物手摸无明显灰尘、污渍，挂置端正。 | 干擦、除渍 | 3米以下1次/月 |
| 5 | 地板 (地毯) | 表面、接缝、角落、边线等处应洁净，无杂物、灰尘、印迹、污垢、污渍等现象。地板（地毯）目视干净、无明显灰尘和污渍。 | 清扫、吸尘、机洗 | 1、常用会议室：会前清扫吸尘；2、不常用会议室：1次/周吸尘；3、机洗：2次/年 |
| 6 | 家具 | 1、家具表面及结合处、转角处无灰尘、印迹、污垢、污渍。 2、沙发座椅，按室内区分功能设施摆放。位置合理、协调美观。 3、室内绿化盆内应无杂物，绿化应无灰尘。 4、灯具饰品、金属饰面应保持清洁，无灰尘、污渍、水迹、锈迹、印迹。 5、会议室配备的工艺品及各种配件用具摆放位置合理，整齐规范。 | 干/湿擦、除渍 | 1、常用会议室：会前会后及时进行清洁整理；2、不常用会议室：1次/周 |
| 7 | 茶具 | 所有茶杯无缺口、无茶渍、无异味、洁白无瑕，并高温消毒。 | 冷/热水清洗、高温消毒 | 1、用过的茶杯当天清洗干净放消毒柜消毒备用；2、用牙膏刷洗茶杯 1次/周 |
| 8 | 纸巾盒 | 纸巾横向摆放于桌面上，与桌沿平行，抽纸口整洁无破损，第1张纸巾折成小三角，朝向座椅。 |  | 每次会前 |
| 9 | 会议室台卡席签 | 会议室台卡席签字体统一，位置统一、摆放正确整齐，无弯折，字体清晰，纸张颜色鲜亮。 |  | 每次会前 |

（资料性附录）

突发事件应急处理要求

  - 总则

出现突发事件时，应做好安抚场内参会人员情绪，及时上报领导并联系主办方负责人，事后做好记录工作。

  - 停电应急程序

当紧急停电时，宜采取以下应急处理程序：

- 现场会议服务员立即打开会议室所有的门，打开所有窗帘，运用自然采光。

- 会议服务人员第一时间向现场管理人员报告同时安抚与会客人，直到恢复供电。

- 会议领班了解情况后，主动向主办方说明停电原因。

  - 茶水打翻应急程序

遇到服务过程中茶水打翻事宜，宜采取如下处理步骤：

- 第一时间向与会人员道歉，视情况寻求解决办法。

- 如果与会人员衣服湿了，会议服务员以最快的速度用该客人的毛巾吸干衣服上的茶水。

- 会议服务员把所有物品用托盘撤下，再用托盘换上新的茶杯与毛巾，并带餐巾纸以便完全擦干，同时做好安抚工作。

- 遇到严重情况及时向上级汇报。

  - 对欲闯会场者的应急处理

若遇欲闯会场者，宜采取以下处理方式：

- 当发现有身份不明的不速来访者硬闯会议场所时，会议服务员要果断拦截，拦截过程中，要注意礼节礼貌，文明用语，避免影响会议进行或激怒来访者，造成不必要的矛盾。

- 马上向值班保安与会议领班报告。

  - 噪音应急处理

若遇装修或其他导致会议室附近存在较响噪声，无法进行正常的会议宜采取以下处理方式：

- 会议服务员应找到声源，并问明施工单位同时要求避免再发出噪声影响会议。

- 通知上级领导，望与相关部门联系，表明原因并出面协调。

  - 新闻媒体擅闯主席台应急处理

若遇媒体记者擅闯主席台，宜采取以下处理方式：

- 未经过授权的新闻媒体不得私自上台拍照、摄影，会议服务员发现应果断拦截。

- 擅自站在椅子上拍摄人员要及时制止，但需要注意礼貌礼节，以免影响会场秩序。

- 经过授权的新闻媒体应在不影响会议的安全和秩序前提下进行拍照、摄影。

  - 突发疾病应急程序

当会场人员突发疾病时，宜采取以下应急处理程序：

- 根据情况采取临时救助措施：

- 刀伤：在伤者受伤后仍然清醒的情况下，可及时协助其到医疗室进行处理。

- 晕厥：切勿随便转移伤者，及时寻求医生帮助，医生未到时可用衣、棉制品盖好晕倒病人，以保体温；保持空气通畅，引导其他参会人员切勿围观。

- 烫伤：立即察看伤势，及时协助受伤人员到医疗室处理；如属操作失误导致客人烫伤，应立即向客人道歉，并以最快速度报告当值最高负责人；事后如实记录，并及时上报。

- 安抚其他人员情绪。

- 做好急救人员前往突发疾病人员处的引导工作，维护好现场秩序。

- （规范性附录）
遗留物品处理要求

在会场内发现遗留物品，宜采取以下处理方式：

- 会议结束后服务员应迅速检查会场，一旦发现遗留物品，立即通知管理人员，尽可能在客户还未离开会场前交还给客户。

- 如钱包、手提包等贵重物品，不能私自打开查看和清点包内物品，应及时报告和完好的交给主管（领班），主管和领班（查看和清点物品必须要两人以上人员在场）要尽快联系失主，事后做好登记上报部门。

- 会议物品需要临时存放，必须向上级部门请示，同意后方可收存。

- 会议服务人员未经上级同意，不得私自替客户保管物品。

- （资料性附录）
会议服务评价表

尊敬的领导：为确保服务质量，提高员工综合素质，敬请您对本次会议服务情况进行评议（在相应栏内打“√”），并对我们的服务提出宝贵意见和建议，谢谢！

  - 温州市行政中心会议服务评价表

| 序号 | 会议服务评议内容 | 评 议 意 见 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 满 意 | 不满意 |
| 1 | 会前准备工作情况 |  |  |
| 2 | 会议期间服务及时、到位、规范情况 |  |  |
| 3 | 会议室内设备设施运行情况 |  |  |
| 4 | 服务人员的精神面貌 |  |  |
| 5 | 您对本次会议服务总体评价 |  |  |
| 意见与建议： |  |  |  |

评议单位：

评 议 人：

联系方式：

温州市行政中心绿化养护管理要求

- 范围

本标准规定了温州市行政中心绿化养护服务单位的管理要求、绿化要求、养护要求及应急。

本标准适用于温州市行政中心绿化养护管理。

- 管理要求

  - 管理范围

- 包括但不限于以下几个方面：

- 熟悉市行政中心绿化概况，了解绿化范围，合理养护，保证绿化完好率达99%以上；

- 花草树木及绿地符合第3、4章的要求；

- 建立完善的管理制度、巡查制度、应急预案和档案资料（包括对树种、数量、区域分布、对植物的处理情况等记录）；

- 定期上报绿化养护的周、月及年度养护总结和计划；

- 具备重大接待活动和突击性工作任务的处理能力；

- 不定期对边界处影响区域消防、安防的植物进行维护。

  - 人员

    - 管理人员的要求主要包括：

- 具备相应的管理知识和绿化养护经验；

- 熟悉绿化养护的各项管理制度和操作规范；

- 具备指导作业人员的能力。

    - 作业人员的要求主要包括：

- 具备所负责绿化养护工作的基本知识，并经过专业岗位培训；

- 熟知相关管理规定和业务操作规程。

  - 作业

作业的要求主要包括：

- 管理人员每天巡视养护，遇有突发情况，及时赶到现场作业，尽快恢复绿化面貌；

- 作业人员应统一着装，佩戴统一工作标识；

- 机械设备的操作者必须经过专业培训，技术技能合格或具有相应的上岗证方能上岗操作；

- 各类农药应专门放置，安排专人保管、使用；

- 杂物、垃圾及时清运，清运车辆须按有关部门规定进行管理并办理手续。

- 绿化要求

  - 乔木

- 叶片叶色正常、不焦叶、不卷叶、无明显虫屎、虫网，每株被虫咬食叶片数量应小于5%。

- 枝干树干健壮，树干基部无蘖芽滋生,无明显枯枝。

- 树冠丰满、完整，骨架均匀，分枝点合适，内膛不乱，通风透光、造型植物美观，修剪科学合理。

- 病虫危害率不宜大于5%，不影响观赏效果。

- 树穴有覆盖或种植地被植物，黄土不裸露。

- 树木受外力影响倒伏，在外力消失后，应及时扶正。

- 行道树树冠下缘线的高度基本保持一致，且不应影响车辆、行人通行。

  - 灌木

- 生长旺盛，枝叶健壮，无枯死枝，无旱死旱枯。

- 花灌木着花率高，开花繁茂，及时剪去残花败叶。

- 色块灌木无缺株断行，覆盖度应达98%，色块分明，线条清晰流畅。

- 绿篱应根据生长特性和植物造型及时修剪，新长枝不应大于30厘米，枝条不应过于杂乱。

- 病虫危害率不宜大于5%，不影响观赏效果。

  - 花坛、花带

- 时花色彩配搭适宜，株行距适宜，整齐美观。

- 无杂草、无垃圾杂物、清洁卫生。

- 应栽种临盛开且有持续开花能力的花苗。

- 时花成活率应大于98%，如有死株应及时更换。

- 花期整齐，无明显残花败叶，枯残率应小于10%。

  - 地被与草坪

- 多种植物成片种植的轮廓线应流畅并有层次感。

- 地被目视无明显枯枝枯叶，黄土不裸露，无明显杂草，无垃圾杂物。

- 植物生长良好，过稀或外力破坏后应及时补植，过密应分栽。

- 草坪生长良好，草根不裸露，草坪覆盖率应大于95%，绿期应大于220天。

- 草坪中无明显杂草，高度宜为（5～10）厘米，及时修剪，整齐美观。

- 病虫危害率不宜大于5%，不影响观赏效果。

  - 室内盆景、花卉、绿植

- 室内盆景、花卉、绿植摆放应按要求和标准布置。

- 定期对盆景、花卉、绿植进行巡查管理。

- 花盆及盆套破损应及时更换。

- 及时对盆景、花卉、绿植进行病虫害防治。

- 发现病株或植株枯萎现象时应及时更换，发现枯枝及时修剪。

- 养护要求

  - 浇水与排水

- 浇水时间：天气干旱及土壤干燥时应及时浇水，夏天浇水应在早晚进行，冬季宜在中午进行。

- 浇水次数：根据土壤墒情，科学浇水。宜采用节水灌溉设备和措施，并应根据季节与气温调整灌溉量与灌溉时间。

- 浇水量：浇水应做到浇足浇透，不应仅浇表层土。

- 浇水方式：以喷灌、滴灌和人工浇水为主。

- 排水：应提前做好排水措施，出现积水时应及时排出，避免因积水而造成的植物死亡。

  - 施肥

应使用卫生、环保、长效的肥料，合理施肥，覆土平整，肥料不漏出土面。

- 乔木：年施肥2次，采用沟施或穴施，施肥量视植株大小定，一般使用复合肥。

- 灌木：年施肥2次，第一次在3月，第二次在10月，施复合肥，宜采用沟施或穴施。

- 花坛、花带：花卉经过（10～20）天的缓苗以后，即开始追肥。施肥配合浇水周期性进行，1次肥，3次水，应做到薄肥勤施。

- 地被与草坪：根据生长情况，施复合肥，采用撒施，草坪施肥量（10～15）克/平方米。

- 其他：对珍贵树木、花灌木、绿篱、草坪和花卉进行的施肥，应在植物生长季节做根外追肥或叶面施肥。新植树木、草坪，因生长势和根系尚未恢复，应酌减施肥数和施肥量。

  - 整枝修剪

    - 乔木

- 每年修剪次数不宜低于两次。

- 应考虑树种的生长特点（如萌芽期、花期等），乔木整形效果应与周围环境协调。

- 修剪截口应平滑不得有裂，留桩长度适当，萌枝、下垂枝、下缘线下的萌发枝及干枯枝叶应及时剪除。

- 修剪界面应与枝平齐。

- 行道树修剪整齐，不应妨碍人员、车辆通行。

    - 灌木

- 应注意保持自然丰满的树形，及时剪去残花败叶，造型轮廓清晰。

- 先花后叶类应于每年春季开花后修剪老枝，保持理想树形，对枝条较密者可随时进行修剪。

- 先叶后花类应在冬季或早春进行修剪。

- 观叶种类应在冬季或早春进行重剪，促进枝条的萌发。

- 绿篱根据设计要求进行整体修剪，每年整剪不应低于二次，平时应视生长情况及时平剪，保持总体整齐美观，新长枝不应大于30厘米，枝条不过于杂乱。

    - 花坛、花带

- 根据整体外观形状及时剪除枯枝、病枝、残枝、枯花和参差不齐的枝叶，保持美观。适当摘除顶芽，可促进分枝，增加花量。

    - 地被与草坪

应及时减去枯、黄叶。草坪视生长情况修剪，一般一个月一次，年修剪次数6次以上，使用剪草机修剪，总体高度在6厘米以下，重要部位草边切除平整。草坪修剪后整体效果平整，无明显漏剪痕迹，无遗漏草屑、杂物。

  - 除草清理

应及时清除杂草。草坪地带无杂物，树叶清扫及时无大量落叶。

  - 防寒防冻

对一些难以适应寒冷气候的引进树种、珍贵树种应采取培土护根、保护树干、包裹植株、移入温室保护的措施。

  - 花木补植

应及时更换和补种枯死苗木、缺株。特殊条件下作业应采取相应的技术措施，如遮阴、喷雾等。

  - 病虫害防治

病虫危害应控制在不影响观赏效果的范围内，危害率不应大于5%，单株受害率不应大于5%。病害以提前喷洒防病抗病农药预防为主，虫害应遵循治早、治小、治了的原则，及时做好病虫害防治工作，作业应注意环境保护以及人身安全。

- 应急

  - 自然灾害类型

- 主要包括高温、干旱、台风、暴雨、冰雪、重大病虫害疫情等。

  - 应急和防护

    - 灾害来临前

- 应提前准备好各种应急工具，如油锯、手锯、钢管、水泵等，并根据灾害类型，制定防灾措施和人员安排。

- 对抗旱性较差的植物应采取遮阳布遮荫、修剪等措施。

- 雨季注意天气预报，在台风来临前，应以预防为主的原则，检查水泵等排水工具。

- 台风天气应及时对立地条件差的大乔木进行支撑。对树木存在根浅、凹低易积水时，必须在台风来临前加土，使根颈周围的土保持馒头状。对部分树木进行适度修剪，收拢树冠，减少受风面积。

- 冬季下雪天来临前，应对整个大院的大小乔木进行整枝修剪工作，并对大乔木进行支撑，对耐寒性较差的树木采取保暖措施。

- 应根据不同病虫害发生、发展情况，科学配置相应的农药，及时做好病虫害防治工作，同时定期对树木进行白蚁防治工作。

    - 灾害发生时

- 应及时处理险情，确保范围内道路通畅，做好现场清理工作，并确保抢险救灾人员的人身安全。

- 当绿地内发生积水成涝时，应及时组织排水防涝。

    - 灾害过后

- 台风、雪灾过后，应第一时间到达并清理现场，抢救受灾后受损的树木花草，保障道路的通畅。

- 树木倒伏，应先行强修剪缩冠，在土壤耕性状态时扶起重栽，重栽后应采取有效的固定措施，如用三角撑等。

- 应在5日内做好死亡苗木清点并制定出恢复方案，7日内做好苗木恢复及灾后总结。

温州市行政中心设备设施运行维护标准

市行政中心设备设施运行维护按照《市行政中心后勤服务考核细则（业务）设备设施》所要求的“目标要求、考评标准”进行。同时满足以下标准要求：

一、基本要求

1、做好设施设备管理基础工作。制订和完善设施设备管理制度和安全、技术、操作及维护检修规程与技术标准，完善设备原始凭证管理、设备数据管理、设备定额管理、设备档案管理和设备规章制度管理，建立、健全设施设备管理信息系统，并定期进行统计分析，持续改进设施设备管理工作。

2、做好设施设备正常运行维护、日常维修工作。配备相关专业工程技术人员，配备相关工具、设备和备品备件。建立系统的维护维修技术档案（包括平时的维修结果、检查试验的资料等）。负责年检相关手续。

3、做好设施设备技术管理工作。重视增加设施设备的技术含量，采用先进的检测、修理、改造技术，适时进行设施设备维护、更新、改造，不断提高设施设备性能，以发挥设施设备的最大效用。

4、做好设施设备现场管理工作。做好清洁、润滑、保养、检查和调整工作。做好设备设施的现场管理工作记录，并定期整理归档。

5、做好设施设备经济管理工作。从节能出发，发挥设施设备最大效能，做好设施设备资产分析和核算工作，合理制定维修费用指标，保证设施设备资产的投资效益。

6、做好各类计划、总结管理工作。编制月度（年度)运行、维修、维保、备品备件计划并实施，制作月度（年度)工作总结汇编，保证计划完成率。编制的组织实施计划的内容应完整，描述清晰具体：包括工作规范和操作规程、维修保养规程、定期巡检及巡检报告、故障处理分析及预防和应急措施、部件更换策略及流程、提交质量运行报告等；

7、建立先进科学的管理和维保机制。制订和完善设施设备维保管理制度和安全、技术、操作及维保检修规程与技术标准。建立系统的维护保养技术档案，按规范完善现有系统，并定期整理归档。

8、提供专业化的维护和保养。定期预防性检查、维护、保养，每周巡检，使市行政中心各个系统稳定正常运行，随时随地应急处理出现的故障。减少设施设备故障的发生，杜绝不必要的能源、人力、物力等资源的损失，最大限度的延长设备使用寿命，保障系统整体运行可靠，在达到节约能源和保护环境的同时降低成本。使得设备设施在系统软件、硬件的维护和升级下得到完善和提升。

8、提供设备设施在系统软件、硬件的维护和升级。发现和纠正可能出现的软、硬件问题，及时了解最新信息，对软件系统进行升级和更新。从而在最大程度上为设备的连续稳定运行提供保证。

9、系统硬件故障响应服务。发生故障，立即进行故障排除工作，直到恢复正常运行为止。一般故障2小时处理完毕，重大故障3天处理完毕。

10、配置相关专业维保技术人员，配备相关工具、设备和备品备件。

11、重大活动期间提供全程保障服务。

12、提供以下技术服务。

a、设施设备系统定期测试维护服务。检查硬件、软件运行情况、各功能的实现和各运行参数是否正常。

b、运行维护人员的技术培训服务。

c、技术支持、咨询服务。包括但不限于：迁移、改造、升级、重装、更新设备等服务；各种参数、数据备份与恢复服务、业务恢复服务；系统软件改版升级服务；在出现应急情况下迅速解决故障的现场服务（包括起草应急方案）；起草各类设备（系统）操作说明、操作规程及管理制度；整体系统改造、更新、维护方案编制服务。

二、房屋日常养护维修管理

房屋日常养护维修是指为保持房屋原有完好程度和正常使用，而进行的日常养护和及时修复小损小坏等房屋维护管理工作。

标准：

1、按有关法规政策规定和招标人约定对房屋及配套设施进行管理服务；

2、房屋外观（包括屋面、天台）完好、整洁，外墙、公区楼梯间的面砖、玻璃等地无污迹、无破损，外墙及公用空间无乱张贴、乱涂、乱画、乱悬挂现象，室外招牌、霓虹灯按规定设置，整齐有序。

3、及时完成业主交办的各项零星维修任务，零修合格率100%，原则上随叫随到（5分钟）。

4、入口处设立标识平面图，其他公共配套设施场地标识齐全、规范、美观。

三、弱电系统运行维护管理

负责中控室和楼层弱电间的弱电系统（消防系统、建筑智能化系统、电源系统）的值班、检查、检测和弱电设备的日常维修保养工作，以及相应配套软件。

标准：

（1）365天7*24小时值班，值班人员必须持证上岗；

（2）保证各弱电子系统的软硬件设施正常工作。

（3）设备出现故障时，维修人员应在接到报修后10分钟内到达现场，一般性故障应立即排除，设备零修合格率100%，暂时不能处理的通知有关部门采取得当有效的应急措施。

（4）按消防条例、管理部门规定的要求定期进行消防普查、演习，保证消防通道畅通，消防设施和器材始终处于完好状态，可随时启用。

（5）设备机房整洁、安全。

（6）消防系统设备保养表

| 项目 | 频次 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 烟雾、温度等探测器 | 每日 | 1.检查外观是否完好，观察其是否处于工作状态。 2.检测是否有误报，解除报警、查出故障、及时处理。 |
|  | 每半年 | 1.重复上述检查。 2.每消防区域抽样模拟试验探测器是否正常反应报警。 |
|  | 每年 | 1.整理线路，检测各种接口，处理接触不良的接口。 2.进行探测器模拟试验，有故障或性能不稳定的及时处理。 3.利用消防主机的巡检功能，检测各探测器的状态。 4.对所有探测器分批清洗、烘干、检测。 |
| 报警装置 | 每周 | 1.清洁卫生。 2.检查外观是否完好，运行是否正常。 |
|  | 每年 | 1.更换损坏的报警装置。 2.手动试验报警装置是否联动，并及时处理故障。 |
| 消防广播和背景音乐系统 | 每季 | 1.清洁设备。 2.检查外观是否完好，检查线路及设备是否正常。检测线路及音响效果。 3.在双休日用实况广播检测每层消防广播喇叭是否完好。 |
| 消防控制主机 | 每日 | 1.对主机、联动柜表面清洁，并做好记录。 2.通过显示屏进行探测、查询，随时了解系统运行情况。 3.遇系统故障、警告及火灾报警、联动及时记录事发时间、地点及发展情况。 |
|  | 每周 | 1.内部吸尘、清洁，并做好记录。 |
|  | 每月 | 1.对消防联动柜按钮进行检查测试，若有故障及时维修处理，并做好记录。 |
|  | 每季 | 1.对主机、联动柜内各接线端子进行检查、清扫、紧固，并做好记录。 |
| 消防控制主机 | 每半年 | 1.消防演习时能正常控制消防设备的动作，并能准确检测有关信息。 2.检测能否正常打印系统故障、警告及火灾报警资料。 3.对存在的故障予以处理。 4.测试系统接口信号是否正常。 5.软件数据备份。 6.测试系统接口模块、各种按钮的性能。 7.测试系统接地电阻。 8．测试各回路的对地电阻。 |
| 消火栓 | 每月 | 1.清洁卫生。 2.检查外观是否完好，检查配件是否齐全。 3.检查水带是否发霉、破损，水带、水枪、消防栓接口是否正常。 |
|  | 每半年 | 1.消防演习（水枪水柱射程大于30米，能实现联动）。 |
| 喷淋管网 | 每周 | 1.检查喷淋头是否滴漏，喷淋管网压力是否正常。 |
|  | 每半年 | 1.更换失灵压力表。 2.放去管网污水，并试验。 |
| 防排烟系统 | 每月 | 1.清洁卫生。 2.检查外观是否良好，叶轮有无擦壳现象。 |
|  | 每半年 | 1.手动试运行，检查风机有无异常现象，并做好记录。 2.观察消防演习时是否联动。 3.检查防排烟阀动作情况。 |
|  | 每年 | 1.更换风机轴承，检测接地电阻。 |
| 稳压灌 | 每周 | 1.清洁稳压罐和管道等配件。 |
|  | 每半年 | 1.更换失灵压力表。 2.检查电接点压力表接线并试验启、停控制点是否正常。 |
| 气体灭火系统 | 每月 | 1.清洁卫生。 2.检查外观是否完好，有无泄漏气体现象。 3.检查气压表的完好情况。 |
|  | 每半年 | 1.检查气瓶压力。 2.气瓶外壳除锈、刷保护漆。 3.模拟测试气体消防灭火系统的动作情况。 |

（7）监控系统保养表

| 项目 | 频次 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 集中控制箱 | 每周 | 1.检查各连接线路的牢固程度，是否有氧化腐蚀现象。 2.检查直接控制器、执行器、变送器的工作情况。 |
| 传感器 | 每年 | 1.测试温度、液位、流量、压力传感器的灵敏程度。 2.更换性能不好的元器件，校核性能，保证质量准确。 |
| 摄像机和云台，读卡器 | 每周 | 1.清洁除尘。 2.检查外观完好情况。 |
|  | 每季 | 1.线路整理。 2.检查各视频及音频接头。 |
|  | 每年 | 1.检查各线路接口是否正常、线路是否侵蚀老化。 2.线路标号是否清晰可见，合理编排线路，并检修调整。 3.检查云台机械机构和电动元器件的工作情况。 |
| 计算机、监视器、服务器、控制平台、交换机等 | 每月 | 1.主机、显示器及打印机清洁除尘。 2.检测UPS工作情况是否正常。 3.检查各连接线路是否牢固完好，是否有氧化腐蚀现象。 |
|  | 每半年 | 1.清洁主机内部灰尘。 2.数据整理与备份。 3.计算机数据整理、内部测试。 |
| 录像机 | 每周 | 1.清洁除尘。 2.检查外观是否完好。 |
|  | 每月 | 1.回放部分已录制好的录像带，观察录制效果。 2.测试各功能键的工作情况。 |
|  | 每半年 | 1.清洗录像机磁头，检查磁头是否磨损。 2.检测音频和视频接口，测试各项性能指标。 |
| 画面分割器、切换器和AD主机 | 每周 | 1.清洁除尘。 2.检查外观是否完好。 3.检查连接线路的牢固程度。 |
|  | 每季 | 1.测试各功能键的工作情况。 |
|  | 每年 | 1.线路整理，功能测试。 |
| 控制器及红外线探测器 | 每月 | 1.控制器清洁除尘。 2.测试红外线探测器的工作情况。 |
|  | 半年 | 1.检查各连接线路是否牢固、完好。 |
| 警笛和警灯 | 每季 | 1.检查报警系统警笛和警灯的工作情况。 |

（8）门禁一卡通系统运行保养：

1）根据现场实际情况，每月末做好下月巡检保养计划，并确保按计划执行。

2）保养具体内容包括：

了解察看设备的运行状况；如弱电间温度是否过高，设备是否有死机或不正常现象等。

对门禁系统控制器进行检测；如检查门禁主控平台状态指示灯是否正常，门禁分线器状态指示灯是否均正常等等。

检查门禁读卡器是否正常；如门禁读卡器状态指示灯是否正常，刷卡反应状态是否正常等等。

完成对门禁控制主机进行清洗和除尘；如巡检期间定期对弱电间卫生进行清理，定期对弱电间设备进行卫生除尘等等。

检查门禁系统主机是否可以正常；如门禁系统主机状态等是否正常，交换机状态灯是否正常，是否出现死机现象等等。

对门禁线路进行检查和检测；如检查前端读卡器或消费机接线是否有松动，检查弱电间分线器及主控平台接线端是否有线路松动等等。

检查门禁系统记录是否完整；如定期检查工作记录是否完整等。

检查控制软件是否正常工作已完成；如检测制作新工作卡是否正常，检测软件通讯是否正常等等。

对门禁系统主机进行数据备份；如定期对服务器主机数据库进行数据备份等。

对系统的电源进行检查，保证所有设备供电正常；如检测主控平台及分线器供电是否正常，磁力锁供电是否正常等等。

3）每月初做好上月设备巡检记录表，并请业主签字确认。

4）对巡检中发现的问题做到及时处理，对设备隐患及时向客户沟通，并提出意见及建议，配合有关部门做好排除隐患及整改工作。

- 一卡通维护：

1）接到故障报修后，维修工程师要第一时间迅速赶往故障现场，调配所有能用的资源处理故障直到完全解决；维修过程中必须注意安全，严禁带电操作；遵守高空作业的规定。

2）必须遵守约定时间到达项目上，一般问题4小时内恢复，特殊重大问题48小时内解决。维修完毕后，将所移动的物体等放置原位，必须清理维修垃圾；让客户确认故障已排除。

3）检查出故障部位，而没有代替品造成不能维修好，必须给客户负责人做好解释工作，并经过信息确认，承诺在约定时间内要维修好。

4）维修工程师在现场有备件材料设备的前提下修复完毕即请客户主管负责人在“用户维修报告”上签字确认；“客户意见”栏必须请客户亲自填写，严禁强逼或诱导客户填写不真实的意见。

5）维修工程师对所修复的故障采用定期检查的方式，避免同样的问题重复出现，并对设备的运行情况进行重点的跟踪、测试。

6）维修完毕后维修工程师按月在《门禁系统更换一览表》上详细记录：上次和这次更换的器材名称、型号规格、出厂日期。月底交由物业。

7）服务项目维护团队的售后主管或维修工程师在每天下班前认真、如实地在《项目维护日记》上填写当天服务的维护工作内容，做到日清日结。

（10）监控系统的维保工作内容

1、对监控系统进行巡检，主要真对摄像机照射角度及位置、图像干扰严重、偏暗偏亮、模糊的摄像机经调试无效进行更换摄像机。

2、维修巡检室外红外报警系统，并对其进行测试。对无报警信号输出的探头进行维修或更换。

3、对消控中心的设备供电电源的进行检测，如电源的电压、电流、插座的接地线电阻，防止引发安全事故。

4、检查安防计算机里的，安防系统软件是否能正常运行，组态图里切换的摄像机编号与矩阵是否一致。

5、检查主楼消控室的硬盘录像机与主控计算机的通讯、远程查看录像、远程下载录像等相关功能进行检测。

6、检查主楼消控室的安防系统的主控计算机的组态软件与AD矩阵通讯、各个楼层的点位图的切换等相关功能进行检测。

7、检查东西楼传送视频信号的光端机的通讯、光耦合插件等相关功能进行检测。

8、用酒精清洗光端机上的光纤头和光耦合插件，确保有最佳的信号传输状态。

9、测量协议转换器的出输电压及查看AD操作键盘操作时输出电压变化和指示灯闪烁情况。

10、检查AD操作键盘与AD矩阵通讯、矩阵组合切换的输入输出功能检测、各个球机的控制进行操作及球机的（光圈、焦距、变倍）等相关功能进行检测。

11、对消控中心的硬盘录像机、矩阵、协议转换器、视频分配等相关设备进行除尘。

12、检查硬盘录像机记录是否正常，是否满足存档要求，并进行资料覆盖。

13、检查所有硬盘录像机的，图像下载、抓图、回放等相关功能是否能正常运行。

14、对所有视频信号都巡检一遍，如发现对应的视频信号单画面清楚，在十六画面不清楚，再找出相应视频要配器端口再进行维修。

15、对室内外球机的外罩进行清洁、机械部分进行润滑、再进行防水外理。

16、对室内的半球、枪机的外罩进行清洁、并检查底座与天花板之间是否有松动，如有并对其进行紧固。

17、对更换下来的坏件进行现场维修，如现场确实无法修复及缺少核心配件再送到相应厂家去维修。

18、对消控室监视器进行清理、去污，注意不要用带水的毛巾，只能用专用的清洁布。

19、定期检查绑扎电梯随行电缆上视频线缆有无松动及绕线等现象。

20、针对温州地区是多灾害性气候，要准备相应突发性紧急预案，确保系统不受损坏或在第一时间内恢复正常运行。（例如：雷雨天前提关闭矩阵的电源等）。

（11）会议系统维保具体内容

1）：主会场；

a：检查主会场的表决器以及多功能连接盒的运行情况，及时找出问题并根据问题采取相应措施，例如更换、维修表决器或者连接盒；

b：不定期运行签到系统，刷签到卡对系统测试，确定签到系统运行正常；

c：对投影系统开机运行较长一段时间，确定无图像问题，开关机正常，若有拖尾缺色等现象出现，立刻检查接插口连接问题并修复，并不定时对投影机做除尘和清洗；

d：检查摄像监控系统和矩阵切换系统的运行，若有不正常状况，先确定机器是否故障，然后再确定是否需从机房和会场内的各个信号插接口排查问题。

2）：国际厅：

a：对国际厅的同声传译系统的开机运行，主要包括从台下每个接收器能正常听到译员机里传过来的信号，若有问题，需要更换或者维修单个的接收机或者耳机，若是程序问题需要从主机或者从译员机的设置上查找问题。

b：对投影系统开机运行较长一段时间，确定无图像问题，开关机正常，若有拖尾缺色等现象出现，立刻检查接插口连接问题并修复，不定时对投影机做除尘和清洗；

c：矩阵切换系统的运行，若有不正常状况，先确定机器是否故障，然后再确定是否需从机房和会场内的各个信号插接口排查问题。

3）：其余各大会议室所有涉及到数字会议，矩阵切换，投影显示，集中控制，视像跟随各子系统的，均需要开启设备运行若干小时，确定各系统是否存在问题。其中

a：数字会议系统和视像跟随系统主要检查各个话筒能否正常发言，发言时摄像机是否能自动跟踪到发言者；

b：矩阵切换系统的运行，若有不正常状况，先确定机器是否故障，然后再确定是否需从机房和会场内的各个信号插接口排查问题；

c：对投影机开机运行较长一段时间，确定无图像问题，开关机正常，若有拖尾缺色等现象出现，立刻检查接插口连接问题并修复，并对其做不定时的除尘和清洗工作。

（11）广播系统的巡检工作

a：每个月必要的对所有机房（包括主楼、东楼、西楼、东辅楼、西辅楼各机房）的主机、功放、音源播放机等所有主要设备进行开机运行，确定开机运行正常；

b：待所有楼的设备全部开启之后，将主控制器上所报的错误全部消除，然后可以将机房内的分区线缆拔掉，拿单个喇叭到各个功放背后试音，若能正常播放系统则没有问题，然后将拔掉的线路还原，最后关掉所有功放，保持主控制器的开启状态；

c：不定期对功放内部进行除尘处理。将功放开盖使用软刷对功放内部进行除尘，减少因为积尘过多而使散热性能变差所引起的功放烧毁事件，以保持功放的稳定运行；

d：能配合负责消防维保的单位完成不定期的消防演习

四、给排水设备运行维护管理

给排水设备运行维护是指为保证给排水设备、设施的正常运行使用所进行的日常养护维修。

标准：

（1）控制室24小时值班，加强日常检查巡视，保证给排水系统正常使用；

（2）建立正常供水管理制度，保证水质符合国家标准；

（3）加强巡查，防止跑、冒、滴、漏，保证设备设施完好；

（4）定期对水箱进行清洗、消毒；

（5）保持水箱清洁卫生，无二次污染；

（6）保证室内外排水系统通畅；

（7）设备出现故障时，维修人员应在接到报修后5分钟内到达现场，零修合格率100%，一般性故障排除不过夜；

（8）在接到相关部门停水通知后，按规定时间提前通知业主。

（9）直饮水系统维护保养表

| 项目 | 频次 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 砂滤罐、碳滤罐 | 每半年 | - 检查外观是否完好、运行压力有无滴漏。 - 检查相连管道、（自动）阀门是否完好，运行是否正常。 - 检查砂滤、碳滤反冲洗机构是否正常。 - 检查各个部位密封件是否正常。 - 清理外部灰尘。 |
|  | 每年 | - 重复上述检查。 - 按规定检查砂滤填料、碳滤填料是否清洁干净进行更换。 - 检查操作机构是否灵活、机械机构是否正常 - 检查保养砂滤、碳滤相连管道、（自动）阀门上油。 - 对紧固件、密封件滑丝硬化进行更换。 - 检测水质。 |
| 中间成品水箱 | 每半年 | - 检查外观是否完好，有无漏点。 - 检查相连管道、阀门是否完好，运行是否正常。 - 检查各个部位密封件是否正常。 - 臭氧发生器外表面的清洁。 - 清理外部灰尘。 |
|  | 每年 | - 重复上述检查。 - 检查清洗中间、成品水箱，更换密封件。 - 检查保养臭氧发生器，更换增加臭氧填充料。 - 紧固螺丝 - 清理灰尘 |
| 纳滤系统 | 每天 | - 清洁卫生 - 检查外观是否完好，仪表显示是否正常，有无异常响声 - 检查纳滤电机是否良好，有无发热、短路、过载现象。 - 检查相连管道、阀门、密封接口是否有第漏水现象。 |
|  | 每半年 | - 重复上述检查。 - 检查紧固电机、仪表装置螺丝。 - 检查紧固连接螺栓。 - 对阀门进行保养。 - 检查管道药物清洗电机。 |
|  | 每年 | - 重复上述工作。 - 更换纳滤膜填充物、密封端盖。 - 投放专用管道清洗、消毒对系统管道清洗消毒。 - 对纳滤电机、药物清洗电机检测电机绝缘电阻，进行检查、保养、加油润滑。 - 对仪表进行检查、修理、校对更换。 - 对托架、底座、连接处除锈、漆油。 |
| 直饮水机房照明 | 每天 | - 检查外观、照明是否完好，有无异常响声。 |
|  | 每半年 | - 重复上述内容 - 检查更换存在问题的灯管。 - 对照明灯具进行清洁。 |
| 给水电机 | 每周 | - 检查电机清洁情况 - 检查电机运转温升、噪音、平稳状态。 - 检查电机水泵连管、阀门的滴漏。 |
|  | 每季 | - 重复上述内容。 - 检查线路有无过热现象。 - 检查进出线路接线装置是否、发热、完好。 - 检查线路有无过热现象。 |
|  | 每年 | - 重复上述两项内容。 - 检测电机绝缘电阻，并进行检查、保养、加油润滑。 - 紧固各连接螺栓，电机端子，更换锈蚀的紧固件。 |
| 控制柜 | 每周 | - 检查控制箱开关、旋钮有无过热现象。 - 检查控制箱内各运行元件部件有无发热、异响 |
|  | 每半年 | - 重复上述内容 - 开箱检查各开关接线端子有无过热、大火、烧蚀的现象 - 紧固各压线螺丝 - 检查相连接的传感器（楼层水压、中间水箱）状况。 - 测试控制箱内漏电开关工作的可靠性 |
| 服务器 直饮水电脑 | 每日 | 1、检查主机运行状态。 2、检查显示器、主机、发热现象。 3、检查电脑清洁情况。 |
|  | 每季 | - 重复上述内容。 - 检查电源、数据传输线。 - 注意检测环境温度、湿度对电脑的影响。 - 对键盘进行清洁。 |
|  | 每年 | - 重复上述两项内容。 2、对电脑、显示器进行清洁。 3、检查整理电脑程序，清理运行文件。 |

（10）消防水系统保养表

| 项目 | 频次 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 生活泵、喷淋泵、消防泵等各种水泵 | 每天 | - 机房卫生：对机体擦拭去灰、保持干净无尘 - 每12小时观察其水位、水压、电压、电流指示是否正常，电机及水泵有无异常声音，电机、控制柜、有无异味和异常响声 - 检查压盘根处滴水，是否符合规范，如不符合则应压紧端盖螺丝或更换盘根；检查阀门有无滴漏现象 - 有故障及时处理 |
|  | 每月 | - 重复上述检查 - 生活供水的主、备用泵进行手、自动切换试验并记录 - 消防泵、喷淋泵应启动管网末端试水装置或打开水泵出水管放水试验 - 注意水压表是否在检验合格后的规定时间内使用 |
|  | 每年 | - 电机、泵体轴承清洗加润滑油，如有异常声响，则更换同型号规格轴承 - 除锈、刷漆 - 检测电机绝缘及接地电阻 - 检查电机与水泵弹性联轴器有无损坏，如有损坏则更换 - 调校中心线 - 系统性能测试 |
| 水箱、水池 | 每月 | - 检查外观是否完好，有无泡、冒、滴、漏现象，箱口纱网及透气口、排污管口、溢流管口防虫网是否完好 - 打开排污阀排污 - 手动供水试验 4、观察水质情况，检测水的PH值和含氯量 5、除锈刷漆 6、按规定比例投放消毒药品（漂白粉3～5毫克/升） |
|  | 每半年 | - 清洗内部，按比例投放漂白粉进行消毒 - 送水样至市水务局进行水质化验并公布检测结果 |
| 供水、排污管网 | 每周 | - 检查外观是否完好，应无滴、漏现象 - 检查闸阀，观察供水压力表是否正常 |
|  | 每季 | - 重复上述内容 - 清理管道内杂物，疏通排污管道 - 检查闸阀开启、关闭是否灵活，有无跑、冒、滴、漏现象 |
|  | 每年 | - 重复上述内容 - 检查修整全部管架 - 管道及支架除锈刷漆 - 检查止回阀、浮球阀、液位控制器是否正常 - 管道内部清洗、防腐处理 |
| 给水井、雨水井、污水井 | 每周 | - 检查井盖是否盖严、完好，开盖检查井底是否有污物，如有则清除干净 - 检查井盖铸造字迹是否清晰，安装位置是否正确 |
|  | 半年 | - 重复上述检查 - 清理污泥，疏通下水管道 - 井盖刷漆 |

五、供电设备运行维护管理

供电设备管理维护是指为供电系统正常运行而对供电设备进行的日常管理和养护维修。供配电系统设备主要有：高压（环网）柜、变压器、低压配电柜、配电箱、控制箱、柴油发电机。

标准：

（1）统筹规划，做到合理、节约用电；

（2）供电运行和维修人员必须持证上岗；

（3）配电室24小时值班；

（4）加强日常维护检修，照明设备、指示灯具及线路、开关要保证完好；

（5）设备出现故障时，维修人员应在接到报修后5分钟内到达现场，设备零修合格率达到100%，一般性维修不过夜；

（6）供电设备定期维护；

（7）严格执行用电安全规范，确保用电安全；

（8）保证避雷设备完好、有效、安全；

（9）在接到相关部门停电通知后，按规定时间提前通知招标人，备用应急发电机应按规定时间启用。

（10）供配电系统维修保养表

| 项目 | 频次 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 高压配电房 | 每周 | - 检查外观是否完好、运行有无噪声 - 检查指示灯是否完好，继保装置是否完好 - 检查电压指示是否在规定范围。 - 检查高压试电棒、绝缘工具、各种操作手柄是否齐备、无损 5、各种警示牌是否齐备，三相短路接地棒完好无损 6、清理外部灰尘 |
|  | 每年 | - 检查操作机构是否灵活、电气、机械互锁机构是否正常 - 按规定校验继保装置及避雷器 - 检测接地电阻（应符合规定要求） 10、整理柜内二次线路，紧固各接线端，清洁柜内 11、清洁母线排及电缆沟，调试各高压真空开关及隔离开关 12、对电缆托架、底座、柜内外除锈、油漆 |
| 变压器 | 每周 | - 检查外观是否完好，有无异常响声 - 检查温控器指示是否正常，超温时风机能否正常启动，风机运行是否正常 |
|  | 每年 | - 检测接地电阻，各接线装置紧固 - 检测变压器线圈绝缘电阻 - 紧固螺丝 - 清理灰尘 |
| 低压配电柜、力柜、制柜、配电箱 | 每月 | - 清洁卫生 - 检查外观是否完好，仪表显示是否正常，有无异常响声 - 检查配电开关触头接触是否良好，有无短路、过载现象 |
|  | 半年 | - 紧固配电装置螺丝，调整接触点间隙，更换烧坏触头。若有过载现象，应更换容量大的配电设备。 - 检查补偿电容组有无损坏，紧固连接螺栓 |
|  | 一年 | - 重复上述检查 - 检查接地电阻 - 测试过流保护装置 - 对电缆托架、底座、柜内外除锈、漆油 |
| 照明器具 | 每月 | - 清洁卫生，检查外观是否完好，有无异常响声 - 密切观察供电电压，防止电压偏高影响照明器具的使用寿命 - 调整亮度，节约能源 - 更换过热配件，避免短路现象 - 检查专用灯具（舞台灯具等）线路 |
| 室外灯具 | 每季 | - 检查灯具工作时有无异常响声，及时更换过热配件，避免短路现象 - 检查灯罩密封情况 - 检查灯具的牢固程度 - 灯架（座）生锈部位防护油漆 |
| 供电线路及母线槽 | 每季 | - 清洁卫生 - 检查敷设环境有无积水、杂物、虫鼠害 - 检查线路有无过热现象 - 检查进出线路接线装置是否完好 - 检查母线槽接头、转弯及插接箱部位有无过热现象 |
|  | 每年 | - 重复上述内容 - 检测线路绝缘电阻 - 检查母线槽相间绝缘及接地电阻 - 紧固各连接螺栓，电缆桥架、托架、母线槽除锈、油漆。 |
| 配电箱 | 每半年 | - 检查配电箱开关有无过热现象 - 检查配电箱各开关有无异响开箱检查各开关接线端子有无过热、大火、烧蚀的现象 紧固各压线螺丝 - 测试配电箱内漏电开关工作的可靠性 |
| 避雷带 | 每季 | - 对圆钢避雷带生锈部位刷漆 - 检查避雷带搭接部位焊接是否牢固 |
|  | 每年 | 3、每年四月初对不同高度的避雷带接地电阻进行测试 |
| 接地带 | 每季 | - 接地带生锈部位刷漆 - 检查接地带搭接部位焊接是否牢固 |
|  | 每年 | 3、每年四月初对接地带接地电阻进行测试 |
| 柴油发电机组 | 每周 | - 机房卫生 - 检查其油位、水位、燃油量、蓄电池和皮带，排烟系统、控制箱 - 目检发电机有无损坏、渗漏、皮带是否松弛或磨损 - 清洁电气接头和蓄电池 - 试运行30分钟，保证发电机在5秒内运转正常，观察其油压、油温、油量、水温、电压、电流、频率，并做记录，倾听发电机有无异常声音，如有故障及时处理，确保发电机正常运行 |
|  | 250小时或每半年 | - 重复一级检查 - 打开发电机端盖，检测对地绝缘电阻，并除尘 - 检查配电箱内接头是否拧紧 - 清洗水箱，更换机油、机油滤清器，冷却液滤清器、柴油滤清器和空气过滤器 |
|  | 1500 小时或一年 | 10、重复一、二级检查 11、调整气门及喷油嘴，更换机油，检查皮带张紧轮、水泵张紧轮 12、更换真空控制器通风器 |
|  | 4500 小时或二年 | - 重复一、二、三级检查 - 清洗并校准油嘴、燃油泵及真空控制器，检查或更换风扇、水泵、皮带张紧轮轴承、水泵后部张紧轮 - 检查、修理增压器、减振器 - 检查、清洗发电机零部件 |

（11）高压开关设备设备维护保养内容

| 序号 | 常规维护项目 |
| --- | --- |
| 1 | 由我司维护工程师在议定时间内到达现场，检查开关设备是否在适宜的温度、湿度环境下运行。 |
| 2 | 检查各个元器件的工作状态及测量仪表（电流表、电压表、电度表、MW表、功率因素表、分合指示灯、信号指示灯、等）显示是否正常。 |
| 3 | 检查各个柜子间隔运行时，有没有异常的声响，有没有局部温度偏高现象，有没有放电的现象。 |
| 4 | 对备用开关进行检查是否动作可靠。 |
| 5 | 检查变压器温度表读数是否正常，运行时变压器的声音是否正常。高温时散热风机是否启动运行。如果是油变，需要检查油表的油位 |
| 6 | 查看变压器负荷是否过载，电网电压是否正常； |
| 7 | 对相关图纸、机械操作、系统知识进行培训。 |

| 序号 | 部位 | 停电检修维护项目 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电缆室 | 出线铜排连接处螺杆是否有松动，表面清洁； |
| 2 | 母线室 | 母线连接螺杆是否松动，注意清洁； |
| 3 | 仪表室 | 二次接线是否松动，二次元件是否损坏，每个元器件动作是否可靠； |
| 4 | 手车室 | 1. 动静触头加涂导电膏； |
|  |  | 2. 活门机构是否灵活，加涂润滑脂； |
|  |  | 3. 手车平台驱进机构是否灵活进出； |
|  | 断路器操作机构 | 1．手动机械分合是否可靠； |
|  |  | 2．是否能进行机械储能； |
|  |  | 3．检查外壳有无裂纹现象； |
|  |  | 4．面板各个状态指示是否正常； |
|  |  | 5. 电气分合闸线圈是否可靠动作； |
|  |  | 6 .开关机械联锁是否可靠； |

备注：每一面经过维护保养的高压柜都有维护记录。

（12）发电机组维保项目

日常检查内容（A级检查）

（a）每日：

（1）检查发电机组工作日报；

（2）检查发电机组：机油平面、冷却液平面、电瓶电压不低于24V、目检发电机有无损坏、渗漏，皮带是否松驰或磨损；

（b）每周：

（1）每重复每日的A级检查；

（2）检查空气滤清器，清洁及更换空气滤清器按芯子；

（3）放出燃油箱及燃油滤清器中的水或沉积物；

（4）检查水过滤器；

（5）检查起动蓄电池；

（6）起动发电机并检查有无异象；

（7）要用空气枪及清水清洗冷却器前后端的散热片

巡检项目内容：

| （一）、开机前检查 |  |
| --- | --- |
| 一、控制线路部分 |  |
| 1、控制显示是否正常 | 2、各静止参数有无异常 |
| 3、有无常规告警 | 4、线路连接是否有松动 |
| 5、连接插头有无异常 | 6、传感器是否有连接错误 |
| 7、起动电瓶线是否连接完好 | 8、起动电瓶与连接线间电阻是否过大 |
| 二、起动蓄电池 |  |
| 1、起动电池电压是否低于24V | 2、起动电池电解液面是否在有效范围内 |
| 3、起动电池的连接线是否正确 | 4、起动电池接线柱是否有电解质 |
| 三、机械组件： |  |
| 1、发电机组的连接减震是否有松动 | 2、发电机与发动机之间连接是否正常 |
| 3、减震器填充硅胶是否有泄漏 | 4、传动连接盘螺栓是否有松动 |
| 5、传动皮带张力，是否合乎要求 |  |
| 四、润滑油系统 |  |
| 1、检查油尺看机油面是否处于“H”刻度线附近 | 2、检查机油的颜色是否有变化 |
| 五、进气系统 |  |
| 1、检查空气滤芯是否洁净 | 2、干湿度是否适中 |
| 3、检查空气指示器是否变色 | 4、检查软连接处管卡是否松动 |
| 5、增压器“V”型卡是否松动 |  |
| 六、排气系统 |  |
| 1、消声器连接是否正常 | 2、排气管连接是否有松动 |
| 3、排气管排气是否顺畅 |  |
| 七、燃油系统 |  |
| 1、检查燃油质量是否好 | 2、燃油阀是否通畅 |
| 3、油水分离器内是否有水及杂质 | 4、油管路是否畅通 |
| 八、冷却系统 |  |
| 1、水泵排水是否正常 | 2、连接阀门是否能正常打开 |
| 3、冷却水箱内冷却水量是否足 | 4、连接卡箍是否松动 |
| （二）、开机运行 |  |
| 一、漏机油观察点 |  |
| 1、机滤清器处理是否有渗漏 | 2、中冷气连接处是否有漏气 |
| 3、前后曲轴油封是否有渗漏 | 4、油底壳是否渗漏 |
| 二、进排气观察点 |  |
| 1、进气软连接卡箍处是否漏气 | 2、中冷气连接处是否有漏气 |
| 3、排气管连接处是否漏气 | 4、“V”型卡箍处是否漏气 |
| 三、漏柴油观察点 |  |
| 1、进回油管连接处是否渗漏 | 2、燃油的过滤器是否渗漏 |
| 3、燃油泵处是否渗漏 |  |
| (三)、参数记录 |  |
| 试机运行3~5分钟机组参数 停机前参数 油压_____Kpa 水温_____℃ 水温_____℃ 电瓶电_____DcV 电瓶电压_____DcV 频率_____Hz 频 率_____Hz 油压_____Kpa 交流电压 交流电压 UAB_____V UAB_____V UBC_____V UBC_____V UCA_____V UCA_____V | 若带载参数 运行参数 交流电流 水 温_____℃ IA_____A 电瓶电压_____DcV IB_____A 频 率_____Hz Id_____A 油 压_____Kpa 最大电流 交流电压 IA_____A UAB_____V IB_____A UBC_____V Id_____A UCA_____V |

并进行B级检查常规检查如下

（a）重复A级每日和每周的检查；

（b）每100至200小时，更换柴油滤清器；

所有柴油滤清器不可清洗，只可更换。100到200小时只是一个弹性时间，必须根据柴油实际的清洁程度而更换。

（c）每200至250小时，要更换发电机机油及机油滤清器；

务必使用专用机油或适合厂家标准的机油。

（d）更换空气滤清器；

要视机房空气环境决定更换空气滤清器的周期，此滤清器可以用气枪清洁。

（e）更换水滤清器及添加DCA冷却液；

（f）清洗曲轴箱通风器；

（g）新机组运行50-60小时必须做一次三滤更换及机油更换；

（h）如果发电机的排烟管需要向上空安装，则要加上防雨外罩，保障雨水不会浸入发电机内部。依照以上所有批示履行自行保养之任务。

六、暖通系统运行维护管理

暖通系统的管理和维护是指为保证锅炉设备正常运行而进行的日常管理和养护维修。

标准：

（1）暖通系统配备专业人员（持证上岗），保障各楼层空调系统及通风系统设备的正常运转；

（2）加强设备设施的日常定期检修、维护；常备一整套常用维保工具，其中必须包含一套冷媒回收装置。

（3）设备出现故障时，维修人员应在接到报修后5分钟内到达现场，设备零修合格率达到100%，一般性维修不过夜。

（4）暖通系统保养表

| 项目 | 频次 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 冷水机组、风冷热泵机组 | 每天 | 1.检查蒸发器和冷凝器压力，并做好记录。 2.检测制冷主机、油泵电流、电压及检查进出口水温。 3.检查电加热器是否正常工作。 4.搞好室内卫生及设备清洁工作。 |
|  | 每周 | 1.检漏一次，并做好记录。 2.检查各控制箱并吸尘清洁。 |
|  | 每季 | 1.检查运行记录。 2.清洗冷却水、冷冻水管网中的所有滤清器。 3.热交换器除垢。 4.检查高、低压差控制器。 5. 检查电子除垢仪，定期进行系统排污。 |
| 冷水机组、风冷热泵机组 | 每年 | 1.检查电加热器。 2.检查是否有空气进入系统。 3.检查温度、流量控制器的工作状况。 4.检查压缩机电动机绝缘电阻及对地电阻。 5.对冷却水和冷冻水系统进行清洗、除锈、防腐、除垢、预膜处理；检查自动保护装置。 6.清洗润滑油冷却器，更换压缩机润滑油。 7.试验安全阀和放气管路。 8.检查密封安全阀。 |
| 冷却、冷冻泵 | 每天 | 1.检查电机电流、电压、温度，观察有无异常现象。 2.泵体盘根处滴水是否严重。 |
|  | 每季 | 1.检查运动记录；检查联轴器及盘根的使用情况。 2.转动阀门，检查阀门能否灵活开启、关闭。 |
|  | 每年 | 1.清洗水泵及电机轴承并加润滑油。 2.检测电机接地电阻，并记录。 3.检测冷却、冷冻电机绝缘电阻值。 |
| 冷却塔 | 每天 | 1.检查水阀、浮球阀是否正常。 2.观察电流、电压及布水器的运行情况。 |
|  | 每季 | 1.重复上述检查。 2.进行水处理。 3.检查电机皮带是否正常。 |
| 冷却塔 | 每年 | 1.清洗填料，更换脱落布水器。 2.更换磨损严重的皮带。 3.检测电机接地电阻，并做好记录。 4.检测电机绝缘电阻值。 |
| 新风机 | 每天 | 1.清洁卫生。 2.观察风机运行情况，细听有无异常声音。 |
|  | 每季 | 1.检查皮带使用情况。 2.检查温控器工作情况。 3.检查各阀是否有效，进出水管、回水管、冷凝水管是否畅通。 |
|  | 每年 | 1.清洗风机过滤网。 2.更换磨损严重皮带。 3.检测接地电阻。 4.检测电机绝缘电阻值。 5.检修风机轴承。 |
| 风机盘管 | 每周 | 1.观察风机是否正常运行。 |
|  | 每季 | 1.检查冷凝水接水盘是否畅通排水。 |
|  | 每年 | 1.检测电机接地电阻及电机绝缘电阻值。 2.清洗接水盘。 3.清洗回风口过滤网。 |
| VRV空调系统 | 每天 | 1.清洁外观卫生。 2.观察能否正常运转，有无冷气放出。 |
|  | 每季 | 1.清洗室内机过滤网。 |
|  | 每半年 | 1.彻底清洗室内机空气过滤网。 |
|  | 每年 | 1.拆下外壳，检查内部线路，紧固接线装置。 2.检查、补加冷媒。 3.检测空调压缩机接地电阻和绝缘电阻，并做好记录。 |
| 排风机 | 每天 | 1.清洁卫生。 2.检查外观是否良好，叶轮有无擦壳现象，风机运行有无其他异常响声。 |
|  | 每半年 | 1.油漆风管生锈部位。 |
|  | 每年 | 1.清洗风机轴承并加注润滑油，检测电机绝缘性能。 |
| 空调循环水 | 每周 | 1.开机周期内，对冷冻水、冷却水加药，达到缓蚀、灭菌、杀藻、除垢的目的。 2.自动或手动排污。 |
|  | 每月 | 1.清洗冷却塔。 2.冷却水取水样化验，保证水质符合要求。 |
|  | 每季节 | 1.冷冻水取水样化验，保证水质符合要求。 |
| 锅炉供热系统 | 每天 | 1.清洁卫生。 2.检查照明。 3.压力表指示是否正常。 4.指示灯是否正常。 |
|  | 每周 | 1.锅炉水循环系统是否正常。 2.管道、阀门、泵有无渗漏或其它异常。 3.有无积水，保温是否完好。 4.燃气系统是否正常。 |
|  | 每月 | 1.仪表控制系统是否正常。 2.温度控制器和燃烧控制器是否可靠。 3.排污系统是否正常。 4.灰垢是否严重。 5测试供水水质是否符合要求，定期对软化水系统投药，降低总硬度。 |
|  | 每季 | 1.安全附件是否正常。 2.安全阀动作是否灵敏。 3.炉膛和烟道有无异常现象。 4.出口烟温是否正常。 |
|  | 每年 | 1.炉胆有无裂纹、变形。 2.锅内进水管、出水管、排污管接口处有无异常。 3.清除锅炉内的水垢。 4.锅内有无裂纹、变形、腐蚀是否严重。 5.进行水压试验。 6.清洗热交换器，避免过度结垢。 7.检查、调校各类安全器件。 |

七、电梯机械系统运行维护管理

电梯运行维修是指为保证电梯设备正常使用而进行的日常管理、维修养护。标准：

（1）电梯为24小时运行；

（2）安全设施齐全有效，电梯内应急电话保持正常工作状态；

（3）通风、照明及其它附属设施完好，工作正常；

（4）电梯准用证、年检合格证齐全，维修保养合同完备；

（5）轿厢、井道保持清洁；

（6）因故障停梯，接到报修后维修人员应在5分钟内到达现场抢修，及时排除故障。

（7）电梯保养表

| 项目 | 频次 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 电梯 设备 | 每 周 | 1.清洁卫生。 2.轿厢照明是否正常。 3.控制盘指示层、指示灯是否正常。 4.检查控制柜及电机温度是否过高，机房空调器的制冷状态是否正常，运行是否有异常和振动。 5.检查电梯轿厢是否有杂物。 |
|  | 每 半 月 | 1. 查并拧紧各接线端。 2.检查安全装置，并做好记录。 3. 轿厢上不锈钢油。 4．对各安全装置清洁检查，并进行调整。 5.检查井道、轿顶照明，清洁井底卫生。 |
|  | 每 月 | 1.测试各装置安全回路的电器操作。 2.检查选层器、限速器接线端、接线和有关控制点情况。 3.检查电梯各传动部位工作是否正常。 |
|  | 每 季 | 1.检查各钢丝绳张力是否平衡、有无破损断股现象。 2.检查底坑缓冲器油位情况，并作补油。 3.检查各层标记是否清晰。 4.电梯各运动部件加润滑油。 |
| 电梯 设备 | 每 年 | 1.对导轨夹块螺钉进行检查加固，检查各缆绳及补偿链条损坏情况。 2.对各活动部件换油润滑。 3.做好维修保养记录。 4.由劳动安全部门按国家有关标准对电梯进行年度检查。 |
| 每年按期年检一次。 |  |  |

（8）舞台机械系统维修保养表

| 项目 |  | 频次 | 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 台上设备 | 对开大幕 | 每半月 | 1、检查外观是否清洁、牵引机运行状态。 2、检查大幕开、合限位开关。 3、对机体、吊杆擦拭去灰、保持干净无尘。 4、大幕对开时，幕布下方无刮、压。 5、检查卷筒上钢丝绳是否乱绳情况。 6、检查个连接处螺栓、螺母是否松动，驱动钢丝绳是否磨损。 |
|  |  | 每半年 | 1、重复上述内容。 2、检查各轴承状态，并加注润滑脂。 3、大幕吊杆、牵引机连接各螺栓、螺母紧固件。 |
|  | 电动吊杆 | 每半月 | 1、检查外观是否清洁，牵引机运行状态。 2、检查个连接处螺栓、螺母是否松动，焊接处有无裂纹。 3、检查卷筒上钢丝绳是否乱绳情况。 |
|  |  | 每季度 | 1、重复上述内容。 2、检查制动器工作情况，零部件有无松动，吊杆运行情况等。 3、检查减速器润滑油液位情况。 |
|  |  | 每半年 | 1、重复上述二项内容 2、对各处需要黄油脂的部位加黄油脂。 |
| 台上设备 | 灯光吊杆 | 每半月 | 1、检查外观是否清洁，牵引机运行状态。 2、检查个连接处螺栓、螺母是否松动，焊接处有无裂纹 3、检查卷筒上钢丝绳是否乱绳情况。 |
|  |  | 每季度 | 1、重复上述内容 2、检查制动器工作情况，零部件有无松动，吊杆运行情况等。 3、检查减速器润滑油液位情况。 |
|  |  | 每半年 | 1、重复上述二项内容 2、对各处需要黄油脂的部位加黄油脂。 |
|  | 电动二道幕 | 每半月 | 1、检查外观是否清洁，牵引机运行状态。 2、检查限位开关好坏。 3、检查个连接处螺栓、螺母是否松动，焊接处有无裂纹 4、检查卷筒上钢丝绳是否乱绳情况。 |
|  |  | 每季度 | 1、重复上述检查 2、检查减速器油位高度是否在高度范围。 3、检查制动器的工作情况，零部件有无松动，有无异常声音。 |
|  |  | 每半年 | 1、重复上述二项内容 2、对各处需要黄油脂的部位加黄油脂 |
| 台下设备 | 升降子母台 | 每半月 | 1、检查外观是否清洁。 2、检查限位开关是否处在良好状态。 3、检查链轮、链条表面情况，及有无杂物，润滑保证良好。 4、检查液压管线接头的密封情况。 |
|  |  | 每季度 | 1、重复上述检查。 2、检查各联轴器、万向铰的连接螺栓有无松动。 3、检查轨道润滑情况，保证润滑良好。 |
|  |  | 每半年 | 1、重复上述二项内容。 2、对各处需要黄油脂的部位加黄油脂。 |

（9）舞台灯光音响系统维修保养

| 项目 |  | 频次 | 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 舞台灯光 | 场灯 | 每季 | 1.检查灯光状态，并做好记录。 2.检测灯光辅助元器件是否有问题。 3.检查线路、端子排是否有松动。 4、做好灯光设备清洁工作。 |
|  |  | 每年 | 1、重复上述检查。 2、对场灯压紧螺栓、螺母进行禁锢。 3、检查更换老化线路。 |
|  | 摇头灯 | 每季 | 1、检查灯光状态，并做好记录。 2、检测灯光辅助元器件是否有问题。 3、检查线路、端子排是否有松动。 4、检查运行是否平稳，噪音过大。 5、做好灯光设备清洁工作。 |
|  |  | 每年 | 1、重复上述检查。 2、对压紧螺栓、螺母进行禁锢。 3、检查更换老化线路。 4、检查机械部分，并对需要添加润滑脂进行添加。 5、对机芯、电路、镜片、电机进行除尘清洁。 |
|  | 调光台 | 每季 | 1、检查运行，并做好记录。 2、检测设备程序。 3、检查线路、端子排是否有松动。 4、做好设备清洁工作。 5、检查个信号线接口连接状态。 |
|  |  | 每年 | 1、重复上述检查。 2、对设备进行运行，检查是否有程序混乱或灯光换色不到位情况。 3、检查更换老化线路、信号线。 |
|  | 效果灯（面光、耳光、测光） | 每季 | 1.检查灯光状态，并做好记录。 2.检测灯光辅助元器件是否有问题。 3.检查线路、端子排是否有松动。 4、做好灯光设备清洁工作。 |
|  |  | 每年 | 1、重复上述检查。 2、对场灯压紧螺栓、螺母进行禁锢。 3、检查更换老化线路。 4、检查运行换色器（测光）是否工作正常。 |
| 音响系统设备 | 功放 | 每季 | 1、检查设备状态，并做好记录。 2、检查线路、端子排、信号线是否有松动。 3、对设备进行除湿。 4、做好设备清洁工作。 |
|  |  | 每年 | 1、重复上述检查。 2、检查更换老化线路。 3、打开机壳对内部进行洗尘、清洁。 4、对设备进行运行，检查是否有杂音、过热等不良现象。 |
|  | 电子录放设备 | 每季 | 1、检查设备状态，并做好记录。 2、检查线路、端子排、信号线是否有松动。 3、对设备进行除湿。 4、做好设备清洁工作。 |
|  |  | 每年 | 1、重复上述检查。 2、检查更换老化线路。 3、打开机壳对内部进行洗尘、清洁。 4、对设备进行运行，检查是否有杂音、过热等不良现象。 |
|  | 音响 | 每季 | 1、检查设备状态，并做好记录。 2、检查线路、端子排、信号线是否有松动。 3、对设备进行运行，是否处于良好状态。 4、做好设备清洁工作。 |
|  |  | 每年 | 1、重复上述检查。 2、检查（大型）音响挂件、紧固件是否有松动。 3、对设备进行运行，是否处于良好状态。 4、开启设备检查是否有交流声、断频声、掉音声等。 |
|  | 调音台 | 每季 | 1、检查设备状态，并做好记录。 2、检查线路、端子排、信号线是否有松动。 3、对设备进行除湿。 4、对设备上的滑键、旋钮、摁件进行检查。 5、做好设备清洁工作。 |
|  |  | 每年 | 1、重复上述检查。 2、对设备进行运行，检查设备的温升、杂音等。 |
|  | 周边设备 | 每季 | 1、检查设备状态，并做好记录。 2、检查线路、端子排、信号线是否有松动。 3、对设备进行除湿。 4、做好设备清洁工作。 |
|  |  | 每年 | 1、重复上述检查 2、对设备上的滑键、旋钮、摁件进行检查。 3、对设备系统线路（设备线路连接图）进行检查。 |

八、消防报警系统维修保养的内容及范围

| 维保内容 |  | 实施方法 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、应急处理方案： |  | 1、指定一名工程技术人员在温州行政中心驻点提供服务； |  |
|  |  | 2、正常工作时间，发现故障立即处理。非工作时间（如夜间或假日）全年每天开通24小时不间断报修电话，确保7*24小时内随时可以联系到责任人，接到通知后4小时内到现场处理； |  |
|  |  | 3、一般故障2小时内处理完毕，重大故障3天内处理完毕； |  |
|  |  | 4、重大活动期间24小时现场值班，提供全程消防保障服务； |  |
| 二、每月维保方案（在日常维保的基础上）： |  |  |  |
| 1、检查所有主控屏状态是否正常，测试各主控屏的声光显示； |  |  | 按主控屏测试按钮，查看火警灯、故障灯、隔离灯是否亮起，蜂鸣器是否发声。 |
| 2、对主控屏蓄电池进行充放电试验，进行主控屏电源和备用电池自动切换试验； |  |  | 切断主控屏主电，查看是否报电源故障。30分钟后恢复主电、切断备电，查看是否报电池故障。 |
| 3、检查各外围硬件（如：探测器、消火栓、手动报警器、警铃、模块等）设备的固定是否牢固； |  |  | 查看设备固定情况，可用手轻轻扳动设备。 |
| 4、重启图文显示电脑，清理、归档、储存文件并做好档案备份； |  |  | 退出CRT软件，清理电脑长期运行后的沉余文件。将CRT软件运行的历史记录进行备份后重启电脑。 |
| 5、检查光束探测器主控屏（精灵34000主控屏）的软、硬件运行状态； |  |  | 按主控屏测试按钮，查看火警灯、故障灯、警告灯是否亮起，蜂鸣器是否发声。 |
| 三、 每季维保方案（在日常维保、每月维保的基础上）： |  |  |  |
| 1、清理所有主控屏内灰尘、杂物，消除机内静电； |  |  | 切断主控屏电源，将可靠接地线接触电子元件。用软刷轻轻掸去附在电子元件上的灰尘、杂物。 |
| 2、通过专用仪器读取所有主控屏的编制软件及参数，检查软件运行状况，建立备份档案； |  |  | 通过消防专用软件（Edit）、工具将电脑与主控屏连接，将主控屏上的最新参数下载到电脑上查看并备份。 |
| 3、通过专用仪器检查各回路运行状态； |  |  | 通过消防专用软件（92Graf）、工具将电脑与回路连接，查看运行状态。 |
| 4、 模拟测试消防泵、喷淋泵的远程启动； |  |  | 在主控屏上输入对应的区号，远程启动消防泵、喷淋泵，并查看是否有反馈信号。 |
| 5、模拟测试新风机、防排烟风机的远程启动； |  |  | 在主控屏上输入对应的区号，远程启动新风机、防排烟机，并查看是否有反馈信号。 |
| 四、半年度维保方案（在日常维保，每月、每季维保的基础上）： |  |  |  |
| 1、模拟测试警铃的报警功能； |  |  | 在主控屏上输入对应的区号，远程启动消防警铃报警。 |
| 2、测试水流指示器、压力开关等外设的报警功能； |  |  | 在相应楼层的喷淋放水口放水，查看水流指示器是否在2分钟内报警、累计10分钟内压力开关是否报警。 |
| 3、模拟测试电动防火阀、防排烟阀、防火卷帘门等消防设备的远程启动； |  |  | 在主控屏上输入对应的区号，远程启动防排烟阀、防火卷帘及电动防火阀，并查看是否有反馈信号。 |
| 4、模拟测试远程电梯迫降功能； |  |  | 在主控屏上输入对应的区号，远程启动电梯迫降，并查看是否有反馈信号。 |
| 五、年度维保方案（在日常维保，每月、每季、半年度维保的基础上）： |  |  |  |
| 1、对行政中心大楼分区、分层进行消防演习 | 将主控屏上的联动处于释放状态，任意选一个探测器进行吹烟报警，查看相应的联动是否自动执行。 |  |  |
| 六、日常维保、技术服务方案 | 1、驻点工程技术人员主动与温州行政中心管理部门、系统操作、值班人员建立完善的切实可行的协商、沟通渠道；服从温州行政中心管理部门的领导，遵守温州行政中心的管理制度； |  |  |
|  | 2、对现有的消防报警系统存在缺陷的地方按消防规范进行完善； |  |  |
|  | 3、配合温州行政中心的消防检查，确保消防报警系统设备通过有关消防部门检查； |  |  |
|  | 4、对消防报警系统的每次维修、例行检查、联动演习等记录的资料建立技术档案； |  |  |
|  | 5、 在每年度维保开始的时候，在与业主充分协商的基础上编制年度、季度、月度及应急维修方案提交业主并实施； |  |  |
|  | 6、每天查看主控屏显示内容了解系统运行情况，发现问题及时解决，以防患意外事件的发生； |  |  |
|  | 7、在温州行政中心主管部门需要时，提供场地及设备服务； |  |  |
|  | 8、为温州行政中心的消防报警系统做好各种参数、数据备份与恢复服务； |  |  |
|  | 9、提供消防报警系统软件的改版升级服务； |  |  |
|  | 10、在设备现场功能改变后，及时在主控屏和图纸上作相应的中文标签更改； |  |  |
|  | 11、起草消防报警设备操作说明、操作规程及管理制度； |  |  |
|  | 12、在维修保养过程中，若发现设备设施损坏，以修为主，更换为辅。确需调换配件，需经温州行政中心主管部门确认后才能更换。 |  |  |

九、其他具体要求

1．   技术服务

1.1  设备系统定期测试维护服务

为了预防设备系统出现故障，承包方技术人员将每隔一定时间（具体次数与时间和发包方协商安排）对中心系统进行全面彻底的检测，确认设备系统运行状态，检查系统错误日志，排除潜在隐患，以确保该设备系统保持正常稳定的运行。检查内容主要包括：

A、 硬件运行情况

B、 软件运行情况

C、各功能的实现是否正常

D、各功能的运行参数是否正常

另外，服务单位技术中心（行使售后服务工作的部门）工程师应经常主动与发包方相关管理部门及操作人员联系，及时了解系统的运行情况，解决发现的问题，防患意外事件的发生。

1.2   业主管理人员、设备系统运行维护人员技术培训服务

根据实际需要，提供全面的技术培训服务，具体培训时间、地点和培训对象由双方充分协商后确定。应在规定的时间和地点完成对相关人员的培训，并形成经业主确认的培训记录。

应提交具体的培训计划（如：培训师资、教材、课程、人数、地点、日程、交通、食宿等）。

1.3   技术支持服务

技术支持服务包括但不限于：

1、 提供场地及设备服务（如迁移、改造、升级、重装等）；

2、 各种参数、数据备份与恢复服务、业务恢复服务；

3、 系统软件改版升级服务；

4、在出现应急情况下迅速解决故障的现场服务（包括起草应急方案）；

5、起草各类设备（系统）操作说明、操作规程及管理制度。

6、整体系统改造、更新、维护服务。

在接到业主通知后，在一小时内给予回复，四小时赶到现场协助解决问题。

1.4   技术咨询服务

提供全年每天24小时，每周7天的技术专家电话咨询，提供系统产品或技术方面的咨询服务。解决实际应用问题，并负责解释造成这种问题的主要原因及如何避免此类问题的再次发生。提供专用的售后服务电话，责任工程师的手机、电子邮件地址等通讯方式，确保7×24小时内随时可以联系到责任人。

1.5  技术服务流程

应提供以下维护服务：

一级服务：负责处理发包方一天24小时内的所有技术问题。

二级服务：处理一线工程师不能解决的疑难问题。如果问题不能在限定时间内解决，应立即上报，由资深工程师协助处理。如果问题仍然无法解决，则由厂家处理直至故障排除。

1.6   设备系统故障处理

1）设备系统出现警告，不影响系统运行；7×24小时电话咨询，12小时内到达现场。

2） 出现部分设备坏，系统正常运行；7×24小时电话咨询，6小时内到达现场。

3）设备系统崩溃；7×24小时电话咨询，4小时内到达现场。

2．服务保障措施

2.1 需要制定服务计划的，应及时将服务计划送业主确认；具体服务将按照经确认的计划进行；

2.2技术服务工程师到达现场后，向业主提交本次技术服务内容清单，由业主确认；

2.3在服务过程中形成的服务记录均提交业主签字确认；

2.4服务完毕，技术服务工程师离开用户之前，必须就本次服务内容完成情况交发包方签字确认， 在未签字之前不得擅离服务现场；

2.5服务单位质保部门将不定期就技术服务工程师的服务水平、服务态度和服务效果及发包方满意度进行调查，以便及时发现服务过程中存在的问题；

2.6服务到位要设立专门电话，业主方随时可以就技术服务工程师的服务质量向承包方进行投诉。

2.7应有完整的售后服务网点，确保业主方能及时得到满意的服务和相应的技术支持，能够方便地得到所需的备品备件和及时的技术服务。

2.8应在本地具有足够规模的备品备件库，对所有维护设备的故障件均给予现场维修及换件服务，所提供备件必须全新或功能全新，确保发生故障的情况下能迅速处理解决。

2.9现场服务人员必须登记办理出入证，统一穿着工作服、工作鞋，并挂牌上岗；遵守执行招标人有关的管理规章制度，严格执行安全规定，文明作业，不得影响他人办公。

温州市机关事务管理局

2018年9月

温州市行政中心保洁服务范围及内容

负责行政中心室内外（除办公室以外）的公共区域卫生保洁。按照附表的卫生保洁频率及标准要求提供服务。主要工作内容有：

1、按照四星级酒店卫生标准提供所辖区域室内外清洁服务，包括大厅、走廊、卫生间、茶水间、电梯间、楼梯间、门、窗、楼梯扶手、栏杆、墙壁、外围等卫生，做好公共卫生间器具设施每日清洁和定期消毒，给业主提供干净舒适的环境。

2、依据材料养护理论，对各种建筑材料、地毯等进行物理分析与化学分析，制定最佳的清洁、护理方案，以达到最佳效果。

3、制定各项保洁工作标准、操作流程并实施；在实际应用过程中不断健全、完善岗位责任制、管理制度和工作流程。

4、根据实际情况制定详细的周、月、季、年度保洁计划并跟进落实，严格执行制定的保洁频率及标准。

5、每天按时收集生活垃圾并按制定路线送至垃圾中转站，做到日产日清，做好外运垃圾的监管工作。

6、做好保洁清洁剂及易耗品使用控制，每月进行物品盘存，出具书面月度耗量统计，做好用量数据分析。

7、做好班组各项常识、技能培训，并接受业主单位对保洁人员的培训。

8、严格执行设备安全操作程序，确保人身及财产安全。

9、负责做好部门工服、劳保用品及布草的管理工作。

10、负责市级领导办公区域卫生保洁工作的监管及保洁业务知识培训等工作。

11、按照服务内容制定检查表，落实检查制度，发现问题及时整改，定期回访业主单位，征询业主意见及建议，根据反馈意见进行优化调整。

12、针对特殊情况（如台风、传染病等）制订的相关预案，配合相关部门开展工作。

13、做好公共区域相关方布置的监管工作，监督专业消杀公司对行政中心进行白蚁、老鼠、蟑螂、蚊子、苍蝇等疫情的预防与灭治，监督专业绿化公司对行政中心绿植、花草、树木的养护。

14、注意节能降耗，要求员工注意节约用水、用电。

温州市机关事务管理局

2018年9月

温州市行政中心保洁服务要求

- 范围

本标准规定了温州市行政中心保洁服务的基本要求、作业要求和应急要求。

本标准适用于温州市行政中心保洁服务要求。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB33/T 1166 城镇生活垃圾分类标准

- 基本要求

  - 服务范围要求

保洁服务单位应按照保洁服务合同要求，负责市行政中心室内外公共区域卫生保洁,实施服务整体管理。

  - 人员要求

保洁服务单位要设有专职管理部门，配备专职管理人员、一定数量的专业技术人员及满足提供服务需要的熟练作业人员。

    - 管理人员

管理人员的要求主要包括：

- 无违法犯罪记录；

- 具备相应的沟通表达、应变能力；

- 具备相应的管理知识和保洁服务经验；

- 熟悉保洁服务的各项管理制度和操作规范；

- 具备指导作业人员的能力。

    - 作业人员

作业人员的要求主要包括：

- 无违法犯罪记录；

- 具备所负责保洁工作的基本知识，并经过专业岗位培训；

- 熟知相关管理规定和业务操作规程；

- 年龄不超过50周岁。

  - 培训要求

培训内容应包括但不限于以下内容：

- 服务理念、组织文化；

- 服务意识、礼貌用语，服务守则等操作规范要求；

- 安全保密制度；

- 作业方法、操作规范；

- 清洁频次和质量要求；

- 不同材质的清洁剂选择和清洁注意事项；

- 清洁工具的使用方法；

- 垃圾分类知识；

- 应对常见突发事件；

- 其他相关业务知识等。

培训的主要方式有内训（包括业余学习、集体学习、以老带新等）和外训（包括外出参观学习经验、外请专家培训等）。

  - 物资要求

- 服务单位应确保配备的保洁机器设备、用具处于完好状态。

- 服务单位应做好保洁药剂及易耗品使用控制，每月进行物品盘存，出具书面月度耗量统计，做好用量数据分析。

- 服务单位应对保洁机器设备、用具建立台帐（见附录A）。

- 服务单位对提供的二级仓库设备、设施应按相关规定保管、使用（见附录B）。

- 服务单位对专用设备应安排专业技术人员负责检查和维护工作。

- 服务单位应妥善设置工具、消耗品等用品的存放、使用、配制、消毒场地，确保安全、无污染。

- 服务单位应为作业人员提供必要的劳动安全防护等用品。

- 作业要求

  - 作业前准备要求

提供准备作业应符合以下要求：

- 作业人员应统一着装，佩戴统一铭牌；

- 按照操作规范要求携带作业物品、工具、设备，必要时穿戴安全防护用品；

- 设备应定期检修、保养，保持完好的状态，赴现场前检查所有将使用设备的可用性，并记录；

- 确认作业现场的重要环境影响因素和重大危险源，并做相应的安全、技术准备；

- 设置安全作业提示标志；

- 特殊区域作业前，应及时进行必要的沟通，明确作业内容和时段，按要求开展作业。

  - 实施作业要求

    - 清洁要求

- 抹尘：做到台面、墙面、扶手、灯具等公共区域设备、设施无灰尘、污迹。

- 地面推尘（吸尘）：做到地面光洁、地垫干净，无水迹、污迹、杂物、边角无碎屑。

- 清理卫生间：用清洁剂彻底清洁面盆、马桶及小便池内外壁，做到洁白，光亮。地面、镜面、厕板洁净。

    - 维护保养要求

- 楼梯：扶手无灰尘，台阶无杂物、污迹。

- 云石筒：烟头不超过3个，米石表面洁白、平整，铜质面光洁。

- 地面：无水迹、光洁。

- 卫生间：卫生纸折角，马桶干净，地面无尿迹、水迹、杂物，大理石台无水迹。

- 绿色植物：花盆内无垃圾、杂物。

- 金属面：光洁、明亮。

- 木质品：洁净、光亮。

- 玻璃：洁净、透亮。

- 地毯：纤维方向一致，色泽花纹不浑浊，无垃圾、灰尘和污渍。

    - 认真落实计划卫生，保洁频率及标准要求详见附录C。

    - 兼顾设备报修

- 服务作业时发现服务区域设备有故障，应及时向领班汇报。

- 注意及时催修、跟修。

- 做好维修现场的清洁收收尾工作。

    - 收尾要求

- 收垃圾：交（下）班之前，将本楼层各区域垃圾筒内的垃圾收净，下班前1小时集中送到垃圾房内。

- 负责所属区域的照明、开水器、门窗关闭。

- 清洁保养工作结束后，及时清洁机器设备，送还部门仓库，并做好归还记录。

- 若出现物料不足，报领班领料。

  - 垃圾分类收集、清运要求

- 垃圾留滞清理标准详见附录D。按DB33/T 1166要求进行垃圾分类收集以及清运监管。

    - 有害垃圾

定期收集，集中堆放在有害垃圾暂放点，达到一定量时通知专业处置单位运走做处理。

    - 易腐垃圾

每天在下班前对各区域茶水间的茶叶渣、果皮进行收集，统一集中易腐垃圾桶内，由专业处置单位清运，日产日清。

    - 可回收物

每天在下班前对各区域的可回收物进行收集，集中堆放在暂放点，统一由可回收物回收商进行收购处置。

    - 其他垃圾

每天在下班前对各区域的其他垃圾进行收集，集中堆放在暂放点，统一由具备垃圾清运资质的公司进行清运，日产日清。

- 应急要求

  - 防汛抗台应急

当防汛防台来临时，配合项目部及时启动保洁组防汛抗台应急预案。实行24小时值班制度，值班形式视汛情、台情而定，实行调度负责制。

- 及时通知班组防汛防台动态，上情下达，下情上报。

- 负责保洁抗台人员的知识培训，保持通讯正常；

- 负责做好汛前检查、物资准备、汛中巡查，汛后总结；

- 负责对各项防汛设备吸水机等进行检修，确保险情发生时能正常使用。

- 观察汛情是否影响通行，如果有影响要做好温馨提示等服务措施。

- 负责协助工程组做好门窗加固工作，排除隐患。

  - 公共卫生事件期保洁应急

- 对各电梯按钮粘贴保护纸，并在各电梯口放置纸巾；

- 用84消毒液1:50的比例兑水稀释和75%的酒精进行保洁的消毒，区域消毒频率见附录E。

- （规范性附录）
设施设备台账记录表

表A.1给出了设施设备及台账记录表。

- 表A.1 设施设备台账记录表

| 序号 | 资产大类 | 资产编号 | 资产名称 | 品牌/型号 | 数量 | 合计 | 购置时间 | 用途 | 摆放位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- （规范性附录）
二级仓库机器设备使用记录表

- 表B.1给出了二级仓库机器设备使用记录表。

- 表B.1给出了二级仓库机器设备使用记录。

| 序号 | 日期 | 使用设备名称 | 使用人 | 使用情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |

- （规范性附录）
温州市行政中心卫生保洁频率及标准要求

表C.1给出了温州市行政中心卫生保洁频率及标准要求。

- 表C.1温州市行政中心卫生保洁频率及标准要求

| 区域 | 项 目 | 工作内容 | 标 准 | 频 率 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 循环 | 日 | 星 期 | 月 | 季 |
| 总体外围 | 地面 | 清扫、收集垃圾、水力冲洗 | 无垃圾、烟头、杂物、明显泥沙 |  | 清扫 |  |  | 冲洗一次 |
|  | 明沟 | 清扫、收集垃圾、刷洗 | 无垃圾、杂物、无苔藓 |  |  | 清扫一次 | 冲淤一次 |  |
|  | 暗沟 | 清扫、收集垃圾、刷洗 | 无垃圾、杂物、无苔藓 |  |  | 清扫一次 | 冲淤一次 |  |
|  | 外露管道（二米以下） | 除尘 | 无积灰、污渍 |  |  |  | 清抹一次 |  |
|  | 外墙金属条 | 除尘 | 无积灰、污渍 |  |  |  | 清抹一次 |  |
|  | 标志牌、探灯 | 除尘 | 无积灰 |  |  |  | 清抹一次 |  |
|  | 铭牌 | 除尘 | 无灰尘 |  |  |  | 清抹一次 |  |
|  | 2米以下外墙 | 刷洗 | 无积灰、污渍 |  |  |  |  | 冲洗一次 |
|  | 监控探头 | 除尘 | 无灰尘 |  |  | 清抹一次 |  |  |
|  | 灯柱 | 除尘 | 无积灰、污渍 |  |  |  | 清抹一次 |  |
|  | 探灯 | 除尘 | 无积灰、污渍 |  |  |  | 清抹两次 |  |
|  | 外围果皮箱 | 除尘 | 无灰尘 |  | 倾倒 | 清抹一次 |  |  |
|  | 外围平台 | 清扫 | 无积灰、污渍 |  |  |  | 清抹两次 |  |
|  | 外围栏杆 | 除尘 | 无积灰、污渍 |  |  | 清抹一次 |  |  |
|  | 地下室外围 | 除尘 | 无积灰、污渍 |  |  |  | 清抹两次 |  |
| 大厅各楼层 | 地毯（3M）踏垫 | 除尘 | 无垃圾、无泥巴 | 清扫 |  |  | 抽洗二次 |  |
|  | 地面 | 除尘、抛光 | 无脚印、无灰尘、光亮 |  | 推尘 |  |  | 一年抛光一至两次 |
|  | 墙身 | 除尘 | 无积灰、无蜘蛛网 |  |  |  | 清洗两次 |  |
|  | 大理石柱/铝合金面立柱 | 除尘 | 无积灰、污渍 |  | 2米以下清抹 |  | 2米以上清抹 |  |

- 表C.1温州市行政中心卫生保洁频率及标准要求（续）

|  | 大理石 |  | 除尘、清洗 | 无灰尘、无污渍 |  | 随时推尘 |  |  | 保养一次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电梯厅地坪 |  |  |  |  | 随时推尘 | 抛光二次 | 清洗一次 |  |
|  | 木质立面 |  | 除尘（用碧丽珠） | 无灰尘、光亮 |  |  |  | 清洗一次 | 保养一次 |
|  | 标识牌（各类） |  | 除尘 | 无积灰 |  |  | 2米以下 清抹 | 2米以上清抹 |  |
|  | 灯箱 |  | 外表除尘 | 无灰尘 |  |  | 清抹一次 |  |  |
|  | 各类消防设施 |  | 除尘 | 无灰尘 |  |  | 外部清抹 | 内外清抹 |  |
|  | 墙脚线 |  | 除尘 | 无积灰 |  | 随推尘清抹 |  | 清洁一次 |  |
|  | 风口 |  | 除尘 | 无积灰 |  |  |  | 清除两次 |  |
|  | 烟灰缸 |  | 清除烟蒂和保洁 | 烟蒂不超过三只、外表清洁 |  | 保洁 | 清洗一次，更换石子 |  |  |
|  | 废物箱 |  | 清除垃圾、外表抹净 | 无垃圾满溢、无拖挂 | 倾倒 |  |  | 清洗一次 |  |
|  | 门框 |  | 除尘（木质上碧丽珠）铜把手 | 无灰尘、无手印、明亮 | 保洁 |  |  | 擦洗两次 |  |
|  | 大玻璃窗内 |  | 清洗 | 无积灰、无刮刀印、明亮 |  |  |  | 清洗一次 |  |
|  | 花岗岩墙身 |  | 除尘 | 无积灰 |  |  | 2米以下清抹 | 2米以上清抹 |  |
|  | 花盆套 |  | 除尘 | 无灰尘、盆内无垃圾 |  | 保洁 | 清抹外表 两次 |  |  |
|  | 灯具 |  | 除尘（大型灯具除外） | 无积灰 |  |  |  | 清洁一次 |  |
| 健身区 | 乒乓台 |  | 除尘 | 无积灰、污渍 |  | 清抹 |  |  |  |
|  | 健身器材 |  | 除尘 | 无积灰、污渍 |  | 清抹 |  |  |  |
| 电梯 | 地毯、地面 | 除尘、清洗 |  | 无灰尘、无垃圾、无污渍 |  | 吸尘二次/清洁四次 | 保养一次 | 清洗一次 |  |
|  | 墙面 | 木质（除尘）铝合金（上保护剂）、镜面清洁 |  | 无灰尘、无手印、光亮 |  | 保洁 |  | 清洁、上光 |  |
|  | 门（内外） | 抹净（上保护剂） |  | 无灰尘、无垃圾、光亮 | 保洁 |  |  | 保养一次 |  |

- 表C.1温州市行政中心卫生保洁频率及标准要求（续）

|  | 门槽 | 清除垃圾、杂物 |  |  | 无灰尘、无垃圾、光亮 |  |  |  | 清除一次 | 除垢一次 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 指示牌和按钮 | 除尘 |  |  | 无灰尘、无手印 | 保洁 |  |  |  |  |  |
|  | 灯片和风口 | 除尘 |  |  | 无灰尘 |  |  |  | 清除一次 | 大清洁 |  |
| 洗手间 | 尿斗、坐厕、面盆 | 除污垢（用中性药剂）除锈斑、消毒 |  | 无污垢、无积垢、清洁 |  | 保洁 |  | 清洗一次 | 消毒一次 |  |  |
|  | 隔断 | 除尘、除污垢 |  | 无灰尘、无污垢 |  | 保洁 |  |  | 清洁一次 |  |  |
|  | 水龙头 | 抹净 |  | 无水锈、无污渍 |  | 保洁 |  |  | 清洁一次 |  |  |
|  | 镜面 | 抹净 |  | 无水迹、无污渍、明亮 |  | 保洁 |  |  | 清洁一次 |  |  |
|  | 地面 | 清洗、消毒 |  | 无垃圾、无水迹、无污渍 |  | 保洁 |  |  |  | 清洁一次 |  |
|  | 墙面 | 除尘 |  | 无灰尘、无污渍 |  | 保洁 |  |  |  | 清洗一次 |  |
|  | 灯片、天花及风口 | 除尘 |  | 无积灰 |  |  |  |  | 清除一次 |  |  |
|  | 门和门框 | 除尘 |  | 无灰尘、无污渍 |  | 保洁 |  |  | 清洁一次 |  |  |
|  | 台面 | 抹净 |  | 无水迹、无污渍 |  | 保洁 |  |  |  |  |  |
|  | 废物箱 | 清除垃圾、外表清洁 |  | 无垃圾满溢、无污渍 |  |  |  | 及时倾倒 | 清洗一次 |  |  |
|  | 玻璃窗 | 清洗、除尘 |  | 无灰尘、无水迹 |  |  |  |  |  | 清洁一次 |  |
|  | 卷筒纸 | 装添纸 |  |  | 无短缺 |  |  | 视需要添加 |  |  |  |
| 楼梯 | 楼级和平台 |  | 清扫垃圾、清洗 |  | 无垃圾、死角、无积灰 |  |  |  | 清扫一次 | 清洗一次 |  |
|  | 墙面 |  | 大理石（除尘、抹净）涂料（除尘） |  | 无灰尘 |  |  |  | 清除一次 |  |  |
|  | 灯具 |  | 除尘 |  | 无灰尘 |  |  |  |  | 清除一次 |  |
|  | 扶手、栏杆 |  | 除尘、抹净 |  | 无灰尘 |  |  | 大栏杆清抹 | 小栏杆清抹 |  |  |
|  | 外露管道 |  | 除尘 |  | 无积灰 |  |  |  |  | 清除一次 |  |
| 地下室 | 地面 |  | 清扫、冲洗 |  | 无垃圾、无杂物 |  |  |  | 清扫二次 | 冲洗一次 |  |
|  | 门窗 |  | 除尘 |  | 无灰尘、无污渍 |  |  |  | 清洁一次 |  |  |
|  | 各类消防设施 |  | 除尘 |  | 无积灰 |  |  |  | 外框清洁一次 | 框内清洁一次 |  |

- （规范性附录）
温州市行政中心垃圾滞留要求

表D.1给出了温州市行政中心垃圾滞留要求。

- 表D.1温州市行政中心垃圾滞留要求

| 区域 | 滞留、清洁标准 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 垃圾滞留时限 | 垃圾箱清洁频次 |
| 楼层、地下室、室外（垃圾量达到容量的三分之二） | 24 | 1次/周 |
| 垃圾收集点 | 24 | 1次/日 |
| 茶水间 | 4 | 1次/周 |
| 卫生间 | 4 | 1次/周 |
| 办公室 | 24 | 1次/周 |
| 会议室 | 24 | 1次/周 |

______________________________

- （规范性附录）
温州市行政中心公共卫生事件消毒频率要求

表E.1给出了温州市行政中心公共卫生事件消毒频率要求。

- 表E.1温州市行政中心公共卫生事件消毒频率要求

| 区域 | 清洁项目 | 频率 | 消毒方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大厅 | 地面 | 一次/天 | 喷洒 |  |
|  | 沙发 | 二次/天 | 擦拭 |  |
|  | 栏杆扶手 | 一次/天 | 擦拭 |  |
| 卫生间 | 洁具 | 四次/天 | 擦拭/清洗 |  |
|  | 地面 | 二次/天 | 拖洗 |  |
| 电梯 | 按钮 | 四次/天 | 擦拭 |  |
|  | 地面 | 二次/天 | 拖洗 |  |
| 楼梯 | 地面 | 一次/天 | 喷洒 |  |
|  | 栏杆扶手 | 一次/天 | 擦拭 |  |
| 会议室 | 桌、椅 | 使用结束后 | 擦拭 |  |
|  | 地面 |  | 拖洗 |  |
| 有害垃圾桶 | 口罩 | 一次/天 | 喷洒 | 收集时 |

温州市行政中心消杀服务要求

- 范围

本标准规定了温州市行政中心消杀服务的服务单位要求、人员要求、服务范围、服务内容、防制频率、防制要求和监督考核等内容。

本标准适用于温州市行政中心消杀服务要求。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

全国爱卫发1997（5）号文件

- 服务单位要求

  - 服务商使用的灭鼠药剂应提供生产商的灭鼠剂《危险化学品经营许可证》。

  - 服务商应具有卫生部门“省级病媒生物预防控制服务备案单位”证书，并具有害生物防治消杀服务与药物销售资质；使用的消杀防治药品应具备有效的农药登记证、生产许可证与相关的合法证件，并取得生产商授权。

- 人员要求

服务单位根据消杀服务岗位的需要配置相应的专业人员，需具备以下几点：

- 必须具有初中以上学历，具有较强的沟通表达和应变能力；

- 具有相关部门培训合格证书，持证上岗；

- 无违法犯罪记录；

- 上班统一穿工作服；

- 严格执行防制施工计划。

- 服务范围

对以下范围区域进行以控制蚊虫、鼠类、蟑螂及苍蝇为主要内容的有害生物防制：

- 温州市行政中心一号院、二号院、三号院室内外环境；

- 室内环境包括地下室、厨房、餐厅、大厅、会议室、工作间、办公室、服务间、卫生间、机房、公共区域等；

- 室外环境包括四害孳生地、绿化带、岗亭、停车场、鱼池绿化地、垃圾收集点、垃圾屋、水沟、排水井、下水道等；

- 要特别做好卫生基础设施和重点场所消杀工作：强弱电机房、强弱电管道井、仓库、食堂餐厅、垃圾转运场、暗沟、下水道、绿化带等。

- 服务内容

服务内容为有害生物防制，包括药物的提供、消杀防治、防治效果的检查监督验收及售后服务等，其中包括（但不局限于以下内容）：

- 提供灭蟑螂、灭鼠、灭蚊、灭蝇、灭蚤等有害生物防治服务，以及灭后的消毒处理；

- 提供防治所需的药物、材料、器械等；

- 制定消杀计划，定期组织监测与灭效评估，做出检验报告；

- 保证日常无有害生物骚扰，并通过上级各种形式的相关考核；

- 建立完备的有害生物预防控制管理服务工作台账；

- 其它服务。

- 防制频率

- 温州市行政中心一号院、二号院、三号院建筑物周边绿化带、果皮箱、下水道、阴井、雨水沉沙井、垃圾收集点等每月灭蝇灭蚊灭蟑三次起；

- 温州市行政中心一号院、二号院、三号院建筑物周边的绿化带、地面沉降处、花坛等易孳生鼠类处，灭鼠毒饵盒药物更新每月一次起；

- 温州市行政中心一号院、二号院、三号院室内开水间、卫生间、消防梯、垃圾桶、地下室、沉沙井等公共区域每月灭蚊、蝇、蟑、鼠每月二次起；

- 温州市行政中心一号院、三号院五个食堂的餐厅、厨房、蒸饭间、面包间、洗菜间、切配间、冷藏间、储藏间、打菜间、冷菜间、洗碗间、消毒间等全范围每月灭蚊、蝇、蟑、鼠四次起；

- 温州市行政中心一号院、二号院、三号院的会议室、办公室等内部特殊场所，根据需要提供机动服务。

- 在四害易发季节，合理安排巡查监测，增加消杀频次,如有突发情况做到随叫随到服务。

- 防制要求

通过综合防制(见附录表A)，治理有害生物孳生环境，合理使用药物，有效预防控制病媒生物孳生，使温州市行政中心所有室内、室外环境的鼠、蚊、蝇、蟑螂密度达到“全国爱卫发1997（5）号文件”关于《灭鼠、蝇、蚊、蟑螂》要求。

  - 灭蝇要求

重点场所有蝇房间不超过1%，一般场所或其他场所不超过3%，平均每阳性房间不超过3只；重点场所防蝇设施不合格房间不超过5%；加工、销售直接入口食品的场所不得有蝇。蝇类孳生地得到有效治理，幼虫和蛹的检出率不超过3%。

  - 灭蟑要求

重点场所有蟑螂成虫或若虫阳性房间不超过3%，平均每间房大蠊不超过5只，小蠊不超过10只。有活蟑螂卵鞘房间不超过2%，平均每间不超过4只。有蟑螂粪便、脱皮等蟑迹的房间不超过5%。

  - 灭鼠要求

每15平方米标准房间布放20×20cm滑石粉块两块，一夜后阳性粉块不超过3%，有鼠洞、鼠粪、鼠咬痕等，鼠迹的房间不超过2%，重点单位防鼠设施不合格处不超5%。不同类型的外环境累计2000米，鼠迹不超过5处。

  - 灭蚊要求

单位内外环境各种存水容器和积水中，蚊幼及蛹的阳性率不超过3%。用500ml收集勺采集区域内大中型水体中的蚊幼或蛹阳性率不超过3%，阳性勺内幼虫或蛹的平均数不超过5只。特殊场所白天人诱蚊30分钟，平均每人次诱获成蚊数不超过1只。

- （规范性附录）
温州市行政中心消杀服务防治内容、方式、药械和频次

表A.1给出了温州市行政中心消杀服务防治内容、方式、药械和频次。

- 表A.1 温州市行政中心消杀服务防治内容、方式、药械和频次

| 防治内容 | 防治方式 | 使用药物及器械名称 | 频率及备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 灭鼠 | 室内外环境控制：消除鼠洞，堵塞侵入室内的所有通道。 | 铁丝网、泡沫填充剂 | 隙小于1.5CM，每月检查频率一次起。 |
|  | 化学防治：使用抗凝血杀鼠剂，投放于人、畜、鸟类无法接触的地方，每堆5-20克，潮湿场所使用蜡质毒饵。 | 0.005%溴鼠灵饵剂，0.005%溴鼠灵蜡丸 | 食堂每月四次起； 室内公共区域每月二次起； 室外每月一次起。 |
|  | 器械防治：室内使用粘鼠板，局部使用电子捕鼠器。 | 粘鼠板、电子捕鼠器 | 根据需要安排。 |
| 灭蟑 | 厨房定期综合使用蟑螂药，其他场所根据情况滞留喷洒。 | 2.15%吡虫啉胶饵或方便贴；8%胺菊酯氯菊酯乳油；10%残杀威高效氯氰菊酯乳油。1%乙酰甲胺磷颗粒饵剂；1.6%胺菊酯氯菊酯杀虫粉剂。 | 食堂每月四次起； 室内公共区域每月二次起； 室外每月三次起。 |
| 灭蚊、蝇 | 室内外环境有效控制：垃圾封闭式清运。 | 球型芽孢杆菌与苏云金杆菌2.5%高效氯氟氰菊酯悬浮剂。1.5%奋斗呐悬浮剂 | 根据情况安排。 |
|  | 化学防治：使用卫生专用杀虫剂，消除孳生地的幼虫、成虫。 | 溴氰菊酯、氯氰菊酯、残杀威、吡虫啉、拟除虫菊酯类杀虫剂、氨基甲酸酯 | 食堂每月四次起； 室内公共区域每月二次起； 室外每月三次起。 |
| 突发灾害处理 | 针对现状进行紧急处理。 | 消毒，杀菌剂类药品，有针对性的处理 | 根据需要安排。 |
| 臭虫跳蚤蚂蚁蜘蛛飞蛾鱼池微生物 | 针对现状进行有针对性的紧急处理。 | 2.5%高效氯氟氰菊酯悬浮剂。1.5%奋斗呐悬浮剂，溴氰菊酯、氯氰菊酯、残杀威、吡虫啉、拟除虫菊酯类杀虫剂、氨基甲酸酯 | 不定期。 |

______________________________