**绍兴市政务服务办公室办公楼搬迁--厨房设备采购项目**

**公**

**开**

**招**

**标**

**文**

**件**

（电子招投标）

**招标编号：CGSHZJ-2024-N001029**

|  |  |
| --- | --- |
| 采购单位： | 绍兴市政务服务办公室 |
| 采购代理机构： | 浙江建诚工程管理咨询有限公司 |
| 监督单位： | 绍兴市财政局 |
| 绍兴市政务服务办公室 |
| 二○二四年八月 | |

**目录**

**第一部分 招标公告**

**第二部分 投标须知**

**第三部分 招标项目范围及要求**

**第四部分 合同的主要条款**

**第五部分 评标方法及标准**

**第六部分 投标文件及其附件格式**

**第一部分招标公告**

|  |  |
| --- | --- |
| |  | | --- | | 项目概况：  绍兴市政务服务办公室办公楼搬迁--厨房设备采购项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2024年 月 日09点00分00秒（北京时间）前递交（上传）投标文件。 |   **一、项目基本情况**  **项目编号：**CGSHZJ-2024-N001029  **项目名称：**绍兴市政务服务办公室办公楼搬迁--厨房设备采购项目  **采购方式：**公开招标  **预算金额（元）：**800000  **最高限价（元）：**800000  采购需求：  标项一:   标项名称:绍兴市政务服务办公室办公楼搬迁--厨房设备采购项目   数量:1   预算金额（元）:800000   主要内容：简要规格描述或项目基本概况介绍、用途，详见采购文件。  **合同履约期限：**按双方合同约定条款执行。  **本项目接受联合体投标：**🗹**是，**🞎**否。**  **二、申请人的资格要求：**  1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定 ；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。  2.以联合体形式投标的，提供联合体协议（本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）；  3.落实政府采购政策需满足的资格要求：  ☐无；  🗹专门面向中小企业  🗹货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供中小企业声明函；  ☐货物全部由符合政策要求的小微企业制造，提供中小企业声明函；  ☐服务全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函；  ☐服务全部由符合政策要求的小微企业承接，提供中小企业声明函；  ☐要求以联合体形式参加，提供联合协议和中小企业声明函，联合协议中中小企业合同金额应当达到%，小微企业合同金额应当达到%;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议；  ☐要求合同分包，提供分包意向协议和中小企业声明函，分包意向协议中中小企业合同金额应当达到% ，小微企业合同金额应当达到% ;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议；  4.本项目的特定资格要求：无  5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。  **三、获取招标文件**  **时间：**/至2024年 月 日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）  **地点（网址）：**政采云平台（https://www.zcygov.cn/）  **方式：**供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。  **售价（元）：**0  **四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点**  **提交投标文件截止时间：**2024年 月 日 09点00 分00秒（北京时间）  **投标地点（网址）：**政采云平台（https://www.zcygov.cn/）  **开标时间：**2024年 月 日09点00分00秒  **开标地点（网址）：**政采云平台（https://www.zcygov.cn/）  **五、公告期限**  自本公告发布之日起5个工作日。  **六、其他补充事宜**  1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》 （浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。  2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。  3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。  2.其他事项：（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见招标文件的第二部分总则。（2）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动；⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台；⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密**（投标人应特别注意CA锁有效性，CA锁延期、补办后，虽硬件介质不变，但锁的证书Key号发生改变，视为不同锁，会导致开标时无法解密投标文件）**，视为投标文件撤回；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。（3）招标文件公告期限与招标公告的公告期限一致。  **七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系**  1.采购人信息  名称：绍兴市政务服务办公室  地址：绍兴市越城区凤林西路178号  传真：0575-89171136  项目联系人（询问）：何昱磊  项目联系方式（询问）：0575-89171136  质疑联系人：王大珂  质疑联系方式：0575-89171167  2.采购代理机构信息  名称：浙江建诚工程管理咨询有限公司  地址：绍兴市越城区平江路龙湖大厦14楼  传真： /  项目联系人（询问）：于玲娜  项目联系方式（询问）：13516709700  质疑联系人：徐丽  质疑联系方式：13867506494  3.同级政府采购监督管理部门  名称：绍兴市财政局  地址：绍兴市越城区凤林西路151号  传真：0575-85209697  联系人 ：张婷婷  监督投诉电话：0575-85209697          若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。  CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。 |
| · |

**第二部分投标须知**

**前附表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 内　　　　容 | |
| 1 | **投标人按照项目要求特许资格、资信证明文件（如果有）：**  法律和国务院行政法规规定或授权有关部门规定供应商或产品进入市场须先行取得相关认证或许可的，投标人须在投标文件中提供相关的认证或许可证明材料。未经认证、许可，或者虽经认证、许可但相关资质证书已经失效的投标人，不能推荐、确认为中标供应商。 | |
| 2 | **资格审查方式：**  **1.资格后审。**  **2.法定代表人的被授权委托人必须是投标单位职工。需在投标响应文件技术部分内提供由社保机构出具的该授权代表的社保证明（1.如该授权代表为离退休返聘人员的，投标响应文件技术部分内需提供退休证明及单位聘用证明;2.如由第三方代理社保事项的，则需提供加盖投标人公章的委托代理协议复印件）。** | |
| 3 | **投标有效期：**投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。**投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。** | |
| 4 | **转包：**本项目不得转包。 | |
| 5 | **分包：**☐ A同意将非主体、非关键性的工作分包。  🗹B不同意分包。 | |
| 6 | **投标文件份数：**本项目实行网上投标，供应商于“政采云”上提供电子投标文件。 | |
| 7 | **开标前答疑会或现场考察：**  🗹A不组织。  ☐B组织，时间： ,地点： ，联系人： ，联系方式： 。 | |
| 8 | **样品提供：**  🞎A不要求提供。  ☑ B要求提供，  （1）样品：**1、双门电热蒸饭箱（规格：1280\*780\*1600mm（±30mm））、2、不锈钢油烟净化器（规格：1280\*890\*1150+脚130mm（±30mm））3、四格保温柜（规格：750\*800\*800mm（±30mm））；**  （2）样品制作的标准和要求：详见采购需求；  （3）样品的评审方法以及评审标准：详见评标办法；  （4）是否需要随样品提交检测报告：☑否；□是，检测机构的要求： 无 ；检测内容 无 。***（现场不需要提供检测报告，采购需求中有要求请在投标文件中提供）***  （5）提供样品的时间： 2024年 月 日 时前 ；地点： 绍兴市公共资源交易中心5楼样品室 ；联系人： 于玲娜 ，联系电话： 13516709700 。请投标人在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收，并将清场并封闭样品现场。  (6)采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人、采购机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。  （7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。 | |
| 9 | **方案讲解演示：**  🗹A无方案讲解演示。  □B有方案讲解演示：  （1）在评标时安排每个供应商进行方案讲解演示。每个供应商时间不超过 / 分钟，讲解次序以投标文件解密时间先后次序为准。讲解演示结束后按要求解答评标委员会提问。  （2）方案讲解演示可选择以下其中一种方式：  □方式一：政采云平台在线讲解演示。政采云平台在线讲解需供应商根据政采云平台操作要求做好准备工作，提前完善软硬件配置环境。  □方式二：现场讲解演示。现场讲解地点为 / ，讲解演示人员不超过 / 人。讲解演示所用电脑等设备由供应商自备。现场讲解演示人员进场时提供讲解人员名单（加盖公章或授权代表签名）及身份证明，否则不得讲解演示。  注：因供应商自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负。因平台原因导致本项目方案讲解演示环节无法顺利开展，按照《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》相关规定执行。 | |
| 10 | **进口产品** | 🗹本项目不允许采购进口产品。  ☐可以采购进口产品，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品；但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人及其委托的采购代理机构不对其加以限制，将按照公平竞争原则实施采购。 |
| 11 | **项目属性与核心产品** | A货物类，单一产品或核心产品为： 冷藏库 。  ☐B服务类。 |
| 12 | **采购标的对应的中小企业划分标准所属行业** | （1）标的： 01标 ，属于 工业 行业；  …… |
| 13 | **投标人信用信息事项** | **信用信息查询渠道及截止时间：**采购人或采购人委托的评审小组或采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人**开标当天**的信用记录。 |
| **信用信息查询记录和证据留存的具体方式：**采购人或采购人委托的评审小组或采购代理机构现场查询投标人的信用记录，查询结果经确认后与采购文件一起存档。 |
| **信用信息的使用规则：**经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。  联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 14 | 需要落实的政府采购政策：包括保护环境、节约能源、促进中小企业发展等。详见招标文件第二部分总则。 | |
| 15 | 更正补充公告请自行登录浙江政府采购网或绍兴公共资源交易网查看下载。 | |
| 16 | 投标与开标注意事项：  1.本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。  2.标前准备：各供应商应在开标前完成CA数字证书办理。供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。  注：供应商CA相关操作可参考政采云平台https://www.zcygov.cn/《CA申领操作指南》和《CA管理操作指南》。完成CA数字证书办理在资料齐全的情况下预计7个工作日左右，建议供应商获取招标文件后立即办理。  3.投标文件制作、递交、解密：  3.1应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密传输投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。  3.2投标人通过“政采云”平台制作电子投标文件，投标文件制作详见“供应商-政府采购项目电子交易操作指南。  3.3开标时间后30分钟内供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商**未按时解密的**，**视为投标文件撤回**。 | |
| 17 | **特别说明：**  联合体投标的或者以分包方式履行合同的，联合体各方（供应商与分包供应商）分别提供与联合体协议（分包意向协议）中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准**。** | |
| 联合体投标的，联合体各方均需按招标文件第五部分评标标准要求提供资信证明文件，否则视为不符合相关要求。  ☐联合体投标的，联合体中有一方或者联合体成员根据分工按招标文件第五部分评标标准要求提供资信证明文件的，视为符合了相关要求。 | |
| 18 | **采购代理服务费：**  中标单位需支付以下费用，并在投标报价中自行考虑：  ①以中标通知书中确定的中标金额作为采购代理服务费的计算基数，具体比例按照下表规定的收费基准价格执行。采购代理服务收费按差额定率累进法计算。   |  |  | | --- | --- | | 中标金额（万元） | 货物招标 | | 100以下 | 1.5％ | | 100—500 | 1.1％ |   ②交纳方式：  用银行支票、汇票、电汇、现金等付款方式直接交纳。  公司名称：浙江建诚工程管理咨询有限公司  账 号：387062315370  开 户 行：中国银行绍兴高新技术开发区支行  ③交纳时间：领取中标通知书前交纳。 | |
| 解释：凡涉及本招标文件的解释权属于采购人。 | | |
| **注：中标人放弃中标资格或因质疑、投诉被取消中标资格或不能履行合同的，本项目重新组织采购。** | | |

**一、总则**

**1.适用范围**

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

**2.定义**

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “投标人”“供应商”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4“监督单位”系指政府采购法定义监督管理部门。

2.5 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.6“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件4）。

2.7“电子交易平台”系指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.8“★”系指实质性指标要求条款，“▲” 系指主要性能指标要求条款。如任意一条打“★”的指标出现负偏离视为实质性不响应招标文件要求，作无效投标处理；如任意一条打“▲”的指标出现负偏离按评分标准作扣分处理。“☑”系指适用本项目的要求，“☐”系指不适用本项目的要求。

**3.采购项目需要落实的政府采购政策**

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

3.2 支持绿色发展

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

3.2.2**采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，投标无效。**

3.2.3 纳入政府采购管理的修缮、装修类项目采购建材的，采购单位应将绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入采购文件和合同，具体性能指标要求按照相关绿色建材政府采购需求标准执行。

3.2.4为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

3.2.5根据《绍兴市柴油动力移动源排气污染防治办法》第九条、第十三条的规定，使用的柴油动力移动源（柴油货车、非道路移动机械）必须符合低排放要求并已向生态环境部门申领绿色编码，在进入作业现场前须如实向采购人登记报备绿色编码，未申领绿色编码的柴油动力移动源不得进入作业现场施工。

3.3小微企业价格扣除

3.3.1小微企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标。**供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。**

3.3.3在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

3.3.4小微企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。

3.3.5对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构将对符合规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

3.3.6接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构将对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

**以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。**

3.3.7符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小微企业；

3.3.8符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小微企业。

3.4支持科技创新发展

对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。

3.5平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

★4.特别说明：

4.1供应商投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为投标单位所拥有。供应商投标所使用的采购项目实施人员必须为投标单位正式员工。

4.2供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.3供应商在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

**二、招标文件**

**1．招标方式**

1.1 本次招标采用公开招标方式进行。

1.2 如某一标项投标人或实质性响应招标文件的投标人不足三家时，由采购人重新组织招标或按有关规定实施。

1.3 本次招标设定限价，即招标公告中公布的各标项预算金额或最高限价（各标项之间的预算金额不能互相调整）。

**2.授权委托**

本项目为电子投标项目，投标人的法定代表人或其授权代表或个体工商户不需要参加现场投标和开标。

**3. 投标费用**

投标人应自行承担编制投标文件及参加本次投标所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

**4. 招标文件的修改**

4.1招标文件包括本招标文件及所有的招标答疑记录（澄清、修改）和发出的补充通知。

4.2招标文件的澄清

投标人对招标文件如有疑点要求澄清，可用书面形式（包括并不仅限于纸质、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）)等通知招标人，但通知不得迟于开标前7日使招标人收到，招标人将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复发给所有投标人。

4.3招标文件的修改

4.3.1在投标截止时间前，招标人有权修改招标文件，并以书面形式通知所有投标人，通知中没有注明更改投标截止时间的视为截止时间不变。修改的文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有投标人均有约束力。投标人应在两天内以书面形式确认已收到的修改文件，并需附法定代表人或其授权代表的签字加盖公章，逾期不确认的视同认可。

4.3.2为使投标人有足够的时间按修改文件要求修正投标文件，招标人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知投标人。在这种情况下，招标人与投标人以前在投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

**5.参考品牌**

本招标文件如涉及各类品牌、型号，则所述品牌、型号是结合实际现有情况的推荐性参考方案，投标方也可根据招标文件得要求推荐性能相当或高于、服务条款相等或高于、符合招标方实际业务需求其他同档次优质品牌的产品，进行方案优化。

**三、投标文件**

**1.投标文件的语言、计量单位、形式及效力**

1.1投标人应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，并保证投标文件的正确性和真实性。

1.2 投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（技术术语除外）。

1.3 投标计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币单位：人民币元。

1.4不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

**1.5投标文件的形式和效力**

**1.5.1投标文件为电子投标文件，电子投标文件按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作、加密传输。**

**1.5.2投标文件的效力：**

**投标文件未在投标截止时间前完成传输的，视为投标文件撤回；投标文件未按时解密，亦视为投标文件撤回。**

**2. 投标文件的组成**

投标文件由“资格文件”、“商务技术（资信）文件资料”、“报价文件资料”三部分组成，其中**电子投标文件中所须加盖公章部分均应采用电子签章。**

**2.1资格文件：**

2.1.1符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

2.1.2联合协议（如果有)；

2.1.3分包意向协议（如果有)；

2.1.4落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有)；

2.1.5本项目的特定资格要求（如果有)。

**2.2商务技术文件：**

2.2.1投标函；

2.2.2法定代表人授权委托书；

2.2.3授权代表社保证明；

2.2.4法定代表人及其授权代表身份证复印件；

2.2.5法定代表人身份证明书；

2.2.6供应商在投标文件技术偏离说明表中，应对项目技术规范和服务要求中所提出各项要求进行答复、说明和解释。如果供应商在技术偏离表中注明无偏离，评标结束后、签订采购合同前又认为其实际产品与投标技术需求不一致的，视为供应商在投标有效期内对其投标文件进行了实质性修改，采购机构将把这一情况报送采购监管部门。

2.2.7廉政承诺书（格式见第六部分附件）；

2.2.8提供相关标段成功案例。应有需方名称及联系电话，提供最终用户合同复印件（加盖单位公章）。如无独立法人资格的分公司（如金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构）参加投标的，投标时提供的人员、业绩、荣誉、知识产权、项目案例等，必须为投标分公司本身所具有，总公司或其他分公司的人员、业绩、荣誉、知识产权、项目案例等，不能作为该投标分公司的文件予以确认。）；

2.2.9供应商应提供针对项目的完整技术解决方案：

针对本项目的完整技术解决方案和实施方案；详细阐述项目方案的实现思路及关键技术；符合本项目对当前和未来发展的要求；以及对功能设计和实施计划的建议；

如果本项目涉及硬件设备采购，还需提供相关设备完整配置方案（设备名称、品牌、规格型号、数量、主要技术参数等），提供主要投标产品的技术参数证明材料（如原厂技术说明、官网截图、产品彩页等），明确表示该项指标所涉及的软硬件是标准配置还是选择配置（所有技术指标表述均应采用中文，如当前公布的技术指标只有英文表述的，必须由供应商作出中文注释，否则任何含糊不清的表述导致投标小组技术扣分直至认定为投标无效都将是供应商的责任）。

本项目如需采购政府强制采购的节能产品的或投标人提供的产品是环境标志产品，投标人须按格式提供节能产品、环境标志产品认证证书复印件。

2.2.10针对本项目建设的详细实施计划。本项目详细工作实施组织方案，包括(但不限于)以下内容：组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点。

2.2.11项目验收之前、验收之后的维护方案；针对本项目的维护方案，包括本地(绍兴)售后服务机构及人员情况等。供应商应以书面形式完整准确地表述售后服务承诺(范围、标准及期限等)、供应商可能增加的服务承诺等。并明示服务承诺可能涉及的前提设定和费用，否则将被认为是无条件和免费的。承诺质保期内均提供免费上门服务。

2.2.12供应商售后服务证明材料：合作单位营业执照或供应商在本地（绍兴市行政区域范围内）设立的项目部、办公室、办事处等机构的证明材料或供应商作出的成交后提供本地化服务的承诺；

2.2.13供应商为完成本项目组建的工作小组名单，每个专业人员的情况和人员数应该明确表示，明确各阶段投入人数，在提交的投标文件中安排的人员，须为公司的固定职员；每个参加项目人员的履历表应随投标文件一并提交，主要内容包括学历、技术职称、工作特长、经验与业绩(包括从事相关项目的经验，对每一个项目有一个简要的描述，该人员参与的时间以及在项目中的责任)，资质情况等。

2.2.14优惠条件：供应商承诺给予采购人的各种优惠条件，包括设备价格、运输、保险、安装调试、付款条件、技术服务、售后服务等方面的优惠；当优惠条件涉及“报价单”中的各项费用时，必须与最后报价相统一；（如有）

2.2.15备品备件清单（含随机自带的备品备件和质保期后供采购人选择的备品备件及配套零部件，明细备品备件及价格，且供货价格不高于成交价格；成交货物设备应提供易损部件的备件和整机备品）；（如果有）

2.2.16培训计划（如有）；

2.2.17验收方案；

2.2.18未尽事宜请各投标单位按评分标准和相对应标项相关要求制作；

2.2.19投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

**2.3报价文件：**

2.3.1开标一览表（报价表）；

2.3.2中小企业声明函（如果有）。

2.3.3 残疾人福利性单位声明函（如果有）

**3.投标报价**

3.1报价为采购人可以合格使用产品的价格，包括货款、包装、运输、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修及产品知识产权等一切费用。

3.2招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

3.3投标报价只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受（除指定外）。

3.4投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

**4.投标文件的编制和签署**

4.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

4.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

4.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

4.4投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

4.5为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

4.6招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

**5. 投标文件的提交、补充、修改、撤回**

5.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

5.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

5.3采购人、采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

**6.投标有效期**

6.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

6.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

6.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

**四、开标和评标**

**1．电子招投标开标及评审程序**

1.1投标截止时间后，主持人宣布开标会开始。

1.2投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起30分钟内。

1.3评标委员会对资格和商务技术响应文件进行评审。

1.4主持人宣布商务技术得分及无效（废）投标情形（如有），公布经商务技术（资信）评审符合招标文件要求的投标人名单及其商务技术得分。

1.5启封报价文件资料，主持人宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他内容。未宣读的投标报价和招标文件未允许提供的备选投标方案等实质性内容，评标时不予承认。

1.6评标委员会对投标文件报价文件资料进行评审，核准投标报价及计算价格分，汇总商务技术分、价格分，根据得分排序确定中标候选人。

1.7主持人公布评标结果。

**特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。**

**2.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：**

2.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

2.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

2.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

2.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

**3．评标**

3.1评标委员会由招标采购单位依法组建，负责评标活动。评标委员会遵循公开、公平、公正、科学合理、竞争择优的原则。

3.2评标委员会由采购人代表和有关方面的专家组成，成员人数为五人以上单数。

3.3评标委员会负责对投标人资格的最终审定。

3.4评标委员会可以要求投标人对其投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，但澄清或者说明不得超过投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评审中需要供应商对投标、响应文件作出澄清、说明或者补正的，评标委员会和供应商应当通过政采云平台交换数据电文。给予供应商提交澄清说明或补正的时间不少于半小时，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。

供应商通过政采云平台交换的数据电文必须进行电子签章。

3.5评审小组组长组织评审人员独立评审。评审小组对拟认定为采购响应文件无效、供应商资格不符合的，应组织相关供应商代表进行陈述、澄清或申辩；采购组织机构可协助评审小组组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分情形（评审小组成员个人主观打分偏离所有评审小组成员主观打分平均值30%以上），启动评分畸高、畸低行为认定程序，评审小组组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评审人员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。

3.6评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件和招标文件内容本身，不依据任何外来证明。

3.7评标委员会不向落标方解释落标的原因。

**4．投标文件的初审鉴定**

4.1资格性审查

4.1.1依据法律、法规和招标文件规定，采购人或采购人代表对投标人进行资格审查，以确定投标人是否具备投标资格。

4.2符合性审查

4.2.1评标时，评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件要求。所谓实质上的响应，是指投标文件与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的采购人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。

4.3如果投标文件实质不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有实质性响应的投标。

**5. 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：**

5.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

5.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

5.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

5.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部公布第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

**6.投标文件的评审、比较和否决**

6.1评标委员会将对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。

6.2在评审过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人就投标文件含义不明确的内容可对其通过政采云平台进行书面说明并提供相关材料，但不得超过投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

6.3在评标过程中，如发现与招标文件要求相偏离的，评标委员会可对其偏离情形进行必要的核实。

6.4在评审过程中，如属于实质性偏离或符合无效响应条件的，应当询问相关投标人，并可对其通过政采云平台进行线上确认，但不允许对偏离条款进行补充、修正或撤回。

6.5比较与评价。评标委员会应当按照评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

6.6汇总（商务技术得分情况）。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务技术（资信）文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

6.7 报价审核。对符合采购需求且通过商务技术（资信）评审的投标人的报价的合理性、准确性等进行审查核实。

6.7.1评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内通过政采云平台提供线上说明，必要时提交相关证明材料。

6.7.2根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予一定的扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.7.3如需投标价格修正，按财政部87号令第五十九条的规定对投标价格进行修正。

6.8评标委员会依据招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较后，向采购人或其委托的采购代理机构提供书面评标报告，并按得分高低排序推荐中标候选供应商。

**7.投标文件的澄清**

对投标文件中含义不明、表述不一致或有明显计算错误等内容，评标委员会将对投标人进行询标，并可要求投标人作澄清，作为投标文件的补充部分，但澄清的内容不得改变投标文件的实质性内容。

**8.无效投标的情形**

投标文件有下列情形之一的作无效投标处理：

**8.1未按照招标文件规定要求电子签章、签字或盖章的；**

**8.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的（均无效）；**

**8.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商参加该采购项目的其他采购活动的；**

**8.4投标人未提供招标文件中规定的基本资格条件书面承诺函的，或投标人未提供有效的特定资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求；**

**8.5《法定代表人身份证明书》与提供的身份证复印件信息不符的；《法定代表人授权委托书》与提供的身份证复印件信息不符的；**

**8.6《法定代表人授权委托书》或《法定代表人身份证明书》填写不全、错误、未电子签章(《法定代表人授权委托书》要求“电子签章”和“签字或盖章”缺一不可）的；**

**8.7授权代表非投标单位正式职工的（以社保证明为准，如授权代表为离退休返聘人员的，需提供退休证明及单位聘用证明），法定代表人及个体工商户除外；**

**8.8投标文件中的投标函无投标人的电子签章或填写不全的；**

**8.9报价一经涂改，未在涂改处加盖投标单位公章或者未经法定代表人或其授权代表签字或盖章的；**

**8.10未按招标文件规定的格式填写，或对招标服务或技术或产品等要求未详细应答或应答内容不全、有缺失的,经评标委员会认定为无法评审的；**

**8.11出现同一标的物或本次招标产品(服务)内的主要产品(重要组成部分)出现商务技术（资信）文件资料、报价文件资料描述不一致或前后描述不一致，经评标委员会认定后为无法评审的；**

**8.12《技术偏离说明表》不真实填写或弄虚作假的；**

**8.13投标文件含有采购人不能接受的附加条件；**

**8.14评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的;**

**8.15报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价的；**

**8.16投标文件“商务技术（资信）文件资料”部分中出现《开标一览表》相关内容的；**

**8.17采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；**

**8.18《开标一览表》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的，经评标委员会认定属于重大偏差的；**

**8.19投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；**

**8.20投标人提供虚假材料投标的（包括但不限于以下情节）；**

8.20.1使用伪造、变造的许可证件；

8.20.2提供虚假的财务状况或者业绩；

8.20.3提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

8.20.4提供虚假的信用状况；

8.20.5其他弄虚作假的行为。

**8.21下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：**

8.21.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

8.21.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

8.21.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

8.21.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

8.21.5不同投标人的投标文件相互混装；

8.21.6有二份及二份以上投标文件的相互之间有特别相同或相似之处，且经询标澄清投标人无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，经评标委员会半数以上成员确认有串通投标嫌疑的；

**8.22有下列情形之一的，属于恶意串通，其投标无效：**

8.22.1供应商直接或者间接从采购人或者采购机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

8.22.2供应商按照采购人或者采购机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

8.22.3供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

8.22.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

8.22.5供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

8.22.6供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

8.22.7供应商与采购人或者采购机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

**8.23评标委员会认定有重大偏差或实质性不响应招标文件要求的；**

**8.24投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的；**

**8.25其他违反法律、法规的情形。**

**9. 评标过程保密**

9.1评审活动在严格保密的情况下进行。评审过程中凡是与采购响应文件评审和比较、中标成交供应商推荐等评审有关的情况和评审文件的，以及涉及国家秘密和商业秘密等信息，评审委员会成员、采购人和采购机构工作人员、相关监督人员等与评审有关的人员应当予以保密。

9.2 在评标期间，投标人企图影响招标人或评标委员会的任何活动，都将导致投标被拒绝，并由其承担相应的法律责任。

**五、授予合同**

**1.中标条件**

1.1投标文件基本符合招标文件要求；

1.2投标人有很好的执行合同的能力；

1.3实施方案最合理并对招标人最为有利，最大限度满足招标文件的要求；

1.4投标人能够提供质量技术、商务经济占综合优势的系统及服务。

1.5招标人将把中标通知书授予最佳投标者，但最低价不是中标的绝对保证。

**2.中标确认**

2.1采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

2.2采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，视同按评标报告推荐的顺序确定的中标候选人为中标人。

2.3采购人应在确认中标人前再次对资格条件和相关证件材料进一步查验核实。

**3．中标通知**

3.1采购代理机构对中标结果在指定媒体（浙江政府采购网[http://zfcg.czt.zj.gov.cn/](http://www.zjzfcg.gov.cn)、绍兴公共资源交易网<http://ggb.sx.gov.cn>）发布中标公告，中标公告期限为1个工作日。

3.2采购机构通过政采云平台向中标供应商签发中标通知书。请中标供应商自行登录政采云平台下载并打印中标通知书。在采购代理机构发出中标通知书前，中标供应商如有违反有关法律法规和本项目要求行为的，则取消该投标人的中标资格。

3.3采购代理机构对中标结果不作任何说明和解释，也不回答任何提问。

**4．履约保证金**

4.1采购人在签订合同时，按规定可向中标人收取不高于中标额的1%的履约保证金，采购人不得以供应商事先提交履约保证金作为签订合同的条件。鼓励采购人根据项目特点、供应商诚信等情况免收履约保证金或降低缴纳比例。

4.2项目验收结束后，采购人应及时退还履约保证金。

4.3供应商以银行、保险公司出具保函形式提交履约保证金的，采购人不得拒收。

4.4政府采购货物和服务项目不得收取质量保证金。

**5．合同签订及备案**

5.1中标人应当在中标通知书发出之日起30天内与采购人签订合同，自采购合同签订之日起**3个工作日内**，通过电子交易平台进行备案。

5.2如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

**6.验收**

6.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并承担相应的法律责任。

6.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

6.3 采购人负责加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

**7.售后服务考核**

采购机构将联合政府采购监管部门不定期对合同的履约情况进行检查，发现未按合同规定进行履约的，有弄虚作假，偷工减料，以次充好等情形，达不到国家、行业有关标准和商务技术（资信）文件规定的，一经查实，由政府采购监督管理部门给予相应处罚。

**六、询问、质疑与投诉**

**1.在线询问、质疑、投诉**

根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

**2. 供应商询问**

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

**3. 供应商质疑**

**3.1质疑提出时效**

3.1.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

3.1.2供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

3.1.2.1对采购文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起计算，采购文件在获取截止之日后获得的，应当自采购文件公告期限届满之日起计算。

3.1.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。

3.1.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

3.1.2.4对同一采购程序环节的质疑，供应商须一次性提出。

**3.2质疑函**

3.2.1供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

质疑项目的名称、编号；

具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

事实依据；

必要的法律依据；

提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

**质疑函范本及制作说明详见附件1。**

**4.供应商投诉**

4.1质疑供应商对采购人或采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.4以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

**投诉书范本及制作说明详见附件2。**

**第三部分招标项目范围及要求**

**01标****绍兴市政务服务办公室办公楼搬迁--厨房设备采购项目**

**注：**

1. **下表涉及的厚度等尺寸以及电压、功率、容量等数值为最低配置要求，允许正偏离。**
2. **除指定备注投标时需提供食品接触产品安全认证及卫生认证要求以外，其余食品直接接触的厂制品（包括货架、水池、工作台等），也均要求符合食品接触产品安全认证及卫生认证要求，仅在供货时提供相关证明材料。**
3. **采购清单中的自备设施设备为采购人利旧的，投标人无需报价，但在平面布置时需综合考虑。**

**（4）涉及各类品牌、型号，则所述品牌、型号是结合实际现有情况的推荐性参考方案，投标人也可根据文件的要求推荐性能相当或高于、服务条款相等或高于、符合采购人实际业务需求其他同档次优质品牌的产品，进行方案优化。**

**（一）采购清单**

| **序号** | **名称及参数** | **规格（mm）** | **单位** | **数量** | **参考图片** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **冷藏库** | |  | | | |
| 1 | 冷藏库  说明：温度-5℃-5℃。  制冷机组：选用冷库制冷一体机组  库体保温材：（1）采用双面聚氨酯泡沫夹心隔热板，厚度≥100mm（2）库体内板为304不锈钢钢板，外板为304不锈钢板，厚度≥0.88mm（3）聚氨酯密度≥40±2kg/m³（4）冷库门，结构形成为全自动回归门，门上装限温加热线。  电器控制系统：（1）包括空气开关、接触器、中间继电器、热继电器等选用施耐德、正泰、德力西等同档次或高于品牌；（2）温控器选用优质温控器；（3）具有短路、过载、缺相、逆项等保护功能。主要制冷配：膨胀阀、电磁阀、视液镜、过滤器、高低压压控等，应选优质自控原件。  冷库地板加铺≥5mm不锈钢发纹板以防滑。 | 4400\*2550\*2500（±50mm） | m³ | 28.05 | )A)3{~84(OA@XX3UIJXJ)[3 |
| 2 | 四层货架  说明：用SUS304-2B不锈钢管制作。格栅型，骨架采用Φ≥38\*1.0mm304不锈钢圆管，横档为≥38\*25\*1.0mm304不锈钢方管，配304不锈钢可调节子弹脚。 | 1200\*500\*1800（±30mm） | 只 | 5 | IMG_262 |
| 3 | 四层货架  说明：用SUS304-2B不锈钢管制作。格栅型，骨架采用Φ≥38\*1.0mm304不锈钢圆管，横档为≥38\*25\*1.0mm304不锈钢方管，配304不锈钢可调节子弹脚。 | 1500\*500\*1800（±30mm） | 只 | 2 | IMG_262 |
| **冷冻库** | |  | | | |
| 1 | 冷冻库  说明：温度－15℃—－18℃。  制冷机组：选用冷库制冷一体机组  库体保温材：（1）采用双面聚氨酯泡沫夹心隔热板，厚度≥100mm（2）库体内板为304不锈钢钢板，外板为304不锈钢板，厚度≥0.88mm（3）聚氨酯密度≥40±2kg/m³（4）冷库门，结构形成为全自动回归门，门上装限温加热线。  电器控制系统：（1）包括空气开关、接触器、中间继电器、热继电器等选用施耐德、正泰、德力西等同档次或高于品牌；（2）温控器选用优质温控器；（3）具有短路、过载、缺相、逆项等保护功能。主要制冷配：膨胀阀、电磁阀、视液镜、过滤器、高低压压控等，应选优质自控原件。  冷库地板加铺≥5mm不锈钢发纹板以防滑。 | 3900\*2550\*2500（±50mm） | m³ | 24.86 | )A)3{~84(OA@XX3UIJXJ)[3 |
| 2 | 四层货架  说明：用SUS304-2B不锈钢管制作。格栅型，骨架采用Φ≥38\*1.0mm304不锈钢圆管，横档为≥38\*25\*1.0mm304不锈钢方管，配304不锈钢可调节子弹脚。 | 1200\*500\*1800（±30mm） | 只 | 4 | IMG_262 |
| 3 | 四层货架  说明：用SUS304-2B不锈钢管制作。格栅型，骨架采用Φ≥38\*1.0mm304不锈钢圆管，横档为≥38\*25\*1.0mm304不锈钢方管，配304不锈钢可调节子弹脚。 | 1500\*500\*1800（±30mm） | 只 | 3 | IMG_262 |
|  | **主食库** |  |  |  |  |
| 1 | 米面架 | 自备（利旧） |  | 只 | 5 |
| 2 | 米面架 | 自备（利旧） |  | 只 | 1 |
|  | **副食库** |  |  |  |  |
| 1 | 四层货架 | 自备（利旧） |  | 只 | 8 |
|  | **洁具杂物间** |  |  |  |  |
| 1 | 拖把池 | 自备（利旧） |  | 只 | 1 |
| 2 | 拖把池连架 | 自备（利旧） |  | 只 | 1 |
| 3 | 四层货架 | 自备（利旧） |  | 只 | 1 |
| **面点加工间** | |  | | | |
| 1 | 台式绞肉机  额定电压：220V 电机功率：≥0.55kW | 380\*200\*430（±30mm） | 只 | 1 |  |
| 2 | 压面机  功率：≥1.5KW  电压：220V | 480\*435\*960（±30mm） | 台 | 1 | 恒联压面机 |
| 3 | 双速双动和面机  功率：≥1.1KW  电压：380V | 790\*480\*930（±30mm） | 台 | 1 | QQ截图20150421192104.png |
| 4 | 豆浆机  生产容量：30-35升 额定电压：220V  加热功率：≥5000W 电机功率：≥1200W 制作饮品种类：豆浆、米糊、玉米汁、紫薯糊、南瓜糊、果蔬糜粥等功能。 | 30-35L | 台 | 1 |  |
| 5 | 单门醒发箱  产量：≥13层  电压：220V  功率：≥3.4KW | 500\*700\*1870（±30mm） | 台 | 1 |  |
| 6 | 双层工作台 | 自备（利旧） |  | 只 | 1 |
| 7 | 木案平面冷柜 | 自备（利旧） |  | 台 | 1 |
| 8 | 搅拌机 | 自备（利旧） |  | 台 | 1 |
| 9 | 单星水池连台 | 自备（利旧） |  | 只 |  |
| **蔬菜及水果粗加工** | |  | | | |
| 1 | 双层工作台  说明：用SUS304-2B不锈钢板制作，台面δ≥1.2mm。脚为φ≥38\*1.0mm304不锈钢圆管，档为φ≥25\*1.0mm304不锈钢圆管。配304不锈钢可调节子弹脚。 | 700\*750\*800（±30mm） | 只 | 1 | [u=1068616615,3098072922&fm=0&gp=0](http://image.baidu.com/i?ct=503316480&z=0&tn=baiduimagedetail&word=%B2%BB%D0%E2%B8%D6%CA%DB%B2%CB%B9%A4%D7%F7%CC%A8&in=3297&cl=2&lm=-1&pn=17&rn=1&di=10982916780&ln=2000&fr=&fmq=&ic=0&s=0&se=1&sme=0&tab=&width=&height=&face=0" \t "_blank) |
| 2 | 土豆脱皮机  额定电压：220V；  电机功率：≥1.1kW | 780\*510\*1000（±30mm） | 台 | 1 | IMG_268 |
| 3 | 三星水池  说明：用SUS304-2B不锈钢板制作，台面δ≥1.2mm，水斗δ≥1.2mm，脚为φ≥38\*1.0mm304不锈钢圆管，档为φ≥25\*1.0mm304不锈钢圆管；配304不锈钢落水器、拦渣斗及304不锈钢可调节子弹脚。 | 1800\*750\*800（±30mm） | 只 | 1 | 三星水池 |
| 4 | 双层工作台  说明：用SUS304-2B不锈钢板制作，台面δ≥1.2mm。脚为φ≥38\*1.0mm304不锈钢圆管，档为φ≥25\*1.0mm304不锈钢圆管。配304不锈钢可调节子弹脚。 | 1700\*750\*800（±30mm） | 只 | 1 | [u=1068616615,3098072922&fm=0&gp=0](http://image.baidu.com/i?ct=503316480&z=0&tn=baiduimagedetail&word=%B2%BB%D0%E2%B8%D6%CA%DB%B2%CB%B9%A4%D7%F7%CC%A8&in=3297&cl=2&lm=-1&pn=17&rn=1&di=10982916780&ln=2000&fr=&fmq=&ic=0&s=0&se=1&sme=0&tab=&width=&height=&face=0" \t "_blank) |
| 5 | 灭蝇灯  电压(V)：220V  功率(W)：≥8W  固定方式：壁挂式  适用面积：20㎡-50㎡ | ≥8W | 只 | 1 | 1664418192476(1) |
| 6 | 双星水池 | 自备（利旧） |  | 只 | 1 |
| 7 | 四层货架 | 自备（利旧） |  | 只 | 2 |
| 8 | 单向调理柜 | 自备（利旧） |  | 只 | 1 |
| **海鲜粗加工** | |  | | | |
| 1 | 单星水池连台  说明：用SUS304-2B不锈钢板制作，台面δ≥1.2mm，水斗δ≥1.2mm，脚为φ≥38\*1.0mm304不锈钢圆管，档为φ≥25\*1.0mm304不锈钢圆管；配304不锈钢落水器、拦渣斗及304不锈钢可调节子弹脚。 | 1800\*800\*800（±30mm） | 只 | 1 |  |
| 2 | 剖鱼台水池  说明：用SUS304-2B不锈钢板制作，台面δ≥1.2mm，水斗δ≥1.2mm，脚为φ≥38\*1.0mm304不锈钢圆管，档为φ≥25\*1.0mm304不锈钢圆管；配304不锈钢落水器、拦渣斗及304不锈钢可调节子弹脚。 | 1800\*800\*800（±30mm） | 只 | 1 |  |
| 3 | 灭蝇灯  电压(V)：220V  功率(W)：≥8W  固定方式：壁挂式  适用面积：20㎡-50㎡ | ≥8W | 只 | 1 | 1664418192476(1) |
| 4 | 单星水池连台 | 自备（利旧） |  | 只 | 1 |
| 5 | 单孔残物台 | 自备（利旧） |  | 只 | 1 |
| 6 | 双层工作台 | 自备（利旧） |  | 只 | 1 |
| **肉类粗加工** | |  | | | |
| 1 | 双层工作台  说明：用SUS304-2B不锈钢板制作，台面δ≥1.2mm。脚为φ≥38\*1.0mm304不锈钢圆管，档为φ≥25\*1.0mm304不锈钢圆管。配304不锈钢可调节子弹脚。 | 1500\*700\*800（±30mm） | 只 | 1 | [u=1068616615,3098072922&fm=0&gp=0](http://image.baidu.com/i?ct=503316480&z=0&tn=baiduimagedetail&word=%B2%BB%D0%E2%B8%D6%CA%DB%B2%CB%B9%A4%D7%F7%CC%A8&in=3297&cl=2&lm=-1&pn=17&rn=1&di=10982916780&ln=2000&fr=&fmq=&ic=0&s=0&se=1&sme=0&tab=&width=&height=&face=0" \t "_blank) |
| 2 | 四门双温冰箱  说明：高效压缩机，制冷强劲，低至-18度；高密度微孔发泡层，真空绝热板，隔热锁冷；电子智能温控，精准控温；整机无磁不锈钢板，加厚门里，耐用易清洁；内嵌电热丝，自动除凝露；高强度万向轮，自由移动。  温度范围：-5℃~5℃，-6℃~-18℃ | 1215\*750\*1980（±30mm） | 台 | 1 |  |
| 3 | 双层工作台  说明：用SUS304-2B不锈钢板制作，台面δ≥1.2mm。脚为φ≥38\*1.0mm304不锈钢圆管，档为φ≥25\*1.0mm304不锈钢圆管。配304不锈钢可调节子弹脚。 | 1000\*800\*800（±30mm） | 只 | 1 | [u=1068616615,3098072922&fm=0&gp=0](http://image.baidu.com/i?ct=503316480&z=0&tn=baiduimagedetail&word=%B2%BB%D0%E2%B8%D6%CA%DB%B2%CB%B9%A4%D7%F7%CC%A8&in=3297&cl=2&lm=-1&pn=17&rn=1&di=10982916780&ln=2000&fr=&fmq=&ic=0&s=0&se=1&sme=0&tab=&width=&height=&face=0" \t "_blank) |
| 4 | 洗地龙头  1.壳体为冷轧板制成，支架为碳钢制成，表面静电喷塑处理；  2.中心轴为硬度高不易磨损的特殊钢材；  3.锰钢弹簧；  4.黑色液压钢丝管≥10米，耐温≥95℃，承压≥300PSI。 | ≥10米 | 台 | 1 | IMG_270 |
| 5 | 灭蝇灯  电压(V)：220V  功率(W)：≥8W  固定方式：壁挂式  适用面积：20㎡-50㎡ | ≥8W | 只 | 1 | 1664418192476(1) |
| 6 | 双星水池连台 | 自备（利旧） |  | 只 | 2 |
| 7 | 单孔残物台 | 自备（利旧） |  | 只 | 1 |
| 8 | 四层货架 | 自备（利旧） |  | 只 | 1 |
|  | **二更** |  |  |  |  |
| 1 | 洗手星 | 自备（利旧） |  | 只 | 2 |
| **冷菜间** | |  | | | |
| 1 | 双层工作台  说明：用SUS304-2B不锈钢板制作，台面δ≥1.2mm。脚为φ≥38\*1.0mm304不锈钢圆管，档为φ≥25\*1.0mm304不锈钢圆管。配304不锈钢可调节子弹脚。 | 1000\*600\*800（±30mm） | 只 | 1 | [u=1068616615,3098072922&fm=0&gp=0](http://image.baidu.com/i?ct=503316480&z=0&tn=baiduimagedetail&word=%B2%BB%D0%E2%B8%D6%CA%DB%B2%CB%B9%A4%D7%F7%CC%A8&in=3297&cl=2&lm=-1&pn=17&rn=1&di=10982916780&ln=2000&fr=&fmq=&ic=0&s=0&se=1&sme=0&tab=&width=&height=&face=0" \t "_blank) |
| 2 | 单星水池连台 | 自备（利旧） |  | 只 | 1 |
| 3 | 平面冷柜 | 自备（利旧） |  | 只 | 1 |
| 4 | 单向调理柜 | 自备（利旧） |  | 只 | 1 |
| 5 | 双层工作台 | 自备（利旧） |  | 只 | 2 |
| 6 | 饼盘车 | 自备（利旧） |  | 辆 | 2 |
| **蒸煮间** | |  | | | |
| 1 | 双层工作台  说明：用SUS304-2B不锈钢板制作，台面δ≥1.2mm。脚为φ≥38\*1.0mm304不锈钢圆管，档为φ≥25\*1.0mm304不锈钢圆管。配304不锈钢可调节子弹脚。 | 1800\*800\*800（±30mm） | 只 | 1 | [u=1068616615,3098072922&fm=0&gp=0](http://image.baidu.com/i?ct=503316480&z=0&tn=baiduimagedetail&word=%B2%BB%D0%E2%B8%D6%CA%DB%B2%CB%B9%A4%D7%F7%CC%A8&in=3297&cl=2&lm=-1&pn=17&rn=1&di=10982916780&ln=2000&fr=&fmq=&ic=0&s=0&se=1&sme=0&tab=&width=&height=&face=0" \t "_blank) |
| 2 | 残物台连水池  说明：用SUS304-2B不锈钢板制作，台面δ≥1.2mm，水斗δ≥1.2mm，脚为φ≥38\*1.0mm304不锈钢圆管，档为φ≥25\*1.0mm304不锈钢圆管；配304不锈钢落水器、拦渣斗及304不锈钢可调节子弹脚。 | 1500\*800\*800（±30mm） | 只 | 1 |  |
| 3 | 四层货架  说明：用SUS304-2B不锈钢管制作。格栅型，骨架采用Φ≥38\*1.0mm304不锈钢圆管，横档为≥38\*25\*1.0mm304不锈钢方管，配304不锈钢可调节子弹脚。 | 1200\*500\*1800（±30mm） | 只 | 2 | IMG_262 |
| 4 | 台上双层架  说明：用SUS304-2B不锈钢板制作，台面δ≥1.2mm，其余δ≥1.0mm。 | 1900\*350\*600（±30mm） | 只 | 1 |  |
| 5 | 单向调理柜  说明：用SUS304-2B不锈钢板制作，面板厚度≥1.2mm，侧板厚度≥1.0mm，柜内中置一层304不锈钢隔板，配304不锈钢移门，配304不锈钢可调节子弹脚。 | 1500\*800\*800（±30mm） | 只 | 2 |  |
| 6 | 双门电热蒸饭箱**（需提供样品）**  说明：电热型  功率：≥24kW  电压：380V  说明：用SUS304-2B不锈钢板制作，内外胆δ≥1.0mm，框架采用≥40\*40mm角铁制作,配螺旋式门把手。配24只304不锈钢方盘，尺寸≥420\*620\*52mm。  **1.提供所投产品符合GB 4706.1-2005、GB 4706.34-2008要求的检测报告复印件加盖投标人公章。 2.符合食品接触产品安全认证及卫生认证要求，并提供相关证明材料。 3.提供水位传感器、温控器符合GB 4806.9-2016 《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》 检测依据的检测报告复印件加盖投标人公章。（附全国认证认可信息公共服务平台含网站网址的查询截图）。 4.提供硅橡胶密封条符合GB 4806.11-2016《食品安全国家标准食品接触用橡胶材料及制品》检测依据的检测报告复印件加盖投标人公章。（附全国认证认可信息公共服务平台含网站网址的查询截图）。** | 1280\*780\*1600（±30mm） | 台 | 2 | [u=1617865519,2515976916&fm=0&gp=0](http://image.baidu.com/i?ct=503316480&z=0&tn=baiduimagedetail&word=%CB%AB%C3%C5%D5%F4%B7%B9%CF%E4&in=13244&cl=2&lm=-1&pn=4&rn=1&di=43807812630&ln=2000&fr=&fmq=&ic=0&s=0&se=1&sme=0&tab=&width=&height=&face=0&is=&istype=2" \t "_blank) |
| 7 | 燃气蒸箱  说明：1.用SUS304-2B不锈钢板制造，面板、外旁板、门及后立板δ≥1.0mm；  2.燃气压力：2000Pa 3.燃气种类：天燃气（12T）  **4.提供符合HJ311-2017《环境标志产品技术要求 燃气灶具》认证标准的《中国环境标志产品认证证书》复印件加盖投标人公章。（附全国认证认可信息公共服务平台含网站网址的查询截图）** | 900\*900\*1800（±30mm） | 台 | 1 |  |
| 8 | 六眼煲仔炉  说明：采用采用SUS304-2B不锈钢板制作，台面δ≥1.2mm。配节能炉头，带长明火装置，配熄火保护装置，配304不锈钢可调脚。每个炉头配有独立调节阀。 | 1100\*800\*800（±30mm） | 台 | 1 |  |
| 9 | 灭火装置  1.结构类型：悬挂式，动作温度（℃）：180±3；  2.主要配件：驱动瓶、药剂罐、水流控制阀、感温装置、控制箱、食用油专用灭火药剂及释放机构等，材料全部采用不锈钢、铜及少量合金铝，并经过防腐处理；  3.工作原理：采用机械、电控相结合传动，全天候24小时监控，可连接消防报警系统，火情发生后，灭火装置自动启动扑灭火焰，在灭火时声光报警、打开水流阀同时进行设有机械应急启动装置，当手动、自动启动不成功时使用；  4.灭火剂名称：食用油专用灭火药剂，重量：≥14.5\*2Kg，灭火时间：≤1.8S，喷射时间：≥26S，喷射延迟时间：≤3S；该药剂无毒、无污染、易清洗。  5.具有自动启动、手动启动、机械启动功能，且不会复燃，能提供消防中控信号及燃气切断功能信号。 | 双瓶 | 组 | 1 | C:\Users\apple\AppData\Roaming\Tencent\Users\719736388\QQ\WinTemp\RichOle\N4RFKSFOV5E0S6{(HF@O2TN.png |
| 10 | 不锈钢油烟网罩  说明：用SUS304-2B不锈钢板制作，δ≥1.2mm。配不锈钢隔油网、防爆灯及积油杯。 | 8900\*1400\*500（±30mm） | ㎡ | 12.46 | 吸排油烟罩 拷贝 |
| 11 | 单向调理柜 | 自备（利旧） |  | 只 | 1 |
| **烹饪间** | |  | | | |
| 1 | 中餐燃气炒菜灶  说明：选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，台面δ≥1.2mm，配备电子打火和熄火保护，风气联动；前面板处设置调节阀，方便整个厨房的火力转化；内置稳压阀，方便厨师清晰掌握每道菜的工作时间；挤压型材，洁净度高，防酸防碱，配助燃鼓风机、燃烧机。  功率：≥36W\*2  提供符合HJ311-2017《环境标志产品技术要求 燃气灶具》认证标准的《中国环境标志产品认证证书》复印件加盖投标人公章。（附全国认证认可信息公共服务平台含网站网址的查询截图） | 2000\*1200\*800+400（±30mm） | 台 | 2 |  |
| 2 | 调料平台  说明：用SUS304-2B不锈钢板制作，台面δ≥1.2mm。脚为φ≥38\*1.0mm304不锈钢圆管，档为φ≥25\*1.0mm304不锈钢圆管。配304不锈钢可调节子弹脚。 | 500\*1200\*800（±30mm） | 只 | 3 |  |
| 3 | 炊用燃气大锅灶  说明：选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，台面δ≥1.2mm，配备电子打火和熄火保护，风气联动；前面板处设置调节阀，方便整个厨房的火力转化；内置稳压阀，方便厨师清晰掌握每道菜的工作时间；挤压型材，洁净度高，防酸防碱，配助燃鼓风机、燃烧机。  功率：≥36W\*2  **提供符合HJ311-2017《环境标志产品技术要求 燃气灶具》认证标准的《中国环境标志产品认证证书》复印件加盖投标人公章。（附全国认证认可信息公共服务平台含网站网址的查询截图）** | 2000\*1200\*800+400（±30mm） | 台 | 1 |  |
| 4 | 调料平台  说明：用SUS304-2B不锈钢板制作，台面δ≥1.2mm。脚为φ≥38\*1.0mm304不锈钢圆管，档为φ≥25\*1.0mm304不锈钢圆管。配304不锈钢可调节子弹脚。 | 500\*840\*800+400（±30mm） | 只 | 1 |  |
| 5 | 不锈钢油烟网罩  说明：用SUS304-2B不锈钢板制作，δ≥1.2mm。配不锈钢隔油网、防爆灯及积油杯。 | 8900\*1400\*500（±30mm） | ㎡ | 12.46 | 吸排油烟罩 拷贝 |
| 6 | 热风单向调理柜  说明：用 SUS304-2B不锈钢板制作，面板厚度≥1.2mm，侧板厚度≥1.0mm，柜内中置一层304不锈钢隔板，配304不锈钢移门，配304不锈钢可调节子弹脚。  功率：≥3KW  电压：220V | 1500\*800\*800（±30mm） | 台 | 2 | 7a7c700fb10bce4a7a21f75c5c33c0d |
| 7 | 四门双温冰箱  说明：高效压缩机，制冷强劲，低至-18度；高密度微孔发泡层，真空绝热板，隔热锁冷；电子智能温控，精准控温；整机无磁不锈钢板，加厚门里，耐用易清洁；内嵌电热丝，自动除凝露；高强度万向轮，自由移动。  温度范围：-5℃~5℃，-6℃~-18℃ | 1215\*750\*1980（±30mm） | 台 | 3 |  |
| 8 | 残物台连水池  说明：用SUS304-2B不锈钢板制作，台面δ≥1.2mm，水斗δ≥1.2mm，脚为φ≥38\*1.0mm304不锈钢圆管，档为φ≥25\*1.0mm304不锈钢圆管；配304不锈钢落水器、拦渣斗及304不锈钢可调节子弹脚。 | 1500\*800\*800（±30mm） | 只 | 1 |  |
| 9 | 刀具砧板组合消毒柜  说明：1.可容纳厚度≥10cm的砧板，砧板数量≥9块，刀具数量≥25把，毛巾若干，消毒时间≥30分钟。2.毛巾柜采用紫外线+臭氧双重消毒，红外线烘干 3.刀具和砧板采用紫外线+臭氧消毒，带循环风机，360度无死角。4.砧板架可拆卸设计，更方便清理。  **符合食品接触产品安全认证及卫生认证要求，并提供相关证明材料。** | 1200\*620\*1800（±30mm） | 台 | 1 |  |
| 10 | 四层货架  说明：用SUS304-2B不锈钢管制作。格栅型，骨架采用Φ≥38\*1.0mm304不锈钢圆管，横档为≥38\*25\*1.0mm304不锈钢方管，配304不锈钢可调节子弹脚。 | 1200\*500\*1800（±30mm） | 只 | 3 | IMG_262 |
| 11 | 绞切肉机  说明：整机外框不锈钢制，内支架采用优质钢材喷塑处理；单柄切换，全不锈钢拆卸式绞肉器一体浇筑成型。  产量：200-400KG/H  功率：≥2.2KW  电压：220V | 420\*590\*815（±30mm） | 台 | 1 | IMG_282 |
| 12 | 双层工作台  说明：用SUS304-2B不锈钢板制作，台面δ≥1.2mm。脚为φ≥38\*1.0mm304不锈钢圆管，档为φ≥25\*1.0mm304不锈钢圆管。配304不锈钢可调节子弹脚。 | 1800\*800\*800（±30mm） | 只 | 5 | [u=1068616615,3098072922&fm=0&gp=0](http://image.baidu.com/i?ct=503316480&z=0&tn=baiduimagedetail&word=%B2%BB%D0%E2%B8%D6%CA%DB%B2%CB%B9%A4%D7%F7%CC%A8&in=3297&cl=2&lm=-1&pn=17&rn=1&di=10982916780&ln=2000&fr=&fmq=&ic=0&s=0&se=1&sme=0&tab=&width=&height=&face=0" \t "_blank) |
| 13 | 灭蝇灯  电压(V)：220V  功率(W)：≥8W  固定方式：壁挂式  适用面积：20㎡-50㎡ | ≥8W | 只 | 2 | 1664418192476(1) |
| 14 | 平面冷柜 | 自备（利旧） |  | 只 |  |
| 15 | 单向调理柜 | 自备（利旧） |  | 只 |  |
| **备餐间** | |  | | | |
| 1 | 双层工作台  说明：用SUS304-2B不锈钢板制作，台面δ≥1.2mm。脚为φ≥38\*1.0mm304不锈钢圆管，档为φ≥25\*1.0mm304不锈钢圆管。配304不锈钢可调节子弹脚。 | 1800\*600\*800（±30mm） | 只 | 1 | [u=1068616615,3098072922&fm=0&gp=0](http://image.baidu.com/i?ct=503316480&z=0&tn=baiduimagedetail&word=%B2%BB%D0%E2%B8%D6%CA%DB%B2%CB%B9%A4%D7%F7%CC%A8&in=3297&cl=2&lm=-1&pn=17&rn=1&di=10982916780&ln=2000&fr=&fmq=&ic=0&s=0&se=1&sme=0&tab=&width=&height=&face=0" \t "_blank) |
| 2 | 双门宴会保温餐车  功率：≥2600W  说明：全不锈钢设计，美观大方，易清洁。  采用热风送风加热方式，温度均匀。  具有保湿功能，且温度可调。  能延长食物保鲜及存放时间。 | 1540\*940\*1795（±30mm） | 台 | 2 |  |
| 3 | 灭蝇灯  电压(V)：220V  功率(W)：≥8W  固定方式：壁挂式  适用面积：20㎡-50㎡ | ≥8W | 只 | 1 | 1664418192476(1) |
| **二更** | | | | | |
| 1 | 洗手星 | 自备（利旧） |  | 只 | 2 |
| **小吃间** | |  | | | |
| 1 | 单向调理柜  说明：用SUS304-2B不锈钢板制作，面板厚度≥1.2mm，侧板厚度≥1.0mm，柜内中置一层304不锈钢隔板，配304不锈钢移门，配304不锈钢可调节子弹脚。 | 1100\*800\*800（±30mm） | 只 | 1 |  |
| 2 | 四格保温柜**（需提供样品）**  说明：用 SUS304-2B 不锈钢板制作，面板厚度 ≥1.2mm，侧板厚度≥1.0mm。配有温控，配4只不锈钢份数盆。  功率：≥3KW  电压：220V  **符合食品接触产品安全认证及卫生认证要求，并提供相关证明材料。** | 750\*800\*800（±30mm） | 台 | 1 | 1709096819202 |
| 3 | 单向调理柜  说明：用SUS304-2B不锈钢板制作，面板厚度≥1.2mm，侧板厚度≥1.0mm，柜内中置一层304不锈钢隔板，配304不锈钢移门，配304不锈钢可调节子弹脚。 | 500\*800\*800（±30mm） | 只 | 2 |  |
| 4 | 电磁四眼煲仔炉  说明：1.材质：采用SUS304不锈钢,面板厚≥1.2mm，侧板厚≥1.0mm  2.功率：≥3.5KW\*4  3.电压：380V  4.面板为一次性折弯无焊接，防水防污垢四面可直接喷淋。  5.LED数码显示屏，具备：定时；定温；预约；功能。 | 800\*800\*800+50（±30mm） | 台 | 1 |  |
| 5 | 煮面炉连汤桶  说明：采用SUS304-2B不锈钢板制作，δ≥1.2mm。 功率：≥12kW  电压：380V | 1500\*800\*800（±30mm） | 只 | 1 |  |
| 6 | 不锈钢油烟网罩  说明：用SUS304-2B不锈钢板制作，δ≥1.2mm。配不锈钢隔油网、防爆灯及积油杯。 | 4800\*1200\*500（±30mm） | ㎡ | 5.8 | 吸排油烟罩 拷贝 |
| 7 | 面火炉  说明：用201不锈钢板制作。  电压：220V  功率：≥4kW | 800\*450\*470（±30mm） | 台 | 1 |  |
| 8 | 破壁机  容量：≥2L  电压：220V  功率：≥1.9kW | ≥2L | 只 | 1 | 1723707169197 |
| 9 | 双层工作台  说明：用SUS304-2B不锈钢板制作，台面δ≥1.2mm。脚为φ≥38\*1.0mm304不锈钢圆管，档为φ≥25\*1.0mm304不锈钢圆管。配304不锈钢可调节子弹脚。 | 700\*800\*800（±30mm） | 只 | 2 | [u=1068616615,3098072922&fm=0&gp=0](http://image.baidu.com/i?ct=503316480&z=0&tn=baiduimagedetail&word=%B2%BB%D0%E2%B8%D6%CA%DB%B2%CB%B9%A4%D7%F7%CC%A8&in=3297&cl=2&lm=-1&pn=17&rn=1&di=10982916780&ln=2000&fr=&fmq=&ic=0&s=0&se=1&sme=0&tab=&width=&height=&face=0" \t "_blank) |
| 10 | 电饼铛 功率：≥4.8KW  电压：380V  说明：双温控，自动恒温，铝制档体，直径≥53CM，锅口深≥2CM。 | 660\*760\*840（±30mm） | 台 | 1 |  |
| 11 | 单头蒸包炉  说明：用优质SUS304-2B不锈钢板制作，台面δ≥1.2mm。脚为304不锈钢方管≥38\*38\*1.0mm（配304不锈钢可调子弹脚）。  电压：380V  功率：≥12KW | 800\*800\*800（±30mm） | 台 | 1 | IMG_259 |
| 12 | 四门双温冰箱  说明：高效压缩机，制冷强劲，低至-18度；高密度微孔发泡层，真空绝热板，隔热锁冷；电子智能温控，精准控温；整机无磁不锈钢板，加厚门里，耐用易清洁；内嵌电热丝，自动除凝露；高强度万向轮，自由移动。  温度范围：-5℃~5℃，-6℃~-18℃ | 1215\*750\*1980（±30mm） | 台 | 1 |  |
| 13 | 单向调理柜  说明：用SUS304-2B不锈钢板制作，面板厚度≥1.2mm，侧板厚度≥1.0mm，柜内中置一层304不锈钢隔板，配304不锈钢移门，配304不锈钢可调节子弹脚。 | 1100\*800\*800（±30mm） | 只 | 1 |  |
| 14 | 不锈钢油烟网罩  说明：用SUS304-2B不锈钢板制作，δ≥1.2mm。配不锈钢隔油网、防爆灯及积油杯。 | 2600\*1000\*500（±30mm） | ㎡ | 2.6 | 吸排油烟罩 拷贝 |
| 15 | 灭蝇灯  电压(V)：220V  功率(W)：≥8W  固定方式：壁挂式  适用面积：20㎡-50㎡ | ≥8W | 只 | 1 | 1664418192476(1) |
| 16 | 单星水池 | 自备（利旧） |  | 只 | 1 |
| **售卖间** | |  | | | |
| 1 | 五格保温台  说明：用SUS304-2B不锈钢板制作。台面δ≥1.2㎜,侧板δ≥1.0㎜。  脚采用304不锈钢圆管≥Φ38\*1.0㎜。配有温控，配5只1/1份数斗。 功率：≥3KW  电压：220V  **符合食品接触产品安全认证及卫生认证要求，并提供相关证明材料。** | 1800\*700\*800（±30mm） | 只 | 4 |  |
| 2 | 保温售菜台  说明：用SUS304-2B不锈钢板制作。台面δ≥1.2㎜,侧板δ≥1.0㎜。  脚采用304不锈钢圆管≥Φ38\*1.0㎜。配有温控。 功率：≥3KW  电压：220V  **符合食品接触产品安全认证及卫生认证要求，并提供相关证明材料。** | 1500\*700\*800（±30mm） | 只 | 2 |  |
| 3 | 双层工作台  说明：用SUS304-2B不锈钢板制作，台面δ≥1.2mm。脚为φ≥38\*1.0mm304不锈钢圆管，档为φ≥25\*1.0mm304不锈钢圆管。配304不锈钢可调节子弹脚。 | 1000\*700\*800（±30mm） | 只 | 2 | u=1068616615,3098072922&fm=0&gp=0 |
| 4 | 双层工作台  说明：用SUS304-2B不锈钢板制作，台面δ≥1.2mm。脚为φ≥38\*1.0mm304不锈钢圆管，档为φ≥25\*1.0mm304不锈钢圆管。配304不锈钢可调节子弹脚。 | 1200\*700\*800（±30mm） | 只 | 1 | [u=1068616615,3098072922&fm=0&gp=0](http://image.baidu.com/i?ct=503316480&z=0&tn=baiduimagedetail&word=%B2%BB%D0%E2%B8%D6%CA%DB%B2%CB%B9%A4%D7%F7%CC%A8&in=3297&cl=2&lm=-1&pn=17&rn=1&di=10982916780&ln=2000&fr=&fmq=&ic=0&s=0&se=1&sme=0&tab=&width=&height=&face=0" \t "_blank) |
| 5 | 留样冰箱  制冷方式：直冷  温度：0-10℃ | 515\*580\*1510（±30mm） | 台 | 1 |  |
| 6 | 双层工作台  说明：用SUS304-2B不锈钢板制作，台面δ≥1.2mm。脚为φ≥38\*1.0mm304不锈钢圆管，档为φ≥25\*1.0mm304不锈钢圆管。配304不锈钢可调节子弹脚。 | 1800\*600\*800（±30mm） | 只 | 3 | [u=1068616615,3098072922&fm=0&gp=0](http://image.baidu.com/i?ct=503316480&z=0&tn=baiduimagedetail&word=%B2%BB%D0%E2%B8%D6%CA%DB%B2%CB%B9%A4%D7%F7%CC%A8&in=3297&cl=2&lm=-1&pn=17&rn=1&di=10982916780&ln=2000&fr=&fmq=&ic=0&s=0&se=1&sme=0&tab=&width=&height=&face=0" \t "_blank) |
| 7 | 双层工作台  说明：用SUS304-2B不锈钢板制作，台面δ≥1.2mm。脚为φ≥38\*1.0mm304不锈钢圆管，档为φ≥25\*1.0mm304不锈钢圆管。配304不锈钢可调节子弹脚。 | 1500\*600\*800（±30mm） | 只 | 1 | [u=1068616615,3098072922&fm=0&gp=0](http://image.baidu.com/i?ct=503316480&z=0&tn=baiduimagedetail&word=%B2%BB%D0%E2%B8%D6%CA%DB%B2%CB%B9%A4%D7%F7%CC%A8&in=3297&cl=2&lm=-1&pn=17&rn=1&di=10982916780&ln=2000&fr=&fmq=&ic=0&s=0&se=1&sme=0&tab=&width=&height=&face=0" \t "_blank) |
| 8 | 紫外线消毒灯  说明：采用石英玻璃管，羟基含量≤50ppm、紫外线透过率≥90%。  电压：220V  功率：≥36W | ≥36W | 只 | 4 | 1702089331245 |
| 9 | 双层工作台 | 自备（利旧） |  | 只 | 2 |
| **不锈钢消毒房** | |  | | | |
| 1 | 不锈钢消毒房  说明：1.库体内壁采用SUS304-2B不锈钢板，厚度为δ≥1.2mm；库体外壁采用SUS304-2B不锈钢板，厚度为δ≥1.2mm。库体为≥80mm厚专用保温板，门为钢化玻璃，可耐高温≥300度。地板加铺≥5mm厚防滑铝板，防止湿滑，更加人性化。库内配防水、防潮灯。  2.控制箱面板上装有温度显示设定，消毒保温时间设定、及风机加热启动停止等操作按钮，操作方便；消毒温度、时间可控、数字显示、直观准确。  3.该设备利用循环热风对洗净的餐器具进行杀菌、消毒，循环热风使库体内的各点温度保持一致，库内的餐具消毒更加彻底，该设备并具有烘干、贮存等功效。  4.加热机组产生的热量，由风机强制经风道吹入消毒室，热风反复循环使餐具得到充分的消毒和干燥，循环热风使库体内的各点温度保持一致，库内餐具消毒更彻底。  5.此设备具备容量大、适用性强、升温快、造价低、体积可根作等优点。  6.消毒温度在120℃以上，消毒时间90分钟以上。  7.功率：≥36kW  8.电压：380V  **9.符合食品接触产品安全认证及卫生认证要求，并提供相关证明材料。** | 3950\*2615\*2500（±50mm） | M³ | 25.82 | C:\Users\ADMINI~1.USE\AppData\Local\Temp\ksohtml8068\wps1.jpg |
| 2 | 四层货架  说明：用SUS304-2B不锈钢管制作。格栅型，骨架采用Φ≥38\*1.0mm304不锈钢圆管，横档为≥38\*25\*1.0mm304不锈钢方管，配304不锈钢可调节子弹脚。 | 1200\*500\*1800（±30mm） | 只 | 5 | IMG_262 |
| 3 | 四层货架  说明：用SUS304-2B不锈钢管制作。格栅型，骨架采用Φ≥38\*1.0mm304不锈钢圆管，横档为≥38\*25\*1.0mm304不锈钢方管，配304不锈钢可调节子弹脚。 | 1400\*500\*1800（±30mm） | 只 | 1 | IMG_262 |
| 4 | 四层货架  说明：用SUS304-2B不锈钢管制作。格栅型，骨架采用Φ≥38\*1.0mm304不锈钢圆管，横档为≥38\*25\*1.0mm304不锈钢方管，配304不锈钢可调节子弹脚。 | 1000\*500\*1800（±30mm） | 只 | 1 | IMG_262 |
| 5 | 四层货架  说明：用SUS304-2B不锈钢管制作。格栅型，骨架采用Φ≥38\*1.0mm304不锈钢圆管，横档为≥38\*25\*1.0mm304不锈钢方管，配304不锈钢可调节子弹脚。 | 900\*500\*1800（±30mm） | 只 | 1 | IMG_262 |
| **洗消间** | |  | | | |
| 1 | 双层工作台  说明：用SUS304-2B不锈钢板制作，台面δ≥1.2mm。脚为φ≥38\*1.0mm304不锈钢圆管，档为φ≥25\*1.0mm304不锈钢圆管。配304不锈钢可调节子弹脚。 | 800\*700\*800（±30mm） | 只 | 1 | [u=1068616615,3098072922&fm=0&gp=0](http://image.baidu.com/i?ct=503316480&z=0&tn=baiduimagedetail&word=%B2%BB%D0%E2%B8%D6%CA%DB%B2%CB%B9%A4%D7%F7%CC%A8&in=3297&cl=2&lm=-1&pn=17&rn=1&di=10982916780&ln=2000&fr=&fmq=&ic=0&s=0&se=1&sme=0&tab=&width=&height=&face=0" \t "_blank) |
| 2 | 双星水池连台  说明：用SUS304-2B不锈钢板制作，台面δ≥1.2mm，水斗δ≥1.2mm，脚为φ≥38\*1.0mm304不锈钢圆管，档为φ≥25\*1.0mm304不锈钢圆管；配304不锈钢落水器、拦渣斗及304不锈钢可调节子弹脚。 | 1800\*700\*800（±30mm） | 只 | 1 |  |
| 3 | 四层货架  说明：用SUS304-2B不锈钢板制作，台面δ≥1.2mm。脚为φ≥38\*1.0mm304不锈钢圆管，档为φ≥25\*1.0mm304不锈钢圆管。配304不锈钢可调节子弹脚。 | 1200\*500\*1800（±30mm） | 只 | 1 | IMG_262 |
| 4 | 洁碟台  说明：用SUS304-2B不锈钢板制作，台面δ≥1.2mm。脚为304不锈钢圆管≥φ38\*1.0mm，档为304不锈钢圆管≥φ25\*1.0mm。配304不锈钢可调节子弹脚。 | 1800\*800\*800（±30mm） | 只 | 1 |  |
| 5 | 带传式洗碗机  机器入口宽度 ：≥605mm  网带宽度 ：≥510mm  最大洗涤高度 ：≥420mm  最大洗涤量 ：≥3000碟/小时  耗水量 ：350-400L  洗涤温度 ：55-60℃  漂洗温度 ：82℃  进水压力 ：0.15-0.4Mpa  电源要求 ：380V/50Hz/3N  加热方式 ：电加热型  电加热型功率 ：≥53kW | 3400\*1018\*1463（±50mm） | 台 | 1 |  |
| 6 | 不锈钢集气罩  说明：用SUS304-2B不锈钢板制作，δ≥1.2mm。 | 3800\*1200\*500（±30mm） | ㎡ | 4.6 |  |
| 7 | 大单星水池  说明：用SUS304-2B不锈钢板制作，台面δ≥1.2mm，水斗δ≥1.2mm，脚为φ≥38\*1.0mm304不锈钢圆管，档为φ≥25\*1.0mm304不锈钢圆管；配304不锈钢落水器、拦渣斗及304不锈钢可调节子弹脚。 | 1500\*900\*800（±30mm） | 只 | 1 |  |
| 8 | L形传送带  参 数  链板宽度：≥305mm  传送速度：5~15m/min  电源要求：220V/50Hz  功率 ：≥0.4kW  特 点  链片式输送带在电机驱动下沿导槽滑动,将餐具传送到指定位置；  链片采用食品级材料PP，确保食品卫生； | 7600\*520\*850（±30mm） | 米 | 7.6 | L型链片输送带1 |
| **餐厅** | |  | | | |
| 1 | 洗手池  说明：用SUS304-2B不锈钢板制作，台面δ≥1.2mm，水斗δ≥1.2mm，脚为φ≥38\*1.0mm304不锈钢圆管，档为φ≥25\*1.0mm304不锈钢圆管；配304不锈钢落水器、拦渣斗及304不锈钢可调节子弹脚。 | 2500\*500\*800（±30mm） | 只 | 1 |  |
| 2 | 洗手池  说明：用SUS304-2B不锈钢板制作，台面δ≥1.2mm，水斗δ≥1.2mm，脚为φ≥38\*1.0mm304不锈钢圆管，档为φ≥25\*1.0mm304不锈钢圆管；配304不锈钢落水器、拦渣斗及304不锈钢可调节子弹脚。 | 1800\*500\*800（±30mm） | 只 | 1 |  |
| **排烟系统** | |  | | | |
| 1 | 不锈钢排烟风管  说明：用201不锈钢板制作，δ≥1.2mm。（数量为展开面积）配弯头及变头，含法兰支架及吊杆。 | 按现场实际制作 | 平方 | 360 | IMG_322 |
| 2 | 排烟风柜  外壳采用201不锈钢板制作，内部双层静音棉孔板制作适当地加固以避免在正常运作时产生振动；  轴承：采用耐腐蚀风机专用轴承；  电机：纯铜芯国标电机；  叶轮：采用双进风后倾高压叶轮，大流量、高效率；  风机设有检修门，方便日后维护。  **1.所投“低噪音高压柜式风机”依据GB/T23717.1-2009，GB/T2298-2010，GB/T16916.1-2014标准要求，检测风机转子须具备较高的强度和耐久性，转子的振动速度不超过0.6毫米/秒。测试压力为120%到150%的额定压力，试验后无破皮情况。风机电气部件具备良好的绝缘质量，以保证风机的安全可靠。提供国家法定检测机构具有CMA和CNAS标志的检验报告，报告信息于“全国认证认可信息公共服务平台”网站编号可查询。**  **2.所投“低噪音高压柜式风机”依据GB/T17626.31-2021，GB/T17626.5-2019，GB/T17626.6-2017，GB/T17626.10-2017标准要求，对射频场感应的传导骚扰抗扰度、短时中断和电压变化的抗扰度、工频磁场抗扰度的检测符合要求。提供国家法定检测机构具有CMA和CNAS标志的检验报告，报告信息于“全国认证认可信息公共服务平台”网站编号可查询。** | ≥18.5kW | 台 | 1 |  |
| 3 | 排烟风柜  外壳采用201不锈钢板制作，内部双层静音棉孔板制作适当地加固以避免在正常运作时产生振动；  轴承：采用耐腐蚀风机专用轴承；  电机：纯铜芯国标电机；  叶轮：采用双进风后倾高压叶轮，大流量、高效率；  风机设有检修门，方便日后维护。  **1.所投“低噪音高压柜式风机”依据GB/T23717.1-2009，GB/T2298-2010，GB/T16916.1-2014标准要求，检测风机转子须具备较高的强度和耐久性，转子的振动速度不超过0.6毫米/秒。测试压力为120%到150%的额定压力，试验后无破皮情况。风机电气部件具备良好的绝缘质量，以保证风机的安全可靠。提供国家法定检测机构具有CMA和CNAS标志的检验报告，报告信息于“全国认证认可信息公共服务平台”网站编号可查询。**  **2.所投“低噪音高压柜式风机”依据GB/T17626.31-2021，GB/T17626.5-2019，GB/T17626.6-2017，GB/T17626.10-2017标准要求，对射频场感应的传导骚扰抗扰度、短时中断和电压变化的抗扰度、工频磁场抗扰度的检测符合要求。提供国家法定检测机构具有CMA和CNAS标志的检验报告，报告信息于“全国认证认可信息公共服务平台”网站编号可查询。** | ≥15kW | 台 | 1 |  |
| 4 | 排烟风柜  外壳采用201不锈钢板制作，内部双层静音棉孔板制作适当地加固以避免在正常运作时产生振动；  轴承：采用耐腐蚀风机专用轴承；  电机：纯铜芯国标电机；  叶轮：采用双进风后倾高压叶轮，大流量、高效率；  风机设有检修门，方便日后维护。  **1.所投“低噪音高压柜式风机”依据GB/T23717.1-2009，GB/T2298-2010，GB/T16916.1-2014标准要求，检测风机转子须具备较高的强度和耐久性，转子的振动速度不超过0.6毫米/秒。测试压力为120%到150%的额定压力，试验后无破皮情况。风机电气部件具备良好的绝缘质量，以保证风机的安全可靠。提供国家法定检测机构具有CMA和CNAS标志的检验报告，报告信息于“全国认证认可信息公共服务平台”网站编号可查询。**  **2.所投“低噪音高压柜式风机”依据GB/T17626.31-2021，GB/T17626.5-2019，GB/T17626.6-2017，GB/T17626.10-2017标准要求，对射频场感应的传导骚扰抗扰度、短时中断和电压变化的抗扰度、工频磁场抗扰度的检测符合要求。提供国家法定检测机构具有CMA和CNAS标志的检验报告，报告信息于“全国认证认可信息公共服务平台”网站编号可查询。** | ≥5.5kW | 台 | 1 |  |
| 5 | 不锈钢油烟净化器  净化效率：≥95%  电场采用三系铝镁合金，铝板之前的间距≤8mm,以保证净化效果；  外壳采用201不锈钢板制作；  设备主体绝缘子采用陶瓷绝缘子，使用寿命长。  风量：≥45000m³/h  **1、所投“油烟净化设备”依据GB/T17626.5-2019，GB/T13870.5-2016，GB/T12113-2023，GB/T38847-2020标准。1.对触及带电部件的防护，2.短时中断和电压变化的抗扰度，3.运转中有无异常声音或异常振动现象，4.可靠性、过压过流保护、短路保护、闪络保护、开路保护，5.生理效应接触电压阀值，检测结果符合要求。提供国家法定检测机构具有CMA和CNAS标志的检验报告，报告信息于“全国认证认可信息公共服务平台”网站编号可查询。**  **2、所投“油烟净化设备”依据GB/T23717.1-2009，GB/T5095.2502-2021， GB/T35758-2017的检验标准，试验后样机的紧固件及机械结构无损伤、松动、元器件脱落等现象，通电工作正常。根据GB/T 2423.5-2019冲击试验方法，测试产品外观、功能及特性符合A级要求。根据GB/T 2423.17-2008第2部分:盐雾试验方法，测试条件满足：盐雾浓度5%、测试溶液PH值6.7(23℃)、盐雾驻留时间120小时，测试后经检査，样品漆膜无气泡、生锈、脱落、点蚀、裂纹等现象。提供国家法定检测机构具有CMA和CNAS标志的检验报告，报告信息于“全国认证认可信息公共服务平台”网站编号可查询。** | 1130\*1610\*1150+脚130（±30mm） | 台 | 1 |  |
| 6 | 不锈钢油烟净化器**（需提供样品）**  净化效率：≥95%  电场采用三系铝镁合金，铝板之前的间距≤8mm,以保证净化效果；  外壳采用201不锈钢板制作；  设备主体绝缘子采用陶瓷绝缘子，使用寿命长。  风量：≥20000m³/h  **1、所投“油烟净化设备”依据GB/T17626.5-2019，GB/T13870.5-2016，GB/T12113-2023，GB/T38847-2020标准。1.对触及带电部件的防护，2.短时中断和电压变化的抗扰度，3.运转中有无异常声音或异常振动现象，4.可靠性、过压过流保护、短路保护、闪络保护、开路保护，5.生理效应接触电压阀值，检测结果符合要求。提供国家法定检测机构具有CMA和CNAS标志的检验报告，报告信息于“全国认证认可信息公共服务平台”网站编号可查询。**  **2、所投“油烟净化设备”依据GB/T23717.1-2009，GB/T5095.2502-2021， GB/T35758-2017的检验标准，试验后样机的紧固件及机械结构无损伤、松动、元器件脱落等现象，通电工作正常。根据GB/T 2423.5-2019冲击试验方法，测试产品外观、功能及特性符合A级要求。根据GB/T 2423.17-2008第2部分:盐雾试验方法，测试条件满足：盐雾浓度5%、测试溶液PH值6.7(23℃)、盐雾驻留时间120小时，测试后经检査，样品漆膜无气泡、生锈、脱落、点蚀、裂纹等现象。提供国家法定检测机构具有CMA和CNAS标志的检验报告，报告信息于“全国认证认可信息公共服务平台”网站编号可查询。** | 1280\*890\*1150+脚130（±30mm） | 台 | 1 |  |
| 7 | 油烟专用风机 | ≥1.1kW | 只 | 1 | 防爆风机 |
| 8 | 防火阀  熔点：≥150℃  说明：采用镀锌板制作；是一种记忆熔合金的温度控制、利用重力作用和弹簧机构的作用关闭的阀门形式；当温度达到熔断器在≥150℃时熔断，使阀门关闭； | 配风管 | 台 | 3 | 防火阀 |
| 9 | 减震器  说明：有效隔绝因震动产生的低频噪音，防震效率高弹簧防滑橡胶底座设计。 | 100kg | 台 | 12 | 无标题.jpg |
| 10 | 软接  说明：采用加厚帆布制作。 | 配风柜 | 只 | 3 |  |
| 11 | 风机及净化器支架  说明：采用≥6#槽钢和≥40\*40\*3mm镀锌角铁制作；焊接成型，焊缝表面平整光滑，无烧穿现象 | 配设备 | 只 | 5 |  |
| 12 | 风机变频器连箱体  说明：配置≥18.5kW变频器，与排烟风机配套。注：电源线由装修水电施工方放至设备位置。 | 配风柜 | 只 | 1 |  |
| 13 | 风机变频器连箱体  说明：配置≥15kW变频器，与排烟风机配套。注：电源线由装修水电施工方放至设备位置。 | 配风柜 | 只 | 1 |  |
| 14 | 控制电箱  说明：可控≥5.5kW | 配风柜 | 只 | 1 | 控制箱 |
| **其他** | |  | | | |
| 1 | 冷热水龙头  说明：单孔单柄，陶瓷片阀芯，主体采用优质黄铜材料构成，保证出水的卫生. |  | 只 | 24 |  |
| 2 | 脚踏龙头  说明：主体采用优质黄铜材料构成，防溅网式气泡器。 |  | 只 | 4 |  |
| 3 | 三角阀  说明：全铜加厚，耐磨防爆，多层电镀工艺，耐热耐冷角阀。 |  | 只 | 100 | QQ图片20161123093715 |
| 4 | 进水软管 | 80cm | 只 | 100 |  |
| 5 | 不锈钢下水管  说明：设备连接材料201不锈钢管。 |  | 批 | 1 |  |

**（二）其他要求**

**1.项目内容：**

（1）招标范围和内容：本项目招标内容为绍兴市政务服务办公室办公楼搬迁-厨房设备采购，须包含设备配套的所有管道、阀门、附件、辅料、专用工具及备品备件等。

具体实施内容包括材料、设备的采购、安装、调试、人员培训及售后服务等工作内容；配合相关单位的所有硬件和软件接口对接，相关系统和设备的联合调试等工作；负责第三方检测，并最终通过绍兴市相关行政主管部门验收。

（2）施工图深化设计要求：在现有的建筑、结构、机电、装饰图基础上进行深化设计，具体包含厨房工艺以及平面布局、厨房范围的水电暖等专业深化设计。

厨房工艺深化设计深度须达到施工图要求，且优化方案必须经过采购人认可方能最终实施。深化图纸须满足最新国家法律法规、标准规范、相关部门的规定和卫生防疫以及能源供应要求。深化后图纸总预算不能超过项目中标价。

1. 采购人完成原设计图纸内容，竣工验收合格后移交。

**2.项目建设地点：**绍兴镜湖梅山广场2-1号楼5楼西区。

**3.工作范围：**

3.1投标人须完成以下项目：

（1）提供厨房设备、软件产品

（2）设备的就位和安装（包括和外部系统的联接）施工。设备基础如有特殊工艺处理；制冷设备（室内外机）的安装和连接；各排烟罩至排烟道的工程量；各种水电气管线的非埋墙埋地部分等；

（3）设备的检查、检验及测试；

（4）设备的电气线、上下水管、燃气蒸汽管、排烟通风管的安装、连接和检查；

（5）总体调试及工程验收（包括整体验收）；

（6）整改；

（7）设备及相关部分的维护、维修，软件维护升级；

（8）售后服务，包括对采购人操作人员的使用及维护培训；

（9）工程实施过程中与采购人、其它协作方的协调和配合（投标人须服从采购人的安排，安全施工、实施材料堆放、现场运输、临时水电接通等事宜）。

3.2本规格书只是对招标设备的一些基本的原则性规定，并不是详尽的要求，投标人有责任对厨房设备的设计符合技术规格书的要求负责，并向采购人提供使用单位满意的产品。采购人提供的文件资料若有漏项或未明确的设备或工程量，而根据国家标准和相关规范或系统应有的设备或工程量，须包含在投标报价中。

3.3投标人须对招标文件中涉及到的专利负责，并保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，所有文字、商标和技术侵权造成的相关费用，采购人概不负责。

**4.服务期限**

设备供货、安装和调试完成时间，以采购人发出的开工指令后30日历天内。

**5.参照标准及材料设备要求**

本项目设计制作、材料配件选配、施工安装、试运行、调试验收等须符合现行的国家标准、技术规范、行业标准等，国家实施强制性产品认证的产品须具有中国国家强制性产品认证证书（3C 认证）；国家规定实行生产许可证管理的投标产品取得《全国工业产品生产许可证》。

材料及设备应是全新的、一流的、美观的。制造商应按技术规格书要求提供设备使采购人满意，此设备应易于检验、清洗及维修。所购产品卸货、清点、搬运、保管、安装调试、试运行等均由投标人负责，并承担相应费用。

**6.数量调整**

采购人保留在签约时调整部分方案及定购设备数量和服务的权力，投标人应对系统方案中设备和服务明细报价，按投标单价不变的前提下进行调整，双方不得拒绝。政府采购合同履行中追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的采购金额不得超过原合同采购金额10%且不高于分散采购限额标准。

如遇本次招标没有涉及的设备或服务时，由中标人提供申请，采购人确认后实施。

**7.运输及装卸保险**

7.1货物在装运前由投标人投保，一旦货物在装卸、运输过程中发生损坏或短缺，由投标人负责索赔。

7.2投标人保证在确认货物因装卸、运输中发生损坏或短缺后，尽快给予调换、修复和补齐缺件，不管其造成的原因如何，也不以办理索赔为由而拖延。

7.3投标人工作人员及设备进场时，应遵守交货现场环境卫生管理、安全管理的有关规定，配备相应的环境保护及安全措施。承担因自身原因违反有关规定而导致的所有责任。

**8.付款方式**

**按《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监〔2022〕3号）等文件要求执行，具体付款方式由双方协商后在合同中明确。不得把履约保证金转为质量保证金或收取质量保证金。**

**9.文件和技术资料**

设备交货前投标人向采购人提供下列技术资料、图纸和文件：

（1）样本及技术规格书，要求有8份。

（2）施工图，要求有10份。

（3）制造厂的设备生产许可证明和设备合格证书。

（4）制造厂出具的品质保证书正本。

（5）制作期间的试验、检验报告。

（6）出厂检验报告。设备安装、操作、维护手册或说明书，要求有8份。此手册或说明书不应少于如下内容：

a、电气接线图；

b、设备操作与维修手册。

（7）采购人认为有必要提供的其他技术资料。

（8）以上所有资料必须为中文。

**10.技术服务**

投标人免费对采购人的操作、维修人员在厂方或使用地进行技术培训。投标人提供的负责培训人员应具备同类产品5年以上的维修经验。

**11.质量、技术标准**

11.1设备的制造、安装、验收标准及技术规范，必须符合中国国家标准。投标人必须保证交货产品各项性能不得低于中国国家标准，采购人随时有抽检及送检产品的权利，检验机构为政府法定检验机构。对于产品的任何技术及质量不合格，投标人承担检测费用，采购人有权拒收、部分拒收、退货、部分退货直至解除本合同，追究投标人违约责任，并要求投标人承担因此造成的所有损失。因此造成工期违约的，同时承担工期违约的违约责任。

11.2采购人有权监督、检查、检验投标人的货物质量及安装质量进度，整改方案须经采购人认可后方能实施，投标人应把货物质量放在首位，加强技术管理和质量保证体系，严格认真地执行技术标准和规范。

11.3未经采购人同意，投标人不得擅自更改或换用投标产品的零部件或配件，否则，投标人承担由此发生的费用，并赔偿采购人的有关损失，延误的供货日期不予顺延。

11.4投标人在供货安装中如发生质量事故（责任由投标人全部承担），应及时报告采购人。做到及时查清事故原因，分清事故责任，并采取有效的补救措施。一般质量事故的处理方案应送采购人共同研究实施；重大质量事故的处理按国家相关条例执行。

**12.设备、材料检验**

所有的货物准备进场时须同时提供货物出厂合格证书、检测报告。所有材料必须有质保书和合格证，经认证许可，并符合施工图纸和规范要求，若材料质量不符合规定要求，投标人无条件退换并承担返工损失及工期、质量违约责任。

**13.设备的安装、调试**

13.1本项目中部分货物或设备涉及安装，中标人负责设备和软件产品的安装、调试、人员培训及售后服务等的所有工作（包括前端水电气安装：从采购人指定配电箱进线接入、进气管对接和进水下水管全部对接工作，以及对原有土建有破坏的需进行复原），费用由中标人承担，请考虑到本次投标报价中。

13.2投标人人员在安装及设备调试期间，所有费用由投标人负责。

**13.3投标人应在设备安装完毕后的5日内完成设备调试工作；调试完毕后须经过二个月的试运行。**如因投标人责任而造成的延期，所有因安装延期而产生的费用由投标人负担并承担相应的违约责任。

安装完毕后，投标人应派遣有经验的工程技术人员进行设备的调试及试运行，采购人可以要求投标人或具有检测资质的第三方用专用仪器进行测试，投标人应负责测试和调试所需的人员、工具、材料、仪器及检测费用等一切费用，并填写测试报告交由采购人存档。如需采购人派有关人员配合，投标人应在设备安装调试前一周提出需配合工作人员的工种、人数等计划书交与采购人，以便采购人提前作好准备，确保整个工程顺利进行。采购人组织相关专家进行验收，验收人员、会务等相关的一切费用，由投标人负责。

**14.设备验收**

14.1投标人应提供验收大纲和验收标准供采购人参考，经采购人确认后，作为验收的依据。

14.2设备到达现场后，投标人派人到现场与采购人一起开箱初步验收。投标人负责本合同项目所在地政府主管部门（市场监督管理部门或卫生管理部门）的备案以及办理所需相关手续(如有)；本项目必须满足消防要求，最终应配合采购人通过消防验收。如需整改，投标人必须按照消防部门要求整改并通过验收。

**13.3设备在安装、调试结束后，经过二个月的试运行考核无故障，采购人会同当地有关部门等对设备共同进行验收**，投标人自行承担第三方检验费用（第三方检测单位须采购人及相关验收主管部门认可）。达到验收标准后，采购人在验收合格后七日内完成设备交接，并在《产品交付报告》上签字。

**15.质保及维修**

**15.1设备质量保证期为使用产品之日起至少24个月，**投标人投标文件承诺超过本要求的，以优惠者为准，若其他产品配件另有超过24个月的厂家质保规定或承诺的，按其规定或承诺执行。质保期内如无问题，则在质保期满时，由采购人提交质保期验收报告，验收由采购人签字认可。

15.2在设备质保期内，软件产品应提供免费升级和售后维护，因设备本身的缺陷导致各种故障，投标人应负责免费更换产品，提供技术服务和指导设备维修，更换后的产品的质量保证期为更换后的产品使用之日起至少2年。

15.3如设备在质保期后发生故障，投标人在收到采购人的书面维修通知后，应及时给予响应。在质保期内的工作应包括对所有设备每月至少2次的常规检查、调整和润滑，每半年一次保养，做好检查台账。

15.4投标人在投标文件中所承诺的辅材、配件价格及保修期外的保修年费及服务方案作为合同的一部分。保修期满后，投标人继续为采购人服务，仅收取零配件成本费。

15.5在保修期内，投标人应保证所提供设备无故障开机运行，如达不到要求，保修期应顺延，并且投标人应赔偿采购人经济损失。对保修期内的维修服务，投标人应在接到采购人通知后做出响应并提出解决办法，无偿负责设备的调试或更换已损坏的零部件；

**16.安全要求**

16.1投标人在实施作业期间，必须做好安全生产工作。实施过程中，必须严格按照安全程序进行，同时应做好加强安全教育和安全监督，确保不出现各类安全事故。接受行业监督人员依法实施的检查和监督，投标人在所属现场施工期间，所发生的一切安全问题和治安问题由投标人负责。

16.2投标人在实施过程中应采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员及出入施工现场人员的安全。投标人应为施工人员办理所需的工伤等保险，费用由投标人自行负责。

16.3投标人在实施过程中如发生质量事故责任全部自行承担，及时报告采购人。做到及时查清事故原因，分清事故责任，并采取有效的补救措施。

16.4本项目实施过程中出现的作业人员或因投标人原因引起的第三方人员、财务损失，造成的责任和因此发生的费用，由投标人承担。

16.5本项目实施过程中，由投标人引起的管线、线路等损坏由投标人承担相应的责任和损失。

**17.违约责任**

17.1合同约定工期，每逾期一天，投标人按1000元/天向采购人支付违约金；逾期超过 30天的，采购人有权解除合同、履约保证金不予返还，并由投标人承担所有的违约责任并承担由此造成的采购人的全部损失。投标人总工期超过本合同约定期限的，按照逾期交货承担违约责任。

17.2投标人交付的货品不能满足投标文件及合同主要技术标准及质量要求的，应按照要求更换、重做、修理，每发生一次退货，投标人应向采购人支付违约金5万元/次，累计发生2次（含）以上的，采购人有权解除合同、履约保证金不予返还，投标人承担全部的违约责任并承担因此造成的采购人所有损失。

17.3投标人接受采购人对供货期调整的要求，具体方式为：采购人提前十五天发出有采购人代表签发的书面通知，投标人进行书面确认后即可执行，对此采购人不承担违约责任。

17.4如果投标人对合同的执行敷衍了事，或忽视履行合同约定的投标人任何工作及责任，而且从采购人发出书面要求其改正之日起30日内仍未采取有效措施并体现效果的，采购人有权解除本合同，并书面通知投标人，由此造成的经济损失，招标人有权在给投标人的任何款项中先行提取补偿，不足部分投标人仍应予以赔偿。

17.5因投标人原因解除合同时，投标人应向采购人支付签约合同价款20%的违约金，且采购人有权决定是否接受属于投标人在现场的一切设施、设备、材料使用于本工程，投标人并应承担由此造成的采购人的全部损失。

17.6未经采购人书面同意，投标人将本合同的权利、义务以任何形式全部或部分转让与他人的，采购人有权解除合同、履约保证金不予返还，投标人应按照本合同价款总额的20%向采购人支付违约金，并赔偿由此造成的采购人的全部损失。

17.7合同中所有投标人应支付给采购人的违约金，投标人在收到书面通知后未及时支付的，采购人有权在应付投标人的任何款项中扣除。

17.8因投标人原因延误工期给采购人造成损失的（包括但不限于直接损失与间接损失）均由投标人承担相应责任及费用，采购人有权从投标人合同款中扣除相应费用，不足部分采购人有权追偿。

17.9因投标人原因造成本项目单项或整体验收不合格的，采购人有权没收投标人缴纳的履约保证金，同时由此产生的一切责任与费用均由投标人承担，采购人有权在投标人合同款中扣除相应费用，不足部分采购人有权追偿。

**18.施工工艺和进度**

18.1投标人提出使用专利技术或特殊工艺，应取得采购人认可，投标人负责办理申报手续并承担有关费用。

18.2投标人擅自使用专利技术侵犯他人专利权的因此产生的侵权纠纷，由投标人自行承担并每发生一次，投标人应向采购人支付违约金5万元，如造成采购人损失的，采购人有权全额向投标人追索且采购人有权视情形解除本合同。

18.3工程进度要求：

投标人应根据工程总体进度计划要求，制定本工程计划进度，并应保证满足下列控制时间：

投标人必须每月向采购人提交月进度报告。在月进度报告中须说明每项工作(如部件的设计、采购、制造、检验、发运、预装配、安装、调试、工厂试验、验收等)实际完成的百分比与计划完成的百分比的比较；以及当任务实际完成情况比计划落后时，应提出意见和说明可能产生的后果，并陈述拟采取的纠正措施。

18.4项目实施过程中，投标人应和采购人做好配合、协调工作，参与竣工验收，并承担施工质量责任。

18.5为保证工程质量，在厨房所在地建筑物验收之后，还应进行单独专项验收。综合性能全面评定地检测单位需采购人认可。验收按国家有关规范、标准及当地政府主管部门要求进行。

验收合格条件为：

（1）运行结果符合产品标准、技术规范和招标文件及合同要求；

（2）所有规定的货物、材料、整套设备图纸及技术文件、竣工资料等都已提交并得到接受；

（3）按规定需要第三方部门进行检测（含抽检）的程序，必须已得到第三方部门出具的合格检测报告；

（4）全部处理好与本工程相关的专业单位配合、费用结算、现场配合等各项工作；

整套设备在交由使用人之前已通过试运行。

**19.售后服务**

**19.1售后服务体系健全，以及时处理所有的故障维修服务，需提供24小时服务，要求维修人员在接到故障报修电话后必须在2小时内做出响应并提出解决办法，提供不间断的故障维修服务直到故障处理服务结束。**

19.2每个维修项目完成后，经采购人验收并签字后，方为该维修项目本次维修完毕。

19.3投标人未按本合同约定到场维修或未按约定时间维修完毕的，采购人有权委派他方处理，处理结果由采购人或管理方签字认可后即生效，不再经由投标人确认（采购人将处理情况通知投标人），因此所发生的一切费用由投标人承担。且投标人未能按售后服务要求提供服务的，每发生一次，投标人应向采购人支付违约金1万元。

19.4投标人承诺，无论以上质量缺陷属投标人、采购人或其他方责任，在接到通知后，均遵守上述时间性要求不问理由地进行维修，并在维修过程中与采购人及管理方共同取证，以判断责任原因，不属投标人责任的，由责任方向投标人支付材料及人工费用。

19.5投标人免费培训采购人指定的操作、管理人员，经培训合格后能上岗操作。

19.6质保期内投标人应免费保养、免费升级维护、修理和替换由于设备、材料、施工质量的问题造成的损坏及故障。

19.7如因设备本身原因造成采购人经济损失，投标人应照价赔偿。

19.8投标人应提供保修记录书，以便采购人随时查阅维修保养、部件更换次数、检查及维修日期等记录。

19.9单台（套）设备在免费维修或质保期间的修理费用超过投标价的60%时，必须重新免费更新设备。

19.10备件供应：

投标人对各种型号的设备须提供足够的备件、附件和易损件并保证是原厂生产，以满足设备正常运行的需要。

**第四部分拟签订的合同文本**

合同编号：

**政府采购合同参考范本**

**（货物类）**

**第一部分 合同书**

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期： 年 月 日

年 月 日， （采购人） 以 （政府采购方式） 对 （项目名称、编号） 项目进行了采购。经 （相关评定主体名称） 评定， （中标或者成交供应商名称）为该项目中标或者成交供应商。现于中标或者成交通知书发出之日起10个工作日内，按照采购文件等确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平、诚实信用和绿色的原则，经 （采购人） (以下简称：甲方)和 （中标或者成交供应商名称） (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

**1.1 合同组成部分**

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标或者成交通知书；

1.1.3 投标或者响应文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 采购文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

**1.2 货物**

1.2.1 货物名称、品牌、规格型号、花色： ；

1.2.2 货物数量： ；

1.2.3 货物质量：　　　　　　　　　 　 ；

**1.3 价款**

本合同总价（含税）为：￥ 元（大写： 元人民币）。

分项价格：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 总价 | |  |

**1.4履约保证金**

乙方 （是/否）需要支付履约保证金。若需要支付履约保证金的，则：

1.4.1履约保证金的比例为合同金额的 %；

1.4.2履约保证金支付方式详见 ***合同专用条款*** ；

1.4.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利；

1.4.4 甲方在项目验收结束后及时退还履约保证金。甲方在项目通过验收之日起 个工作日内将履约保证金无息退还乙方，逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延退还一日的应退还而未退还金额的 %计算，最高限额为本合同履约保证金的 %。

**1.5预付款**

甲方 （是/否）需要支付预付款。若需要支付预付款的，则：

1.5.1预付款比例、支付方式、时间详见 ***合同专用条款*** ；

1.5.2预付款的扣回方式详见 ***合同专用条款*** ；

1.5.3预付款的担保措施详见 ***合同专用条款*** 。

**1.6资金支付**

1.6.1甲方应严格履行合同，及时组织验收，验收合格后及时将合同款支付完毕。对于满足合同约定支付条件的，甲方自收到发票后5个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，有条件的甲方可以即时支付。甲方不得以机构变动、人员更替、政策调整、单位放假等为由延迟付款。

1.6.2资金支付的方式、时间和条件详见***合同专用条款***。

**1.7货物交付期限、地点和方式**

1.7.1 交付期限：详见***合同专用条款***；

1.7.2 交付地点：***合同专用条款***；

1.7.3 交付方式：***合同专用条款***。

**1.8违约责任**

1.8.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的 %计算，最高限额为本合同总价的 %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.8.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的 %计算，最高限额为本合同总价的 %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.8.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.8.4 除前述约定外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.8.5如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标或者成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.8.6违约责任***合同专用条款***另有约定的，从其约定。

**1.9合同争议的解决**

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，将争议提交绍兴市仲裁委员会仲裁。

**2.0 合同生效**

本合同自双方当事人盖章签字时生效。

**甲方**：  **乙方**：

统一社会信用代码： 统一社会信用代码或身份证号码：

住所： 住所：

法定代表人或 法定代表人

授权代表（签字）： 或授权代表（签字）:

联系人： 联系人：

约定送达地址： 约定送达地址：

邮政编码： 邮政编码：

电话: 电话:

传真: 传真:

电子邮箱： 电子邮箱：

开户银行： 开户银行：

开户名称： 开户名称：

开户账号： 开户账号：

**第二部分 合同一般条款**

**2.1 定义**

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标或成交供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标或成交供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标或成交供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指中标或成交供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标或成交供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标或成交供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

**2.2 技术规范**

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

**2.3 知识产权**

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿，乙方还应及时澄清相关信息，使甲方声誉免受损害，甲方保留追责的权利。

2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见***合同专用条款***。

**2.4 包装和装运**

2.4.1除***合同专用条款***另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2乙方提供产品及相关快递服务的具体包装要求应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

2.4.3 装运货物的要求和通知，详见***合同专用条款***。

**2.5 履约检查和问题反馈**

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

**2.6 技术资料和保密义务**

2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

**2.7 质量保证**

2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

**2.8 货物的风险负担**

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见***合同专用条款***。

**2.9 延迟交货**

甲乙双方签订合同后，乙方应按照合同约定履行合同义务，除不可抗力外，乙方不得延迟交货。在合同履行过程中，如果因不可抗力，乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

**2.10 合同变更**

合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

**2.11 合同转让和分包**

2.11.1合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.11.2乙方采取分包方式履行合同的，甲方可直接向分包供应商支付款项。

**2.12 不可抗力**

2.12.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.12.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.12.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在***合同专用条款***约定时间内以书面形式变更合同；

2.12.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在***合同专用条款***约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在***合同专用条款***约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

**2.13 税费**

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

**2.14乙方破产**

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

**2.15 合同中止、终止**

2.15.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.15.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

**2.16检验和验收**

2.16.1货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，甲方在***合同专用条款***约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.16.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.16.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见***合同专用条款****。*

**2.17 通知和送达**

2.17.1任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的传真或电子邮件 发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于3个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.17.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

**2.18 计量单位**

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

**2.19 合同使用的文字和适用的法律**

2.19.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.19.2 合同适用中华人民共和国法律。

**2.20 合同份数**

合同份数按***合同专用条款***规定，每份均具有同等法律效力。

**第三部分 合同专用条款**

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

|  |  |
| --- | --- |
| **条款号** | **约定内容** |
| 1.4.2 |  |
| 1.5.1 |  |
| 1.5.2 |  |
| 1.5.3 |  |
| 1.6.2 |  |
| 1.7.1 |  |
| 1.7.2 |  |
| 1.7.3 |  |
| 1.8.6 |  |
| 2.3.2 |  |
| 2.4.1 |  |
| 2.4.3 |  |
| 2.8 |  |
| 2.12.3 |  |
| 2.12.4 |  |
| 2.16.1 |  |
| 2.16.3 |  |
| 2.20 |  |

**第五部分评标方法及标准**

**1、评标方法：**

1.1本次评标采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。中标候选人并列的，采用随机抽取的方式确定。

**1.2采用综合评分法的，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。**

**非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。**

**2.评分标准：**共100分，其中商务技术分70分，价格分30分。评分依下述所列为评标打分依据，分值如下（计算分值时，按其算术平均值保留小数2位）。

**2.1商务技术分（70分）**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 评标项目 | 评标标准 | 分值 |
| 企业业绩 | 供应商自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）完成的同类案例，每有1个得1分，满分3分。  注：每个案例提供合同复印件加盖供应商公章。 | 3分 |
| 企业相关资质 | 1. 投标人具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的且证书认证范围内覆盖不锈钢厨房设备的设计、生产和安装售后服务的每个得1分，最高得3分，不符合不得分。（投标文件中提供相关证书复印件加盖投标人公章，并附全国认证认可信息公共服务平台含网站网址的查询截图，不提供或未查询到的不得分）。 2. 投标人具有能源管理体系认证证书的且证书认证范围内覆盖不锈钢厨房设备的设计、生产、销售及售后维修的得1分。（投标文件中提供相关证书复印件加盖投标人公章，并附全国认证认可信息公共服务平台含网站网址的查询截图，未查询到的不得分）。 3. 投标人具有符合GB/T 31950-2023的诚信管理体系认证证书的得1分。（投标文件中提供相关证书复印件加盖投标人公章，并附全国认证认可信息公共服务平台含网站网址的查询截图，不提供或未查询到的不得分）。 | 5分 |
| 设备技术要求 | 投标人提供的产品主要参数满足招标文件参数要求的得14分，每一项负偏离扣1分,扣完为止。  招标清单中要求提供相关证明材料，若未按招标清单要求提供相关证明材料的视为负偏离。 | 14分 |
| 原材料检测 | 提供货物主要原材料304不锈钢板1.0mm、1.2mm，304不锈钢圆管φ25mm、φ38mm由第三方检测机构出具的检验检测报告，[报告同时符合GB/T 10125-2021、GB 4806.9-2016、GB/T 4334-2020、GB/T 9978.1-2008、GB 8624-2012、GB/T5464-2010、GB/T 14402-2007检验检测依据，报告符合乙酸盐雾试验连续喷雾1008h，表面耐腐蚀等级为10级，耐火完整性可调整至100min，符合在铜-硫酸铜-16%硫酸溶液(微沸)中弯曲成180°、10X显微镜观察弯曲式样外表面无裂纹，燃烧性能（A1级）要求的]每个得1分，最高得4分，不符合不得分。  （投标文件中提供相关检测报告复印件加盖投标人公章，并附全国认证认可信息公共服务平台含网站网址的查询截图，不提供或未查询到的不得分。） | 4分 |
| 深化设计方案 | 投标人需根据设备清单，提供厨房整体设计方案，要求提供包括但不限于：设备平面布置图，水电点位图，地沟、风管走向及排烟设备布置图等。根据设计方案及设计图纸的合理性、科学性由评委评分。  设计方案及设计图纸的合理、符合采购需求的得3.1-5分，  设计方案及设计图纸的较合理、较符合采购需求的得2.1-3分，  设计方案及设计图纸的一般的得1-2分，  不提供者不得分。  注：采购人提供建筑原始平面图，但目前现场硬装已由轨道交通集团施工中，具体以现场为准，投标人可自行踏勘现场。 | 5分 |
| 项目施工方案 | 投标人提供对项目实施部署思路、项目实施进度等方面情况。根据投标人提供方案的合理性、可操作性、优越性等进行评分：  方案合理、操作性强、优越性强的得3.1-5分，  方案较合理、操作性较强、优越性较强的得2.1-3分，  方案一般、操作性一般、优越性一般的得1-2分，  不提供者不得分。 | 5分 |
| 质量保证措施 | 投标人提供对项目实施质量保证、安全生产、文明施工的相关措施制度及承诺内容情况。根据投标人是否有质量控制标准、制作工序流程、成品质检方案、对于设计或工艺或材料的缺陷发生的任何不足或故障的处理方案，由评标委员会进行评分。  方案内容完整、合理的得3.1-4分，  方案内容较完整、较合理的得2.1-3分，  方案内容一般、欠合理的得1-2分，  不提供者不得分。 | 4分 |
| 安装调试、验收方案及技术培训方案 | 根据投标人提供的安装调试、验收方案、培训计划方案等进行评审。  方案内容完整、合理的得3.1-4分，  方案内容较完整、较合理的得2.1-3分，  方案内容一般、欠合理的得1-2分，  不提供者不得分。 | 4分 |
| 产品责任保险 | 投标人具有厨房设备的产品责任保险保险单，保单保额在1000万元以上（含1000万元）的得2分；保单保额在500万元（含500万元）至1000万元以下（不含1000万元）的得1分；保单保额500万元以下（不含500万元）的不得分。 | 2分 |
| 质保期 | 投标人承诺在本项目质保期2年的基础上，质保期期限超过招标文件规定的质保期每增加1年的得2分，最高得4分。质保期增加期限内的服务内容同原质保期服务一致。 | 4分 |
| 售后服务及保障 | 1. 投标人具有符合ASOLC-BYC-041：2021、GB/T 27922-2011、SB/T 10962-2013标准的《售后服务体系完善程度认证证书》，十星级及以上的得2分，八星级的得1分，其他不得分。   （投标文件中提供相关检测报告复印件加盖投标人公章，并附全国认证认可信息公共服务平台含网站网址的查询截图，不提供或未查询到的不得分）。  2、投标人设有售后服务网点，并提供售后服务方案、售后服务人员技术职称证书等情况，质保期内的服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺的保障措施；售后服务人员安排是否合理；满足采购文件要求且满足现实的情况下，售后响应时间等，进行综合比较评分。（0-3分） | 5分 |
| 样品 | 投标时提供以下三个样品：  1、双门电热蒸饭箱（规格：1280\*780\*1600mm（±30mm））（5分）  2、不锈钢油烟净化器（规格：1280\*890\*1150+脚130mm（±30mm））（5分）  3、四格保温柜（规格：750\*800\*800mm（±30mm））（5分）  投标样品按招标清单技术参数的符合性、规格、材质、加工工艺、外观、性能等方面进行打分。不提供样品、样品提供不全或技术参数不满足要求的都不得分。 | 15分 |

**备注：**投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

**2.2价格分（30分）**

2.2.1评标基准价：即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

2.2.2其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100

即：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30

**第六部分投标文件及其附件格式**

**资格文件部分**

**目录**

（1）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………（页码）

（2）联合协议………………………………………………………………（页码）

（3）分包协议………………………………………………………………（页码）

（4）落实政府采购政策需满足的资格要求………………………………（页码）

（5）本项目的特定资格要求………………………………………………（页码）

**一、符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函**

绍兴市政务服务办公室、浙江建诚工程管理咨询有限公司：

我方参与 项目（招标编号: ）政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力（如投标人为金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产资料，承诺具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动）；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(电子签名)：

日期： 年 月 日

**二、联合协议（如果有）**

**[以联合体形式投标的，提供联合协议（附件5）；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供]**

**三、分包意向协议（如果有）**

**[中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议(附件6)；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。]**

**四、落实政府采购政策需满足的资格要求**

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

**A**.专门面向中小企业，货物全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）制造的，提供相应的中小企业声明函（附件7）。

**B.**要求以联合体形式参加的，提供联合协议（附件5）和中小企业声明函（附件7），联合协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。

**C、**要求合同分包的，提供分包意向协议（附件6）和中小企业声明函（附件7），分包意向协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

**五、本项目的特定资格要求**

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

**商务技术文件部分**

**目录**

（1）投标函………………………………………………………………………（页码）

（2）法定代表人授权书…………………………………………………………（页码）

（3）授权代表社保证明…………………………………………………………（页码）

（4）法定代表人及其授权代表身份证复印件（复印件）……………………（页码）

（5）法定代表人身份证明书……………………………………………………（页码）

（6）商务技术偏离表……………………………………………………………（页码）

（7）政府采购供应商廉洁自律承诺书…………………………………………（页码）

（8）主要业绩证明………………………………………………………………（页码）

（9）技术解决方案………………………………………………………………（页码）

（10）组织实施方案………………………………………………………………（页码）

（11）售后服务方案………………………………………………………………（页码）

（12）供应商售后服务证明材料…………………………………………………（页码）

（13）项目小组人员名单…………………………………………………………（页码）

（14）优惠条件及特殊承诺………………………………………………………（页码）

（15）备品备件及供选择的配套零部件清单……………………………………（页码）

（16）培训计划……………………………………………………………………（页码）

（17）验收方案……………………………………………………………………（页码）

（18）认为需要的其他商务技术（资信）文件或说明…………………………（页码）

**一、投标函**

致：绍兴市政务服务办公室、浙江建诚工程管理咨询有限公司

根据贵方 **（填写项目名称）**  招标文件（**填写招标编号：** ）的要求，正式授权**（全权代表姓名、单位、职务）**代表投标人（**填写单位 、地址** ）提交投标文件。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，兹声明同意如下：

1.我方同意在投标人须知规定的开标日期起遵守本投标文件中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

2.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件。

3.本公司投标文件中填列的技术参数、配置、服务、数量等相关内容都是真实、准确的。保证在本次项目中所提供的资料全部真实和合法。同意向采购代理机构提供可能另外要求的与投标有关的任何数据或资料。

4.我方理解贵方将不受你们所收到的最低报价的约束。

5.本投标自开标之日（投标截止之日）起90天内有效。

6.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

a)提供虚假材料谋取中标、成交的；

b)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

c)与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

d)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

e)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

f)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商有前款第a)至e)项情形之一的，中标、成交无效。

地址：　　　　　　　　　　　　　　　邮政编码：

电话：传真：

开户银行：帐号：

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：

投标人(电子签章)：　　　　　　　　　日期：

**二、法定代表人授权委托书（格式）（适用于非联合体投标）**

本授权委托书声明：我 (填写姓名)系 （填写投标人单位全称）的法定代表人，现授权委托 （填写单位全称）的（填写姓名）为我公司授权代表，（填写身份证号码： ）。以本公司的名义参加绍兴市政务服务办公室、浙江建诚工程管理咨询有限公司组织的 项目（招标编号: ）投标活动。授权代表在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权。特此委托。

授权代表姓名：性别：年龄：

单位：部门：职务：

办公地址：联系电话：传真：

投标人（电子签章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：年月日

**法定代表人授权委托书（格式）（适用于联合体投标）**

本授权委托书声明：

现授权委托 （填写单位全称）的（填写姓名） 为我方授权代表，（填写身份证号码： ）。以我方的名义参加绍兴市政务服务办公室、浙江建诚工程管理咨询有限公司组织的 项目（招标编号: ）投标活动。授权代表在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权。特此委托。

授权代表姓名： 性别： 年龄：

单位： 部门： 职务：

办公地址： 联系电话： 传真：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期： 年 月 日

**三、授权代表社保证明（复印件）**

法定代表人的被授权委托人必须是投标单位职工。需在投标响应文件技术部分内提供由社保机构出具的该授权代表的社保证明（1.如该授权代表为离退休返聘人员的，投标响应文件技术部分内需提供退休证明及单位聘用证明;2.如由第三方代理社保事项的，则需提供加盖投标人公章的委托代理协议复印件），格式自拟。

**四、法定代表人及其授权代表身份证复印件（正反面）**

**五、法定代表人身份证明书(格式)**

投标人： ；

地址： ；

姓名： ；

身份证号码： ；

职务： ；

系 （填写投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人名称：（电子签章）

年 月 日

**六、商务技术偏离表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **招标文件章节及具体内容** | **投标文件章节及具体内容** | **偏离说明** |
| **1** |  |  |  |
| **2** |  |  |  |
| **……** |  |  |  |

投标人保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求

注：按本格式和要求提供。

**七、政府采购供应商廉洁自律承诺书**

绍兴市政务服务办公室、浙江建诚工程管理咨询有限公司：

我单位响应你单位 项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标

法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（电子签名）：

日期： 年 月 日

注：按本格式和要求提供。

**八、主要业绩证明**

**附表 :相关项目建设业绩一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 项目  类型 | 简要描述 | 合同  金额  （万元） | 开竣工日期 | 项目地址与采购单位联系电话 | 所在页码 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**注：供应商可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的合同复印件和用户单位验收证明并注明页码。**

投标人名称（电子签名）：

日期： 年 月 日

**九、技术解决方案**

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

**投标产品规格配置清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **投标品牌及型号** | **规格配置详细说明** | **数量** | **备注** |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

**注：1.如果本项目涉及硬件设备采购，须在技术文件中提供此配置清单，提供主要投标产品的技术参数证明材料（如官网截图、产品彩页、原厂技术说明等）。**

**2. 本项目如需采购政府强制采购的节能产品的或投标人提供的产品是环境标志产品，投标人须提供节能产品、环境标志产品认证证书复印件。**

**附：**

投标人名称（电子签名）：

日期： 年 月 日

**十、组织实施方案**

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

**附表:项目实施进度计划表(以生效日算起)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作日  内容 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | … |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**注：投标人可按上述时间表的格式自行编制切合实际的具体时间表。**

投标人名称（电子签名）：

日期： 年 月 日

**十一、售后服务方案**

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

**附表A:售后服务机构情况表**（按此格式自制）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **机构名称** | **机构性质** | **注册地址** | **服务技术人员数量** | **联系电话** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**注：关于项目涉及的所有售后服务机构均在本表注明，包括投标人本单位和符合条件的第三方服务机构。**

**附表B：售后服务人员情况表**（按此格式自制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类别 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 本项目中的职责 | 响应时间 | 到达现场时间 |
|  | 总协调人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 售后人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（电子签名）：

日期： 年 月 日

**十二、投标人售后服务能力证明材料**

（由投标人根据采购需求及磋商文件要求编制）

投标人名称（电子签名）：

日期： 年 月 日

**十三、项目小组人员名单**

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

**附表A:本项目的项目经理情况表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 页码 | 截止投标时间近3年业绩及承担的主要工作情况，曾担任项目经理的项目应列明细 |
| 性别 |  |  |  |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 所学专业 |  |  |
| 学历 |  |  |
| 资质证书编号 |  |  |
| 其他资质情况 |  |  |
| 联系电话 |  |  |

**注：须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。**

**附表B:本项目的项目小组人员情况表**（按此格式自制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历  (页码) | 专业  (页码) | 职称  (页码) | 本项目中的职责 | 项目经历 | 参与本项目的到位情况 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。**

**附表C:本项目的项目负责人和小组人员社会保障资金记录情况表**（以社保部门出具缴纳凭证作附件）

投标人名称（电子签名）：

日期： 年 月 日

**十四、优惠条件及特殊承诺**

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（电子签名）：

日期： 年 月 日

**十五、备品备件及供选择的配套零部件清单**

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（电子签名）：

日期： 年 月 日

**十六、培训计划**

（由投标人根据采购需求自行编制）

**附表: 培训日程及费用**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课程名称 | 提供的资料 | 持续时间 | 授课教师 | 培训对象 | 培训地点 | 课程费用 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 费用总计 |  |  |  |  |  |  |

注解:A 课程清单按时间顺序排列，并提供以下详细资料：

1. 课程概要
2. 课程目的
3. 教学方式
4. 先决条件
5. 教材目录

B 按照附表A提供授课教师的简历

**注：须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。**

投标人名称（电子签名）：

日期： 年 月 日

**十七、验收方案**

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（电子签名）：

日期： 年 月 日

**十八、认为需要的其他商务技术（资信）文件或说明**

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（电子签名）：

日期： 年 月 日

**报价文件部分**

**目录**

（1）开标一览表（报价表）………………………………………………………（页码）

（2）中小企业声明函………………………………………………………………（页码）

（3）残疾人福利性单位声明函……………………………………………………（页码）

一、开标一览表（报价表）

绍兴市政务服务办公室、浙江建诚工程管理咨询有限公司：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成 项目（招标编号: ）的实施。

**开标一览表（报价表）(单位均为人民币元)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **品牌（如果有）** | **规格型号** | **数量** | **单价** | **合计** | **备注（如果有）** |
| 1 | XX |  |  |  |  |  |  |
| 2 | XX |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **投标报价（小写）** | | | |  | | | |
| **投标报价（大写）** | | | |  | | | |

**注：**

1、投标人需按本表格式填写**，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效**。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。**采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务**，**不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效；采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。**

3、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的名称、品牌（如果有）、规格型号、数量、单价等予以公示。

4、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

二、中小企业声明函（如果有）

**[招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求为“无”即本项目或标项未预留份额专门面向中小企业时，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业拟享受价格扣除政策的，需提供中小企业声明函（附件7）。]**

**三、残疾人福利性单位声明函（如果有）**

**[符合条件的残疾人福利性单位，提供残疾人福利性单位声明函(附件6)，否则不需要提供。]**

# 附件

**附件1：质疑函范本及制作说明**

**质疑函范本**

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址： 邮编：

联系人： 联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址： 邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号： 包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)： 公章：

日期：

**质疑函制作说明：**

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

**附件2：投诉书范本及制作说明**

**投诉书范本**

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地址： 邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表： 联系电话：

地址： 邮编：

被投诉人1：

地址： 邮编：

联系人： 联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地址： 邮编：

联系人： 联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号： 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于 年 月 日,向提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于 年 月 日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)： 公章：

日期：

**投诉书制作说明：**

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

**附件3：业务专用章使用说明函**

（采购人）、（采购代理机构）：

我方(投标人全称) 是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的（项目名称） 【招标编号：（采购编号） 】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

投标单位（法定名称章）：

日期： 年 月 日

**附：**

投标单位法定名称章（印模）投标单位“XX专用章”（印模）

**附件4：联合协议**

**（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）**

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：

（联合体成员1）承担的工作和义务为： ；

（联合体成员2）承担的工作和义务为： ；

……

四、联合体成员中小企业合同份额。

1、（联合体成员X,……）提供的全部货物由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额%以上；……。**（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）**

2、中小企业合同金额达到 %，其中小微企业合同金额达到 %。**（要求以联合体形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）**

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：年月日

注：按本格式和要求提供。

**附件5：分包意向协议**

（**中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。**）

（投标人名称）若成为（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将 XX工作内容 分包给（分包供应商1名称），（分包供应商1名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

二、分包供应商中小企业合同份额

1、（分包供应商X,……）提供的货物全部由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额%以上。**（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）**

2、中小企业合同金额达到 %，其中小微企业合同金额达到 %。**（要求合同分包形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的分包意向协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）**

三、分包工作履行期限、地点、方式

四、质量

五、价款或者报酬

六、违约责任

七、争议解决的办法

投标人名称(电子签名)：

分包供应商名称(电子签名/公章)：

……

日期： 年 月 日

注：按本格式和要求提供。

**附件6：**

**残疾人福利性单位声明函**

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_（采购人）\_单位的\_（项目名称）\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日 期：

**附件7：**

**中小企业声明函（货物）**

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （采购人）的（项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2.（标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(电子签名)：

日期： 年 月日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：

1、填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引，逐一填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

2、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

**国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》的通知**

各省、自治区、直辖市统计局，新疆生产建设兵团统计局，国务院各有关部门，国家统计局各调查总队：

《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2017）已正式实施，现对2011年制定的《统计上大中小微型企业划分办法》进行修订。本次修订保持原有的分类原则、方法、结构框架和适用范围，仅将所涉及的行业按照《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2011）和《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2017）的对应关系，进行相应调整，形成《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》。现将《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》印发给你们，请在统计工作中认真贯彻执行。

附件：《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》修订说明

国家统计局

2017年12月28日

**统计上大中小微型企业划分办法（2017）**

一、根据工业和信息化部、国家统计局、国家发展改革委、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为基础，结合统计工作的实际情况，制定本办法。

二、本办法适用对象为在中华人民共和国境内依法设立的各种组织形式的法人企业或单位。个体工商户参照本办法进行划分。

三、本办法适用范围包括：农、林、牧、渔业，采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，建筑业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，住宿和餐饮业，信息传输、软件和信息技术服务业，房地产业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，文化、体育和娱乐业等15个行业门类以及社会工作行业大类。

四、本办法按照行业门类、大类、中类和组合类别，依据从业人员、营业收入、资产总额等指标或替代指标，将我国的企业划分为大型、中型、小型、微型等四种类型。具体划分标准见附表。

五、企业划分由政府综合统计部门根据统计年报每年确定一次，定报统计原则上不进行调整。

六、本办法自印发之日起执行，国家统计局2011年印发的《统计上大中小微型企业划分办法》（国统字〔2011〕75号）同时废止。

附表：统计上大中小微型企业划分标准

**统计上大中小微型企业划分标准**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **行业名称** | **指标名称** | **计量单位** | **大型** | **中型** | **小型** | **微型** |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 \* | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
| 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
| 资产总额(Z) | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
| 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
| 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 \* | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
| 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业\* | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
| 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
| 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
| 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
| 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 \* | 从业人员(X) | 人 | X≥2000 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
| 营业收入(Y) | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
| 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y＜200000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 资产总额(Z) | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Z＜5000 | Z＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
| 营业收入(Y) | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
| 资产总额(Z) | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Z＜100 |
| 其他未列明行业 \* | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：

    1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

    2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带\*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

    3.企业划分指标以现行统计制度为准。

    （1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。

    （2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。

    （3）资产总额，采用资产总计代替。

**《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》修订说明**

**一、修订背景**

    目前执行的《统计上大中小微型企业划分办法》是2011年国家统计局根据工业和信息化部、国家统计局、国家发展改革委、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），同时依据《国民经济行业分类》（GB/T4754—2011），制定并颁布的。

    2017年6月30日，《国民经济行业分类》（GB/T4754—2017）正式颁布。8月29日，国家统计局印发《关于执行新国民经济行业分类国家标准的通知》（国统字〔2017〕142号），规定从2017年统计年报和2018年定期统计报表起统一使用新分类标准。为此，我们对2011年印发的《统计上大中小微型企业划分办法》进行修订。

**二、修订主要内容**

    本次修订是在2011年《统计上大中小微型企业划分办法》基础上进行的，修订延续原有的分类原则、方法和结构框架，在保持适用范围不变的情况下,依据标准由《国民经济行业分类》（GB/T4754—2011）修改为《国民经济行业分类》（GB/T4754—2017），并根据新旧国民经济行业的对应关系，进行了行业所包含类别的对应调整。

    将交通运输业中包括的“装卸搬运和运输代理业”修改为“多式联运和运输代理业、装卸搬运”。

    仓储业所包括的行业中类，根据《国民经济行业分类》（GB/T4754—2017）调整为“通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业”。

**中国人民银行中国银行业监督管理委员会**

**中国证券监督管理委员会中国保险监督管理委员会**

**国家统计局关于印发《金融业企业划型标准规定》的通知**

    为进一步贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号）、《国务院办公厅关于金融支持小微企业发展的实施意见》（国办发〔2013〕87号），推动中小金融机构健康发展，加大金融对实体经济的支持，人民银行会同银监会、证监会、保监会和国家统计局联合研究制定了《金融业企业划型标准规定》（见附件）。 经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

    请人民银行上海总部，各分行、营业管理部、省会（首府）城市中心支行、副省级城市中心支行会同所在省（区、市）银监局、证监局、保监局、统计局将本通知联合转发至辖内相关机构。

附件：金融业企业划型标准规定

**金融业企业划型标准规定**

    一、 根据《中华人民共和国中小企业促进法》、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号）和《国务院办公厅关于金融支持小微企业发展的实施意见》（国办发〔2013〕87号），制定本规定。

    二、 适用范围。本规定适用于从事《国民经济行业分类》(GB/T4754-2011)中J门类（金融业）活动的企业。

    三、 行业分类。采用复合分类方法对金融业企业进行分类。首先，按《国民经济行业分类》将金融业企业分为货币金融服务、资本市场服务、保险业、其他金融业四大类。其次，将货币金融服务分为货币银行服务和非货币银行服务两类，将其他金融业分为金融信托与管理服务、控股公司服务和其他未包括的金融业三类。最后，按经济性质将货币银行服务类金融业企业划为银行业存款类金融机构；将非货币银行服务类金融业企业分为银行业非存款类金融机构，贷款公司、小额贷款公司及典当行；将资本市场服务类金融业企业划为证券业金融机构；将保险业金融企业划为保险业金融机构；将其他金融业企业分为信托公司，金融控股公司和除贷款公司、小额贷款公司、典当行以外的其他金融机构。

    四、划型标准指标。采用一个完整会计年度中四个季度末法人并表口径的资产总额（信托公司为信托资产）平均值作为划型指标，该指标以监管部门数据为准。

    五、指标标准值。依据指标标准值，将各类金融业企业划分为大、中、小、微四个规模类型，中型企业标准上限及以上的为大型企业。

    (一) 银行业存款类金融机构。资产总额40000亿元以下的为中小微型企业。其中，资产总额5000亿元及以上的为中型企业，资产总额50亿元及以上的为小型企业，资产总额50亿元以下的为微型企业。

    (二) 银行业非存款类金融机构。资产总额1000亿元以下的为中小微型企业。其中，资产总额200亿元及以上的为中型企业，资产总额50亿元及以上的为小型企业，资产总额50亿元以下的为微型企业。

    (三) 贷款公司、小额贷款公司及典当行。资产总额1000亿元以下的为中小微型企业。其中，资产总额200亿元及以上的为中型企业，资产总额50亿元及以上的为小型企业，资产总额50亿元以下的为微型企业。

    (四) 证券业金融机构。资产总额1000亿元以下的为中小微型企业。其中，资产总额100亿元及以上的为中型企业，资产总额10亿元及以上的为小型企业，资产总额10亿元以下的为微型企业。

    (五) 保险业金融机构。资产总额5000亿元以下的为中小微型企业。其中，资产总额400亿元及以上的为中型企业，资产总额20亿元及以上的为小型企业，资产总额20亿元以下的为微型企业。

    (六) 信托公司。信托资产1000亿元以下的为中小微型企业。其中，信托资产400亿元及以上的为中型企业，信托资产20亿元及以上的为小型企业，信托资产20亿元以下的为微型企业。

    (七) 金融控股公司。资产总额40000亿元以下的为中小微型企业。其中，资产总额5000亿元及以上的为中型企业，资产总额50亿元及以上的为小型企业，资产总额50亿元以下的为微型企业。

    (八) 除贷款公司、小额贷款公司，典当行以外的其他金融机构。资产总额1000亿元以下的为中小微型企业。其中，资产总额200亿元及以上的为中型企业，资产总额50亿元及以上的为小型企业，资产总额50亿元以下的为微型企业。

    六、 组织实施。由人民银行会同银监会、证监会、保监会和统计局联合组成金融业企业划型标准工作组，负责金融业企业划型标准的实施、后期评估和调整工作，按年组织金融业企业规模认定，并在人民银行建立的《金融业机构信息管理系统》中增相应的字段模块。经过认定的金融业企业在系统中进行规模登记，方便政府部门和社会各界查询使用。

    七、 标准值的评估和调整。金融业企业划型标准工作组毎五年对划型标准值受经济发展与通货膨胀等因素的响程度进行评估和调整。

    八、 本规定的中型金融业企业标准上限即为大型金融业企业下限。国务院有关部门据此进行相关数据的统计分析，不得制定与本规定不一致的金融业企业划型标准。

    九、 融资担保公司参照本规定中“除贷款公司、小额贷款公司、典当行以外的其他金融机构”标准划型。

    十、本规定由人民银行会同银监会，证监会、保监会和统计局负责解释。

    十一、本规定自发布之日起实施。

附：金融业企业划型标准

**金融业企业划型标准**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **行业** | | **类别** | **类型** | **资产总额** |
| 货币金融服务 | 货币银行服务 | 银行业存款类金融机构 | 中型 | 5000亿元（含）至40000亿元 |
| 小型 | 50亿元（含）至5000亿元 |
| 微型 | 50亿元以下 |
| 非货币银行服务 | 银行业非存款类金融机构 | 中型 | 200亿元（含）至1000亿元 |
| 小型 | 50亿元（含）至200亿元 |
| 微型 | 50亿元以下 |
| 贷款公司、小额贷款公司及典当行 | 中型 | 200亿元（含）至1000亿元 |
| 小型 | 50亿元（含）至200亿元 |
| 微型 | 50亿元以下 |
| 资本市场服务 | | 证券业金融机构 | 中型 | 100亿元（含）至1000亿元 |
| 小型 | 10亿元（含）至100亿元 |
| 微型 | 10亿元以下 |
| 保险业 | | 保险业金融机构 | 中型 | 400亿元（含）至5000亿元 |
| 小型 | 20亿元（含）至400亿元 |
| 微型 | 20亿元以下 |
| 其他金融业 | 金融信托与管理服务 | 信托公司 | 中型 | 400亿元（含）至1000亿元 |
| 小型 | 20亿元（含）至400亿元 |
| 微型 | 20亿元以下 |
| 控股公司服务 | 金融控股公司 | 中型 | 5000亿元（含）至40000亿元 |
| 小型 | 50亿元（含）至5000亿元 |
| 微型 | 50亿元以下 |
| 其他未包括的金融业 | 除贷款公司、小额贷款公司及典当行以外的其他金融机构 | 中型 | 200亿元（含）至1000亿元 |
| 小型 | 50亿元（含）至200亿元 |
| 微型 | 50亿元以下 |