## 汇总表
【表10.2.2-12】
汇总表
工程名称:金华市第五医院(浙江医院金华分院)迁建项目--制剂室 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 备注
1 | 4#制剂楼
1.1 | 装饰工程
1.2 | 安装工程
合计

## 表10_2_2-11 编制说明
【表10.2.2-11】
编制说明
工程名称:金华市第五医院(浙江医院金华分院)迁建项目--制剂室 | 第1页 共1页
一、工程概况：本工程包含制剂室装修、安装工程（强电、给水、排水、空调水、空调风、通风排风系统、弱电、抗震支架等） 二、工程界面划分： （一）强电界面 1、配电房接到深化图纸N1、N2、NY、BY配电箱(柜）的进线管线计入总包，N1、N2、NY、BY配电箱的出线回路计入制剂室净化工程（含N1、N2、NY、BY配电箱）； 2、深化图纸N1配电箱接到原总包图纸的zjAL0-1配电箱（WDZB1(d0,t0)-YJY-4x10+1x10-SC32-WC），从备用回路接出，计入制剂室净化工程。 3、总包图纸zjAPE（排烟分风机控制箱）取消，按制剂室深化图纸PY箱施工计入总包，深化图纸BY 接到PY管线计入制剂室净化工程； 4、制剂室MY应急电源箱出线计入总包，MY箱子计入总包，接至MY电源管线计入制剂室净化工程。 5、不在制剂室净化设计界面的部位，如夹层、楼梯间、屋顶机房计入总包。 （二）消防界面 1、制剂室净化工程的消防水电计入总包； 2、制剂室净化工程的应急照明计入总包。 （三）暖通界面 1、制剂室净化工程的防排烟系统计入总包； 2、一层卫生间通风按联系单计入总包，二层及其他按原总包图纸计入总包； 3、制剂室图纸其他暖通计入制剂室净化工程。 （四）给排水界面 1、生活给水总包计入算到JL-1一层平面图的水表组（含一个水表2个阀门）；制剂室从表后阀算起，进水管管径按制剂室DN65为准； 2、一层卫生间排水按总包图纸计入总包； 3、制剂室生产用的排水按制剂室图纸计入制剂室净化工程。 （五）智能化界面 1、一层制剂室的配管配线及弱电终端设备计入制剂室净化工程； 2、制剂室全部桥架计入总包； 3、总包的配管配线按总包图纸计入总包，一层弱电间42U机柜DJ-01F（含机柜设备）计入总包，二层弱电平面图计入总包。 （六）制剂室工艺 1、制剂室工艺施工图不在制剂室净化工程招标范围。 三、计算说明： 1、经设计明确，电气图纸的GG管按SC镀锌钢管计入； 2、经设计明确，给水管按304薄壁不锈钢给水管（双卡压式连接）计入； 3、经设计明确，给水管阀门按不锈钢阀门计入； 4、经设计明确，给水管保温按B1级橡塑保温,厚度20mm，外包0.5mm铝箔外保护层 5、经设计明确，室内消防水无需考虑保温； 6、经设计明确，AHU-101带控制点空调系统流程图（图号NS-01-06），接至AHU-101系统CWR DN125 与平面图CWR φDN50 不一致，按系统流程图CWR DN125为准； 7、经设计明确，总包进水管给水管是DN50,制剂室是DN65,按制剂室DN65计入； 8、经设计明确，室外型防水防腐电缆桥架材质按304不锈钢桥架计入； 9、经设计明确，洗手池、拖把池按不锈钢材质计入； 10、经设计明确，地面地砖尺寸为800*800mm； 11、经设计明确，金属耐磨骨料厚度为4mm； 12、经设计明确，固化剂用量为0.15~0.25kg/m2； 13、经设计明确，天棚单玻镁岩棉复合彩钢板，钢板厚度需不小于0.5mm； 14、经设计明确，踢脚4金属踢脚为1.2mm厚不锈钢踢脚； 15、经设计明确，地沟防水砂浆找坡砂浆为20mm厚1：3防水砂浆； 16、经设计明确，地沟采用C20混凝土。 四、其他说明：空调自控系统包含在空调设备清单中，不单独列项。

## 0_1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
工程清单计价表
单位(专业)工程名称:4#制剂楼-装饰工程 | [5 empty] | 标段: |  |  |  |  | 第1页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  | 0
1 | 010507007001 | 其他构件 | 1、混凝土类别：商品砼 2、混凝土强度等级：C20 | m3 | 0.12
2 | 010507003001 | 电缆沟、地沟 | 1、混凝土类别：商品砼 2、混凝土强度等级：C20 | m3 | 0.68
|  | 门窗工程 |  |  | 0
3 | 010804007001 | 特种门 | 1、名称：成品钢质净化平开门 2、做法：成品钢质净化平开门购置、安装，包含门框、门框灌浆、门套、油漆、门锁、合页、闭门器、顺序器等所有五金配件；观察窗（含包边、贴膜）结合设计图纸设置，相关费用考虑在综合单价内 3、其他：具体做法详见图纸及图集《08J907》 | m2 | 130.90
4 | 010804007002 | 特种门 | 1、名称：成品钢质净化平开安全门 2、做法：成品钢质净化平开安全门购置、安装，材质采用金属铝框安全钢化玻璃门扇，12mm厚夹层钢化玻璃，包含门框、门框灌浆、门套、油漆、门锁、合页、闭门器、顺序器等所有五金配件 3、其他：具体做法详见图纸 | m2 | 5.28
本页小计
【表10.2.2-16】
工程清单计价表
单位(专业)工程名称:4#制剂楼-装饰工程 | [5 empty] | 标段: |  |  |  |  | 第2页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
5 | 010802003001 | 钢质防火门 | 1、名称：成品甲级钢质防火门 2、做法：成品甲级钢质防火门购置、安装，包含门框、门框灌浆、门套、油漆、门锁、顺位器、闭门器、合页等所有五金配件； 3、其他：具体做法详见图纸及图集《12J609》 | m2 | 17.49
6 | 010802003002 | 钢质防火门 | 1、名称：成品甲级钢质防火安全门 2、做法：成品甲级钢质防火安全门购置、安装，包含门框、门框灌浆、门套、油漆、门锁、顺位器、闭门器、合页等所有五金配件； 3、其他：具体做法详见图纸及图集《12J609》 | m2 | 2.64
7 | 010807001001 | 特种窗 | 1、名称：钢质固定密闭窗 2、做法：成品铝合金固定密闭观察窗，双层中空玻璃，与两侧彩钢板齐平，窗玻璃采用安全钢化玻璃，厚度不小于6mm 3、其他：包含所有五金配件、购置、安装、预埋件等，具体做法详见图纸 | 樘 | 12
|  | 楼地面工程 |  |  | 0
|  | 地坪1：水性环氧改性水泥砂浆自流平及环氧薄涂地坪体系 |  |  | 0
本页小计
【表10.2.2-16】
工程清单计价表
单位(专业)工程名称:4#制剂楼-装饰工程 | [5 empty] | 标段: |  |  |  |  | 第3页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
8 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 | 1、部位：地坪1 2、做法：基层清理磨平，50mm厚C30细石混凝土随捣随抹平，强度达到后表面打磨 | m2 | 830.10
9 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1、部位：地坪1 2、做法：φ6＠150双向钢筋网片 | t | 2.955
10 | 011101005001 | 自流坪楼地面 | 1、部位：地坪1 2、做法：专用水性环氧树脂底涂一道，2-3mm厚水性环氧水泥砂浆自流平，无溶剂环氧批刮一道（封闭层），0.6mm厚无溶剂环氧薄涂面层一道 | m2 | 830.10
|  | 地坪2：水性环氧改性水泥砂浆自流平及环氧薄涂地坪体系（有防水层） |  |  | 0
11 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 1、部位：地坪2 2、做法：基层清理磨平，最薄处20mm厚1：3水泥砂浆找坡层 | m2 | 12.26
12 | 010904003001 | 楼（地）面砂浆防水(防潮） | 1、部位：地坪2 2、做法：5mm厚聚合物水泥防水砂浆 | m2 | 12.26
13 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | 1、部位：地坪2 2、做法：1.5mm厚JS防水涂料一道，沿墙上翻300mm（若为金属板隔墙则无需上翻） | m2 | 12.26
本页小计
【表10.2.2-16】
工程清单计价表
单位(专业)工程名称:4#制剂楼-装饰工程 | [5 empty] | 标段: |  |  |  |  | 第4页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
14 | 011101003002 | 细石混凝土楼地面 | 1、部位：地坪2 2、做法：50mm厚C30细石混凝土随捣随抹平，强度达到后表面打磨 | m2 | 12.26
15 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1、部位：地坪2 2、做法：φ6＠150双向钢筋网片 | t | 0.044
16 | 011101005002 | 自流坪楼地面 | 1、部位：地坪2 2、做法：专用水性环氧树脂底涂一道，2-3mm厚水性环氧水泥砂浆自流平，无溶剂环氧批刮一道（封闭层），0.6mm厚无溶剂环氧薄涂面层一道 | m2 | 12.26
|  | 地坪3：金属骨料耐磨混凝土面层 |  |  | 0
17 | 011101003003 | 细石混凝土楼地面 | 1、部位：地坪3 2、做法：基层清理磨平，刷水泥浆一道（内掺建筑胶），50mm厚C30细石混凝土找平层随捣随抹光 | m2 | 168.73
18 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1、部位：地坪3 2、做法：φ8＠150双向钢筋网片 | t | 0.918
19 | 011101002001 | 金刚砂楼地面 | 1、部位：地坪3 2、做法：混凝土初凝时撒金属耐磨骨料（5kg/m2），成品厚度为4mm | m2 | 168.73
本页小计
【表10.2.2-16】
工程清单计价表
单位(专业)工程名称:4#制剂楼-装饰工程 | [5 empty] | 标段: |  |  |  |  | 第5页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
20 | 01B001 | 固化地坪 | 1、部位：地坪3 2、做法：混凝土密封固化剂面层（锂基液态硬化剂）（用量0.15~0.25kg/m2） 3、计算规则：清单工程计算规则同金刚砂楼地面 | m2 | 168.73
|  | 地坪4：金属骨料耐磨混凝土面层（有防水层） |  |  | 0
21 | 011101001002 | 水泥砂浆楼地面 | 1、部位：地坪4 2、做法：基层清理磨平，最薄处20mm厚1：3水泥砂浆找坡层 | m2 | 96.44
22 | 010904003002 | 楼（地）面砂浆防水(防潮） | 1、部位：地坪4 2、做法：5mm厚聚合物水泥防水砂浆 | m2 | 96.44
23 | 010904002002 | 楼（地）面涂膜防水 | 1、部位：地坪4 2、做法：1.5mm厚单组分聚氨酯防水涂料一道，沿墙上翻300mm | m2 | 113.94
24 | 011101003004 | 细石混凝土楼地面 | 1、部位：地坪4 2、做法：50mm厚C30细石混凝土找平层随捣随抹光 | m2 | 96.44
25 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1、部位：地坪4 2、做法：φ8＠150双向钢筋网片 | t | 0.525
26 | 011101002002 | 金刚砂楼地面 | 1、部位：地坪4 2、做法：混凝土初凝时撒金属耐磨骨料（5kg/m2），成品厚度为4mm | m2 | 96.44
本页小计
【表10.2.2-16】
工程清单计价表
单位(专业)工程名称:4#制剂楼-装饰工程 | [5 empty] | 标段: |  |  |  |  | 第6页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
27 | 01B002 | 固化地坪 | 1、部位：地坪4 2、做法：混凝土密封固化剂面层（锂基液态硬化剂）（用量0.15~0.25kg/m2） 3、计算规则：清单工程计算规则同金刚砂楼地面 | m2 | 96.44
|  | 地坪5：防静电架空金属地板 |  |  | 0
28 | 011101001003 | 水泥砂浆楼地面 | 1、部位：地坪5 2、做法：基层清理磨平，刷水泥浆一道（内掺5%建筑胶），20mm厚1：2.5水泥砂浆找平层，压实赶光 | m2 | 5.37
29 | 011104004001 | 防静电活动地板 | 1、部位：地坪5 2、做法：180mm高防静电金属活动地板，采用钢框陶瓷面 | m2 | 5.37
|  | 地坪6：地砖面层 |  |  | 0
30 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1、部位：地坪6 2、做法：基层清理磨平，刷水泥浆一道（内掺建筑胶），30mm厚1：3水泥砂浆找平层结合层，表面撒水泥粉，10mm厚800*800mm防滑地砖，干水泥擦缝 3、备注：瓷砖切割、清缝、美缝等考虑在综合单价内 | m2 | 50.47
本页小计
【表10.2.2-16】
工程清单计价表
单位(专业)工程名称:4#制剂楼-装饰工程 | [5 empty] | 标段: |  |  |  |  | 第7页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 踢脚1：弧形铝合金踢脚 |  |  | 0
31 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 1、名称：弧形铝合金踢脚 2、规格：100mm高金属踢脚板，自攻螺钉固定金属踢脚板上端，中距300mm，下端用水泥钉射入地面垫层，中距300mm | m2 | 78.91
|  | 踢脚2：水泥砂浆踢脚 |  |  | 0
32 | 011105001001 | 水泥砂浆踢脚线 | 1、名称：100mm高水泥砂浆踢脚 2、规格：12mm厚1：3水泥砂浆打底并划出纹道，8mm厚1：2水泥砂浆抹光 | m2 | 19.46
|  | 踢脚3：涂层踢脚 |  |  | 0
33 | 011404002001 | 水性环氧涂层踢脚 | 1、名称：100mm高涂层踢脚 2、规格：1mm厚腻子刮平，专用水性环氧树脂底涂一道，2mm厚水性环氧水泥砂浆找平，1mm厚水性环氧涂层 | m2 | 4.20
|  | 踢脚4：金属踢脚 |  |  | 0
34 | 011105006002 | 金属踢脚线 | 1、名称：100mm高金属踢脚 2、规格：成品1.2mm厚不锈钢踢脚线 | m2 | 4.71
|  | 墙柱面装饰与隔断工程 |  |  | 0
|  | 50mm厚彩钢岩棉复合板隔墙 |  |  | 0
本页小计
【表10.2.2-16】
工程清单计价表
单位(专业)工程名称:4#制剂楼-装饰工程 | [5 empty] | 标段: |  |  |  |  | 第8页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
35 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1、名称：50mm厚彩钢岩棉复合板隔墙（一侧为砖墙时） 2、做法：18mm厚1：0.3：3水泥石灰膏砂浆找平 | m2 | 163.00
36 | 011210002001 | 金属隔断 | 1、名称：50mm厚彩钢岩棉复合板隔墙 2、做法：50mm厚彩钢岩棉复合板隔墙，岩棉板容重为120kg/m3，彩钢板厚度不小于0.5mm，与岩棉粘贴牢固，耐火极限不小于1.0h，具体做法详见图纸及图集《08J907》第32页 3、备注：包含打胶、收边、配件等所有费用 | m2 | 1347.80
|  | 120mm厚轻钢龙骨硅酸钙板防火隔墙 |  |  | 0
37 | 011210002002 | 金属隔断 | 1、名称：120mm厚轻钢龙骨硅酸钙板防火隔墙 2、做法：100系列轻钢龙骨（龙骨间距不小于400mm），10+10mm硅酸钙板，内填75mm厚岩棉，岩棉容重为100kg/m3，耐火极限2.0h 3、其他：具体做法详见图纸及图集《13J502-1》第A10，A13，A18页 | m2 | 86.43
|  | 124mm厚轻钢龙骨纤维增强硅酸盐板防火墙 |  |  | 0
本页小计
【表10.2.2-16】
工程清单计价表
单位(专业)工程名称:4#制剂楼-装饰工程 | [5 empty] | 标段: |  |  |  |  | 第9页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
38 | 011210002003 | 金属隔断 | 1、名称：124mm厚轻钢龙骨纤维增强硅酸盐板防火墙 2、做法：100系列轻钢龙骨（龙骨间距不小于400mm），12+12mm纤维增强硅酸盐板，内填100mm厚岩棉，岩棉容重为100kg/m3，耐火极限4.0h 3、其他：具体做法详见图纸及图集《07J905-1》第11页 | m2 | 404.87
|  | 内墙面1：抗菌无机涂料墙面（砖砌体隔墙面） |  |  | 0
39 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1、部位：内墙面1 2、做法：刷素水泥浆一道，内掺水量5%的建筑胶，9mm厚1：3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道，5mm厚1：2.5水泥砂浆找平 | m2 | 251.15
40 | 010607005001 | 砌块墙钢丝网加固 | 1、部位：楼梯间等人流通道 2、做法：10*10*0.6钢丝网 | m2 | 95.97
41 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1、部位：内墙面1 2、做法：2mm厚柔性耐水防潮腻子分遍刮平，刷乳白色抗菌无机涂料两遍 | m2 | 215.64
|  | 内墙面2：抗菌无机涂料墙面（轻质隔墙面） |  |  | 0
42 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | 1、部位：内墙面2 2、做法：满挂纤维网格布，搭接长度不小于200mm | m2 | 1001.25
本页小计
【表10.2.2-16】
工程清单计价表
单位(专业)工程名称:4#制剂楼-装饰工程 | [5 empty] | 标段: |  |  |  |  | 第10页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
43 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 1、部位：内墙面2 2、做法：板缝处理（清理板缝，板缝填补，粘贴100mm纤维网格布），内墙弹性腻子（腻子加掺105胶），2mm厚柔性耐水防潮腻子分遍刮平，刷乳白色抗菌无机涂料两遍 | m2 | 1001.25
|  | 内墙面3：抗菌无机防霉无机涂料墙面（砖砌体隔墙面） |  |  | 0
44 | 011201001004 | 墙面一般抹灰 | 1、部位：内墙面3 2、做法：刷素水泥浆一道，内掺水量5%的建筑胶，9mm厚1：3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道，5mm厚1：2.5水泥砂浆找平 | m2 | 142.19
45 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料 | 1、部位：内墙面3 2、做法：2mm厚柔性耐水防潮腻子分遍刮平，刷乳白色抗菌防霉防潮无机涂料两遍 | m2 | 143.39
|  | 天棚工程 |  |  | 0
|  | 平顶1：板底抗菌无机涂料顶 |  |  | 0
本页小计
【表10.2.2-16】
工程清单计价表
单位(专业)工程名称:4#制剂楼-装饰工程 | [5 empty] | 标段: |  |  |  |  | 第11页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
46 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 1、部位：平顶1 2、做法：现浇钢筋混凝土楼板打磨平整，遇局部不平整用聚合物水泥砂浆补平，刷素水泥浆一道，内掺水量5%的建筑胶，3mm厚柔性耐水防潮腻子分遍刮平，刷白色抗菌无机涂料两遍 3、备注：阴阳角塑料线条考虑在综合单价内 | m2 | 266.47
|  | 平顶2：抗菌防霉无机涂料顶 |  |  | 0
47 | 010904002003 | 楼（地）面涂膜防水 | 1、部位：平顶2 2、做法：现浇钢筋混凝土楼板打磨平整，遇局部不平整用聚合物水泥砂浆补平，1mm厚聚合物水泥防水涂料 | m2 | 124.36
48 | 011407002002 | 天棚喷刷涂料 | 1、部位：平顶2 2、做法：3mm厚柔性耐水防潮腻子分遍刮平，刷乳白色抗菌防霉防潮无机涂料两遍 3、备注：阴阳角塑料线条考虑在综合单价内 | m2 | 124.36
|  | 平顶3：50mm厚单玻镁岩棉复合彩钢板吊顶 |  |  | 0
本页小计
【表10.2.2-16】
工程清单计价表
单位(专业)工程名称:4#制剂楼-装饰工程 | [5 empty] | 标段: |  |  |  |  | 第12页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
49 | 010606013001 | 零星钢构件 | 1、部位：吊顶上方 2、做法：吊顶到板底高度超1.5M，需加反支撑，做法为50*50*5角码，长度70mm，机械螺栓与楼板固定连接，50*50*5角钢反向支撑间距1200(完成面上返1m)； 3、其他：工程量按角钢重量以t计，螺栓、角码等考虑在综合单价内。 | t | 9.866
50 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1、部位：平顶3 2、做法：M10全牙螺杆钉入现浇钢筋混凝土底板与M10膨胀螺栓连接，方形调节器用M10法兰螺母与M10全牙螺杆连接，上层上人承载主龙骨与方形调节器用T型螺丝连接，间距≤600，与安装型式配套的专用上层主龙骨连接，间距≤600，50mm厚单玻镁岩棉复合彩钢板（钢板厚度不小于0.5mm），耐火极限不低于1.0h | m2 | 894.17
|  | 其他装饰工程 |  |  | 0
51 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 | 1、部位：地沟 2、做法：20mm厚1:3防水砂浆找坡 | m2 | 1.70
52 | 011201004001 | 立面砂浆找平层 | 1、部位：地沟 2、做法：20mm厚1:3防水砂浆 | m2 | 3.40
本页小计
【表10.2.2-16】
工程清单计价表
单位(专业)工程名称:4#制剂楼-装饰工程 | [5 empty] | 标段: |  |  |  |  | 第13页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
53 | 01B003 | 铸铁盖板 | 1、部位：地沟 2、做法：40mm厚铸铁盖板，包含四周L型角钢、预埋件、橡胶垫等 3、计量规则：按设计图示尺寸以m2计算 | m2 | 1.70
54 | 01B004 | 不锈钢格栅盖板 | 1、部位：器具清洗 2、做法：不锈钢格栅盖板，包含四周L型角钢、预埋件、橡胶垫等 3、计量规则：按设计图示尺寸以m2计算 | m2 | 1.12
55 | 011503001001 | 金属栏杆 | 1、部位：防撞杆（H=200mm） 2、做法：304不锈钢栏杆，扶手采用φ75*3mm不锈钢管，栏杆采用φ50*3@1000mm不锈钢管 3、备注：包含预埋铁件、油漆、配套法兰等所有内容，具体做法详见图纸 | m | 2.40
本页小计
合计

## 0_2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
工程清单计价表
单位(专业)工程名称:4#制剂楼-安装工程 | [5 empty] | 标段: |  |  |  |  | 第1页 共44页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
强电
1 | 030404017001 | 配电箱 | 成套配电箱 D4 含箱内元器件、接线端子、重复接地、接零（具体配置详见图纸并满足要求） 安装方式：挂墙 | 台 | 1
2 | 030404017002 | 配电箱 | 成套配电箱 D3 含箱内元器件、接线端子、重复接地、接零（具体配置详见图纸并满足要求） 安装方式：挂墙 | 台 | 1
3 | 030404017003 | 配电箱 | 成套配电箱 D5 含箱内元器件、接线端子、重复接地、接零（具体配置详见图纸并满足要求） 安装方式：挂墙 | 台 | 1
4 | 030404017004 | 配电箱 | 成套配电箱 DJ1 含箱内元器件、接线端子、重复接地、接零（具体配置详见图纸并满足要求） 安装方式：挂墙 | 台 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
工程清单计价表
单位(专业)工程名称:4#制剂楼-安装工程 | [5 empty] | 标段: |  |  |  |  | 第2页 共44页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
5 | 030404017005 | 配电箱 | 成套配电箱 DJ2 含箱内元器件、接线端子、重复接地、接零（具体配置详见图纸并满足要求） 安装方式：挂墙 | 台 | 1
6 | 030404017006 | 配电箱 | 成套配电箱 M1 含箱内元器件、接线端子、重复接地、接零（具体配置详见图纸并满足要求） 安装方式：挂墙 | 台 | 1
7 | 030404017007 | 配电箱 | 成套配电箱 N1 含箱内元器件、接线端子、重复接地、接零（具体配置详见图纸并满足要求） 安装方式：落地式，含基础制作安装 | 台 | 1
8 | 030404017008 | 配电箱 | 成套配电箱 N2 含箱内元器件、接线端子、重复接地、接零（具体配置详见图纸并满足要求） 安装方式：落地式，含基础制作安装 | 台 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
工程清单计价表
单位(专业)工程名称:4#制剂楼-安装工程 | [5 empty] | 标段: |  |  |  |  | 第3页 共44页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
9 | 030404017009 | 配电箱 | 成套配电箱 KD2 含箱内元器件、接线端子、重复接地、接零（具体配置详见图纸并满足要求） 安装方式：落地式，含基础制作安装 | 台 | 1
10 | 030404017010 | 配电箱 | 成套配电箱 ALE 含箱内元器件、接线端子、重复接地、接零（具体配置详见图纸并满足要求） 安装方式：挂墙 | 台 | 1
11 | 030404017011 | 配电箱 | 成套配电箱 BY 含箱内元器件、接线端子、重复接地、接零（具体配置详见图纸并满足要求） 安装方式：挂墙 | 台 | 1
12 | 030404017012 | 配电箱 | 成套配电箱 KD1 含箱内元器件、接线端子、重复接地、接零（具体配置详见图纸并满足要求） 安装方式：挂墙 | 台 | 1
13 | 030404017013 | 配电箱 | 成套配电箱 LD 含箱内元器件、接线端子、重复接地、接零（具体配置详见图纸并满足要求） 安装方式：挂墙 | 台 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
工程清单计价表
单位(专业)工程名称:4#制剂楼-安装工程 | [5 empty] | 标段: |  |  |  |  | 第4页 共44页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
14 | 030404017014 | 配电箱 | 成套配电箱 NY 含箱内元器件、接线端子、重复接地、接零（具体配置详见图纸并满足要求） 安装方式：挂墙 | 台 | 1
15 | 030412005001 | 荧光灯 | LED净化平板灯 24W 含光源 安装方式：吸顶 | 套 | 4
16 | 030412005002 | 荧光灯 | LED净化平板灯 24W 带蓄电池,持续时间大于90分钟 含光源 安装方式：吸顶 | 套 | 7
17 | 030412005003 | 荧光灯 | LED净化平板灯 36W 含光源 安装方式：吸顶 | 套 | 17
18 | 030412005004 | 荧光灯 | LED净化平板灯 36W 带蓄电池,持续时间大于90分钟 含光源 安装方式：吸顶 | 套 | 4
19 | 030412005005 | 荧光灯 | LED净化平板灯 48W 含光源 安装方式：吸顶 | 套 | 29
20 | 030412005006 | 荧光灯 | LED净化平板灯 48W 带蓄电池,持续时间大于90分钟 含光源 安装方式：吸顶 | 套 | 6
21 | 030412005007 | 荧光灯 | LED平板灯 24W 含光源 安装方式：吸顶 | 套 | 13
本页小计
【表10.2.2-16】
工程清单计价表
单位(专业)工程名称:4#制剂楼-安装工程 | [5 empty] | 标段: |  |  |  |  | 第5页 共44页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
22 | 030412005008 | 荧光灯 | LED平板灯 24W 带蓄电池,持续时间大于90分钟 含光源 安装方式：吸顶 | 套 | 8
23 | 030412005009 | 荧光灯 | LED平板灯 36W 带蓄电池,持续时间大于90分钟 含光源 安装方式：吸顶 | 套 | 2
24 | 030412005010 | 荧光灯 | LED平板灯 36W 含光源 安装方式：吸顶 | 套 | 13
25 | 030412005011 | 荧光灯 | LED平板灯 48W 含光源 安装方式：吸顶 | 套 | 31
26 | 030412005012 | 荧光灯 | LED平板灯 48W 带蓄电池,持续时间大于90分钟 含光源 安装方式：吸顶 | 套 | 4
27 | 030412005013 | 荧光灯 | 捕虫灯 GMT-MW1 20w 含光源 安装方式：壁装 | 套 | 3
28 | 030412002001 | 工厂灯 | 吸顶广照型灯 50w 含光源 安装方式：吸顶 | 套 | 24
29 | 030412005014 | 荧光灯 | 防爆灯具 防爆等级:ExdⅡCT4Gb 2x28w 含光源 安装方式：吸顶 | 套 | 6
本页小计
【表10.2.2-16】
工程清单计价表
单位(专业)工程名称:4#制剂楼-安装工程 | [5 empty] | 标段: |  |  |  |  | 第6页 共44页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
30 | 030412005015 | 荧光灯 | 防爆灯具 防爆等级:ExdⅡCT4Gb 2x28w 带蓄电池,持续时间大于60分钟 含光源 安装方式：吸顶 | 套 | 2
31 | 030412005016 | 荧光灯 | 荧光灯 GMT960 2x28w/T5 含光源 安装方式：吸顶 | 套 | 15
32 | 030412005017 | 荧光灯 | 荧光灯 GMT960 2x14w/T5 含光源 安装方式：吸顶 | 套 | 1
33 | 030412005018 | 荧光灯 | 荧光灯 GMT960 2x21w/T5 含光源 安装方式：吸顶 | 套 | 1
34 | 030404034001 | 照明开关 | 单联单控开关 安装方式：暗装 | 个 | 52
35 | 030404034002 | 照明开关 | 单联双控开关 安装方式：暗装 | 个 | 6
36 | 030404034003 | 照明开关 | 双联单控开关 安装方式：暗装 | 个 | 12
37 | 030404034004 | 照明开关 | 三联单控开关 安装方式：暗装 | 个 | 2
38 | 030404034005 | 照明开关 | 四联单控开关 安装方式：暗装 | 个 | 1
39 | 030404034006 | 照明开关 | 防爆照明开关 防爆等级:ExdⅡCT4Gb 安装方式：暗装 | 个 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
工程清单计价表
单位(专业)工程名称:4#制剂楼-安装工程 | [5 empty] | 标段: |  |  |  |  | 第7页 共44页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
40 | 030404035001 | 插座 | 单相插座 220V 10A 安装方式：暗装 | 个 | 122
41 | 030404035002 | 插座 | 单相插座 220V 16A 安装方式：暗装 | 个 | 18
42 | 030404035003 | 插座 | 三联插座 安装方式：暗装 | 个 | 2
43 | 030404031001 | 小电器 | 急停按钮(室外型) | 个 | 15
44 | 030411006001 | 接线盒 | 钢制开关盒、插座盒安装 安装方式：暗装 | 个 | 230
45 | 030411006002 | 接线盒 | 防爆钢制开关盒、插座盒安装 安装方式：暗装 | 个 | 1
46 | 030411006003 | 接线盒 | 钢制接线盒、灯头接线盒、过路盒安装 安装方式：暗装 | 个 | 183
47 | 030411006004 | 接线盒 | 防爆钢制接线盒、灯头接线盒、过路盒安装 安装方式：暗装 | 个 | 8
48 | 030411003001 | 桥架 | 热镀锌桥架 300*150 含弯头、三通或四通、盖板、附件安装、接地跨接等 | m | 58.81
本页小计
【表10.2.2-16】
工程清单计价表
单位(专业)工程名称:4#制剂楼-安装工程 | [5 empty] | 标段: |  |  |  |  | 第8页 共44页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
49 | 030411003002 | 桥架 | 室外型防水防腐304不锈钢桥架 300x100 含弯头、三通或四通、盖板、附件安装、接地跨接等 | m | 35.11
50 | 030413001001 | 铁构件 | 电缆桥架支吊架制作安装 材质：镀锌镍钢制支架 | kg | 127.73
51 | 030409002001 | 接地母线 | 接地母线 材质及规格：-25x4热镀锌扁钢 敷设方式：沿桥架 | m | 97.58
52 | 030411001001 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC20 | m | 1054.00
53 | 030411001002 | 配管 | 砖、混凝土结构明配镀锌钢管 SC20 | m | 972.00
54 | 030411001003 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC25 | m | 610.00
55 | 030411001004 | 配管 | 砖、混凝土结构明配镀锌钢管 SC25 | m | 1126.00
56 | 030411001005 | 配管 | 砖、混凝土结构明配镀锌钢管 SC32 | m | 41.41
57 | 030411001006 | 配管 | 砖、混凝土结构明配镀锌钢管 SC40 | m | 17.88
58 | 030411001007 | 配管 | 砖、混凝土结构明配镀锌钢管 SC50 | m | 170.00
59 | 030411001008 | 配管 | 砖、混凝土结构明配镀锌钢管 SC70 | m | 15.87
60 | 030411001009 | 配管 | 砖、混凝土结构明配镀锌钢管 SC80 | m | 60.00
本页小计
【表10.2.2-16】
工程清单计价表
单位(专业)工程名称:4#制剂楼-安装工程 | [5 empty] | 标段: |  |  |  |  | 第9页 共44页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
61 | 030411001010 | 配管 | 金属软管敷设 内径（mm）≤20每根长≤1m | m | 115.50
62 | 030411004001 | 配线 | 管内穿线 ZB-BV-2.5 | m | 8375.21
63 | 030411004002 | 配线 | 管内穿线 ZB-BV-4 | m | 59.94
64 | 030411004003 | 配线 | 管内穿线 ZB-BVR-2.5 | m | 756.31
65 | 030411004004 | 配线 | 管内穿线 ZBNH-BV-2.5 | m | 37.06
66 | 030411004005 | 配线 | 管内穿线 ZBNH-BVR-2.5 | m | 13.39
67 | 030408001001 | 电力电缆 | 矿物不燃型电缆敷设 RTTYZ-5x4 敷设方式：穿管、桥架 | m | 14.31
68 | 030408001002 | 电力电缆 | 矿物不燃型电缆敷设 RTTYZ-5x16 敷设方式：穿管、桥架 | m | 125.85
69 | 030408001003 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 WDZB-YJY-3×2.5 敷设方式：穿管、桥架 | m | 318.85
70 | 030408001004 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 WDZB-YJY-4x2.5 敷设方式：穿管、桥架 | m | 55.40
71 | 030408001005 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 WDZB-YJY-3×4 敷设方式：穿管、桥架 | m | 31.83
72 | 030408001006 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 WDZB-YJY-5x2.5 敷设方式：穿管、桥架 | m | 672.32
本页小计
【表10.2.2-16】
工程清单计价表
单位(专业)工程名称:4#制剂楼-安装工程 | [5 empty] | 标段: |  |  |  |  | 第10页 共44页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
73 | 030408001007 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 ZB-YJV-5×2.5 敷设方式：穿管、桥架 | m | 247.99
74 | 030408001008 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 WDZB-YJY-5x4 敷设方式：穿管、桥架 | m | 127.33
75 | 030408001009 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 ZB-YJV-5×4 敷设方式：穿管、桥架 | m | 80.60
76 | 030408001010 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 WDZB-YJY-5x6 敷设方式：穿管、桥架 | m | 118.79
77 | 030408001011 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 ZB-YJV-5×10 敷设方式：穿管、桥架 | m | 20.38
78 | 030408001012 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 ZBNH-YJV-4x16 敷设方式：穿管、桥架 | m | 8.95
79 | 030408001013 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 WDZB-YJY-5x16 敷设方式：穿管、桥架 | m | 250.40
80 | 030408001014 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 WDZB-YJY-4x25+1x16 敷设方式：穿管、桥架 | m | 60.85
81 | 030408001015 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 WDZB-YJY-4×35+1×16 敷设方式：穿管、桥架 | m | 168.51
82 | 030408001016 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 ZB-YJV-4×50+1×25 敷设方式：穿管、桥架 | m | 88.03
本页小计
【表10.2.2-16】
工程清单计价表
单位(专业)工程名称:4#制剂楼-安装工程 | [5 empty] | 标段: |  |  |  |  | 第11页 共44页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
83 | 030408002001 | 控制电缆 | 控制电缆敷设 ZB-KVVP-3x1.5 | m | 353.12
84 | 030408007001 | 控制电缆头 | 控制电缆头制作、安装 终端头（芯以下）6 | 个 | 24
85 | 030408006001 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 型号及规格：1kv以下截面10mm2及以下三芯及以上 | 个 | 104
86 | 030408006002 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 型号及规格：1kv以下截面25mm2及以下三芯及以上 | 个 | 18
87 | 030408006003 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 型号及规格：1kv以下截面35mm2 | 个 | 12
88 | 030408006004 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 型号及规格：1kv以下截面120mm2 | 个 | 4
89 | 030408006005 | 电力电缆头 | 矿物绝缘电力电缆终端头制作、安装 型号及规格：RTTYZ-5x4 | 个 | 4
90 | 030408006006 | 电力电缆头 | 矿物绝缘电力电缆终端头制作、安装 型号及规格：RTTYZ-5x16 | 个 | 4
91 | 030409002002 | 接地母线 | 接地母线 材质：-40*4热镀锌扁钢 安装形式：沿砖混结构暗敷 | m | 2.00
本页小计
【表10.2.2-16】
工程清单计价表
单位(专业)工程名称:4#制剂楼-安装工程 | [5 empty] | 标段: |  |  |  |  | 第12页 共44页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
92 | 030409002003 | 接地母线 | 接地母线 材质：-40*4热镀锌扁钢 安装形式：沿砖混结构明敷 | m | 253.20
93 | 030409008001 | 等电位端子箱、 测试板 | 总等电位箱 含总等电位箱接线，做法详见设计图纸 | 台 | 1
94 | 030414011001 | 接地装置 | 接地装置调试 | 系统 | 1
给水
95 | 031001003001 | 不锈钢管 | 室内304薄壁不锈钢给水管（双卡压式连接） DN15；管道及管件安装；管道消毒冲洗，水压试验 | m | 76.52
96 | 031001003002 | 不锈钢管 | 室内304薄壁不锈钢给水管（双卡压式连接） DN20；管道及管件安装；管道消毒冲洗，水压试验 | m | 40.95
97 | 031001003003 | 不锈钢管 | 室内304薄壁不锈钢给水管（双卡压式连接） DN25；管道及管件安装；管道消毒冲洗，水压试验 | m | 20.82
98 | 031001003004 | 不锈钢管 | 室内304薄壁不锈钢给水管（双卡压式连接） DN32；管道及管件安装；管道消毒冲洗，水压试验 | m | 12.71
本页小计
【表10.2.2-16】
工程清单计价表
单位(专业)工程名称:4#制剂楼-安装工程 | [5 empty] | 标段: |  |  |  |  | 第13页 共44页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
99 | 031001003005 | 不锈钢管 | 室内304薄壁不锈钢给水管（双卡压式连接） DN40；管道及管件安装；管道消毒冲洗，水压试验 | m | 21.27
100 | 031001003006 | 不锈钢管 | 室内304薄壁不锈钢给水管（双卡压式连接） DN50；管道及管件安装；管道消毒冲洗，水压试验 | m | 16.24
101 | 031001003007 | 不锈钢管 | 室内304薄壁不锈钢给水管（双卡压式连接） DN65；管道及管件安装；管道消毒冲洗，水压试验 | m | 15.09
102 | 031002001001 | 管道支吊架 | 管道支吊架制作安装 | Kg | 224.40
103 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 管道支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 | kg | 224.40
104 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 不锈钢截止阀 DN15 连接方式：螺纹连接 | 个 | 8
105 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 不锈钢截止阀 DN20 连接方式：螺纹连接 | 个 | 3
106 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 不锈钢球阀 DN25 连接方式：螺纹连接 | 个 | 4
107 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 不锈钢截止阀 DN32 连接方式：螺纹连接 | 个 | 2
108 | 031003001005 | 螺纹阀门 | 不锈钢截止阀 DN40 连接方式：螺纹连接 | 个 | 5
本页小计
【表10.2.2-16】
工程清单计价表
单位(专业)工程名称:4#制剂楼-安装工程 | [5 empty] | 标段: |  |  |  |  | 第14页 共44页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
109 | 031003001006 | 螺纹阀门 | 止回阀 DN15 连接方式：螺纹连接 | 个 | 1
110 | 031003001007 | 螺纹阀门 | 止回阀 DN25 连接方式：螺纹连接 | 个 | 1
111 | 031003001008 | 螺纹阀门 | 止回阀 DN40 连接方式：螺纹连接 | 个 | 1
112 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 水龙头安装 DN15 | 个 | 12
113 | 031003013001 | 水表 | 法兰水表组成安装 DN65（管井，含1个不锈钢数字远传水表、2个不锈钢闸阀、法兰及螺栓 ） | 组 | 1
114 | 031208002001 | 管道绝热 | 橡塑管壳安装(管道) 管道DN50mm以下 做法：B1级橡塑保温,厚度20mm | m3 | 0.63
115 | 031208002002 | 管道绝热 | 橡塑管壳安装(管道) 管道DN80mm以下 做法：B1级橡塑保温,厚度20mm | m3 | 0.01
116 | 031208007001 | 防潮层、保护层 | 管道保温层外包0.5mm铝箔外保护层 | m2 | 34.90
排水
117 | 031001007001 | 复合管 | 钢骨架聚乙烯复合排水管,电磁感应加热焊接 DN50；管道及管件安装，灌水试验、塑料吊杆及管夹安装 | m | 48.93
本页小计
【表10.2.2-16】
工程清单计价表
单位(专业)工程名称:4#制剂楼-安装工程 | [5 empty] | 标段: |  |  |  |  | 第15页 共44页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
118 | 031001007002 | 复合管 | 钢骨架聚乙烯复合排水管,电磁感应加热焊接 DN80；管道及管件安装，灌水试验、塑料吊杆及管夹安装 | m | 21.56
119 | 031001007003 | 复合管 | 钢骨架聚乙烯复合排水管,电磁感应加热焊接 DN100；管道及管件安装，灌水试验、塑料吊杆及管夹安装 | m | 27.10
120 | 031001003008 | 不锈钢管 | S30408不锈钢管,承插压合式连接 DN80；管道及管件安装，灌水试验、塑料吊杆及管夹安装 | m | 45.67
121 | 031001003009 | 不锈钢管 | S30408不锈钢管,承插压合式连接 DN100；管道及管件安装，灌水试验、塑料吊杆及管夹安装 | m | 25.32
122 | 031004014002 | 给、排水附(配)件 | 地漏 DN50 | 个 | 6
123 | 031004014003 | 给、排水附(配)件 | 地漏 DN80 | 个 | 9
124 | 031004014004 | 给、排水附(配)件 | 地面清扫口 DN50 | 个 | 3
125 | 031004014005 | 给、排水附(配)件 | 地面清扫口 DN80 | 个 | 2
126 | 031004014006 | 给、排水附(配)件 | 地面清扫口 DN100 | 个 | 3
127 | 031004003001 | 洗脸盆 | 不锈钢洗手池安装，含五金配件、洗脸盆、冷水龙头等，洗手池规格尺寸满足设计及业主要求 | 组 | 13
本页小计
【表10.2.2-16】
工程清单计价表
单位(专业)工程名称:4#制剂楼-安装工程 | [5 empty] | 标段: |  |  |  |  | 第16页 共44页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
128 | 031004008001 | 其他成品卫生器具 | 不锈钢拖把池，含五金配件、拖布池、水龙头等，拖把池规格尺寸满足设计及业主要求 | 组 | 2
129 | 031004010001 | 淋浴器 | 紧急喷淋，含成套配件等 | 套 | 1
|  | 空调水系统 |  |  | 0
130 | 031001001001 | 镀锌钢管 | 空调冷凝水管 镀锌钢管DN32螺纹连接，含管件安装 管道压力试验、水冲洗满足设计要求 | m | 96.42
131 | 031001001002 | 镀锌钢管 | 空调供回水管 镀锌钢管DN25螺纹连接，含管件安装 管道压力试验、水冲洗满足设计要求 | m | 3.93
132 | 031001001003 | 镀锌钢管 | 空调供回水管 镀锌钢管DN32螺纹连接，含管件安装 管道压力试验、水冲洗满足设计要求 | m | 24.74
133 | 031001001004 | 镀锌钢管 | 空调供回水管 镀锌钢管DN50螺纹连接，含管件安装 管道压力试验、水冲洗满足设计要求 | m | 15.65
本页小计
【表10.2.2-16】
工程清单计价表
单位(专业)工程名称:4#制剂楼-安装工程 | [5 empty] | 标段: |  |  |  |  | 第17页 共44页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
134 | 031001001005 | 镀锌钢管 | 空调供回水管 镀锌钢管DN65螺纹连接， 含管件安装 管道压力试验、水冲洗满足设计要求 | m | 46.14
135 | 031001001006 | 镀锌钢管 | 空调供回水管 镀锌钢管DN80螺纹连接，含管件安装 管道压力试验、水冲洗满足设计要求 | m | 31.71
136 | 031001002001 | 钢管 | 蒸汽管 无缝钢管φ18x3 法兰连接，含管件安装，含管道二次安装及镀锌费、 管道压力试验、水冲洗满足设计要求 ，含法兰片，法兰采用软垫片,其材料为柔性石墨复合垫片,垫片厚度应满足系统承压和密封要求。 | m | 3.80
137 | 031001002002 | 钢管 | 蒸汽管 无缝钢管φ25x3 法兰连接，含管件安装，含管道二次安装及镀锌费、 管道压力试验、水冲洗满足设计要求 ，含法兰片，法兰采用软垫片,其材料为柔性石墨复合垫片,垫片厚度应满足系统承压和密封要求。 | m | 14.35
本页小计
【表10.2.2-16】
工程清单计价表
单位(专业)工程名称:4#制剂楼-安装工程 | [5 empty] | 标段: |  |  |  |  | 第18页 共44页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
138 | 031001002003 | 钢管 | 蒸汽管 无缝钢管φ32x3.5 法兰连接，含管件安装，含管道二次安装及镀锌费、 管道压力试验、水冲洗满足设计要求 ，含法兰片，法兰采用软垫片,其材料为柔性石墨复合垫片,垫片厚度应满足系统承压和密封要求。 | m | 16.30
139 | 031001002004 | 钢管 | 蒸汽管 无缝钢管φ38x3.5 法兰连接，含管件安装，含管道二次安装及镀锌费、 管道压力试验、水冲洗满足设计要求 ，含法兰片，法兰采用软垫片,其材料为柔性石墨复合垫片,垫片厚度应满足系统承压和密封要求。 | m | 9.75
140 | 031001002005 | 钢管 | 蒸汽管 无缝钢管φ45x3.5 法兰连接，含管件安装，含管道二次安装及镀锌费、 管道压力试验、水冲洗满足设计要求 ，含法兰片，法兰采用软垫片,其材料为柔性石墨复合垫片,垫片厚度应满足系统承压和密封要求。 | m | 17.25
本页小计
【表10.2.2-16】
工程清单计价表
单位(专业)工程名称:4#制剂楼-安装工程 | [5 empty] | 标段: |  |  |  |  | 第19页 共44页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
141 | 031001002006 | 钢管 | 蒸汽管 无缝钢管φ57x3.5 法兰连接，含管件安装，含管道二次安装及镀锌费、 管道压力试验、水冲洗满足设计要求 ，含法兰片，法兰采用软垫片,其材料为柔性石墨复合垫片,垫片厚度应满足系统承压和密封要求。 | m | 3.94
142 | 031001002007 | 钢管 | 空调供回水管 无缝钢管 DN100(φ108X4) 法兰连接，含管件安装，含管道二次安装及镀锌费、 管道压力试验、水冲洗满足设计要求 ，含法兰片，法兰采用软垫片,其材料为柔性石墨复合垫片,垫片厚度应满足系统承压和密封要求。 | m | 14.81
143 | 031001002008 | 钢管 | 空调供回水管 无缝钢管 DN125(φ133X4) 法兰连接，含管件安装，含管道二次安装及镀锌费、 管道压力试验、水冲洗满足设计要求 ，含法兰片，法兰采用软垫片,其材料为柔性石墨复合垫片,垫片厚度应满足系统承压和密封要求。 | m | 16.51
本页小计
【表10.2.2-16】
工程清单计价表
单位(专业)工程名称:4#制剂楼-安装工程 | [5 empty] | 标段: |  |  |  |  | 第20页 共44页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
144 | 031001002009 | 钢管 | 空调供回水管 无缝钢管DN150(φ159X4.5) 法兰连接，含管件安装，含管道二次安装及镀锌费、 管道压力试验、水冲洗满足设计要求 ，含法兰片，法兰采用软垫片,其材料为柔性石墨复合垫片,垫片厚度应满足系统承压和密封要求。 | m | 55.71
145 | 031002003001 | 套管 | 一般穿墙钢套管制作安装 DN100 | 个 | 3
146 | 030804001001 | 低压碳钢管件 | 钢制大小头 DN65 | 个 | 8
147 | 030804001002 | 低压碳钢管件 | 钢制大小头 DN100 | 个 | 6
148 | 030603002001 | 调节阀 | 电动压差旁通阀 (带压差控制器) DN32，含电动执行机构、电气接线、调试 | 个 | 1
149 | 030603002002 | 调节阀 | 电动压差旁通阀 (带压差控制器) DN65，含电动执行机构、电气接线、调试 | 个 | 2
150 | 030603002003 | 调节阀 | 电动压差旁通阀 (带压差控制器) DN80，含电动执行机构、电气接线、调试 | 个 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
工程清单计价表
单位(专业)工程名称:4#制剂楼-安装工程 | [5 empty] | 标段: |  |  |  |  | 第21页 共44页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
151 | 030603002004 | 调节阀 | 电动压差旁通阀 (带压差控制器) DN125，含电动执行机构、电气接线、调试 | 个 | 1
152 | 030603002005 | 调节阀 | 调节型电动二通阀 DN15，含电动执行机构、电气接线、调试 | 个 | 1
153 | 030603002006 | 调节阀 | 调节型电动二通阀 DN20，含电动执行机构、电气接线、调试 | 个 | 2
154 | 030603002007 | 调节阀 | 调节型电动二通阀 DN25，含电动执行机构、电气接线、调试 | 个 | 3
155 | 030603002008 | 调节阀 | 调节型电动二通阀 DN40，含电动执行机构、电气接线、调试 | 个 | 1
156 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 蝶阀 DN25 型号、连接方式：满足设计要求 | 个 | 2
157 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 | 蝶阀 DN32 型号、连接方式：满足设计要求 | 个 | 4
158 | 031003003003 | 焊接法兰阀门 | 蝶阀 DN65 型号、连接方式：满足设计要求 | 个 | 16
159 | 031003003004 | 焊接法兰阀门 | 蝶阀 DN100 型号、连接方式：满足设计要求 | 个 | 6
160 | 031003003005 | 焊接法兰阀门 | 蝶阀 DN125 型号、连接方式：满足设计要求 | 个 | 4
本页小计
【表10.2.2-16】
工程清单计价表
单位(专业)工程名称:4#制剂楼-安装工程 | [5 empty] | 标段: |  |  |  |  | 第22页 共44页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
161 | 031003003013 | 焊接法兰阀门 | 截止阀 DN15 型号、连接方式：满足设计要求 | 个 | 1
162 | 031003003014 | 焊接法兰阀门 | 截止阀 DN20 型号、连接方式：满足设计要求 | 个 | 7
163 | 031003003015 | 焊接法兰阀门 | 截止阀 DN25 型号、连接方式：满足设计要求 | 个 | 3
164 | 031003003016 | 焊接法兰阀门 | 截止阀 DN32 型号、连接方式：满足设计要求 | 个 | 1
165 | 031003003017 | 焊接法兰阀门 | 截止阀 DN65 型号、连接方式：满足设计要求 | 个 | 6
166 | 031003003006 | 焊接法兰阀门 | 截止阀 DN100 型号、连接方式：满足设计要求 | 个 | 3
167 | 031003003007 | 焊接法兰阀门 | 截止阀 DN125 型号、连接方式：满足设计要求 | 个 | 1
168 | 031003003018 | 焊接法兰阀门 | 闸阀DN25 型号、连接方式：满足设计要求 | 个 | 1
169 | 031003003019 | 焊接法兰阀门 | 闸阀DN32 型号、连接方式：满足设计要求 | 个 | 2
170 | 031003003020 | 焊接法兰阀门 | 闸阀DN50 型号、连接方式：满足设计要求 | 个 | 1
171 | 031003003021 | 焊接法兰阀门 | 闸阀DN80 型号、连接方式：满足设计要求 | 个 | 3
本页小计
【表10.2.2-16】
工程清单计价表
单位(专业)工程名称:4#制剂楼-安装工程 | [5 empty] | 标段: |  |  |  |  | 第23页 共44页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
172 | 031003003008 | 焊接法兰阀门 | 止回阀 DN100 型号、连接方式：满足设计要求 | 个 | 3
173 | 031003003022 | 焊接法兰阀门 | 柱塞阀 DN15 型号、连接方式：满足设计要求 | 个 | 3
174 | 031003003023 | 焊接法兰阀门 | 柱塞阀 DN20 型号、连接方式：满足设计要求 | 个 | 6
175 | 031003003024 | 焊接法兰阀门 | 柱塞阀 DN25 型号、连接方式：满足设计要求 | 个 | 9
176 | 031003003025 | 焊接法兰阀门 | 柱塞阀 DN40 型号、连接方式：满足设计要求 | 个 | 3
177 | 031003001022 | 螺纹阀门 | 自动排气阀 DN20 型号、连接方式：满足设计要求 | 个 | 4
178 | 031003003026 | 焊接法兰阀门 | 自力式压差控制阀 DN32 型号、连接方式：满足设计要求 | 个 | 1
179 | 031003003027 | 焊接法兰阀门 | 自力式压差控制阀 DN65 型号、连接方式：满足设计要求 | 个 | 2
180 | 031003003009 | 焊接法兰阀门 | 自力式压差控制阀 DN125 型号、连接方式：满足设计要求 | 个 | 1
181 | 031003003030 | 焊接法兰阀门 | Y型过滤器 DN15 型号、连接方式：满足设计要求 | 个 | 1
182 | 031003003031 | 焊接法兰阀门 | Y型过滤器 DN20 型号、连接方式：满足设计要求 | 个 | 2
本页小计
【表10.2.2-16】
工程清单计价表
单位(专业)工程名称:4#制剂楼-安装工程 | [5 empty] | 标段: |  |  |  |  | 第24页 共44页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
183 | 031003003032 | 焊接法兰阀门 | Y型过滤器 DN25 型号、连接方式：满足设计要求 | 个 | 3
184 | 031003003028 | 焊接法兰阀门 | Y型过滤器 DN32 型号、连接方式：满足设计要求 | 个 | 1
185 | 031003003033 | 焊接法兰阀门 | Y型过滤器 DN40 型号、连接方式：满足设计要求 | 个 | 1
186 | 031003003029 | 焊接法兰阀门 | Y型过滤器 DN65 型号、连接方式：满足设计要求 | 个 | 2
187 | 031003003010 | 焊接法兰阀门 | Y型过滤器 DN100 型号、连接方式：满足设计要求 | 个 | 3
188 | 031003003011 | 焊接法兰阀门 | Y型过滤器 DN125 型号、连接方式：满足设计要求 | 个 | 1
189 | 031004014007 | 给、排水附(配)件 | 地漏 DN50 | 个 | 4
190 | 031003003012 | 焊接法兰阀门 | 水流开关 DN65 | 个 | 4
191 | 031003010001 | 软接头（软管） | 可挠曲橡胶软接头 DN65 连接方式：法兰连接，含法兰及螺栓等 | 个 | 8
192 | 031003010002 | 软接头（软管） | 可挠曲橡胶软接头 DN100 连接方式：法兰连接，含法兰及螺栓等 | 个 | 6
本页小计
【表10.2.2-16】
工程清单计价表
单位(专业)工程名称:4#制剂楼-安装工程 | [5 empty] | 标段: |  |  |  |  | 第25页 共44页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
193 | 031003010003 | 软接头（软管） | 可挠曲橡胶软接头 DN20 连接方式：法兰连接，含法兰及螺栓等 | 个 | 1
194 | 031003010004 | 软接头（软管） | 可挠曲橡胶软接头 DN25 连接方式：法兰连接，含法兰及螺栓等 | 个 | 2
195 | 031003010005 | 软接头（软管） | 可挠曲橡胶软接头 DN40 连接方式：法兰连接，含法兰及螺栓等 | 个 | 1
196 | 031003007001 | 疏水器 | 疏水器组成安装（法兰连接） DN15，含1个检修阀、2个截止阀、1个止回阀，含法兰及螺栓等 | 组 | 7
197 | 031003007002 | 疏水器 | 疏水器组成安装（法兰连接） DN25，含1个检修阀、2个截止阀、1个止回阀，含法兰及螺栓等 | 组 | 7
198 | 031003007003 | 疏水器 | 疏水器组成安装（法兰连接） DN32，含1个检修阀、2个截止阀、1个止回阀，含法兰及螺栓等 | 组 | 7
199 | 030601001001 | 温度仪表 | 温度计(就地显示) | 支 | 12
200 | 030601002001 | 压力仪表 | 压力表(就地显示) | 台 | 33
201 | 031006008001 | 水处理器 | 旁流水处理装置，进出水口通径:DN25，功率:0.012kW | 台 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
工程清单计价表
单位(专业)工程名称:4#制剂楼-安装工程 | [5 empty] | 标段: |  |  |  |  | 第26页 共44页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
202 | 030113001001 | 冷水机组 | 模块化风冷式冷水机组 制冷量:130KW，输入功率:39KW(380V)，冷冻水流量:22.4m3/h，冷冻水进出水温度:12°C/7°C，制冷剂:R410A | 台 | 4
203 | 030109001001 | 离心式泵 | 单级立式离心冷冻水泵 流量:49m3/h，扬程:28m，输入功率:7.5KW，转速:2960r/min | 台 | 3
204 | 031006002001 | 稳压给水设备 | 定压补水装置，罐体调节容积:0.3m3，水系统总高度3米，流量:2~4m3/h | 套 | 1
205 | 031208002003 | 管道绝热 | 橡塑保温材料(导热系数≤0.038W/m.k难燃B1级)保温，管道DN50mm以下，保温厚20mm，具体详见设计图纸 | m3 | 0.38
206 | 031208002004 | 管道绝热 | 橡塑保温材料(导热系数≤0.038W/m.k难燃B1级)保温，管道DN50mm以下，保温厚度35mm，具体详见设计图纸 | m3 | 0.42
207 | 031208002005 | 管道绝热 | 橡塑保温材料(导热系数≤0.038W/m.k难燃B1级)保温，管道DN125mm以下，保温厚度35mm，具体详见设计图纸 | m3 | 1.04
208 | 031208002006 | 管道绝热 | 橡塑保温材料(导热系数≤0.038W/m.k难燃B1级)保温，管道DN125mm以下，保温厚度40mm，具体详见设计图纸 | m3 | 2.14
209 | 031208002007 | 管道绝热 | 硅酸铝(导热系数≤0.12W/m.K不燃A级)保温，管道DN50mm以下，保温厚度50mm，具体详见设计图纸 | m3 | 0.85
本页小计
【表10.2.2-16】
工程清单计价表
单位(专业)工程名称:4#制剂楼-安装工程 | [5 empty] | 标段: |  |  |  |  | 第27页 共44页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
210 | 031208002008 | 管道绝热 | 硅酸铝(导热系数≤0.12W/m.K不燃A级)保温，管道DN50mm以下，保温厚度60mm，具体详见设计图纸 | m3 | 0.09
211 | 031208004001 | 阀门绝热 | 阀门橡塑保温，阀门DN50mm，具体详见设计图纸 | 个 | 1
212 | 031208004002 | 阀门绝热 | 阀门橡塑保温，阀门DN125mm以下，具体详见设计图纸 | 个 | 67
213 | 030413001002 | 铁构件 | 管道支架制作安装 | kg | 128.00
214 | 031201003002 | 金属结构刷油 | 支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 | kg | 300.00
215 | 031009002001 | 空调水工程系统调试 | 空调水系统调试 | 系统 | 1
|  | 洁净空调风 |  |  | 0
本页小计
【表10.2.2-16】
工程清单计价表
单位(专业)工程名称:4#制剂楼-安装工程 | [5 empty] | 标段: |  |  |  |  | 第28页 共44页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
216 | 030701003001 | 空调器 | 组合式洁净空调机组 AFU-101；额定风量:27700m3/h，制冷能力:291kW，制热能力:134kW，送风机电机功率:30kW，风机电机选用变频电机，自动控制柜及自控系统由厂家配套提供，新风段(带手动调节阀)、粗效过滤段(袋式G4)、新、回风混合段(带手动调节阀)、中效过滤段(袋式F6)、表冷段、风机段、均流段、蒸汽加热段、蒸汽加湿段、中间段、中效过滤段(袋式F8)、出风段(带手动调节阀)，含减震垫、支架制作安装等具体要求详见图纸并满足业主要求 | 台 | 1
217 | 030701003002 | 空调器 | 组合式洁净空调机组 AHU-101；额定风量:2000m3/h，制冷能力:12kW，制热能力:5kW，送风机电机功率:3kW，风机电机选用变频电机，自动控制柜及自控系统由厂家配套提供，新风段(带手动调节阀)、粗效过滤段(袋式G4)、新、回风混合段(带手动调节阀)、中效过滤段(袋式F6)、表冷段、风机段、均流段、蒸汽加热段、蒸汽加湿段、中间段、中效过滤段(袋式F8)、出风段(带手动调节阀)，含减震垫、支架制作安装等具体要求详见图纸并满足业主要求 | 台 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
工程清单计价表
单位(专业)工程名称:4#制剂楼-安装工程 | [5 empty] | 标段: |  |  |  |  | 第29页 共44页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
218 | 030701003003 | 空调器 | 组合式洁净空调机组 AHU-102；额定风量:3000m3/h，制冷能力:55kW，制热能力:27kW，送风机电机功率:4kW，风机电机选用变频电机，自动控制柜及自控系统由厂家配套提供，新风段(带手动调节阀)、粗效过滤段(袋式G4)、新、回风混合段(带手动调节阀)、中效过滤段(袋式F6)、表冷段、风机段、均流段、蒸汽加热段、蒸汽加湿段、中间段、中效过滤段(袋式F8)、出风段(带手动调节阀)，含减震垫、支架制作安装等具体要求详见图纸并满足业主要求 | 台 | 1
219 | 030701003004 | 空调器 | 组合式洁净空调机组 AHU-103；额定风量:4700m3/h，制冷能力:62kW，制热能力:39kW，送风机电机功率:4kW，风机电机选用变频电机，自动控制柜及自控系统由厂家配套提供，新风段(带手动调节阀)、粗效过滤段(袋式G4)、新、回风混合段(带手动调节阀)、中效过滤段(袋式F6)、表冷段、风机段、均流段、蒸汽加热段、蒸汽加湿段、中间段、中效过滤段(袋式F8)、出风段(带手动调节阀)，含减震垫、支架制作安装等具体要求详见图纸并满足业主要求 | 台 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
工程清单计价表
单位(专业)工程名称:4#制剂楼-安装工程 | [5 empty] | 标段: |  |  |  |  | 第30页 共44页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
220 | 030701003005 | 空调器 | 多联空调室外机 额定制冷量:33.5kW，额定制热量:36.5kW，额定制冷耗电量:9.83kW(380V)，额定制热耗电量:9.50kW(380V)；含减震垫、支架制作安装、铜管(含管道、管件及冷媒管吹污、气密性试验、真空干燥)制安、冷媒剂充填、分歧器、管道保温、室内外机之间控制线缆及配管、打孔等 具体要求详见图纸并满足业主要求 | 台 | 2
221 | 030701003006 | 空调器 | 多联空调室外机 额定制冷量:8.00kW，额定制热量:9.40kW，额定制冷耗电量:2.10kW(380V)，额定制热耗电量:2.35kW(380V)；含减震垫、支架制作安装、铜管(含管道、管件及冷媒管吹污、气密性试验、真空干燥)制安、冷媒剂充填、分歧器、管道保温、室内外机之间控制线缆及配管、打孔等 具体要求详见图纸并满足业主要求 | 台 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
工程清单计价表
单位(专业)工程名称:4#制剂楼-安装工程 | [5 empty] | 标段: |  |  |  |  | 第31页 共44页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
222 | 030701004001 | 风机盘管 | VRF空调室内机四面出风嵌入式 KTn-1-2.8，额定制冷量:2.8kW，额定制热量:3.2kW，制冷功率:0.053Kw(单相)，制热功率:0.045Kw(单相)，带线控器，回风箱,冷凝水提升泵，含调试、减震器、支架制作安装、铜管(含管道、管件及冷媒管吹污、气密性试验、真空干燥)制安、冷媒剂充填、分歧器、管道保温、室内外机之间控制线缆及配管、打孔等 具体要求详见图纸并满足业主要求 | 台 | 6
223 | 030701004002 | 风机盘管 | VRF空调室内机四面出风壁挂式 KTn-1-2.8，额定制冷量:2.8kW，额定制热量:3.2kW，制冷功率:0.053Kw(单相)，制热功率:0.045Kw(单相)，，带线控器，回风箱,冷凝水提升泵，含调试、减震器、支架制作安装、铜管(含管道、管件及冷媒管吹污、气密性试验、真空干燥)制安、冷媒剂充填、分歧器、管道保温、室内外机之间控制线缆及配管、打孔等 具体要求详见图纸并满足业主要求 | 台 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
工程清单计价表
单位(专业)工程名称:4#制剂楼-安装工程 | [5 empty] | 标段: |  |  |  |  | 第32页 共44页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
224 | 030701004003 | 风机盘管 | VRF空调室内机四面出风嵌入式 KTn-1-3.6，额定制冷量:3.6kW，额定制热量:4.0kW，制冷功率:0.053Kw(单相)，制热功率:0.045Kw(单相)，带线控器，回风箱,冷凝水提升泵，含调试、减震器、支架制作安装、铜管(含管道、管件及冷媒管吹污、气密性试验、真空干燥)制安、冷媒剂充填、分歧器、管道保温、室内外机之间控制线缆及配管、打孔等 具体要求详见图纸并满足业主要求 | 台 | 2
225 | 030701004004 | 风机盘管 | VRF空调室内机四面出风嵌入式 KTn-1-8.0，额定制冷量:8.0kW，额定制热量:9.0kW，制冷功率:0.111Kw(单相)，制热功率:0.100Kw(单相)，带线控器，回风箱,冷凝水提升泵，含调试、减震器、支架制作安装、铜管(含管道、管件及冷媒管吹污、气密性试验、真空干燥)制安、冷媒剂充填、分歧器、管道保温、室内外机之间控制线缆及配管、打孔等 具体要求详见图纸并满足业主要求 | 台 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
工程清单计价表
单位(专业)工程名称:4#制剂楼-安装工程 | [5 empty] | 标段: |  |  |  |  | 第33页 共44页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
226 | 030701004005 | 风机盘管 | VRF空调室内机四面出风嵌入式 KTn-2-4.5，额定制冷量:4.5kW，额定制热量:5.0kW，制冷功率:0.063Kw(单相)，制热功率:0.055Kw(单相)，带线控器，回风箱,冷凝水提升泵，含调试、减震器、支架制作安装、铜管(含管道、管件及冷媒管吹污、气密性试验、真空干燥)制安、冷媒剂充填、分歧器、管道保温、室内外机之间控制线缆及配管、打孔等 具体要求详见图纸并满足业主要求 | 台 | 2
227 | 030701004006 | 风机盘管 | VRF空调室内机四面出风嵌入式 KTn-3-2.8，额定制冷量:2.8kW，额定制热量:3.2kW，制冷功率:0.053(单相)，制热功率:0.045(单相)，带线控器，回风箱,冷凝水提升泵，含调试、减震器、支架制作安装、铜管(含管道、管件及冷媒管吹污、气密性试验、真空干燥)制安、冷媒剂充填、分歧器、管道保温、室内外机之间控制线缆及配管、打孔等 具体要求详见图纸并满足业主要求 | 台 | 3
本页小计
【表10.2.2-16】
工程清单计价表
单位(专业)工程名称:4#制剂楼-安装工程 | [5 empty] | 标段: |  |  |  |  | 第34页 共44页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
228 | 030702002001 | 净化通风管道 | 镀锌薄钢板矩形净化风管 0.5mm，(角钢法兰连接)长边长(mm)≤320；含风管支架，风管法兰垫圈，风管穿越防火墙(楼板)需采取防火保护措施或套管；支架、法兰垫圈、防火保护措施、套管等需满足设计要求，具体详见图纸 | m2 | 332.80
229 | 030702002002 | 净化通风管道 | 镀锌薄钢板矩形净化风管 0.6mm，(角钢法兰连接)长边长(mm)≤450；含风管支架，风管法兰垫圈，风管穿越防火墙(楼板)需采取防火保护措施或套管；支架、法兰垫圈、防火保护措施、套管等需满足设计要求，具体详见图纸 | m2 | 170.43
230 | 030702002003 | 净化通风管道 | 镀锌薄钢板矩形净化风管 0.75mm，(角钢法兰连接)长边长(mm)≤1000；含风管支架，风管法兰垫圈，风管穿越防火墙(楼板)需采取防火保护措施或套管；支架、法兰垫圈、防火保护措施、套管等需满足设计要求，具体详见图纸 | m2 | 139.68
本页小计
【表10.2.2-16】
工程清单计价表
单位(专业)工程名称:4#制剂楼-安装工程 | [5 empty] | 标段: |  |  |  |  | 第35页 共44页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
231 | 030702002004 | 净化通风管道 | 镀锌薄钢板矩形净化风管 1.0mm，(角钢法兰连接)长边长(mm)≤1250；含风管支架，风管法兰垫圈，风管穿越防火墙(楼板)需采取防火保护措施或套管；支架、法兰垫圈、防火保护措施、套管等需满足设计要求，具体详见图纸 | m2 | 139.92
232 | 031208003001 | 通风管道绝热 | 净化空调系统的风管采用橡塑保温材料(导热系数≤0.033W/m.k难燃B1级)且热阻≥0.81m2.k/W保温，空调系统送、回风管保温厚度30mm | m3 | 24.42
233 | 030703001001 | 碳钢阀门 | 70℃防火阀 400X250 | 个 | 2
234 | 030703001002 | 碳钢阀门 | 70℃防火阀 400X320 | 个 | 1
235 | 030703001003 | 碳钢阀门 | 70℃防火阀 630X320 | 个 | 1
236 | 030703001004 | 碳钢阀门 | 70℃防火阀 1250X500 | 个 | 1
237 | 030703001005 | 碳钢阀门 | 70℃防火阀 1250X800 | 个 | 1
238 | 030703001006 | 碳钢阀门 | 电动对开多叶调节阀 400X250，含接线 | 个 | 1
239 | 030703001007 | 碳钢阀门 | 电动对开多叶调节阀 400X320，含接线 | 个 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
工程清单计价表
单位(专业)工程名称:4#制剂楼-安装工程 | [5 empty] | 标段: |  |  |  |  | 第36页 共44页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
240 | 030703001008 | 碳钢阀门 | 电动对开多叶调节阀 630X320，含接线 | 个 | 1
241 | 030703001009 | 碳钢阀门 | 电动对开多叶调节阀 1250X800，含接线 | 个 | 1
242 | 030703001010 | 碳钢阀门 | 电动开关阀 400X250 | 个 | 2
243 | 030703001011 | 碳钢阀门 | 对开多叶调节阀 400X250 | 个 | 1
244 | 030703001012 | 碳钢阀门 | 对开多叶调节阀 400X320 | 个 | 3
245 | 030703001013 | 碳钢阀门 | 对开多叶调节阀 500X320 | 个 | 2
246 | 030703001014 | 碳钢阀门 | 对开多叶调节阀 500X400 | 个 | 1
247 | 030703001015 | 碳钢阀门 | 对开多叶调节阀 630X320 | 个 | 1
248 | 030703001016 | 碳钢阀门 | 对开多叶调节阀 1250X500 | 个 | 1
249 | 030703001017 | 碳钢阀门 | 对开多叶调节阀 1250X800 | 个 | 1
250 | 030703007001 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 高效过滤器静压箱送风口(顶接下送式 带调节阀) 200X200 | 个 | 42
251 | 030703007002 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 高效过滤器静压箱送风口(顶接下送式 带调节阀) 320X200 | 个 | 20
252 | 030703007003 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 高效过滤器静压箱送风口(顶接下送式 带调节阀) 400X200 | 个 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
工程清单计价表
单位(专业)工程名称:4#制剂楼-安装工程 | [5 empty] | 标段: |  |  |  |  | 第37页 共44页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
253 | 030703007004 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 可开式侧壁格栅回风口(带G4滤网) 300X300 | 个 | 14
254 | 030703007005 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 可开式侧壁格栅回风口(带G4滤网) 500X300 | 个 | 11
255 | 030703007006 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 可开式侧壁格栅回风口(带G4滤网) 500X400 | 个 | 8
256 | 030703007007 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 单层百叶风口(带调节阀) 200X100 | 个 | 3
257 | 030703007008 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 单层百叶风口(带调节阀) 300X200 | 个 | 5
258 | 030703007009 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 单层百叶风口(带调节阀) 600X400 | 个 | 2
259 | 031201003003 | 金属结构刷油 | 支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 | kg | 50.00
260 | 080806008001 | 风机盘管检查接线 | 风机盘管检查接线 | 台 | 15
261 | 030704001001 | 通风工程检测、 调试 | 通风空调系统调试费（含风量测定、风压测定、温度测定，各系统风口、阀门调整，管道漏光、漏风试验等所有调试） | 系统 | 1
排风系统
本页小计
【表10.2.2-16】
工程清单计价表
单位(专业)工程名称:4#制剂楼-安装工程 | [5 empty] | 标段: |  |  |  |  | 第38页 共44页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
262 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 镀锌薄钢板共板法兰矩形风管(δ=0.5mm以内咬口)长边长（mm）≤320；含风管支架，风管法兰垫圈，风管穿越防火墙(楼板)需采取防火保护措施或套管；支架、法兰垫圈、防火保护措施、套管等需满足设计要求，具体详见图纸 | m2 | 72.60
263 | 030702001002 | 碳钢通风管道 | 镀锌薄钢板共板法兰矩形风管(δ=0.6mm以内咬口)长边长（mm）≤450；含风管支架，风管法兰垫圈，风管穿越防火墙(楼板)需采取防火保护措施或套管；支架、法兰垫圈、防火保护措施、套管等需满足设计要求，具体详见图纸 | m2 | 118.14
264 | 030702001003 | 碳钢通风管道 | 镀锌薄钢板共板法兰矩形风管(δ=0.75mm以内咬口)长边长（mm）≤1000；含风管支架，风管法兰垫圈，风管穿越防火墙(楼板)需采取防火保护措施或套管；支架、法兰垫圈、防火保护措施、套管等需满足设计要求，具体详见图纸 | m2 | 175.75
265 | 031208003002 | 通风管道绝热 | 空调系统排风管采用橡塑保温材料(导热系数≤0.033W/m.k难燃B1级)且热阻≥0.81m2.k/W保温，保温厚度15mm | m3 | 5.69
266 | 030703001018 | 碳钢阀门 | 70°C防火阀 400*320 | 个 | 2
本页小计
【表10.2.2-16】
工程清单计价表
单位(专业)工程名称:4#制剂楼-安装工程 | [5 empty] | 标段: |  |  |  |  | 第39页 共44页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
267 | 030703001019 | 碳钢阀门 | 70°C防火阀 630X320 | 个 | 1
268 | 030703001020 | 碳钢阀门 | 70°C防火阀 800X400 | 个 | 1
269 | 030703001021 | 碳钢阀门 | 对开多叶调节阀 200*200 | 个 | 1
270 | 030703001022 | 碳钢阀门 | 对开多叶调节阀 250X200 | 个 | 1
271 | 030703001023 | 碳钢阀门 | 对开多叶调节阀 320X200 | 个 | 1
272 | 030703001024 | 碳钢阀门 | 对开多叶调节阀 400*320 | 个 | 2
273 | 030703001025 | 碳钢阀门 | 对开多叶调节阀 500*320 | 个 | 1
274 | 030703001026 | 碳钢阀门 | 对开多叶调节阀 630*320 | 个 | 1
275 | 030703001027 | 碳钢阀门 | 变风量阀 320X320 | 个 | 1
276 | 030703001028 | 碳钢阀门 | 电动开关阀 200X200，含接线 | 个 | 2
277 | 030703001029 | 碳钢阀门 | 电动开关阀 400*320，含接线 | 个 | 1
278 | 030703001030 | 碳钢阀门 | 电动开关阀 400X250，含接线 | 个 | 1
279 | 030703007010 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 可开式侧壁格栅排风口(带G4滤网) 300X300 | 个 | 5
280 | 030703007011 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 可开式侧壁格栅排风口(带G4滤网) 500X300 | 个 | 3
本页小计
【表10.2.2-16】
工程清单计价表
单位(专业)工程名称:4#制剂楼-安装工程 | [5 empty] | 标段: |  |  |  |  | 第40页 共44页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
281 | 030703007012 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 可开式侧壁格栅排风口(带G4滤网) 500X400 | 个 | 2
282 | 030703007013 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 可开式侧壁格栅排风口(带G4滤网) 600X400 | 个 | 5
283 | 030703007014 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 单层百叶风口(带调节阀) 200X100 | 个 | 3
284 | 030703007015 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 单层百叶风口(带调节阀) 300X200 | 个 | 5
285 | 030703007016 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 单层百叶风口(带调节阀) 400X300 | 个 | 12
286 | 030703007017 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 可调门百叶 500X400 | 个 | 5
287 | 030703007018 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 外墙防雨百叶窗 1000X900 | 个 | 6
288 | 030108001001 | 离心式通风机 | 低噪声离心风机箱 DBF-225A，风量:1810m3/h，全压:250Pa，转速:1350r/min，功率:0.25kW，含减振支吊架制作安装、调试 | 台 | 1
289 | 030108001002 | 离心式通风机 | 低噪声离心风机箱 DBF-250A，风量:2020m3/h，全压:340Pa，转速:1350r/min，功率:0.55kW，含减振支吊架制作安装、调试 | 台 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
工程清单计价表
单位(专业)工程名称:4#制剂楼-安装工程 | [5 empty] | 标段: |  |  |  |  | 第41页 共44页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
290 | 030108001003 | 离心式通风机 | 低噪声离心风机箱 DBF-225A，风量:1200m3/h，全压:280Pa，转速:1350r/min，功率:0.25kW，含减振支吊架制作安装、调试 | 台 | 1
291 | 030108001004 | 离心式通风机 | 低噪声离心风机箱 DBF-315A，风量:4500m3/h，全压:550Pa，转速:1350r/min，功率:1.1kW，含减振支吊架制作安装、调试 | 台 | 1
292 | 030404033001 | 风扇 | 吸顶式房间通风器 JVF-CM-55，功率:0.11kW，风量:610m3/h，全压:275Pa，含减振支吊架制作安装、调试 | 台 | 1
293 | 030108001005 | 离心式通风机 | 柜式中效风机箱 EU-101-1，含:进风段+中效过滤段(袋式F6)+中间段+排风机出风段，风量:8000m3/h，机外余压:430Pa，功率:3kW ，噪声:80dB(A)，水平进风,水平出风,单风机，过滤器均带测压孔，风机电机选用变频电机等满足设计及业主要求 | 台 | 1
294 | 030108001006 | 离心式通风机 | 柜式中效风机箱 EU-102-XP，含:进风段+高效过滤段(H13)+中间段+排风机出风段，风量:800m3/h，机外余压:330Pa，功率:0.55kW，水平进风,水平出风,单风机，过滤器均带测压孔，风机电机选用变频电机等满足设计及业主要求 | 台 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
工程清单计价表
单位(专业)工程名称:4#制剂楼-安装工程 | [5 empty] | 标段: |  |  |  |  | 第42页 共44页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
295 | 030108001007 | 离心式通风机 | 柜式中效风机箱 EU-103-1，含:进风段+高效过滤段(H13)+中间段+排风机出风段，风量:3000m3/h，机外余压:430Pa，功率:1.5kW，水平进风,水平出风,单风机，过滤器均带测压孔，风机电机选用变频电机等满足设计及业主要求 | 台 | 1
296 | 030108001008 | 离心式通风机 | 柜式中效风机箱 PF-101-1，含:进风段+活性炭过滤段+中间段+排风机出风段，风量:5200m3/h，机外余压:430Pa，功率:2.2kW ，噪声:75dB(A)，水平进风,水平出风,单风机，过滤器均带测压孔，风机电机选用变频电机等满足设计及业主要求 | 台 | 1
297 | 03B001 | 外置式臭氧发生器 | 外置式臭氧发生器，臭氧产量:70~120g/h，功率:1.5KVA，压缩空气压力:≥0.2MPa，压缩空气用量:12m3/h，冷却水用量:0.3~0.4m3/h | 台 | 1
298 | 031201003004 | 金属结构刷油 | 支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 | kg | 50.00
299 | 030704001002 | 通风工程检测、 调试 | 通风空调系统调试费（含风量测定、风压测定、温度测定，各系统风口、阀门调整，管道漏光、漏风试验等所有调试） | 系统 | 1
弱电工程
本页小计
【表10.2.2-16】
工程清单计价表
单位(专业)工程名称:4#制剂楼-安装工程 | [5 empty] | 标段: |  |  |  |  | 第43页 共44页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
300 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 室内红外彩色固定半球网络摄像机安装、调试：1/2.7"CMOS,≥400万像素,宽动态,带音频接口 | 台 | 18
301 | 030502012001 | 信息插座 | 语音插座安装:含六类非屏蔽信息模块、单孔面板、钢制86底盒 | 个 | 8
302 | 030502012002 | 信息插座 | 数据插座安装:含六类非屏蔽信息模块、单孔面板、钢制86底盒 | 个 | 8
303 | 030502012003 | 信息插座 | 数据+语音插座安装:含六类非屏蔽信息模块*2、双孔面板、钢制86底盒 | 个 | 3
304 | 030502012004 | 信息插座 | 数据+数据插座安装:含六类非屏蔽信息模块*2、双孔面板、钢制86底盒 | 个 | 8
305 | 030411001012 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配JDG20 | m | 363.30
306 | 030502005001 | 双绞线缆 | 管内穿放 六类四对八芯非屏蔽双绞线 低烟无卤型 | m | 369.30
307 | 030502005002 | 双绞线缆 | 桥架内布放 六类四对八芯非屏蔽双绞线 低烟无卤型 | m | 1441.70
308 | 030502019001 | 双绞线缆测试 | 测试 4对双绞线缆 | 链路 | 38
抗震支架
本页小计
【表10.2.2-16】
工程清单计价表
单位(专业)工程名称:4#制剂楼-安装工程 | [5 empty] | 标段: |  |  |  |  | 第44页 共44页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
309 | 031002001002 | 管道支吊架 | 单管侧向抗震支架 SG-DN65-T | 套 | 5
310 | 031002001003 | 管道支吊架 | 单管侧纵向抗震支架 SG-DN65-TL | 套 | 5
311 | 031002001004 | 管道支吊架 | 单管侧向抗震支架 SG-DN100-T | 套 | 9
312 | 031002001005 | 管道支吊架 | 单管侧纵向抗震支架 SG-DN100-TL | 套 | 7
313 | 031002001006 | 管道支吊架 | 桥架侧向抗震支架 QJ-200-T | 套 | 8
314 | 031002001007 | 管道支吊架 | 桥架侧纵向抗震支架 QJ-200-TL | 套 | 6
315 | 031002001008 | 管道支吊架 | 桥架侧向抗震支架 QJ-300-T | 套 | 2
316 | 031002001009 | 管道支吊架 | 桥架侧纵向抗震支架 QJ-300-TL | 套 | 2
317 | 031002001010 | 管道支吊架 | 风管侧向抗震支架 FG-1000-T | 套 | 3
318 | 031002001011 | 管道支吊架 | 风管侧纵向抗震支架 FG-1000-TL | 套 | 2
319 | 031002001012 | 管道支吊架 | 风管侧向抗震支架 FG-1250-T | 套 | 2
320 | 031002001013 | 管道支吊架 | 风管侧纵向抗震支架 FG-1250-TL | 套 | 3
本页小计
合计