排水设计说明

- 一、工程概况

工程建设地点位于浦江县；主要对大桥南路以西、体育场路以南、江南住宅以东易涝区；项宅徐村村委会地块；廿亩山后潘村；金宅老区块；上五里村；黄龙溪沿线等区块内道路路面雨水可能出现内涝情况进行提升改造；在相应区块道路最低点设计一体化应急雨水排涝泵站6座，雨水经提升后排入现状河道或雨水主干管；本工程①大桥南路以西、体育场路以南、江南住宅以东易涝区雨水汇水范围大致15000平方米，主要为是浦江物贸中心、小浦出行、江南住宅区以东区域。②金宅老区块雨水汇水范围大致19000平方米；③项宅徐村村委会雨水汇水范围大致1500平方米；④廿亩山后潘村雨水汇水范围大致45000平方米；⑤上五里村雨水汇水范围大致21000平方米；⑥黄龙溪沿线雨水汇水范围大致65000平方米。

本工程设计上采用雨污分流制，雨水不得接入污水管网，污水不得接入雨水管沟或水系。

- 二、设计标准及依据：

（1）《室外排水设计标准》（GBJ50014-2021）

（2）《给水排水工程构筑物结构设计规范》（GB50069-2002）

（3）《给水排水工程管道结构设计规范》（GB50332-2002）

（4）《给水排水构筑物施工及验收规范》（GB50141-2008）

（5）《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）

（6）《城市工程管线综合规划规范》（GB50289-2016）

（7）《泵站设计规范》（GB50265-2022）

（8）《城市道路工程设计规范》（CJJ37-2012）

（9）其他相关技术规范、标准、规定。

- 三、设计原则

1、排水体制为雨、污完全分流制。

2、雨水采用就近分段排入河道。

3、结合规划和已设计管道，采用就近接入的原则。

4、雨水管道按照满流设计。

5、管道连接按管顶平接设计。检查井设置和最小坡度均按《室外排水设计标准》（GB50014-2021）的规定执行。

- 四、雨水管道设计

本工程雨水管道及雨水排水泵站按金华市暴雨强度公式进行设计；根据室外排水设计标准，应根据汇水区域性质、城镇类型、地形特点和气候特征等因素，经技术经济比较后确定，应按表3.2.4的规定取值并应符合相关规定；此区块雨水管渠设计重现期按照中等城市和小城市的中心城区的重要地区重现期3年-5年考虑，由于部分小区人口较密集，且内涝易发，故设计重现期按上限5年考虑；地块径流系数采用0.7，综合径流系数采用0.7，地面集水时间按10-15分钟考虑；

雨水的汇水范围除道路路面雨水、沿线相交道路接入雨水外，还包括道路两侧房屋立面雨水，屋顶雨水等。结合现状地形图，经测算此区块内汇水范围约1.55ha。

（1）管道水力计算：

雨水设计流量计算公式

Q=ψ.q.F

式中Q——雨水设计流量（L/S）；

ψ——径流系数，取综合径流系数，ψ=0.7

q——设计暴雨强度（L/S.ha），采用省颁金华市暴雨强度公式

q=2734.581（1+0.747lgP)/（t+14.705）0.781(L/s.ha)

式中P——暴雨重现期；P=10a

t——雨水流行时间

t=t1+t2

t1——地面水集流时间，取15min；

t2——管道内雨水流行时间（min）

F——汇水面积（ha）

确定流量后，从上游管段开始依次列表计算各设计管段的设计流量，从而确定各管段的管径、坡度、流速。

（2）设计参数：

雨水管道设计充满度按满流考虑；为避免雨水所挟带的泥沙等无机物质在管道内沉淀而堵塞管道，满流时管道内最小流速应等于或大于0.75m/s；非金属管道最大流速5m/s；此处泵站设计管道采用球墨铸铁压力管，根据《室外排水设计标准》4.2.9，排水管道采用压力流时，压力管道的设计流速宜采用0.7m/s~2.0m/s；条文5.4.4水泵出水管流速宜为0.8m/s~2.5m/s；综上选取管道设计流速2.0m/s为宜。

- 根据相关参数，计算暴雨强度q=338.09L/s；①大桥南路以西、体育场路以南、江南住宅以东易涝区雨水设计流量 Q=ψ.q.F=0.7×338.09×1.5=354.99L/s=1277.98m3/h。②金宅老区块雨水设计流量 Q=ψ.q.F=0.7×338.09×1.9=449.66L/s=1618.77m3/h。③项宅徐村村委会雨水设计流量Q=ψ.q.F=0.7×338.09×0.15=35.5L/s=127.8m3/h；④廿亩山后潘村雨水设计流量Q=ψ.q.F=0.7×338.09×4.5=1064.98L/s

- =3833.94m3/h；⑤上五里村雨水设计流量Q=ψ.q.F=0.7×338.09×2.1=496.99L/s=1789.2m3/h；⑥黄龙溪沿线雨水设计流量Q=ψ.q.F=0.7×338.09×6.5=1538.3L/s=5537.9m3/h。

- 五、水泵选型原则

- 根据《泵站设计规范》（GB50265-2022）及运行特点和要求，从技术、经济等方面考虑，泵型选择应遵循以下原则：

- ①应满足泵站的设计流量、设计扬程及其工况的变化

- ②在设计工况下，水泵应在高效区运行，以保证水泵长期、稳定运行；

- ③水泵的水力特性及抗空蚀性能较好；

- ④水泵在各工况下运行的能量损失尽量小；

- ⑤在满足工程需求的前提下，机电设备及土建投资合理，并便于施工；

- ⑥便于维修和管理。

- 水泵台数比选

- 根据《泵站设计规范》（GB50265-2022）规定，主泵台数根据工程规模及建设内容而定，作为雨水排涝泵站，主要用于汛期或雨季使用，年运行时间短，因此可不设备用泵。

- 结合现场实际综合考虑，泵站设计流量为雨水管道设计总流量的1.35倍，即雨水泵站的设计规模为Q=1.35×Q1；为减少水泵的维修与养护，需在泵前进水管处设置格栅井1座（或泵站自带格栅井）；为满足平时小流量、汛期大流量和保证排涝的灵活性的特点，因此泵站机组台数不宜过少，结合已建排涝泵和类似经验，拟选定3台水泵，雨量小时用一台，雨量大时两台泵同时，暴雨季节三台同时使用,这样可以满足排涝需求，避免水泵的频繁启停。

- ①大桥南路以西、体育场路以南、江南住宅以东易涝区雨水应急设备设计流量 Q=1.35×Q1=1.35×1277.98m3/h=1725.27m3/h。②金宅老区块雨水应急设备设计流量Q=ψ.q.F=1.35×Q1=1.35×1618.77m3/h=2185.35m3/h。③项宅徐村村委会雨水应急设备设计流量Q=1.35×Q1=1.35×127.8m3/h=172.5m3/h；④廿亩山后潘村雨水设计流量Q=1.35×Q1=1.35×3833.94m3/h=5175.8m3/h；⑤上五里村雨水设计流量Q=1.35×Q1=1.35×1789.2m3/h=2415.42m3/h；⑥黄龙溪沿线雨水设计流量Q=1.35×Q1=1.35×5537.9m3/h=7476.18m3/h。

- 水泵类型选择

- 目前我国大部分的低扬程、大流量的雨水泵站都会选择轴流泵，与卧式、立式相比，潜水轴流泵具有以下优点：结构相对紧凑、占地面积较小；潜水泵电机机组整体安装，结构紧凑，便于就位和更换，拆装及维修相当方便。故本项目水泵选用潜水轴流泵。

- 由Q=VA得出，d=4Q3.14×2.5，取排出管管径根据实际情况而定，由厂家二次深化设计。

- 根据设计流量Q，扬程H，泵出口名义直径，功率,由这些设计参数选取相关潜水轴流泵型号，具体可根据厂家提供参数选取的水泵为准，我司提供设计参数仅供选型参考，具体按实计。

- 集水池的容积

- 根据室外排水设计标准5.3.1条集水池的设计容积，应根据设计流量、水泵能力和水泵工作情况等因素确定，并应符合下列要求：2、雨水泵站集水池容积不应小于最大一台水泵30s的出水量；

- 有效容积V=Q×30s。

- 九、管道管材和接口、管道基础及检查井井盖材料、形式：

（1）管径D≥300时采用管材承插式II钢筋混凝土管（离心制作工艺），管材供货商均需要通过ISO9000质量体系认证，接口采用“O”型橡胶圈接口（（橡胶圈、润滑剂均由管道生产厂配套供应），钢筋砼管道须符合《混凝土和钢筋混凝土排水管国家标准》（GB/T 11836-2009）。

雨水口连接管采用HDPE双壁波纹管(环刚度≥8KN/m2)，“T”型橡胶圈接口，15cm中粗砂基础，覆土不足70cm处采用C25砼方包处理。

（2）管道基础

承插式II钢筋混凝土管：当管基坐落于宕渣换填土区域，管顶覆土小于4.0米时，采用反开挖施工，即先施工道路填方，按道路要求碾压密实后，填方管顶上40cm，然后再开挖沟槽，铺垫135°C25素砼基础。

HDPE双壁波纹管：15cm中粗砂基础。

（3）沟槽回填：

承插式II钢筋混凝土管：管道沟槽自沟槽底至管顶以上50cm范围内：用级配碎石＜3cm分层回填，夯实。当管顶至路面结构层宕渣垫层底不足50cm时，则用级配碎石回填至宕渣垫层底；其余部位用碎石土回填。（部分路段土质不好，采用沟槽底换填50cm宕渣进行处理）

HDPE双壁波纹管：管顶50cm以内采用中粗砂回填。

（4）雨水检查井采用落底式，检查井位于行车道上时，井盖采用D400级球墨铸铁防盗、防沉降井盖，检查井均需加装设置八角防坠网（固定螺栓采用304级不锈钢材质）。

（5）雨水口：采用平箅式雨水口，雨水连接管采用DN225或DN315 HDPE双壁波纹管（管基座落于道路填方层及素填土中，采用反开挖施工，即先施工道路填方，按道路要求碾压密实后，填方管顶上500mm，然后再开完沟槽，铺垫15cm级配碎石基础），管坡一般为0.3%，雨水口篦子采用重型球墨铸铁井盖。

检查井基础垫层：①硬基础上：采用10cmC25素砼底板+10cm碎石垫层。

②软基础上：20cmC25钢筋砼底板，12@200双层双向。具体根据实际地质情况而定。

- 检查井回填：道路下检查井四周采用级配碎石回填，且符合道路工程设计要求，其宽度不小于40cm，井筒周边500mm周围以内不得采用机械回填，在压实时沿井室中心对称填筑及夯实不得漏夯，压实后应于井壁紧贴。回填压实度要求按《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）标准执行。

- 雨水管道的设计年限与道路设计使用年限相结合，一般不小于15年，具体要根据管径、材质、压力等级来确定，以实际为准；管道基础及闸门井的结构安全等级按不小于二级考虑。

- 十、管道土石方工程

（1）沟槽开挖

沟底设计标高以上0.20m内的土方应人工开挖，防止超挖、扰动地基。不允许带水作业，有地下水时应将地下水位降至沟底设计标高以下0.5m。沟槽断面边坡依据土质不同按规范要求放坡，若土质较差（如砂土、亚砂土），可采用支护措施。管道过水塘和溪流时，沟深不小于1.00m，并应采取管顶保护措施。岩石地段沟槽壁直立，不设边坡。凡沟底为岩石的，超挖0.20m，垫以0.20m厚的中粗砂。堆土距沟槽边缘不小于0.80m。

施工单位应做好沟槽的支撑和维护工作，确保施工安全；破路后按原有结构层进行道路修复。

（2）沟槽回填：

①管道安装完毕应及时回填。

②回填土时，管底、管腔部分及管顶以上50cm范围内采用级配碎石对称回填，50cm以上用符合要求的原土回填；砂土不得集中推入沟内，也不得直接抛在管道上。回填土中大于5cm的砖块、石块及木头等杂物须清除干净。PE管则参照PE管的回填要求进行实施。

③回填土时，先将盖板座浆盖好，在井墙和井筒周围同时回填，回填密实度要求管顶回填密实度不低于87%，管道两侧回填密实度不小于95%，管底回填密实度不低于90%，原土回填密实度根据路面要求而定。

- 十一、管道安装要求

一般规定：

（1）管道铺设应在前道工序检查合格后进行。

（2）彻底清除管道内外的污垢和杂物。

（3）管道铺设工作中断时，应将管口暂时封闭，防止杂物及动物进入管内。

（4）行车道管顶覆土≥0.7m，（田间或非车道覆土≥0.6m），部分地段视实际情况适当加深；UPVC接户管管顶覆土≥0.4m。

（5）遇地形图与现状不符等原因造成的不能满足最小管顶覆土要求时，采用C25混凝土进行管道方包，做法见详图。管道施工中与其它管道相碰时，请及时与有关单位协商解决。当上下交叉管道间的净距小于200mm时，采用方包加固处理，具体做法施工现场定。

- 十二、道路修复

本工程破除混凝土路面后需进行修复，破除及修复标准参照如下。

- 砼路面修复：采用20cm厚C25砼+15cm厚碎石垫层。

- 沥青路面修复：①4cmAC-13C细粒式沥青砼+PC-3乳化沥青粘层（0.3-0.6kg/m2）+6cm厚AC-20C中粒式沥青砼+PC-2乳化沥青透层（0.7-1.5kg/m2）+砼路面结构层；②5cmAC-13C细粒式沥青砼+PC-2乳化沥青透层（0.7-1.5kg/m2）+砼路面结构层；具体按实计。

（3）其他城市主、次干道：20cm（24cm）厚混凝土层+20cm5%水泥稳定层+15cm碎石垫层。

（4）主路采用宕渣回填，支路利用原砼面层破除部分作为宕渣回填。

（5）道路开挖：根据《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）中管道沟槽开挖宽度相关规定开挖；

（6）主干道道路，高等级公路路面恢复工程概算按规范要求执行。

（7）砼路面恢复每间隔6米切割一道伸缩缝。

（8）厚度暂定，具体根据原混凝土路面厚度按实调整。

- 十三、筑路材料

（1）沥青砼面层

1) 沥青混合料

细粒式青砼采用AC-13C型，中粒式沥青砼采用AC-20C型。

沥青采用70号A级道路石油沥青，沥青混合料的材料质量应符合《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1-2008)要求。

2) 沥青砼的集料级配、规格及技术要求应符合《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1-2008）要求。沥青砼面层压实度≥95%，构造深度TD≥0.55mm，横向力分布系数 SFC6O≥54。

3) 沥青混合料设计空隙率4％~6%，其指标见下表：

| 指标 | 沥青混凝土 |
| --- | --- |
| 稳定度(KN) | ＞8 |
| 流值(mm) | 1.5~4 |
| 沥青饱和度(%) | 65~75 |
| 浸水马歇尔试验残留稳定度(%) | ≥80 |
| 车辙试验动稳定度（次/mm） | ≥1000 |
| 冻融劈裂试验劈裂强度比（％） | ≥75 |
| 渗水系数（ml/min） | ≤120 |

4) 粘层

沥青层之间应喷洒粘层沥青，采用乳化沥青PC-3（0.3～0.6L/m2），对于隔年施工的面层应取高限。粘层油宜在当天洒布，待乳化沥青破乳、水分蒸发完成，或稀释沥青中的稀释剂基本挥发完成后，紧跟着铺筑沥青层，确保粘层不受污染。在此期间应做好交通管制，禁止任何车辆行驶。气温低于10℃时或路面潮湿时不得喷洒粘层油。

5) 透层

沥青面层摊铺前，应在基层顶面用沥青洒布车喷洒一层透层沥青，透层沥青使用乳化PC-2，用量0.7～1.5L/m2。材料规格应符合《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）的有关规定。

6)玻纤土工格栅

玻纤土工格栅采用GSB100-100，网格25.4×25.4mm，玻纤土工格栅有关技术标准需满足《土工工程材料应用技术规范》(GB50290-2014)。其指标见下表：

| 项目 |  | 规格 |
| --- | --- | --- |
| 强度(KN/m) | 纵向 | ≥100 |
|  | 横向 | ≥100 |
| 断裂伸长率% |  | ≤4 |
| 碱金属氧化物含量 |  | ≤0.8% |

7)抗裂贴

根据现状水泥混凝土板块状况，结合《水泥混凝土板块处理设计图》中水泥混凝土板块病害分类采取相应处理措施进行病害处理，并在混凝土板块间增设抗裂贴。其技术指标见下表：

| 项目 | 技术要求 | 项目 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 最大拉力 | (拉力峰值)35KN/m | 软化点 | 75℃-95℃ |
| 伸张度 | (拉力峰值时)小于10% | 织物耐热度 | 大于180℃ |
| 厚度 | 2.0mm | 宽度 | 48cm |
| 低温柔性 | -10℃或-20℃ 合格 |  |  |

使用方法：①表面处理：必须清除粘附表面的灰尘和水等杂物，保持路面干燥清洁； 宽度在5-19mm之间的裂(接)缝，必须将其清理干净，并用密封胶填充；宽度在19-50mm之间的裂(接)缝及下陷区域，必须将其清理干净，用胶砂、密封胶或沥青混合料充填并压实至现有高度；宽度超过50mm的裂缝或坑曹，必须先将其清理干净，然后用胶砂或热沥青混合料填充并压实至现有高度；对于高度不同的裂(接)缝及下陷的区域，必须进行找平处理；对于桥面、路面的突起，必须进行清理或找平处理至平整。②环境状况：应在表层温度等于或大于21℃的条件下使用；如表层温度低于10℃，建议使用温火烤抗裂贴应平整、不起皱、不翘边；在铺设过程中若出现重叠时，重叠长度为50mm。不能超过两层以上的重叠；在铺设高分子抗裂贴后用胶轮滚筒进行滚压至少三遍；铺设完成后车辆即可通行。但是，与上面层铺设的间隔时间不应超过24小时。③沥青罩面：抗裂贴正确铺设后，应紧密结合上面层的施工，避免受潮和雨淋；铺设抗裂贴后，可以按热沥青混合料的施工规范，撒布乳化沥青等粘层油，为防止车辆或摊铺机粘结抗裂贴，可在抗裂贴上撒些细粒碎石或混合料。

(2)级配碎石垫层

轧制碎石的材料可为各种类型的岩石(软质岩石除外)、砾石。轧制碎石的砾石粒径应为碎石最大粒径的3倍以上，碎石中部应有黏土块，植物根叶，腐殖质等有害物质。碎石中针片状颗粒的总含量不应超过30%，混合料压实度≥95%，碎石压碎值不大于30%，应满足液限(%)<28，塑性指数＜6。碎石级配如下：

| 层位 | 通过下列方筛孔（mm）的质量百分率 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 53 | 37.5 | 31.5 | 19.0 | 9.5 | 4.75 | 2.36 | 0.6 | 0.075 |
| 基层 | 100 | 85-100 | 69-88 | 40-65 | 19-43 | 10-30 | 8-25 | 6-18 | 0-10 |

（3）宕渣

宕渣原石应为单轴饱和抗压强度≥30MPa的花岗岩、闪长岩、玄式岩等中硬、硬质岩石，不可采用软质岩石、膨胀性岩石、易溶性岩石和盐化岩石，岩渣单层摊铺厚度不大于30cm，最大粒径不大于15cm，宕渣含泥量不宜大于15%，小于0.075mm的颗粒含量不宜大于5%。(路床范围内宕渣含泥量不宜大于8%，最大粒径不得大于10cm)。

十四、施工注意事项

1.道路路基必须密实、均匀、稳定，要有足够的强度和稳定性。压实后的基层应平整、结实、结成板块、无松散现象。

2.道路基层采用掺水泥5％的水泥稳定碎石层，7d无侧限抗压强度≥3.5MPa，分两层摊铺压实，拌和时应严格控制水的用量(以最佳压实含水量为宜)，基层压实应在水泥稳定碎石初凝前完成。基层施工完后应做好养护工作。

3.施工材料进场前应进行质量检验，其各项性能指标达标后方可进场施工。

4.路基及路面结构施工时应严格按有关规范及验收指标执行，合格后方可进行下道工序。

5.沥青混合料面层不得在雨雪天气及环境最高温度低于5℃时施工。

6.沥青砼表面应平整、坚实，不得有脱落、掉渣、推挤、烂边、粗细集料集中等现象。

7.路基施工应自始至终确保排水通畅。路基施工前，应首先设置完善的临时排水系统。

8.水稳基层应用12t以上的压路机碾压。水稳基层应采用机械摊铺，在用摊铺机摊铺混合料时，应采用最低速度摊铺，减少摊铺机停机待料的情况。在摊铺机后面应设专人消除粗细集料离析现象，特别应该铲除局部粗集料“窝”，并用新拌混合料填补。每次机械整平应达到规定的坡度和路拱，并特别注意接缝顺适平整。

9.施工前应按设计图纸进行坐标、水准点校核，以免造成不必要的返工。

10.施工过程中若发现与现状不符等情况时，请及时通知设计单位及相关人员共同协商解决。

11.道路工程质量验收和评定按《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1-2008)进行验收。

12.沟槽开挖若遇软土、湿陷性黄土、膨胀土等不良地质或开挖深度5m以上的，施工单位应编制沟槽开挖、支护专项施工方案，并经相关部门审批后方可实施。

13.所有检查井的井顶设计标高如与道路设计图不符时，应以相应位置的道路设计地面标高为准。位于道路上的检查井井盖接触面必须加工精细、确保安装平稳。

14.直线段检查井可在2米范围内适当前后移动，但交叉口范围内检查井除外。道路最低点处的雨水口不得前后移动。

15.排水管道施工应遵循下游住上游施工顺序，施工前需核查已建接入管道标高，与设计无出入时方可实施。对设计中拟保留的现状管道，应委托专业机构检测、评估，根据检测报告最终确定处理措施。

16.如基坑较深、地下水渗量较大等可能影响邻近建构筑物、电杆及公用管线等安全的，施工单位应编制加固、保护专项施工方案，并经相关部门审批后方可实施。

17.当沟槽内有地下水时、必须将地下水降至槽底以下不小于0.5m，做到干槽施工。当降水不力地基被扰动时，应进行地基处理达到要求的承载能力。

18.在施工过程中，当管内无水时，应注意防止沟槽进水造成管道上浮。

19.施工过程需设置临时排水措施，或接入新建管道中，不可让污水地表漫流。

20.基槽开挖后，要求现场验坑、不得晾坑。基槽周边应要求不得堆土施工，要求对称、分层回填。

21.施工过程需做好安全、环保与交通维护工作。

22.排水管道工程验收应按《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)执行，本工程中雨水管道及检查井均要求做通水试验。

23.雨水管道、检查井应有标识；

- 十五 危险性较大的分部分项工程注意事项

基坑工程：（1）开挖深度超过3米（含3米）的基坑（槽）的土方开挖、支护、

降水工程，需由勘察、设计、监理、施工、跟审等五方单位现场根据实际情况讨论决定，对地质条件较差的施工区域需由施工单位提供专项施工方案，经专家及业主审批后实施。

（2）对基坑开挖深度未超过3米的，但地质条件复杂，地下管线较多、毗邻建筑物或构筑物的情况，施工时需增设支撑或相应加固措施，临时排水措施等保证施工安全。

2.模板工程：（1）混凝土模板支撑工程：搭设高度超过5米及以上，或搭设跨度10米及以上，或集中线荷载在15KN/m及以上等混凝土模板支撑工程需由各方主体现场勘察研究后，确认安全可靠的范围内实施。

3.脚手架工程：（1）升降式脚手架；（2）高处作业吊篮；（3）卸料平台、操作平台工程；（4）异型脚手架工程；需由专业单位实施，报批监理、业主审核。

4.拆除工程：（1）可能影响行人、交通、电力设施、建筑物、构筑物安全的拆除工程，需由施工单位、监理单位、安全负责人对现场环境研判后对部分拆除内容进行拆除。

5、采用新工艺、新技术、新材料、新设备等可能影响施工安全或者尚无国家及地方标准的分部分项工程，应报相关部分单位确认后实施。

- 十六、工程验收

工程竣工后，应根据《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）的要求对工程进行竣工验收，并且整理好相应的工程技术资料。

- 十七、本说明有关未尽事宜均按市政工程设计及施工有关规范要求执行。