## 招标工程量清单封面
| 旧建筑装修工程 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日

## 表1-4 其他项目清单及计价表
表1-4 其他项目清单与计价表
工程名称：旧建筑装修工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
1.1 | 暂列金额 | 480000
1.2 | 计日工 |  | 明细表详见1-4-1
1.3 | 总承包服务费 |  | 明细表详见1-4-2
1.4 | 标化工地增加费 |  | 暂列费用
1.5 | 优质工程增加费 |  | 暂列费用
合 计

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【装饰工程】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：旧建筑装修工程-装饰工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 45 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
1层展柜房间
1 | 011102001001 | 石材楼地面 | 1、20厚米色水磨石（MA-01） 2、专用粘接剂 3、50厚水泥砂浆粘接层 4、20厚细石混泥土找平层 5、1.5厚聚氨酯防水涂料 | m2 | 25.72
2 | 011105005001 | 木质踢脚线 | 1、180高深色实木踢脚线（WD-01） 2、阻燃夹板封板（防火涂料3遍） 3、木龙骨（防火涂料3遍） 4、详图纸要求 | m2 | 4.1
3 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1、米色无机涂料不少于三遍(一底两面) 2、腻子基层3遍 3、9.5厚纸面石膏板 4、阻燃夹板封板（防火涂料3遍） 5、木龙骨（防火涂料3遍） 6、详图纸要求 | m2 | 45.67
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：旧建筑装修工程-装饰工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 45 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
4 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1、白色无机涂料不少于三遍(一底两面) 2、腻子基层3遍 3、双层9.5厚纸面石膏板 4、50系列轻钢龙骨，配套吊杆 5、包括凹槽、侧边、检修口、伸缩缝等 | m2 | 25.72
5 | 011502004001 | 石膏装饰线 | 1、石膏线条，尺寸详图纸DI-008节点D11 | m | 27.02
6 | 010809001001 | 木窗台板 | 1、深色实木窗台板（WD-01） 2、阻燃夹板封板（防火涂料3遍） 3、木龙骨（防火涂料3遍） 4、详图纸DI-006 | m2 | 2.77
7 | 010808001001 | 木门窗套 | 1、深色木饰面板（WD-01） 2、阻燃夹板封板（防火涂料3遍） 3、木龙骨（防火涂料3遍） 4、详图纸DI-006 | m2 | 11.35
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：旧建筑装修工程-装饰工程 | [7 empty] | 第 3 页 共 45 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
8 | 010808001002 | 木门窗套 | 1、深色木饰面板（WD-01） 2、阻燃夹板封板（防火涂料3遍） 3、木龙骨（防火涂料3遍） 4、详图纸DI-009 | m2 | 1.93
9 | 011502002001 | 木质装饰线 | 1、深色实线条（WD-01），尺寸详图纸DI-007节点D05 | m | 37.84
10 | 011502002002 | 木质装饰线 | 1、深色实线条（WD-01），尺寸详图纸DI-008节点D08 | m | 8.39
11 | 011502002003 | 木质装饰线 | 1、深色实线条（WD-01），底部深色实木蹲，尺寸详图纸DI-008节点D09 | m | 13.24
1层接待室
12 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1、12厚仿木纹拼花地砖（CT-01） 2、专用粘接剂 3、50厚水泥砂浆粘接层 4、20厚细石混泥土找平层 5、1.5厚聚氨酯防水涂料 | m2 | 31.84
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：旧建筑装修工程-装饰工程 | [7 empty] | 第 4 页 共 45 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
13 | 011105005002 | 木质踢脚线 | 1、180高深色实木踢脚线（WD-01） 2、阻燃夹板封板（防火涂料3遍） 3、木龙骨（防火涂料3遍） 4、详图纸要求 | m2 | 3.97
14 | 011207001002 | 墙面装饰板 | 1、墙纸(WC-01) 2、腻子基层3遍，醇酸清漆 (一 遍)防潮处理 3、9.5厚纸面石膏板 4、阻燃夹板封板（防火涂料3遍） 5、木龙骨（防火涂料3遍） 6、详图纸要求 | m2 | 59.67
15 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1、白色无机涂料不少于三遍(一底两面) 2、腻子基层3遍 3、双层9.5厚纸面石膏板 4、50系列轻钢龙骨，配套吊杆 5、包括凹槽、侧边、检修口、伸缩缝等 | m2 | 31.17
16 | 011502004002 | 石膏装饰线 | 1、石膏线条，尺寸详图纸DI-008节点D11 | m | 27.46
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：旧建筑装修工程-装饰工程 | [7 empty] | 第 5 页 共 45 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
17 | 010809001002 | 木窗台板 | 1、深色实木窗台板（WD-01） 2、阻燃夹板封板（防火涂料3遍） 3、木龙骨（防火涂料3遍） 4、详图纸DI-006 | m2 | 1.04
18 | 010808001003 | 木门窗套 | 1、深色木饰面板（WD-01） 2、阻燃夹板封板（防火涂料3遍） 3、木龙骨（防火涂料3遍） 4、详图纸DI-006 | m2 | 4.26
19 | 010808001004 | 木门窗套 | 1、深色木饰面板（WD-01） 2、阻燃夹板封板（防火涂料3遍） 3、木龙骨（防火涂料3遍） 4、详图纸DI-005 | m2 | 1.4
20 | 010808001005 | 木门窗套 | 1、深色木饰面板（WD-01） 2、阻燃夹板封板（防火涂料3遍） 3、木龙骨（防火涂料3遍） 4、详图纸DI-009 | m2 | 4.02
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：旧建筑装修工程-装饰工程 | [7 empty] | 第 6 页 共 45 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
21 | 011502002004 | 木质装饰线 | 1、深色实木线条（WD-01），尺寸详图纸DI-007节点D05 | m | 14.19
22 | 011502002005 | 木质装饰线 | 1、深色实木线条（WD-01），尺寸详图纸DI-008节点D08 | m | 3.15
23 | 011502002006 | 木质装饰线 | 1、深色实木线条（WD-01），尺寸详图纸DI-008节点D09 | m | 13.24
24 | 011502002007 | 木质装饰线 | 1、深色实木线条（WD-01），底部深色实木蹲，尺寸详图纸DI-008节点D09 | m | 31.78
1层展陈厅
25 | 011102001002 | 石材楼地面 | 1、20厚米色水磨石（MA-01）、白色水磨石（MA-02）、深色水磨石（MA-03）拼花 2、专用粘接剂 3、50厚水泥砂浆粘接层 4、20厚细石混泥土找平层 5、1.5厚聚氨酯防水涂料 | m2 | 121.43
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：旧建筑装修工程-装饰工程 | [7 empty] | 第 7 页 共 45 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
26 | 011105005003 | 木质踢脚线 | 1、180高深色实木踢脚线（WD-01） 2、阻燃夹板封板（防火涂料3遍） 3、木龙骨（防火涂料3遍） 4、详图纸要求 | m2 | 14.11
27 | 011207001003 | 墙面装饰板 | 1、深色木饰面板（WD-01） 2、阻燃夹板封板（防火涂料3遍） 3、木龙骨（防火涂料3遍） 4、详图纸要求 | m2 | 26.03
28 | 011207001004 | 墙面装饰板 | 1、双层阻燃夹板封板（防火涂料3遍） 2、木龙骨（防火涂料3遍） 3、详图纸要求 | m2 | 11.52
29 | 011207001005 | 墙面装饰板 | 1、米色无机涂料不少于三遍(一底两面) 2、腻子基层3遍 3、9.5厚纸面石膏板 4、阻燃夹板封板（防火涂料3遍） 5、木龙骨（防火涂料3遍） 6、详图纸要求 | m2 | 167.24
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：旧建筑装修工程-装饰工程 | [7 empty] | 第 8 页 共 45 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
30 | 011302001003 | 吊顶天棚 | 1、白色无机涂料不少于三遍(一底两面) 2、腻子基层3遍 3、双层9.5厚纸面石膏板 4、50系列轻钢龙骨，配套吊杆 5、包括凹槽、侧边、检修口、伸缩缝等 | m2 | 121.1
31 | 011502004003 | 石膏装饰线 | 1、石膏花板线条， 尺寸详图纸DI-008节点D10 | m | 95.38
32 | 010809001003 | 木窗台板 | 1、深色实木窗台板（WD-01） 2、阻燃夹板封板（防火涂料3遍） 3、木龙骨（防火涂料3遍） 4、详图纸DI-006 | m2 | 2.88
33 | 010808001006 | 木门窗套 | 1、深色木饰面板（WD-01） 2、阻燃夹板封板（防火涂料3遍） 3、木龙骨（防火涂料3遍） 4、详图纸DI-006 | m2 | 13.72
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：旧建筑装修工程-装饰工程 | [7 empty] | 第 9 页 共 45 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
34 | 010808001007 | 木门窗套 | 1、深色木饰面板（WD-01） 2、阻燃夹板封板（防火涂料3遍） 3、木龙骨（防火涂料3遍） 4、详图纸DI-005 | m2 | 14.27
35 | 010808001008 | 木门窗套 | 1、深色木饰面板（WD-01） 2、阻燃夹板封板（防火涂料3遍） 3、木龙骨（防火涂料3遍） 4、详图纸DI-009 | m2 | 11.92
36 | 011502002008 | 木质装饰线 | 1、深色实木线条（WD-01），尺寸详图纸DI-007节点D03 | m | 16.24
37 | 011502002009 | 木质装饰线 | 1、深色实木线条（WD-01），尺寸详图纸DI-007节点D04 | m | 23.64
38 | 011502002010 | 木质装饰线 | 1、深色实木线条（WD-01），尺寸详图纸DI-007节点D05 | m | 110.97
39 | 011502002011 | 木质装饰线 | 1、深色实木线条（WD-01），尺寸详图纸DI-007节点D07 | m | 20.08
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：旧建筑装修工程-装饰工程 | [7 empty] | 第 10 页 共 45 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
40 | 011502002012 | 木质装饰线 | 1、深色实木线条（WD-01），尺寸详图纸DI-008节点D08 | m | 9.3
41 | 011502002013 | 木质装饰线 | 1、深色实木线条（WD-01），底部深色实木蹲，尺寸详图纸DI-008节点D09 | m | 97.92
1层多功能会议室
42 | 011102003002 | 块料楼地面 | 1、12厚仿木纹拼花地砖（CT-01） 2、专用粘接剂 3、50厚水泥砂浆粘接层 4、20厚细石混泥土找平层 5、1.5厚聚氨酯防水涂料 | m2 | 60.53
43 | 011105005004 | 木质踢脚线 | 1、180高深色实木踢脚线（WD-01） 2、阻燃夹板封板（防火涂料3遍） 3、木龙骨（防火涂料3遍） 4、详图纸要求 | m2 | 5.81
44 | 011207001006 | 墙面装饰板 | 1、深色木饰面板（WD-01） 2、阻燃夹板封板（防火涂料3遍） 3、木龙骨（防火涂料3遍） 4、详图纸要求 | m2 | 20.43
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：旧建筑装修工程-装饰工程 | [7 empty] | 第 11 页 共 45 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
45 | 011207001007 | 墙面装饰板 | 1、米色无机涂料不少于三遍(一底两面) 2、腻子基层3遍 3、9.5厚纸面石膏板 4、阻燃夹板封板（防火涂料3遍） 5、木龙骨（防火涂料3遍） 6、详图纸要求 | m2 | 45.52
46 | 011302001004 | 吊顶天棚 | 1、木饰面（WD-01）根据原建筑结构木色 2、阻燃夹板基层（防火涂料3遍） 3、50系列轻钢龙骨，配套吊杆 4、包括凹槽、侧边、检修口、伸缩缝等 | m2 | 7.24
47 | 010809001004 | 木窗台板 | 1、深色实木窗台板（WD-01） 2、阻燃夹板封板（防火涂料3遍） 3、木龙骨（防火涂料3遍） 4、详图纸DI-006 | m2 | 1.05
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：旧建筑装修工程-装饰工程 | [7 empty] | 第 12 页 共 45 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
48 | 010808001009 | 木门窗套 | 1、深色木饰面板（WD-01） 2、阻燃夹板封板（防火涂料3遍） 3、木龙骨（防火涂料3遍） 4、详图纸DI-006 | m2 | 4.43
49 | 010808001010 | 木门窗套 | 1、深色木饰面板（WD-01） 2、阻燃夹板封板（防火涂料3遍） 3、木龙骨（防火涂料3遍） 4、详图纸DI-009 | m2 | 1.81
50 | 011502002014 | 木质装饰线 | 1、深色实木线条（WD-01），尺寸详图纸DI-007节点D04 | m | 25.14
51 | 011502002015 | 木质装饰线 | 1、深色实木线条（WD-01），尺寸详图纸DI-007节点D05 | m | 29.54
52 | 011502002016 | 木质装饰线 | 1、深色实木线条（WD-01），尺寸详图纸DI-008节点D08 | m | 7
53 | 011502002017 | 木质装饰线 | 1、深色实木线条（WD-01），底部深色实木蹲，尺寸详图纸DI-008节点D09 | m | 12.4
54 | 011502001001 | 金属装饰线 | 1、金属条收边（MT-01） | m | 6.5
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：旧建筑装修工程-装饰工程 | [7 empty] | 第 13 页 共 45 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
55 | 010801001001 | 木质门 | 1、设备暗门，650*2100，包括五金配件 | 樘 | 1
56 | 011404007001 | 其他木材面 | 1、基层清理，原建筑结构木色刷三遍木蜡油 | m2 | 171.17
1层会议前厅
57 | 011102003003 | 块料楼地面 | 1、12厚仿木纹拼花地砖（CT-01） 2、专用粘接剂 3、50厚水泥砂浆粘接层 4、20厚细石混泥土找平层 5、1.5厚聚氨酯防水涂料 | m2 | 13.56
58 | 011105005005 | 木质踢脚线 | 1、180高深色实木踢脚线（WD-01） 2、阻燃夹板封板（防火涂料3遍） 3、木龙骨（防火涂料3遍） 4、详图纸要求 | m2 | 1.58
59 | 011207001008 | 墙面装饰板 | 1、米色无机涂料不少于三遍(一底两面) 2、腻子基层3遍 3、9.5厚纸面石膏板 4、阻燃夹板封板（防火涂料3遍） 5、木龙骨（防火涂料3遍） 6、详图纸要求 | m2 | 25.61
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：旧建筑装修工程-装饰工程 | [7 empty] | 第 14 页 共 45 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
60 | 010808001011 | 木门窗套 | 1、深色木饰面板（WD-01） 2、阻燃夹板封板（防火涂料3遍） 3、木龙骨（防火涂料3遍） 4、详图纸DI-009 | m2 | 1.85
61 | 011502002018 | 木质装饰线 | 1、深色实木线条（WD-01），底部深色实木蹲，尺寸详图纸DI-008节点D09 | m | 12.72
62 | 011404007002 | 其他木材面 | 1、基层清理，原建筑结构木色刷三遍木蜡油 | m2 | 38.65
1层办公室、储藏空间、设备间
63 | 011102003004 | 块料楼地面 | 1、12厚仿木纹拼花地砖（CT-01） 2、专用粘接剂 3、50厚水泥砂浆粘接层 4、20厚细石混泥土找平层 5、1.5厚聚氨酯防水涂料 | m2 | 26.01
64 | 011105005006 | 木质踢脚线 | 1、180高深色实木踢脚线（WD-01） 2、阻燃夹板封板（防火涂料3遍） 3、木龙骨（防火涂料3遍） 4、详图纸要求 | m2 | 5.32
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：旧建筑装修工程-装饰工程 | [7 empty] | 第 15 页 共 45 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
65 | 011302001005 | 吊顶天棚 | 1、600*600矿棉板（MC-01）吊顶，配套轻钢龙骨 | m2 | 13.8
66 | 010809001005 | 木窗台板 | 1、深色实木窗台板（WD-01） 2、阻燃夹板封板（防火涂料3遍） 3、木龙骨（防火涂料3遍） 4、详图纸DI-006 | m2 | 0.3
67 | 010808001012 | 木门窗套 | 1、深色木饰面板（WD-01） 2、阻燃夹板封板（防火涂料3遍） 3、木龙骨（防火涂料3遍） 4、详图纸DI-006 | m2 | 1.27
68 | 011502002019 | 木质装饰线 | 1、深色实线条（WD-01），尺寸详图纸DI-007节点D05 | m | 8.44
69 | 011502002020 | 木质装饰线 | 1、深色实线条（WD-01），尺寸详图纸DI-008节点D08 | m | 2
70 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1、米色无机涂料不少于三遍(一底两面) 2、腻子基层3遍 | m2 | 69.81
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：旧建筑装修工程-装饰工程 | [7 empty] | 第 16 页 共 45 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
71 | 010801002001 | 木质门带套 | 1、深色木饰面（WD-01）成品门，1020*2680，参照原建筑门样式，包括门套线、门套（含基层）、执手锁及其它五金配件 | 樘 | 2
1层茶水间（含前室）
72 | 011102003005 | 块料楼地面 | 1、12厚仿木纹拼花地砖（CT-01） 2、专用粘接剂 3、60厚水泥砂浆粘接层 4、30厚细石混泥土找平层 5、1.5厚聚氨酯防水涂料，两道 | m2 | 13.91
73 | 011105005007 | 木质踢脚线 | 1、180高深色实木踢脚线（WD-01） 2、详图纸要求 | m2 | 1.5
74 | 011302001006 | 吊顶天棚 | 1、白色防水无机涂料不少于三遍(一底两面) 2、腻子基层3遍 3、双层9.5厚耐水纸面石膏板 4、50系列轻钢龙骨，配套吊杆 5、包括凹槽、侧边、检修口、伸缩缝等 | m2 | 13.58
75 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 1、米色防水无机涂料不少于三遍(一底两面) 2、腻子基层3遍 | m2 | 39.08
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：旧建筑装修工程-装饰工程 | [7 empty] | 第 17 页 共 45 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
76 | 010808001013 | 木门窗套 | 1、深色木饰面板（WD-01） 2、阻燃夹板封板（防火涂料3遍） 3、木龙骨（防火涂料3遍） 4、详图纸DI-009 | m2 | 2.1
77 | 011502002021 | 木质装饰线 | 1、深色实木线条（WD-01），底部深色实木蹲，尺寸详图纸DI-008节点D09 | m | 18.44
78 | 011501007001 | 厨房壁柜 | 1、成品定制壁柜，由厂家二次深化 | m2 | 6.86
79 | 011501009001 | 厨房低柜 | 1、成品定制厨柜，由厂家二次深化 | m | 3.93
80 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1、1.5厚聚氨酯防水涂料 | m2 | 42.99
1层卫1（男、女）
81 | 011102001003 | 石材楼地面 | 1、20厚米色水磨石（MA-01） 2、专用粘接剂 3、60厚水泥砂浆粘接层 4、30厚细石混泥土找平层 5、1.5厚聚氨酯防水涂料，两道 | m2 | 14.02
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：旧建筑装修工程-装饰工程 | [7 empty] | 第 18 页 共 45 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
82 | 011204001001 | 石材墙面 | 1、20厚米色水磨石（MA-01） 2、胶粘层 3、水泥砂浆打底及找平层 4、钢丝网 | m2 | 17.68
83 | 011204001002 | 石材墙面 | 1、粘贴20厚米色水磨石（MA-01） | m2 | 8.55
84 | 011204001003 | 石材墙面 | 1、干挂30厚米色水磨石（MA-01） 2、镀锌钢骨架 3、详图纸DI-004节点S10 | m2 | 0.89
85 | 011207001009 | 墙面装饰板 | 1、米色无机防水涂料不少于三遍(一底两面) 2、腻子基层3遍 3、9.5厚耐水纸面石膏板 4、阻燃夹板封板（防火涂料3遍） 5、详图纸要求 | m2 | 17.1
86 | 011302001007 | 吊顶天棚 | 1、白色防水无机涂料不少于三遍(一底两面) 2、腻子基层3遍 3、双层9.5厚耐水纸面石膏板 4、50系列轻钢龙骨，配套吊杆 5、包括凹槽、侧边、检修口、伸缩缝等 | m2 | 14.02
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：旧建筑装修工程-装饰工程 | [7 empty] | 第 19 页 共 45 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
87 | 011304001001 | 灯带（槽） | 1、白色防水无机涂料不少于三遍(一底两面) 2、腻子基层3遍 3、9.5厚耐水纸面石膏板 4、阻燃夹板基层（防火涂料3遍） 5、50系列轻钢龙骨，配套吊杆 6、详图纸DI-004节点S14 | m2 | 1.65
88 | 011502001002 | 金属装饰线 | 1、U型金属条10*10（MT-01） | m | 29.14
89 | 011502001003 | 金属装饰线 | 1、金属条板 （MT-01），详图纸DI-004节点S12 | m | 16.2
90 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料 | 1、米色防水无机涂料不少于三遍(一底两面) 2、腻子基层3遍 | m2 | 35.35
91 | 010801001002 | 木质门 | 1、卫生间隔断门，600*2000，深色木饰面（WD-01），包括五金配件 | 樘 | 3
92 | 011505001001 | 洗漱台 | 1、20厚鱼肚白大理石（MA-04）台面，包括磨边、开孔 2、阻燃夹板基层（防火涂料3遍） 3、40*40*4镀锌角铁 | m2 | 2.15
93 | 011505010001 | 镜面玻璃 | 1、银镜（成品），暗藏成品灯带 | m2 | 1.89
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：旧建筑装修工程-装饰工程 | [7 empty] | 第 20 页 共 45 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
94 | 011210002001 | 金属隔断 | 1、40*50*4镀锌方通，双面阻燃夹板封板（防火涂料3遍） | m2 | 12.83
95 | 010507007001 | 其他构件 | 1、C25素砼翻边，包括模板 | m3 | 0.07
96 | 010808001014 | 木门窗套 | 1、深色木饰面板（WD-01） 2、阻燃夹板封板（防火涂料3遍） 3、木龙骨（防火涂料3遍） 4、详图纸DI-009 | m2 | 1.98
97 | 011502002022 | 木质装饰线 | 1、深色实木线条（WD-01），底部深色实木蹲，尺寸详图纸DI-008节点D09 | m | 10.52
98 | 010903002002 | 墙面涂膜防水 | 1、1.5厚聚氨酯防水涂料 | m2 | 58.34
1层卫2
99 | 011102001004 | 石材楼地面 | 1、20厚米色水磨石（MA-01） 2、专用粘接剂 3、60厚水泥砂浆粘接层 4、30厚细石混泥土找平层 5、1.5厚聚氨酯防水涂料，两道 | m2 | 3.45
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：旧建筑装修工程-装饰工程 | [7 empty] | 第 21 页 共 45 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
100 | 011204001004 | 石材墙面 | 1、20厚米色水磨石（MA-01） 2、胶粘层 3、水泥砂浆打底及找平层 4、钢丝网 | m2 | 5.55
101 | 011204001005 | 石材墙面 | 1、粘贴20厚米色水磨石（MA-01） | m2 | 1.08
102 | 011204001006 | 石材墙面 | 1、干挂30厚米色水磨石（MA-01） 2、镀锌钢骨架 3、详图纸DI-004节点S10 | m2 | 0.53
103 | 011207001010 | 墙面装饰板 | 1、米色无机防水涂料不少于三遍(一底两面) 2、腻子基层3遍 3、9.5厚耐水纸面石膏板 4、阻燃夹板封板（防火涂料3遍） 5、详图纸要求 | m2 | 2.16
104 | 011302001008 | 吊顶天棚 | 1、白色防水无机涂料不少于三遍(一底两面) 2、腻子基层3遍 3、双层9.5厚耐水纸面石膏板 4、50系列轻钢龙骨，配套吊杆 5、包括凹槽、侧边、检修口、伸缩缝等 | m2 | 3.45
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：旧建筑装修工程-装饰工程 | [7 empty] | 第 22 页 共 45 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
105 | 011304001002 | 灯带（槽） | 1、白色防水无机涂料不少于三遍(一底两面) 2、腻子基层3遍 3、9.5厚耐水纸面石膏板 4、阻燃夹板基层（防火涂料3遍） 5、50系列轻钢龙骨，配套吊杆 6、详图纸DI-004节点S14 | m2 | 0.34
106 | 011502001004 | 金属装饰线 | 1、U型金属条10*10（MT-01） | m | 7.37
107 | 011407001004 | 墙面喷刷涂料 | 1、米色防水无机涂料不少于三遍(一底两面) 2、腻子基层3遍 | m2 | 11.11
108 | 011505001002 | 洗漱台 | 1、20厚鱼肚白大理石（MA-04）台面，包括磨边、开孔 2、阻燃夹板基层（防火涂料3遍） 3、40*40*4镀锌角铁 | m2 | 1.18
109 | 011505010002 | 镜面玻璃 | 1、银镜（成品），暗藏成品灯带 | m2 | 1.32
110 | 011210002002 | 金属隔断 | 1、40*50*4镀锌方通，双面阻燃夹板封板（防火涂料3遍） | m2 | 1.62
111 | 010507007002 | 其他构件 | 1、C25素砼翻边，包括模板 | m3 | 0.09
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：旧建筑装修工程-装饰工程 | [7 empty] | 第 23 页 共 45 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
112 | 010808001015 | 木门窗套 | 1、深色木饰面板（WD-01） 2、阻燃夹板封板（防火涂料3遍） 3、木龙骨（防火涂料3遍） 4、详图纸DI-009 | m2 | 1.16
113 | 011502002023 | 木质装饰线 | 1、深色实木线条（WD-01），底部深色实木蹲，尺寸详图纸DI-008节点D09 | m | 11.92
114 | 010903002003 | 墙面涂膜防水 | 1、1.5厚聚氨酯防水涂料 | m2 | 18.33
1层卫3
115 | 011102001005 | 石材楼地面 | 1、20厚米色水磨石（MA-01） 2、专用粘接剂 3、60厚水泥砂浆粘接层 4、30厚细石混泥土找平层 5、1.5厚聚氨酯防水涂料，两道 | m2 | 2.82
116 | 011204001007 | 石材墙面 | 1、20厚米色水磨石（MA-01） 2、胶粘层 3、水泥砂浆打底及找平层 4、钢丝网 | m2 | 6.3
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：旧建筑装修工程-装饰工程 | [7 empty] | 第 24 页 共 45 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
117 | 011204001008 | 石材墙面 | 1、干挂30厚米色水磨石（MA-01） 2、镀锌钢骨架 3、详图纸DI-004节点S10 | m2 | 0.48
118 | 011207001011 | 墙面装饰板 | 1、米色无机防水涂料不少于三遍(一底两面) 2、腻子基层3遍 3、9.5厚耐水纸面石膏板 4、阻燃夹板封板（防火涂料3遍） 5、详图纸要求 | m2 | 2.16
119 | 011302001009 | 吊顶天棚 | 1、白色防水无机涂料不少于三遍(一底两面) 2、腻子基层3遍 3、双层9.5厚耐水纸面石膏板 4、50系列轻钢龙骨，配套吊杆 5、包括凹槽、侧边、检修口、伸缩缝等 | m2 | 2.82
120 | 011304001003 | 灯带（槽） | 1、白色防水无机涂料不少于三遍(一底两面) 2、腻子基层3遍 3、9.5厚耐水纸面石膏板 4、阻燃夹板基层（防火涂料3遍） 5、50系列轻钢龙骨，配套吊杆 6、详图纸DI-004节点S14 | m2 | 0.32
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：旧建筑装修工程-装饰工程 | [7 empty] | 第 25 页 共 45 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
121 | 011502001005 | 金属装饰线 | 1、U型金属条10*10（MT-01） | m | 7
122 | 011407001005 | 墙面喷刷涂料 | 1、米色防水无机涂料不少于三遍(一底两面) 2、腻子基层3遍 | m2 | 12.6
123 | 010801002002 | 木质门带套 | 1、深色木饰面（WD-01）成品门，820*2540，参照原建筑门样式，包括门套线、门套（含基层）、执手锁及其它五金配件 | 樘 | 1
124 | 011505001003 | 洗漱台 | 1、20厚鱼肚白大理石（MA-04）台面，包括磨边、开孔 2、阻燃夹板基层（防火涂料3遍） 3、40*40*4镀锌角铁 | m2 | 1.08
125 | 011505010003 | 镜面玻璃 | 1、银镜（成品），暗藏成品灯带 | m2 | 1.21
126 | 010903002004 | 墙面涂膜防水 | 1、1.5厚聚氨酯防水涂料 | m2 | 20.79
1层外走廊
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：旧建筑装修工程-装饰工程 | [7 empty] | 第 26 页 共 45 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
127 | 011302001010 | 吊顶天棚 | 1、白色防水无机涂料不少于三遍(一底两面) 2、腻子基层3遍 3、双层9.5厚耐水纸面石膏板 4、50系列轻钢龙骨，配套吊杆 5、包括凹槽、侧边、检修口、伸缩缝等 | m2 | 26.98
2层展柜房间
128 | 011104002001 | 竹、木（复合）地板 | 1、实木复合拼花地板（CT-01） 2、70*60木龙骨@≤400(中间铺设防潮层和隔音材料) | m2 | 12.74
129 | 011104002002 | 竹、木（复合）地板 | 1、石晶地板（CA-01） 2、专用粘接剂 3、双层阻燃夹板封板（防火涂料3遍）30厚 4、50*60木龙骨@≤400(中间铺设防潮层和隔音材料) | m2 | 12.74
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：旧建筑装修工程-装饰工程 | [7 empty] | 第 27 页 共 45 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
130 | 011105005008 | 木质踢脚线 | 1、180高深色实木踢脚线（WD-01） 2、阻燃夹板封板（防火涂料3遍） 3、木龙骨（防火涂料3遍） 4、详图纸要求 | m2 | 4.03
131 | 011207001012 | 墙面装饰板 | 1、米色无机涂料不少于三遍(一底两面) 2、腻子基层3遍 3、9.5厚纸面石膏板 4、阻燃夹板封板（防火涂料3遍） 5、木龙骨（防火涂料3遍） 6、详图纸要求 | m2 | 52.58
132 | 011302001011 | 吊顶天棚 | 1、白色无机涂料不少于三遍(一底两面) 2、腻子基层3遍 3、双层9.5厚纸面石膏板 4、50系列轻钢龙骨，配套吊杆 5、包括凹槽、侧边、检修口、伸缩缝等 | m2 | 25.48
133 | 011502004004 | 石膏装饰线 | 1、石膏线条，尺寸详图纸DI-008节点D11 | m | 26.6
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：旧建筑装修工程-装饰工程 | [7 empty] | 第 28 页 共 45 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
134 | 010809001006 | 木窗台板 | 1、深色实木窗台板（WD-01） 2、阻燃夹板封板（防火涂料3遍） 3、木龙骨（防火涂料3遍） 4、详图纸DI-006 | m2 | 2.78
135 | 010808001016 | 木门窗套 | 1、深色木饰面板（WD-01） 2、阻燃夹板封板（防火涂料3遍） 3、木龙骨（防火涂料3遍） 4、详图纸DI-006 | m2 | 11.35
136 | 010808001017 | 木门窗套 | 1、深色木饰面板（WD-01） 2、阻燃夹板封板（防火涂料3遍） 3、木龙骨（防火涂料3遍） 4、详图纸DI-009 | m2 | 1.93
137 | 011502002024 | 木质装饰线 | 1、深色实线条（WD-01），尺寸详图纸DI-007节点D05 | m | 37.84
138 | 011502002025 | 木质装饰线 | 1、深色实线条（WD-01），尺寸详图纸DI-008节点D08 | m | 8.42
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：旧建筑装修工程-装饰工程 | [7 empty] | 第 29 页 共 45 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
139 | 011502002026 | 木质装饰线 | 1、深色实木线条（WD-01），底部深色实木蹲，尺寸详图纸DI-008节点D09 | m | 13.24
2层展陈厅
140 | 011104002003 | 竹、木（复合）地板 | 1、石晶地板（CA-01） 2、专用粘接剂 3、双层阻燃夹板封板（防火涂料3遍）30厚 4、50*60木龙骨@≤400(中间铺设防潮层和隔音材料) | m2 | 126.56
141 | 011105005009 | 木质踢脚线 | 1、180高深色实木踢脚线（WD-01） 2、阻燃夹板封板（防火涂料3遍） 3、木龙骨（防火涂料3遍） 4、详图纸要求 | m2 | 14.5
142 | 011207001013 | 墙面装饰板 | 1、米色无机涂料不少于三遍(一底两面) 2、腻子基层3遍 3、9.5厚纸面石膏板 4、阻燃夹板封板（防火涂料3遍） 5、木龙骨（防火涂料3遍） 6、详图纸要求 | m2 | 218.11
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：旧建筑装修工程-装饰工程 | [7 empty] | 第 30 页 共 45 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
143 | 011302001012 | 吊顶天棚 | 1、白色无机涂料不少于三遍(一底两面) 2、腻子基层3遍 3、双层9.5厚纸面石膏板 4、50系列轻钢龙骨，配套吊杆 5、包括凹槽、侧边、检修口、伸缩缝等 | m2 | 89.45
144 | 011304001004 | 灯带（槽） | 1、白色无机涂料不少于三遍(一底两面) 2、腻子基层3遍 3、9.5厚纸面石膏板 4、阻燃夹板基层（防火涂料3遍） 5、50系列轻钢龙骨，配套吊杆 6、详图纸DI-003节点S07 | m2 | 10.6
145 | 010809001007 | 木窗台板 | 1、深色实木窗台板（WD-01） 2、阻燃夹板封板（防火涂料3遍） 3、木龙骨（防火涂料3遍） 4、详图纸DI-006 | m2 | 2.71
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：旧建筑装修工程-装饰工程 | [7 empty] | 第 31 页 共 45 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
146 | 010808001018 | 木门窗套 | 1、深色木饰面板（WD-01） 2、阻燃夹板封板（防火涂料3遍） 3、木龙骨（防火涂料3遍） 4、详图纸DI-006 | m2 | 11.84
147 | 010808001019 | 木门窗套 | 1、深色木饰面板（WD-01） 2、阻燃夹板封板（防火涂料3遍） 3、木龙骨（防火涂料3遍） 4、详图纸DI-005 | m2 | 5.05
148 | 010808001020 | 木门窗套 | 1、深色木饰面板（WD-01） 2、阻燃夹板封板（防火涂料3遍） 3、木龙骨（防火涂料3遍） 4、详图纸DI-009 | m2 | 9.63
149 | 011502002027 | 木质装饰线 | 1、深色实木线条（WD-01），尺寸详图纸DI-007节点D03 | m | 1.56
150 | 011502002028 | 木质装饰线 | 1、深色实木线条（WD-01），尺寸详图纸DI-007节点D05 | m | 52.56
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：旧建筑装修工程-装饰工程 | [7 empty] | 第 32 页 共 45 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
151 | 011502002029 | 木质装饰线 | 1、深色实木线条（WD-01），尺寸详图纸DI-007节点D07 | m | 1.77
152 | 011502002030 | 木质装饰线 | 1、深色实木线条（WD-01），尺寸详图纸DI-008节点D08 | m | 11.6
153 | 011502002031 | 木质装饰线 | 1、深色实木线条（WD-01），底部深色实木蹲，尺寸详图纸DI-008节点D09 | m | 65.3
154 | 011404007003 | 其他木材面 | 1、基层清理，原建筑结构木色刷三遍木蜡油 | m2 | 99.75
2层座谈会议室
155 | 011104002004 | 竹、木（复合）地板 | 1、实木复合拼花地板（CT-01） 2、70*60木龙骨@≤400(中间铺设防潮层和隔音材料) | m2 | 31.83
156 | 011105005010 | 木质踢脚线 | 1、180高深色实木踢脚线（WD-01） 2、阻燃夹板封板（防火涂料3遍） 3、木龙骨（防火涂料3遍） 4、详图纸要求 | m2 | 1.82
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：旧建筑装修工程-装饰工程 | [7 empty] | 第 33 页 共 45 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
157 | 011207001014 | 墙面装饰板 | 1、米色无机涂料不少于三遍(一底两面) 2、腻子基层3遍 3、9.5厚纸面石膏板 4、阻燃夹板封板（防火涂料3遍） 5、木龙骨（防火涂料3遍） 6、详图纸要求 | m2 | 67.36
158 | 011302001013 | 吊顶天棚 | 1、白色无机涂料不少于三遍(一底两面) 2、腻子基层3遍 3、双层9.5厚纸面石膏板 4、50系列轻钢龙骨，配套吊杆 5、包括凹槽、侧边、检修口、伸缩缝等 | m2 | 2.31
159 | 011502004005 | 石膏装饰线 | 1、石膏线条，尺寸详图纸DI-008节点D11 | m | 6.08
160 | 010809001008 | 木窗台板 | 1、深色实木窗台板（WD-01） 2、阻燃夹板封板（防火涂料3遍） 3、木龙骨（防火涂料3遍） 4、详图纸DI-006 | m2 | 0.69
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：旧建筑装修工程-装饰工程 | [7 empty] | 第 34 页 共 45 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
161 | 010808001021 | 木门窗套 | 1、深色木饰面板（WD-01） 2、阻燃夹板封板（防火涂料3遍） 3、木龙骨（防火涂料3遍） 4、详图纸DI-006 | m2 | 2.56
162 | 010808001022 | 木门窗套 | 1、深色木饰面板（WD-01） 2、阻燃夹板封板（防火涂料3遍） 3、木龙骨（防火涂料3遍） 4、详图纸DI-005 | m2 | 1.4
163 | 010808001023 | 木门窗套 | 1、深色木饰面板（WD-01） 2、阻燃夹板封板（防火涂料3遍） 3、木龙骨（防火涂料3遍） 4、详图纸DI-009 | m2 | 4.02
164 | 011502002032 | 木质装饰线 | 1、深色实木线条（WD-01），尺寸详图纸DI-007节点D05 | m | 9.46
165 | 011502002033 | 木质装饰线 | 1、深色实木线条（WD-01），尺寸详图纸DI-008节点D08 | m | 2.1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：旧建筑装修工程-装饰工程 | [7 empty] | 第 35 页 共 45 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
166 | 011502002034 | 木质装饰线 | 1、深色实木线条（WD-01），底部深色实木蹲，尺寸详图纸DI-008节点D09 | m | 37.13
167 | 011404007004 | 其他木材面 | 1、基层清理，原建筑结构木色刷三遍木蜡油 | m2 | 81.74
2层卫2
168 | 011102001006 | 石材楼地面 | 1、20厚米色水磨石（MA-01） 2、专用粘接剂 3、60厚水泥砂浆粘接层 4、30厚细石混泥土找平层 5、1.5厚聚氨酯防水涂料，两道 | m2 | 3.45
169 | 011204001009 | 石材墙面 | 1、20厚米色水磨石（MA-01） 2、胶粘层 3、水泥砂浆打底及找平层 4、钢丝网 | m2 | 6.01
170 | 011204001010 | 石材墙面 | 1、粘贴20厚米色水磨石（MA-01） | m2 | 1.08
171 | 011204001011 | 石材墙面 | 1、干挂30厚米色水磨石（MA-01） 2、镀锌钢骨架 3、详图纸DI-004节点S10 | m2 | 0.53
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：旧建筑装修工程-装饰工程 | [7 empty] | 第 36 页 共 45 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
172 | 011207001015 | 墙面装饰板 | 1、米色无机防水涂料不少于三遍(一底两面) 2、腻子基层3遍 3、9.5厚耐水纸面石膏板 4、阻燃夹板封板（防火涂料3遍） 5、详图纸要求 | m2 | 2.16
173 | 011302001014 | 吊顶天棚 | 1、白色防水无机涂料不少于三遍(一底两面) 2、腻子基层3遍 3、双层9.5厚耐水纸面石膏板 4、50系列轻钢龙骨，配套吊杆 5、包括凹槽、侧边、检修口、伸缩缝等 | m2 | 3.45
174 | 011304001005 | 灯带（槽） | 1、白色防水无机涂料不少于三遍(一底两面) 2、腻子基层3遍 3、9.5厚耐水纸面石膏板 4、阻燃夹板基层（防火涂料3遍） 5、50系列轻钢龙骨，配套吊杆 6、详图纸DI-004节点S14 | m2 | 0.34
175 | 011502001006 | 金属装饰线 | 1、U型金属条10*10（MT-01） | m | 7.88
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：旧建筑装修工程-装饰工程 | [7 empty] | 第 37 页 共 45 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
176 | 011407001006 | 墙面喷刷涂料 | 1、米色防水无机涂料不少于三遍(一底两面) 2、腻子基层3遍 | m2 | 12.02
177 | 011505001004 | 洗漱台 | 1、20厚鱼肚白大理石（MA-04）台面，包括磨边、开孔 2、阻燃夹板基层（防火涂料3遍） 3、40*40*4镀锌角铁 | m2 | 1.18
178 | 011505010004 | 镜面玻璃 | 1、银镜（成品），暗藏成品灯带 | m2 | 1.32
179 | 011210002003 | 金属隔断 | 1、40*50*4镀锌方通，双面阻燃夹板封板（防火涂料3遍） | m2 | 1.62
180 | 010507007003 | 其他构件 | 1、C25素砼翻边，包括模板 | m3 | 0.09
181 | 010808001024 | 木门窗套 | 1、深色木饰面板（WD-01） 2、阻燃夹板封板（防火涂料3遍） 3、木龙骨（防火涂料3遍） 4、详图纸DI-009 | m2 | 1.16
182 | 011502002035 | 木质装饰线 | 1、深色实木线条（WD-01），底部深色实木蹲，尺寸详图纸DI-008节点D09 | m | 11.92
183 | 010903002005 | 墙面涂膜防水 | 1、1.5厚聚氨酯防水涂料 | m2 | 19.83
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：旧建筑装修工程-装饰工程 | [7 empty] | 第 38 页 共 45 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
2层外走廊
184 | 011104002005 | 竹、木（复合）地板 | 1、防腐木地板（AF-02） 2、木龙骨@≤400 | m2 | 64.82
185 | 011302001015 | 吊顶天棚 | 1、白色防水无机涂料不少于三遍(一底两面) 2、腻子基层3遍 3、双层9.5厚耐水纸面石膏板 4、50系列轻钢龙骨，配套吊杆 5、包括凹槽、侧边、检修口、伸缩缝等 | m2 | 22.4
3层会议室
186 | 011104002006 | 竹、木（复合）地板 | 1、实木复合拼花地板（CT-01） 2、70*60木龙骨@≤400(中间铺设防潮层和隔音材料) | m2 | 38.44
187 | 011105005011 | 木质踢脚线 | 1、180高深色实木踢脚线（WD-01） 2、阻燃夹板封板（防火涂料3遍） 3、木龙骨（防火涂料3遍） 4、详图纸要求 | m2 | 3.66
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：旧建筑装修工程-装饰工程 | [7 empty] | 第 39 页 共 45 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
188 | 011207001016 | 墙面装饰板 | 1、深色木饰面板（WD-01） 2、阻燃夹板封板（防火涂料3遍） 3、木龙骨（防火涂料3遍） 4、详图纸要求 | m2 | 41.89
189 | 011207001017 | 墙面装饰板 | 1、米色无机涂料不少于三遍(一底两面) 2、腻子基层3遍 3、9.5厚纸面石膏板 4、阻燃夹板封板（防火涂料3遍） 5、木龙骨（防火涂料3遍） 6、详图纸要求 | m2 | 31.47
190 | 011302001016 | 吊顶天棚 | 1、木饰面（WD-01）根据原建筑结构木色 2、阻燃夹板基层（防火涂料3遍） 3、50系列轻钢龙骨，配套吊杆 4、包括凹槽、侧边、检修口、伸缩缝等 | m2 | 9.21
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：旧建筑装修工程-装饰工程 | [7 empty] | 第 40 页 共 45 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
191 | 010808001025 | 木门窗套 | 1、深色木饰面板（WD-01） 2、阻燃夹板封板（防火涂料3遍） 3、木龙骨（防火涂料3遍） 4、详图纸DI-009 | m2 | 3.67
192 | 011502002036 | 木质装饰线 | 1、深色实木线条（WD-01），尺寸详图纸DI-007节点D03 | m | 1.4
193 | 011502002037 | 木质装饰线 | 1、深色实木线条（WD-01），尺寸详图纸DI-007节点D04 | m | 18.24
194 | 011502002038 | 木质装饰线 | 1、深色实木线条（WD-01），尺寸详图纸DI-007节点D05 | m | 73.94
195 | 011502002039 | 木质装饰线 | 1、深色实木线条（WD-01），尺寸详图纸DI-007节点D07 | m | 1.64
196 | 011502002040 | 木质装饰线 | 1、深色实木线条（WD-01），底部深色实木蹲，尺寸详图纸DI-008节点D09 | m | 25.24
197 | 010801002003 | 木质门带套 | 1、深色木饰面（WD-01）成品门，920*2540，参照原建筑门样式，包括门套线、门套（含基层）、执手锁及其它五金配件 | 樘 | 2
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：旧建筑装修工程-装饰工程 | [7 empty] | 第 41 页 共 45 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
198 | 011404007005 | 其他木材面 | 1、基层清理，原建筑结构木色刷三遍木蜡油 | m2 | 107.07
3层储藏空间、恒温恒湿房
199 | 011102001007 | 石材楼地面 | 1、20厚米色水磨石（MA-01） 2、专用粘接剂 3、50厚水泥砂浆粘接层 4、20厚细石混泥土找平层 5、1.5厚聚氨酯防水涂料 | m2 | 5.11
200 | 011104002007 | 竹、木（复合）地板 | 1、实木复合拼花地板（CT-01） 2、70*60木龙骨@≤400(中间铺设防潮层和隔音材料) | m2 | 26.48
201 | 011105005012 | 木质踢脚线 | 1、180高深色实木踢脚线（WD-01） 2、详图纸要求 | m2 | 6.45
202 | 011302001017 | 吊顶天棚 | 1、白色无机涂料不少于三遍(一底两面) 2、腻子基层3遍 3、双层9.5厚纸面石膏板 4、50系列轻钢龙骨，配套吊杆 5、包括凹槽、侧边、检修口、伸缩缝等 | m2 | 13.52
203 | 011407001007 | 墙面喷刷涂料 | 1、米色无机涂料不少于三遍(一底两面) 2、腻子基层3遍 | m2 | 77.28
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：旧建筑装修工程-装饰工程 | [7 empty] | 第 42 页 共 45 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
204 | 010801001003 | 木质门 | 1、储藏暗门，720*1700，包括五金配件 | 樘 | 1
205 | 010801002004 | 木质门带套 | 1、深色木饰面（WD-01）成品门，920*2130，参照原建筑门样式，包括门套线、门套（含基层）、执手锁及其它五金配件 | 樘 | 1
3层茶水间
206 | 011102001008 | 石材楼地面 | 1、20厚米色水磨石（MA-01） 2、专用粘接剂 3、50厚水泥砂浆粘接层 4、20厚细石混泥土找平层 5、1.5厚聚氨酯防水涂料，两道 | m2 | 7.17
207 | 011105005013 | 木质踢脚线 | 1、180高深色实木踢脚线（WD-01） 2、详图纸要求 | m2 | 1.83
208 | 011302001018 | 吊顶天棚 | 1、白色防水无机涂料不少于三遍(一底两面) 2、腻子基层3遍 3、双层9.5厚耐水纸面石膏板 4、50系列轻钢龙骨，配套吊杆 5、包括凹槽、侧边、检修口、伸缩缝等 | m2 | 6.9
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：旧建筑装修工程-装饰工程 | [7 empty] | 第 43 页 共 45 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
209 | 011407001008 | 墙面喷刷涂料 | 1、米色防水无机涂料不少于三遍(一底两面) 2、腻子基层3遍 | m2 | 22.56
210 | 010801002005 | 木质门带套 | 1、深色木饰面（WD-01）成品门，920*2130，参照原建筑门样式，包括门套线、门套（含基层）、执手锁及其它五金配件 | 樘 | 1
211 | 010903002006 | 墙面涂膜防水 | 1、1.5厚聚氨酯防水涂料 | m2 | 24.82
212 | 011501007002 | 厨房壁柜 | 1、成品定制壁柜，由厂家二次深化 | m2 | 4.16
213 | 011501009002 | 厨房低柜 | 1、成品定制厨柜，由厂家二次深化 | m | 2.9
214 | 011501010001 | 厨房吊柜 | 1、成品定制吊柜，由厂家二次深化 | m | 2.9
3层卫4（含前室）
215 | 011102001009 | 石材楼地面 | 1、20厚米色水磨石（MA-01） 2、专用粘接剂 3、60厚水泥砂浆粘接层 4、30厚细石混泥土找平层 5、1.5厚聚氨酯防水涂料，两道 | m2 | 12.68
216 | 011105005014 | 木质踢脚线 | 1、180高深色实木踢脚线（WD-01） 2、详图纸要求 | m2 | 1.52
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：旧建筑装修工程-装饰工程 | [7 empty] | 第 44 页 共 45 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
217 | 011204001012 | 石材墙面 | 1、20厚米色水磨石（MA-01） 2、胶粘层 3、水泥砂浆打底及找平层 4、钢丝网 | m2 | 10.79
218 | 011302001019 | 吊顶天棚 | 1、白色防水无机涂料不少于三遍(一底两面) 2、腻子基层3遍 3、双层9.5厚耐水纸面石膏板 4、50系列轻钢龙骨，配套吊杆 5、包括凹槽、侧边、检修口、伸缩缝等 | m2 | 12.39
219 | 011407001009 | 墙面喷刷涂料 | 1、米色防水无机涂料不少于三遍(一底两面) 2、腻子基层3遍 | m2 | 12.01
220 | 011304001006 | 灯带（槽） | 1、白色防水无机涂料不少于三遍(一底两面) 2、腻子基层3遍 3、9.5厚耐水纸面石膏板 4、阻燃夹板基层（防火涂料3遍） 5、50系列轻钢龙骨，配套吊杆 6、详图纸DI-004节点S14 | m2 | 1.05
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：旧建筑装修工程-装饰工程 | [7 empty] | 第 45 页 共 45 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
221 | 011505001005 | 洗漱台 | 1、20厚鱼肚白大理石（MA-04）台面，包括磨边、开孔 2、阻燃夹板基层（防火涂料3遍） 3、40*40*4镀锌角铁 | m2 | 1.27
222 | 011505010005 | 镜面玻璃 | 1、银镜（成品），暗藏成品灯带 | m2 | 1.43
223 | 010801002006 | 木质门带套 | 1、深色木饰面（WD-01）成品门，920*2130，参照原建筑门样式，包括门套线、门套（含基层）、执手锁及其它五金配件 | 樘 | 1
224 | 010903002007 | 墙面涂膜防水 | 1、1.5厚聚氨酯防水涂料 | m2 | 25.08
3层外走廊
225 | 011104002008 | 竹、木（复合）地板 | 1、防腐木地板（AF-02） 2、木龙骨@≤400 | m2 | 45.6
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【装饰工程】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：旧建筑装修工程
单位工程及专业工程名称：旧建筑装修工程-装饰工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
技术措施
1 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 1、满堂脚手架 | m2 | 558.48
2 | 01B002 | 其他技术措施费 | 1、完成本项目的其他技术措施费，由投标人自行考虑，费用包干 | 项 | 1
合 计

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【通用安装工程】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：旧建筑装修工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 81 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
一、电气系统
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称：空调配电箱 落地安全型动力电控箱 箱体尺寸由成套厂定，含配电箱及箱内元器件 2.基础形式、材质、规格：含基础槽钢制作安装，除锈刷油 3.接线端子材质、规格：含接线端子等 4.如设置在室外，包含防雨设施等配套附件 5.安装方式：落地安装 | 台 | 1
2 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:普通二、三眼安全型插座 2.安装方式:暗装 无特殊说明，距地0.3m 3.具体做法、要求详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | 个 | 92
3 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:防潮安全型卫生间插座(IP54) 2.安装方式:距地1.30m 3.具体做法、要求详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | 个 | 6
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：旧建筑装修工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 81 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
4 | 030404035003 | 插座 | 1.名称:防潮安全型小厨宝插座(IP54) 2.安装方式:距地0.50m 3.具体做法、要求详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | 个 | 8
5 | 030404035004 | 插座 | 1.名称:普通二、三眼电视插座 2.安装方式:距地1.10m(或按现场电器高度) 3.具体做法、要求详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | 个 | 6
6 | 030404035005 | 插座 | 1.名称:普通二、三眼安全型地面插座 2.安装方式:地面暗装 3.具体做法、要求详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | 个 | 10
7 | 030404035006 | 插座 | 1.名称:普通二、三眼安全型顶面插座 2.安装方式:顶面暗装 3.具体做法、要求详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | 个 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：旧建筑装修工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 3 页 共 81 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
8 | 030404035007 | 插座 | 1.名称:橱柜茶水间插座 2.具体做法、要求详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | 个 | 14
9 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:距地1.30m(床头0.75m) 4.具体做法、要求详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | 个 | 18
10 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:距地1.30m(床头0.75m) 4.具体做法、要求详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | 个 | 2
11 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称:三联单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:距地1.30m(床头0.75m) 4.具体做法、要求详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | 个 | 9
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：旧建筑装修工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 4 页 共 81 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
12 | 030411006001 | 接线盒 | 预留顶面接线盒 | 个 | 10
13 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:嵌入式格栅射/筒灯 LED 10W 45° 3000K CRI:90，含光源 2.其他:具体做法、要求详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | 套 | 343
14 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称:磁吸轨道射灯 拉伸式射灯 LED 30W 45° 3000K CRI:90，含光源 2.其他:具体做法、要求详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | 套 | 229
15 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称:磁吸轨道射灯 LED 9W 3° 3000K CRI:90，含光源 2.其他:具体做法、要求详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | 套 | 290
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：旧建筑装修工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 5 页 共 81 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
16 | 030412004004 | 装饰灯 | 1.名称:明装射灯 拉伸式射灯 LED 30W 45° 3000K CRI:90，含光源 2.其他:具体做法、要求详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | 套 | 21
17 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称:明装条形灯 LED 30W 110° 4000K CRI:90，含光源 2.其他:具体做法、要求详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | 套 | 7
18 | 030412005002 | 荧光灯 | 1.名称:嵌入式格栅灯 LED 30W 110° 4000K CRI:90 600*600mm，含光源 2.其他:具体做法、要求详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | 套 | 2
19 | 030412004005 | 装饰灯 | 1.名称:低压套管灯带 LED 9.6w/m 4000K CRI:80 10MM，含光源 2.具体做法、要求详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | m | 80.54
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：旧建筑装修工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 6 页 共 81 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
20 | 030412004006 | 装饰灯 | 1.名称:花灯，含光源 2.其他:具体做法、要求详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | 套 | 4
21 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.吸顶灯，含光源 2.其他:具体做法、要求详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | 套 | 12
22 | 030412004007 | 装饰灯 | 1.名称:疏散出口标志灯 LED 1W IP30，含光源 2.安装:门上0.1m或距地2.4m吊装 3.其他:具体做法、要求详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | 套 | 11
23 | 030412004008 | 装饰灯 | 1.名称:安全出口标志灯 LED 1W IP30，含光源 2.安装:门上0.1m或距地2.4m吊装 3.其他:具体做法、要求详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | 套 | 6
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：旧建筑装修工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 7 页 共 81 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
24 | 030412004009 | 装饰灯 | 1.名称:方向标志灯 LED 1W IP30，含光源 2.安装:距地0.5m 3.其他:具体做法、要求详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | 套 | 8
25 | 030412004010 | 装饰灯 | 1.名称:消防应急照明灯具 LED 3W ≥300lm IP30，含光源 2.安装:距地2.4m壁装 3.其他:具体做法、要求详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | 套 | 33
26 | 030412004011 | 装饰灯 | 1.名称:疏散出口标志灯 LED 1W IP30，含光源 2.其他:具体做法、要求详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | 套 | 3
27 | 030904003001 | 按钮 | 应急手动紧急启动按钮 具有明显消防标识 | 个 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：旧建筑装修工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 8 页 共 81 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
28 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆敷设 2.型号:WDZN-YJY-4x35 3.敷设方式、部位:管内或线槽内敷设 4.电压等级（KV）:1KV以下 5.具体做法、要求详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | m | 30
29 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆敷设 2.型号:WDZ-YJY-5x16 3.敷设方式、部位:管内或线槽内敷设 4.电压等级（KV）:1KV以下 5.具体做法、要求详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | m | 20
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：旧建筑装修工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 9 页 共 81 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
30 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆敷设 2.型号:WDZ-YJY-3x16 3.敷设方式、部位:管内或线槽内敷设 4.电压等级（KV）:1KV以下 5.具体做法、要求详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | m | 94.2
31 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)35 2.电压等级（kV）:1KV以下 3.包括压线端子 4.具体做法、要求详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | 个 | 2
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：旧建筑装修工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 10 页 共 81 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
32 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)16 2.电压等级（kV）:1KV以下 3.包括压线端子 4.具体做法、要求详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | 个 | 12
33 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:WDZ-BYJ-10 3.材质:低烟无卤 4.配线部位:管内穿线 | m | 66.47
34 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:WDZN-BYJ-4 3.材质:低烟无卤 4.配线部位:管内穿线 | m | 727.65
35 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:WDZN-BYJR-4 3.材质:低烟无卤 4.配线部位:管内穿线 | m | 363.83
36 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:WDZN-BYJ-2.5 3.材质:低烟无卤 4.配线部位:管内穿线 | m | 4054.05
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：旧建筑装修工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 11 页 共 81 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
37 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:WDZN-BYJR-2.5 3.材质:低烟无卤 4.配线部位:管内穿线 | m | 2123.1
38 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:WDZ-BYJ-1.5 3.材质:低烟无卤 4.配线部位:管内穿线 | m | 27.09
39 | 030411004007 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:WDZ-BYJR-1.5 3.材质:低烟无卤 4.配线部位:管内穿线 | m | 13.55
40 | 030411004008 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:WDZ-BYJ-2.5 3.材质:低烟无卤 4.配线部位:管内穿线 | m | 616.77
41 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:电线配管 2.材质:钢管 3.规格:SC50 4.配置形式:吊顶内敷设 5.接地要求:含接地 6.其他:含开孔及安装完毕后的修补、恢复工作 | m | 80.12
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：旧建筑装修工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 12 页 共 81 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
42 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:电线配管 2.材质:钢管 3.规格:SC50 4.配置形式:暗敷 5.接地要求:含接地 6.其他:含开槽、开孔及安装完毕后的修补、恢复工作 | m | 56.28
43 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:电线配管 2.材质:钢管 3.规格:SC25 4.配置形式:吊顶内敷设 5.接地要求:含接地 6.其他:含开孔及安装完毕后的修补、恢复工作 | m | 2
44 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:电线配管 2.材质:钢管 3.规格:SC25 4.配置形式:暗敷 5.接地要求:含接地 6.其他:含开槽、开孔及安装完毕后的修补、恢复工作 | m | 8
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：旧建筑装修工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 13 页 共 81 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
45 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:电线配管 2.材质:钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:吊顶内敷设 5.接地要求:含接地 6.其他:含开孔及安装完毕后的修补、恢复工作 | m | 127.93
46 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:电线配管 2.材质:钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:暗敷 5.接地要求:含接地 6.其他:含开槽、开孔及安装完毕后的修补、恢复工作 | m | 179.74
47 | 030411001007 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:钢管(JDG) 3.规格:JDG32 4.配置形式:吊顶内敷设 5.接地要求:含接地 6.其他:含开孔及安装完毕后的修补、恢复工作 | m | 13.76
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：旧建筑装修工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 14 页 共 81 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
48 | 030411001008 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:钢管(JDG) 3.规格:JDG32 4.配置形式:暗敷 5.接地要求:含接地 6.其他:含开槽、开孔及安装完毕后的修补、恢复工作 | m | 5.25
49 | 030411001009 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:钢管(JDG) 3.规格:JDG25 4.配置形式:吊顶内敷设 5.接地要求:含接地 6.其他:含开孔及安装完毕后的修补、恢复工作 | m | 153.06
50 | 030411001010 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:钢管(JDG) 3.规格:JDG25 4.配置形式:暗敷 5.接地要求:含接地 6.其他:含开槽、开孔及安装完毕后的修补、恢复工作 | m | 151.82
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：旧建筑装修工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 15 页 共 81 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
51 | 030411001011 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:钢管(JDG) 3.规格:JDG20 4.配置形式:吊顶内敷设 5.接地要求:含接地 6.其他:含开孔及安装完毕后的修补、恢复工作 | m | 1208.6
52 | 030411001012 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:钢管(JDG) 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗敷 5.接地要求:含接地 6.其他:含开槽、开孔及安装完毕后的修补、恢复工作 | m | 795.06
53 | 030411001013 | 配管 | 1.名称:金属软管 2.规格:DN20 | m | 50
54 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:接线盒安装 2.材质:钢制 3.安装形式:暗装 | 个 | 54
55 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名称:开关、插座盒安装 2.材质:钢制 3.安装形式:暗装 | 个 | 167
56 | 030411006004 | 接线盒 | 1.名称:灯头盒安装 2.材质:钢制 3.安装形式:暗装 | 个 | 921
57 | 030406009001 | 微型电机、电加热器 | 1.名称:低压电器装置接线 风机盘管检查接线 | 台 | 27
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：旧建筑装修工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 16 页 共 81 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
58 | 030406006001 | 低压交流异步 电动机 | 1.名称:小型交流异步电动机检查接线 功率(kW)≤13 | 台 | 2
59 | 030406006002 | 低压交流异步 电动机 | 1.名称:小型交流异步电动机检查接线 功率(kW)≤30 | 台 | 2
60 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综 合) | 系统 | 1
二、给排水系统
61 | 031001007001 | 复合管 | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:内衬塑复合钢管 DN50 1.0MPa，含管道及管件制作安装 4.连接形式:丝扣连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验，消毒、水冲洗等 6.其他：丝扣连接及镀锌层破坏处刷环氧树脂防锈漆两遍，管道刷浅蓝色色标 7.具体做法详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | m | 16.07
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：旧建筑装修工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 17 页 共 81 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
62 | 031001007002 | 复合管 | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:内衬塑复合钢管 DN25 1.0MPa，含管道及管件制作安装 4.连接形式:丝扣连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验，消毒、水冲洗等 6.其他：丝扣连接及镀锌层破坏处刷环氧树脂防锈漆两遍，管道刷浅蓝色色标 7.具体做法详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | m | 8.76
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：旧建筑装修工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 18 页 共 81 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
63 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:耐温型给水聚丙烯PP-R管及相应配件,壁厚外径比、承压等级S3.2 DN40，含管道及管件制作安装 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验，消毒、冲洗等 6.具体做法详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | m | 1.75
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：旧建筑装修工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 19 页 共 81 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
64 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:耐温型给水聚丙烯PP-R管及相应配件,壁厚外径比、承压等级S3.2 DN32，含管道及管件制作安装 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验，消毒、冲洗等 6.具体做法详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | m | 1.85
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：旧建筑装修工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 20 页 共 81 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
65 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:耐温型给水聚丙烯PP-R管及相应配件,壁厚外径比、承压等级S3.2 DN25，含管道及管件制作安装 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验，消毒、冲洗等 6.具体做法详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | m | 18.13
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：旧建筑装修工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 21 页 共 81 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
66 | 031001006004 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:耐温型给水聚丙烯PP-R管及相应配件,壁厚外径比、承压等级S3.2 DN20，含管道及管件制作安装 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验，消毒、冲洗等 6.具体做法详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | m | 16.17
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：旧建筑装修工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 22 页 共 81 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
67 | 031001006005 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:耐温型给水聚丙烯PP-R管及相应配件,壁厚外径比、承压等级S3.2 DN15，含管道及管件制作安装 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验，消毒、冲洗等 6.具体做法详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | m | 79.21
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：旧建筑装修工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 23 页 共 81 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
68 | 031001006006 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:出户管采用PVC-U平壁埋地加厚排水管 DN100，含管道及管件制作安装 4.连接形式:胶合剂粘口承插连接 5.阻火圈设计要求:阻火圈安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验，水冲洗 7.具体做法详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | m | 14
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：旧建筑装修工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 24 页 共 81 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
69 | 031001006007 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:PVC-U塑料排水管 DN100，含管道及管件制作安装 4.连接形式:专用胶粘连接 5.阻火圈设计要求:阻火圈安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验，水冲洗 7.具体做法详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | m | 38.32
70 | 031001006008 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:PVC-U塑料排水管 DN75，含管道及管件制作安装 4.连接形式:专用胶粘连接 5.阻火圈设计要求:阻火圈安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验，水冲洗 7.具体做法详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | m | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：旧建筑装修工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 25 页 共 81 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
71 | 031001006009 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:PVC-U塑料排水管 DN50，含管道及管件制作安装 4.连接形式:专用胶粘连接 5.阻火圈设计要求:阻火圈安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验，水冲洗 7.具体做法详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | m | 35.12
72 | 031002001001 | 管道支架 | 1.材质:管道支架制作安装 | Kg | 21.11
73 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:除锈 2.油漆品种:除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 3.结构类型:管道支架 4.涂刷遍数、漆膜厚度:二遍 | kg | 21.11
74 | 031201001001 | 管道刷油 | 给水管道应为蓝色环;排水管道应为黄棕色环。并应注明管道名称和水流方向标识 | m2 | 4.91
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：旧建筑装修工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 26 页 共 81 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
75 | 031201001002 | 管道刷油 | 地下室地坪以上钢塑管外壁刷樟丹二道,调和漆二道，外表颜色要征得建设单位同意 | m2 | 3.96
76 | 031202002001 | 管道防腐蚀 | 室外埋地给水铸铁管及钢塑管外壁刷煤焦沥青漆二道 | m2 | 1
77 | 031208002001 | 管道绝热 | 橡塑保温，保温材料采用燃烧性能A级或B1级保温材料 | m3 | 0.5
78 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 全铜截止阀 DN40 压力采用P=1.0MPa 螺纹连接 | 个 | 1
79 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 全铜截止阀 DN25 压力采用P=1.0MPa 螺纹连接 | 个 | 4
80 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 全铜截止阀 DN20 压力采用P=1.0MPa 螺纹连接 | 个 | 4
81 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 微量排气阀 ARSH型 DN20 压力采用P=1.0MPa 螺纹连接 | 个 | 2
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：旧建筑装修工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 27 页 共 81 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
82 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.材质:成套陶瓷 2.规格、类型:方形洗脸盆 感应龙头 3.附件名称、数量:含角阀、台盆龙头等配套安装的所有附件，具体要求详见施工图设计说明 | 组 | 4
83 | 031004003002 | 洗脸盆 | 1.材质:成套陶瓷 2.规格、类型:圆形形洗脸盆 感应龙头 3.附件名称、数量:含角阀、台盆龙头等配套安装的所有附件，具体要求详见施工图设计说明 | 组 | 3
84 | 031004004001 | 洗涤盆 | 1.材质:成套陶瓷 2.规格、类型:不锈钢台盆，配套水龙头 3.附件名称、数量:含角阀、台盆龙头等配套安装的所有附件，具体要求详见施工图设计说明 | 组 | 1
85 | 031004007001 | 小便器 | 1.材质:成套陶瓷 2.规格、类型:小便斗 自带水封 3.附件名称、数量:含感应式冲洗阀等配套安装的所有附件，具体要求详见施工图设计说明 | 组 | 2
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：旧建筑装修工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 28 页 共 81 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
86 | 031004014001 | 给、排水附（配）件 | 水龙头 DN15 | 个 | 2
87 | 031004014002 | 给、排水附（配）件 | 地漏 DN50 | 个 | 8
88 | 031004014003 | 给、排水附（配）件 | 清扫口 DN50 | 个 | 1
89 | 031004014004 | 给、排水附（配）件 | 清扫口 DN100 | 个 | 1
90 | 030901013001 | 灭火器 | 灭火器箱 2-MF/ABC5 | 套 | 1
91 | 031002003001 | 套管 | 1.穿一层外墙刚性防水套管制作安装 DN100 | 个 | 6
92 | 031002003002 | 套管 | 1.穿一层外墙刚性防水套管制作安装 DN50 | 个 | 1
93 | 031002003003 | 套管 | 1.穿一层外墙刚性防水套管制作安装 DN25 | 个 | 1
94 | 031002003004 | 套管 | 安装在楼板内的套管,其顶部应高出装饰地面20mm;安装在墙壁内的套管其两端与饰面相平。穿过楼板的套管与管道之间缝隙应用阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑 DN150 | 个 | 2
95 | 031002003005 | 套管 | 安装在楼板内的套管,其顶部应高出装饰地面20mm;安装在墙壁内的套管其两端与饰面相平。穿过楼板的套管与管道之间缝隙应用阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑 DN80 | 个 | 2
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：旧建筑装修工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 29 页 共 81 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
96 | 031002003006 | 套管 | 穿墙套管与管道之间缝隙宜用阻燃密实材料填实,且端面应光滑。管道的接口不得设在套管内 DN150 | 个 | 4
97 | 031002003007 | 套管 | 穿墙套管与管道之间缝隙宜用阻燃密实材料填实,且端面应光滑。管道的接口不得设在套管内 DN100 | 个 | 3
98 | 031002003008 | 套管 | 穿墙套管与管道之间缝隙宜用阻燃密实材料填实,且端面应光滑。管道的接口不得设在套管内 DN50以内 | 个 | 10
三、新风空调系统
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：旧建筑装修工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 30 页 共 81 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
99 | 030701003001 | 空调器 | 1.名称:空调室内机 2.型号:风管式内机 N-28F FXDP28QPVC 制冷量2.8KW 制热量3.2KW 耗电量冷75w 耗电量热59w 电源形式220/1P V/P 机组尺寸200*700*450mm 风扇风量640CMH 噪音32Db 重量17kg 冷媒R410A 机外静压30Pa 3.隔振垫（器）、支架形式、材质:含温控器、减震设备、防护设施、基础钢支架制作、安装等安装所需配套工作 4.其他:具体做法、参数要求详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | 套 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：旧建筑装修工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 31 页 共 81 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
100 | 030701003002 | 空调器 | 1.名称:空调室内机 2.型号:风管式内机 N-36F FXDP36QPVC 制冷量3.6KW 制热量4.0KW 耗电量冷78w 耗电量热62w 电源形式220/1P V/P 机组尺寸200*700*450mm 风扇风量552CMH 噪音32Db 重量17kg 冷媒R410A 机外静压30Pa 3.隔振垫（器）、支架形式、材质:含温控器、减震设备、防护设施、基础钢支架制作、安装等安装所需配套工作 4.其他:具体做法、参数要求详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | 套 | 4
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：旧建筑装修工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 32 页 共 81 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
101 | 030701003003 | 空调器 | 1.名称:空调室内机 2.型号:风管式内机 N-45F FXDP45QPVC 制冷量4.5KW 制热量5.0KW 耗电量冷93w 耗电量热76w 电源形式220/1P V/P 机组尺寸200*700*450mm 风扇风量690CMH 噪音34Db 重量17kg 冷媒R410A 机外静压30Pa 3.隔振垫（器）、支架形式、材质:含温控器、减震设备、防护设施、基础钢支架制作、安装等安装所需配套工作 4.其他:具体做法、参数要求详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | 套 | 12
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：旧建筑装修工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 33 页 共 81 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
102 | 030701003004 | 空调器 | 1.名称:空调室内机 2.型号:风管式内机 N-50F FXDP50QPVC 制冷量5.0KW 制热量5.6KW 耗电量冷180w 耗电量热152w 电源形式220/1P V/P 机组尺寸200*900*450mm 风扇风量900CMH 噪音35Db 重量20kg 冷媒R410A 机外静压50Pa 3.隔振垫（器）、支架形式、材质:含温控器、减震设备、防护设施、基础钢支架制作、安装等安装所需配套工作 4.其他:具体做法、参数要求详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | 套 | 6
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：旧建筑装修工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 34 页 共 81 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
103 | 030701003005 | 空调器 | 1.名称:空调室内机 2.型号:风管式内机 N-71F FXDP71QPVC 制冷量7.1KW 制热量8.0KW 耗电量冷195w 耗电量热168w 电源形式220/1P V/P 机组尺寸200*1100*450mm 风扇风量1140CMH 噪音36Db 重量23kg 冷媒R410A 机外静压50Pa 3.隔振垫（器）、支架形式、材质:含温控器、减震设备、防护设施、基础钢支架制作、安装等安装所需配套工作 4.其他:具体做法、参数要求详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | 套 | 4
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：旧建筑装修工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 35 页 共 81 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
104 | 030701003006 | 空调器 | 1.名称:多联机室外机 2.型号:VRF室外机 KT1-1 参考型号：RUXYQ24CA 制冷量67.0KW 制热量75.0KW 耗电量冷17.4Kw 耗电量热17.6Kw 电源形式380/3P V/P 机组尺寸1660*1750*765mm 风扇风量22200CMH 噪音63Db 重量430kg 机外静压81Pa APF 5.20 冷媒R410A 内外机拖带比100% 3.隔振垫（器）、支架形式、材质:含减震设备、防雨设施、防护设施、配套线缆、基础钢支架制作、安装等安装所需配套工作 4.其他:具体做法、参数要求详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | 套 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：旧建筑装修工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 36 页 共 81 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
105 | 030701003007 | 空调器 | 1.名称:多联机室外机 2.型号:VRF室外机 KT2-1 参考型号：RUXYQ20CA 制冷量56.0KW 制热量63.0KW 耗电量冷16.5Kw 耗电量热16.5Kw 电源形式380/3P V/P 机组尺寸1660*1240*765mm 风扇风量15660CMH 噪音62Db 重量322kg 机外静压81Pa APF 5.30 冷媒R410A 内外机拖带比100% 3.隔振垫（器）、支架形式、材质:含减震设备、防雨设施、防护设施、配套线缆、基础钢支架制作、安装等安装所需配套工作 4.其他:具体做法、参数要求详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | 套 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：旧建筑装修工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 37 页 共 81 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
106 | 030701003008 | 空调器 | 1.名称:精密空调 2.型号:精密空调室内机，带空调外机 1、制冷量(KW)≥6.2,显冷量(KW) ≥5.7,压缩机类型:涡旋式,220v单相供电,4.3寸彩色液晶触摸屏显示器; 2、机组采用上送风、前回风的方式,风机数量:1,送风量(m3/h) ≥1800,机组送风余压75Pa; 3、加热量(KW)≥3,采用蒸汽电加热器; 4、可反复拆卸清洗的电极式加湿器,加湿量≥3kg/h,需提供加湿控制软件著作权证书; 5、温度范围和精度 17-32%%P1℃,湿度范围和精度40-70%%P5%RH,温、湿度波动超限应能发出报警信号; 6、精密空调报警记录储存量不少于500条的功能; 7、空调内外机采用低噪音设计的特性,提供节能静音型精密空调相关证书文件证明; 8、机组应具备高能效比,在室内回风条件24℃,50% | 套 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：旧建筑装修工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 38 页 共 81 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
湿度条件下全年能效比AEER>4.0。冷量、能效比数据需提供第三方国家权威测试机构的测试报告证明; 9、机组尺寸长×宽×高(mm)≤600mm×500mm×1700mm室内机组重量 ≤140kg; 10、包含铜管(气液管12/10)、冷媒、保温、进水(PPR20#)及排水管(PPR32#)、室内外机电缆(内机3*10/外机3*1.5mm2)、空调底座及辅材等 3.隔振垫（器）、支架形式、材质:含减震设备、防雨设施、防护设施、配套线缆、基础钢支架制作、安装等安装所需配套工作 4.其他:具体做法、参数要求详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：旧建筑装修工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 39 页 共 81 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
107 | 030108001001 | 全热交换器 | 1.名称:全热交换器 EHQ-05 参考型号：VAM500GMVE 风量500CMH 耗电量500w 机外静压120Pa 运行噪音40w 电源形式220V/1P V/P 机组尺寸387*832*832mm 重量50kg 最大热交换效率78% 2.减振底座形式、数量:含减震设备、基础钢支架制作、安装等安装所需配套工作 3.具体做法、参数要求详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | 台 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：旧建筑装修工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 40 页 共 81 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
108 | 030108001002 | 全热交换器 | 1.名称:全热交换器 EHQ-10 参考型号：VAM1000GMVE 风量1000CMH 耗电量725w 机外静压160Pa 运行噪音40w 电源形式220V/1P V/P 机组尺寸387*1110*1214mm 重量67kg 最大热交换效率78% 2.减振底座形式、数量:含减震设备、基础钢支架制作、安装等安装所需配套工作 3.具体做法、参数要求详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | 台 | 2
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：旧建筑装修工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 41 页 共 81 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
109 | 030108001003 | 全热交换器 | 1.名称:全热交换器 EHQ-03 参考型号：VAM350GMVE 风量350CMH 耗电量200w 机外静压120Pa 运行噪音36w 电源形式220V/1P V/P 机组尺寸306*800*879mm 重量50kg 最大热交换效率72% 2.减振底座形式、数量:含减震设备、基础钢支架制作、安装等安装所需配套工作 3.具体做法、参数要求详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | 台 | 1
110 | 03B001 | 室外机土建基础 | 1.室外机土建基础 250*250素混凝土墩子 高出建筑完成面100，含模块，具体做法详见设计图纸 | 项 | 1
111 | 030703019001 | 柔性接口 | 1.名称:不然软管(不燃A级) | m2 | 18.2
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：旧建筑装修工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 42 页 共 81 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
112 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌薄钢板法兰矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)长边长(mm)≤1000 2.板材厚度:δ=0.75mm 3.具体做法、参数要求详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | m2 | 36.13
113 | 030702001002 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌薄钢板法兰矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)长边长(mm)≤1000 2.板材厚度:δ=0.6mm 3.具体做法、参数要求详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | m2 | 77.48
114 | 030702001003 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌薄钢板法兰矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)长边长(mm)≤450 2.板材厚度:δ=0.6mm 3.具体做法、参数要求详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | m2 | 33.73
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：旧建筑装修工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 43 页 共 81 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
115 | 030702001004 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌薄钢板法兰矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)长边长(mm)≤320 2.板材厚度:δ=0.5mm 3.具体做法、参数要求详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | m2 | 63.58
116 | 031208003001 | 通风管道绝热 | 1.绝热材料品种:空调风管采用外覆加强铝箔厚度为30mm的橡塑保温,满足节能标准"最小热阻"0.81m2.K/W的要求 2.具体做法、参数要求详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | m3 | 6.22
117 | 031201003002 | 金属结构刷油 | 1.涂刷遍数、漆膜厚度:风管支吊架、法兰等除锈，刷红丹防锈漆两道、灰色调和漆两道 2.具体做法、参数要求详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | kg | 737
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：旧建筑装修工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 44 页 共 81 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
118 | 030703011001 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:回风口 2.型号:1000X250 3.具体做法、参数要求详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | 个 | 4
119 | 030703011002 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:回风口 2.型号:800X250 3.具体做法、参数要求详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | 个 | 6
120 | 030703011003 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:回风口 2.型号:600X250 3.具体做法、参数要求详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | 个 | 17
121 | 030703011004 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:送风口 2.型号:1000X200 3.具体做法、参数要求详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | 个 | 4
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：旧建筑装修工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 45 页 共 81 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
122 | 030703011005 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:送风口 2.型号:800X200 3.具体做法、参数要求详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | 个 | 6
123 | 030703011006 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:送风口 2.型号:600X200 3.具体做法、参数要求详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | 个 | 17
124 | 030703011007 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:防雨百叶 2.型号:400*200 3.具体做法、参数要求详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | 个 | 4
125 | 030703011008 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:防雨百叶 2.型号:320*160 3.具体做法、参数要求详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | 个 | 2
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：旧建筑装修工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 46 页 共 81 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
126 | 030703011009 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:防雨百叶 2.型号:250*120 3.具体做法、参数要求详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | 个 | 2
127 | 030703011010 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层百叶风口自带调节阀风口 DB 2.型号:200*200 3.具体做法、参数要求详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | 个 | 1
128 | 030703011011 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层百叶风口自带调节阀风口 DB 2.型号:160*160 3.具体做法、参数要求详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | 个 | 8
129 | 030703001001 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动对开多叶调节阀安装 2.规格:400*200 3.支架形式、材质:含支架制作安装，除锈刷油 4.具体做法、要求详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | 个 | 4
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：旧建筑装修工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 47 页 共 81 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
130 | 030703001002 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动对开多叶调节阀安装 2.规格:320*160 3.支架形式、材质:含支架制作安装，除锈刷油 4.具体做法、要求详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | 个 | 2
131 | 030703001003 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动对开多叶调节阀安装 2.规格:250*120 3.支架形式、材质:含支架制作安装，除锈刷油 4.具体做法、要求详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | 个 | 2
132 | 030703020001 | 消声器 | 1.名称:消声器 2.规格:400*160*800 3.支架形式、材质:含支架制作安装，除锈刷油 4.具体做法、要求详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | 个 | 3
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：旧建筑装修工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 48 页 共 81 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
133 | 030703020002 | 消声器 | 1.名称:消声器 2.规格:320*160*800 3.支架形式、材质:含支架制作安装，除锈刷油 4.具体做法、要求详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | 个 | 2
134 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 | 1.系统:通风空调系统调试费 | 系统 | 1
四、排风系统
135 | 030108003001 | 轴流通风机 | 1.名称:静音管道风机 2.型号:静音管道风机 EPF-01 JDF-J-75 风量750CMH 静压230Pa 全压效率≥80% 噪音42dB 配电形式220/1Pv/相 配电功率0.06KW Ws 0.01w/m3.h 机组重量20Kg 吊装 3.减振底座形式、数量:含减震设备、型钢支吊架制作安装 4.其他:具体做法、参数要求详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | 台 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：旧建筑装修工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 49 页 共 81 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
136 | 030108003002 | 轴流通风机 | 1.名称:静音管道风机 2.型号:静音管道风机 EPF-02/03/04 JDF-J-18 风量180CMH 静压115Pa 全压效率≥80% 噪音27dB 配电形式220/1Pv/相 配电功率0.038KW Ws 0.01w/m3.h 机组重量12Kg 吊装 3.减振底座形式、数量:含减震设备、型钢支吊架制作安装 4.其他:具体做法、参数要求详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | 台 | 3
137 | 030702001005 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌薄钢板法兰矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)长边长(mm)≤320 2.板材厚度:δ=0.5mm 3.具体做法、参数要求详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | m2 | 13.81
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：旧建筑装修工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 50 页 共 81 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
138 | 031201003003 | 金属结构刷油 | 1.涂刷遍数、漆膜厚度:风管支吊架、法兰等除锈，刷红丹防锈漆两道、灰色调和漆两道 2.具体做法、参数要求详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | kg | 27
139 | 030703011012 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:防雨百叶 2.型号:250*200 3.具体做法、参数要求详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | 个 | 1
140 | 030703011013 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:防雨百叶 2.型号:120*120 3.具体做法、参数要求详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | 个 | 3
141 | 030703019002 | 柔性接口 | 1.名称:不然软管(不燃A级) | m2 | 1.4
142 | 030703001004 | 碳钢阀门 | 1.名称:蝶阀 2.型号:160*160 3.具体做法、参数要求详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | 个 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：旧建筑装修工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 51 页 共 81 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
143 | 030703001005 | 碳钢阀门 | 1.名称:蝶阀 2.型号:120*120 3.具体做法、参数要求详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | 个 | 3
五、空调水系统
144 | 031001004001 | 铜管 | 1.安装部位:空调用脱脂紫铜管 Φ28.6，含管道及管件制作安装 2.介质:环保冷媒R410A 3.连接形式:钎焊 4.含管道及管件制作安装、压力试验、泄漏型试验、脱脂等 5.具体做法详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | m | 44.19
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：旧建筑装修工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 52 页 共 81 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
145 | 031001004002 | 铜管 | 1.安装部位:空调用脱脂紫铜管 Φ22.2，含管道及管件制作安装 2.介质:环保冷媒R410A 3.连接形式:钎焊 4.含管道及管件制作安装、压力试验、泄漏型试验、脱脂等 5.具体做法详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | m | 11.85
146 | 031001004003 | 铜管 | 1.安装部位:空调用脱脂紫铜管 Φ19.1，含管道及管件制作安装 2.介质:环保冷媒R410A 3.连接形式:钎焊 4.含管道及管件制作安装、压力试验、泄漏型试验、脱脂等 5.具体做法详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | m | 23.18
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：旧建筑装修工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 53 页 共 81 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
147 | 031001004004 | 铜管 | 1.安装部位:空调用脱脂紫铜管 Φ15.9，含管道及管件制作安装 2.介质:环保冷媒R410A 3.连接形式:钎焊 4.含管道及管件制作安装、压力试验、泄漏型试验、脱脂等 5.具体做法详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | m | 94.14
148 | 031001004005 | 铜管 | 1.安装部位:空调用脱脂紫铜管 Φ14.9，含管道及管件制作安装 2.介质:环保冷媒R410A 3.连接形式:钎焊 4.含管道及管件制作安装、压力试验、泄漏型试验、脱脂等 5.具体做法详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | m | 2.99
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：旧建筑装修工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 54 页 共 81 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
149 | 031001004006 | 铜管 | 1.安装部位:空调用脱脂紫铜管 Φ12.7，含管道及管件制作安装 2.介质:环保冷媒R410A 3.连接形式:钎焊 4.含管道及管件制作安装、压力试验、泄漏型试验、脱脂等 5.具体做法详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | m | 200.23
150 | 031001004007 | 铜管 | 1.安装部位:空调用脱脂紫铜管 Φ9.5，含管道及管件制作安装 2.介质:环保冷媒R410A 3.连接形式:钎焊 4.含管道及管件制作安装、压力试验、泄漏型试验、脱脂等 5.具体做法详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | m | 96.82
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：旧建筑装修工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 55 页 共 81 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
151 | 031001004008 | 铜管 | 1.安装部位:空调用脱脂紫铜管 Φ6.4，含管道及管件制作安装 2.介质:环保冷媒R410A 3.连接形式:钎焊 4.含管道及管件制作安装、压力试验、泄漏型试验、脱脂等 5.具体做法详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | m | 191.37
152 | 031001006010 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:空调冷凝水管，PVC-U管DN25，含管件及安装 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 | m | 173.61
153 | 031208002003 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:B1级橡塑复合保温材料，L冷凝水管保温厚度大于10mm | m3 | 0.2
154 | 03B002 | 分歧器 | 1.铜管分歧器 2.具体做法详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | 个 | 48
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：旧建筑装修工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 56 页 共 81 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
155 | 03B003 | 管道冷媒充装 | 1.管道冷媒充装 2.具体做法详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | kg | 102
156 | 031002001002 | 管道支架 | 1.管架形式:管道支架制作安装 2.具体做法详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | Kg | 259.96
157 | 031201003004 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:除锈 2.油漆品种:刷灰色调和漆 3.结构类型:管道支架 4.涂刷遍数、漆膜厚度:二遍 5.具体做法详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | kg | 259.96
158 | 031208002002 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:采用难燃B1级闭孔橡塑发泡保温材料，冷媒液体管厚度不小于25mm，气体管厚度不小于20mm 2.具体做法详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | m3 | 3.46
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：旧建筑装修工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 57 页 共 81 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
159 | 031009002001 | 空调水工程系统调试 | 1.系统形式:空调水系统调试费 | 系统 | 1
六、弱电系统
160 | 030502001001 | 机柜、机架 | 设备间弱电机柜 ，含配套附件及接地 | 台 | 1
161 | 030502010001 | 配线架 | 1.名称:4口光纤配线架,含模块及配套附件 | 个 | 1
162 | 030502013001 | 光纤盒 | 1.名称:LC双工单模光纤适配器 2.规格:插入损耗：0.5db；支持反复插拔>1000 次 | 个 | 1
163 | 030502010002 | 配线架 | 24口网络配线架,含模块及配套附件 | 个 | 3
164 | 030502017001 | 线管理器 | 跳线理线架 | 个 | 1
165 | 030502009001 | 跳线 | 六类跳线 | 条 | 65
166 | 030502009002 | 跳线 | 语音跳线 | 条 | 2
167 | 031101001001 | 开关电源设备 | 1.时序电源(PDU) | 台 | 1
168 | 030501003001 | 控制设备 | 1.无线AP控制器 | 台 | 1
169 | 030502009003 | 跳线 | 机柜内6类网络跳线 | 条 | 24
170 | 030501012001 | 24口E交换机 | 接入层交换机(≥24POE千兆电口,4光口),含模块及配套附件 | 套 | 1
171 | 030501011001 | 防火墙 | 带路由功能防火墙(企业级) | 台 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：旧建筑装修工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 58 页 共 81 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
172 | 030505004001 | 电视墙 | 消控室监控电视墙 ,壁挂式框架安装 监控屏 参考型号：DS-D5055UC-A/ZC 显示尺寸 54.61 inch 屏幕可视区域 1209.6 (H) mm &times; 680.4 (V) mm 物理分辨率 3840 &times; 2160 | 套 | 1
173 | 030505008001 | 卫星地面站接收设备 | 1路HDMI解码器 | 台 | 1
174 | 03B004 | 1*HDMI跳线 | 1.1*HDMI跳线 | 根 | 1
175 | 030501001001 | 输入设备 | 1.安防工作站电脑(消控室内安装) | 台 | 1
176 | 030501012002 | 8口千兆二层交换机 | 8口千兆二层交换机,含模块及配套附件 | 套 | 1
177 | 030501012003 | 8口千兆二层交换机 | 24口POE千兆接入层交换机,含模块及配套附件 | 套 | 2
178 | 030507013001 | 录像设备 | 64路16盘位NVR | 台 | 1
179 | 030501004001 | 存储设备 | 6T监控级硬盘 | 块 | 7
180 | 080903004001 | 模块（接口） | 智能调光控制模块 | 只 | 6
181 | 030404034004 | 照明开关 | 智能调光控制开关 | 个 | 6
182 | 030502012001 | 信息插座 | 1.名称:单口信息面板 2.规格:含模块、底盒、面板等 3.安装方式:离地300MM安装 | 个 | 5
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：旧建筑装修工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 59 页 共 81 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
183 | 030502012002 | 信息插座 | 1.名称:双口信息面板 2.规格:含模块、底盒、面板等 3.安装方式:离地300MM安装 | 个 | 6
184 | 030502012003 | 信息插座 | 1.名称:双口信息面板 2.规格:含模块、底盒、面板等 3.安装方式:桌面插座 | 个 | 1
185 | 030502012004 | 信息插座 | 1.名称:双口信息面板(网络+语音) 2.规格:含模块、底盒、面板等 3.安装方式:离地300MM安装 | 个 | 2
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：旧建筑装修工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 60 页 共 81 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
186 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 1.名称:200W室外网络枪机 参考型号：DS-2CD2T26WDV3-L(4mm)(国内标配) 最高分辨率可达1920 × 1080 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像智能侦测：支持越界侦测，区域入侵侦测支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态适应不同环境1个内置麦克风支持白光/红外双补光，红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m符合IP66防尘防水设计，可靠性高 2.安装方式:支架2.5M安装 | 台 | 7
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：旧建筑装修工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 61 页 共 81 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
187 | 030507008002 | 监控摄像设备 | 1.名称:200W室内网络枪机 参考型号：DS-2CD2T26WDV3-L(4mm)(国内标配) 最高分辨率可达1920 × 1080 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像智能侦测：支持越界侦测，区域入侵侦测支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态适应不同环境1个内置麦克风支持白光/红外双补光，红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m符合IP66防尘防水设计，可靠性高 2.安装方式:支架2.5M安装 | 台 | 7
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：旧建筑装修工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 62 页 共 81 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
188 | 030507008003 | 监控摄像设备 | 1.名称:200W室内网络半球 参考型号：DS-2CD2326WDV3-I(4mm)(国内标配) 最高分辨率可达1920 × 1080 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像智能侦测：支持越界侦测，区域入侵侦测支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态，适应不同环境1个内置麦克风采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达30 m符合IP66防尘防水设计，可靠性高 2.安装方式:吊顶内吸顶安装 | 台 | 23
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：旧建筑装修工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 63 页 共 81 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
189 | 030501008001 | 集线器 | 无线AP 参考型号：WA6320-FIT 1、采用整机双频四流设计，可工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式； 2、整机协商速率≥1.775Gbps，其中5G射频速率≥1.2G，2.4G速率≥0.575G； 3、接口：≥1个10/100/1000Mbps(GE)； 4、发射功率≥27dBm，整机功耗≤12.95W； 5、⽀持内置物联⽹ 蓝⽛ 和 RFID 功能模块； 6、内置智能全向天线； 7、支持L2~L4包过滤、option 60、IPv6 Portal、ACL(IPv4/IPv6)； 8、工作温度：-10ºC～55ºC） 吊顶内吸顶安装 | 台 | 10
190 | 030501001002 | 输入设备 | 笔记本电脑 | 台 | 1
191 | 030502012005 | 信息插座 | HDMI地插，含模块、底盒、面板 | 个 | 1
192 | 030506001001 | 扩声系统设备 | 音频分离器 HDMI | 台 | 1
193 | 030506001002 | 扩声系统设备 | 数字音频处理器 | 台 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：旧建筑装修工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 64 页 共 81 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
194 | 030506001003 | 扩声系统设备 | 主音箱功率放大器350W双通道 | 台 | 1
195 | 030506001004 | 扩声系统设备 | 同轴主音箱240W | 台 | 2
196 | 030506001005 | 扩声系统设备 | 手持无线话筒(1拖2) | 台 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：旧建筑装修工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 65 页 共 81 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
197 | 030507014001 | 显示设备 | 液晶屏（1层多功能会议室）参考型号：CF98MA 1.整机屏幕采用98英寸UHD超高清LCD液晶屏，显示比例16:9，屏幕图像分辨率达3840*2160，色彩度10bit ,可视角度178°，全高清4K系统图标显示； 2.整机外边框采用弧形转角设计，边框和背壳采用金属材质，防止塑料老化； 3.色域达到 90%NTSC， 可显示更真实更鲜艳的色；支持≥5种色彩空间选择； 4.在色彩空间sRGB模式下达到△E≤1.5 5.整机不含网络接口，Android 系统与Windows模块自带网络接口，Android与Windows系统网络物理隔离，保障使用安全； 6.整机内置正面上居中4K、4800W像素及以上高清摄像头，水平视场角≥92°；Autoframing智能取景，保证人物视角；支持声源定位；支持电子云 | 台 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：旧建筑装修工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 66 页 共 81 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
台，无需机械转动部分，可通过程序设置，在摄像机内部控制镜头的视角和变焦；支持WDR功能，过曝环境下自动调整画面亮度。（提供国家级第三方认证机构测试报告） 7.内置8个麦克风，8米有效拾音距离，内置独立4核高性能独立DSP，AI降噪+混响抑制，声音清晰通透； 8.采用2.1声道，2*10W（中高音）+20W（低音）缝隙发声扬声器； 9.整机内置千兆路由模块，支持双频（2.4G/5G）2T2R AP，最多支持40个端接入；内置WI-FI6无线STA模块，支持802.11a/b/g/n/ac/ax协议 10.I/O接口:≥2路HDMI IN；≥1路 USB 2.0；≥2路USB 3.0；≥1路Type-C；≥1路TOUCH；≥1路AUDIO OUT；≥1路RS232； 11.产品必须符合GB21520-2015中规定能效
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：旧建筑装修工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 67 页 共 81 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
节能，并提供CQC节能认证。 12.支持空间感应，内置光线传感器/微波传感器，人体靠近屏幕自动开机唤醒 13.采用红外触控技术，支持20点或以上触控，支持高精度红外被动笔书写，书写精度可达±1mm。 14.传屏的内容以窗口方式进行展示，用户可自己调整窗口的大小和排布； 15.可以仅对一个窗口进行无线投屏，其他窗口内容不做展示，保证沉浸式+个人端隐私，能避免如微信QQ弹窗的尴尬 16.传屏之后，在屏幕上部中间部分显示工具栏，可以进行基本的操作（具体包括触摸回传控制，勿扰模式，暂停投屏等） 17.可通过软件可自动发现近场可投屏的会议设备，选择即可投屏，无需手动配对 18.支持带有NFC功能的手机开启NFC后，一碰即可将手机与大板链接，并进行投屏等后续操作；
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：旧建筑装修工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 68 页 共 81 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
19.支持同品牌设备管理平台功能应用：为方便实时监控设备使用状态，支持通过网络远程查看设备名称、内存、CPU使用情况等信息 20.支持同品牌设备管理平台功能应用：为方便运维人员管理，支持对设备桌面进行巡视，并可以自定义打开或关闭该巡视功能 21.支持同品牌设备管理平台功能应用：可通过命令行脚本控制设备，包括新增Windows/Android/Linux脚本，并能批量保存和推送给终端设备 22.OPS配置： CPU Intel® Core i5/内存DDR4 8G /固态硬盘128G；Intel® UHD Graphics 630核显，高清晰立体音效声卡；I/O接口：≥2路USB3.0；≥1路USB2.0；≥1路HDMI输出；≥1路LAN口；≥1路麦克风输入。
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：旧建筑装修工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 69 页 共 81 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
198 | 030507014002 | 显示设备 | 液晶屏（2层座谈会议室） 参考型号：CF65MC 1.整机屏幕采用65英寸UHD超高清LCD液晶屏，显示比例16:9，屏幕图像分辨率达3840*2160，色彩度10bit ,可视角度178°，全高清4K系统图标显示； 2.整机外边框采用弧形转角设计，边框和背壳采用金属材质，防止塑料老化； 3.色域达到 90%NTSC， 可显示更真实更鲜艳的色；支持≥5种色彩空间选择； 4.在色彩空间sRGB模式下达到△E≤1.5 5.整机不含网络接口，Android 系统与Windows模块自带网络接口，Android与Windows系统网络物理隔离，保障使用安全； 6.整机内置正面上居中4K、4800W像素及以上高清摄像头，水平视场角≥92°；Autoframing智能取景，保证人物视角；支持声源定位；支持电子云 | 台 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：旧建筑装修工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 70 页 共 81 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
台，无需机械转动部分，可通过程序设置，在摄像机内部控制镜头的视角和变焦；支持WDR功能，过曝环境下自动调整画面亮度。 7.内置8个麦克风，8米有效拾音距离，内置独立4核高性能独立DSP，AI降噪+混响抑制，声音清晰通透； 8.采用2.1声道，2*10W（中高音）+20W（低音）缝隙发声扬声器； 9.整机内置千兆路由模块，支持双频（2.4G/5G）2T2R AP，最多支持40个端接入；内置WI-FI6无线STA模块，支持802.11a/b/g/n/ac/ax协议 10.I/O接口:≥2路HDMI IN；≥1路 USB 2.0；≥2路USB 3.0；≥1路Type-C；≥1路TOUCH；≥1路AUDIO OUT；≥1路RS232； 11.产品必须符合GB21520-2015中规定能效节能，并提供CQC节能认
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：旧建筑装修工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 71 页 共 81 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
证。 12.支持空间感应，内置光线传感器/微波传感器，人体靠近屏幕自动开机唤醒 13.采用红外触控技术，支持20点或以上触控，支持高精度红外被动笔书写，书写精度可达±1mm。 14.传屏的内容以窗口方式进行展示，用户可自己调整窗口的大小和排布； 15.可以仅对一个窗口进行无线投屏，其他窗口内容不做展示，保证沉浸式+个人端隐私，能避免如微信QQ弹窗的尴尬 16.传屏之后，在屏幕上部中间部分显示工具栏，可以进行基本的操作（具体包括触摸回传控制，勿扰模式，暂停投屏等） 17.可通过软件可自动发现近场可投屏的会议设备，选择即可投屏，无需手动配对 18.支持带有NFC功能的手机开启NFC后，一碰即可将手机与大板链接，并进行投屏等后续操作； 19.支持同品牌设备管理平
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：旧建筑装修工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 72 页 共 81 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
台功能应用：为方便实时监控设备使用状态，支持通过网络远程查看设备名称、内存、CPU使用情况等信息 20.支持同品牌设备管理平台功能应用：为方便运维人员管理，支持对设备桌面进行巡视，并可以自定义打开或关闭该巡视功能 21.支持同品牌设备管理平台功能应用：可通过命令行脚本控制设备，包括新增Windows/Android/Linux脚本，并能批量保存和推送给终端设备 22.OPS配置： CPU Intel® Core i5/内存DDR4 8G /固态硬盘128G；Intel® UHD Graphics 630核显，高清晰立体音效声卡；I/O接口：≥2路USB3.0；≥1路USB2.0；≥1路HDMI输出；≥1路LAN口；≥1路麦克风输入。
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：旧建筑装修工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 73 页 共 81 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
199 | 030507014003 | 显示设备 | 液晶屏（3层会议室） 参考型号：CF75MA 1.整机屏幕采用75英寸UHD超高清LCD液晶屏，显示比例16:9，屏幕图像分辨率达3840*2160，色彩度10bit ,可视角度178°，全高清4K系统图标显示； 2.整机外边框采用弧形转角设计，边框和背壳采用金属材质，防止塑料老化； 3.色域达到 90%NTSC， 可显示更真实更鲜艳的色；支持≥5种色彩空间选择； 4.在色彩空间sRGB模式下达到△E≤1.5 5.整机不含网络接口，Android 系统与Windows模块自带网络接口，Android与Windows系统网络物理隔离，保障使用安全； 6.整机内置正面上居中4K、4800W像素及以上高清摄像头，水平视场角≥92°；Autoframing智能取景，保证人物视角；支持声源定位；支持电子云 | 台 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：旧建筑装修工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 74 页 共 81 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
台，无需机械转动部分，可通过程序设置，在摄像机内部控制镜头的视角和变焦；支持WDR功能，过曝环境下自动调整画面亮度。 7.内置8个麦克风，8米有效拾音距离，内置独立4核高性能独立DSP，AI降噪+混响抑制，声音清晰通透； 8.采用2.1声道，2*10W（中高音）+20W（低音）缝隙发声扬声器； 9.整机内置千兆路由模块，支持双频（2.4G/5G）2T2R AP，最多支持40个端接入；内置WI-FI6无线STA模块，支持802.11a/b/g/n/ac/ax协议 10.I/O接口:≥2路HDMI IN；≥1路 USB 2.0；≥2路USB 3.0；≥1路Type-C；≥1路TOUCH；≥1路AUDIO OUT；≥1路RS232； 11.产品必须符合GB21520-2015中规定能效节能，并提供CQC节能认
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：旧建筑装修工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 75 页 共 81 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
证。 12.支持空间感应，内置光线传感器/微波传感器，人体靠近屏幕自动开机唤醒 13.采用红外触控技术，支持20点或以上触控，支持高精度红外被动笔书写，书写精度可达±1mm。 14.传屏的内容以窗口方式进行展示，用户可自己调整窗口的大小和排布； 15.可以仅对一个窗口进行无线投屏，其他窗口内容不做展示，保证沉浸式+个人端隐私，能避免如微信QQ弹窗的尴尬 16.传屏之后，在屏幕上部中间部分显示工具栏，可以进行基本的操作（具体包括触摸回传控制，勿扰模式，暂停投屏等） 17.可通过软件可自动发现近场可投屏的会议设备，选择即可投屏，无需手动配对 18.支持带有NFC功能的手机开启NFC后，一碰即可将手机与大板链接，并进行投屏等后续操作； 19.支持同品牌设备管理平
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：旧建筑装修工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 76 页 共 81 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
台功能应用：为方便实时监控设备使用状态，支持通过网络远程查看设备名称、内存、CPU使用情况等信息 20.支持同品牌设备管理平台功能应用：为方便运维人员管理，支持对设备桌面进行巡视，并可以自定义打开或关闭该巡视功能 21.支持同品牌设备管理平台功能应用：可通过命令行脚本控制设备，包括新增Windows/Android/Linux脚本，并能批量保存和推送给终端设备 22.OPS配置： CPU Intel® Core i5/内存DDR4 8G /固态硬盘128G；Intel® UHD Graphics 630核显，高清晰立体音效声卡；I/O接口：≥2路USB3.0；≥1路USB2.0；≥1路HDMI输出；≥1路LAN口；≥1路麦克风输入。
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：旧建筑装修工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 77 页 共 81 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
200 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:弱电水平桥架200*100MM 梁下100MM安装 2.其他:桥架支架制安、除锈、刷油,桥架接地跨接,25X4mm热镀锌接地扁钢、防护密闭套管,防火封堵等 3.具体要求满足设计和规范 | m | 34.4
201 | 030411003002 | 桥架 | 1.名称:弱电水平桥架100*50MM 梁下100MM安装 2.其他:桥架支架制安、除锈、刷油,桥架接地跨接,25X4mm热镀锌接地扁钢、防护密闭套管,防火封堵等 3.具体要求满足设计和规范 | m | 39.96
202 | 030413001001 | 铁构件 | 1.名称:明配管道及桥架支吊架制作安装， 含除锈刷油 | kg | 80
203 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称:双绞线 2.规格:UTPCat6 3.敷设方式:线槽配线 | m | 1790.35
204 | 030502005002 | 双绞线缆 | 1.名称:双绞线 2.规格:UTPCat6 3.敷设方式:管内穿线 | m | 585.45
205 | 030502007001 | 光缆 | HDMI线 | m | 31.83
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：旧建筑装修工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 78 页 共 81 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
206 | 030411004009 | 配线 | 1.名称:线槽配线 2.型号:RVJFC2*2 | m | 16.89
207 | 030411004010 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:RVJFC2*2 | m | 9.27
208 | 030411004011 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:RVVPSN2*0.37 | m | 12.36
209 | 030411004012 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:WDZN-BYJ-2.5 3.材质:低烟无卤 4.配线部位:管内穿线 | m | 1772.61
210 | 030411004013 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:WDZN-BYJR-2.5 3.材质:低烟无卤 4.配线部位:管内穿线 | m | 886.31
211 | 030411001014 | 配管 | 1.名称:电线配管 2.材质:钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:吊顶内敷设 5.接地要求:含接地 6.其他:含开孔及安装完毕后的修补、恢复工作 | m | 742.32
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：旧建筑装修工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 79 页 共 81 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
212 | 030411001015 | 配管 | 1.名称:电线配管 2.材质:钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:暗敷 5.接地要求:含接地 6.其他:含开槽、开孔及安装完毕后的修补、恢复工作 | m | 117.83
213 | 030411001016 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:钢管(JDG) 3.规格:JDG32 4.配置形式:吊顶内敷设 5.接地要求:含接地 6.其他:含开孔及安装完毕后的修补、恢复工作 | m | 5.36
214 | 030411001017 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:钢管(JDG) 3.规格:JDG25 4.配置形式:吊顶内敷设 5.接地要求:含接地 6.其他:含开孔及安装完毕后的修补、恢复工作 | m | 59.95
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：旧建筑装修工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 80 页 共 81 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
215 | 030411001018 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:钢管(JDG) 3.规格:JDG25 4.配置形式:暗敷 5.接地要求:含接地 6.其他:含开槽、开孔及安装完毕后的修补、恢复工作 | m | 25.34
216 | 030411001019 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:钢管(JDG) 3.规格:JDG20 4.配置形式:吊顶内敷设 5.接地要求:含接地 6.其他:含开孔及安装完毕后的修补、恢复工作 | m | 327.95
217 | 030411001020 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:钢管(JDG) 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗敷 5.接地要求:含接地 6.其他:含开槽、开孔及安装完毕后的修补、恢复工作 | m | 31.11
218 | 030411006005 | 接线盒 | 1.名称:接线盒安装 2.材质:钢制 3.安装形式:暗装 | 个 | 62
219 | 030502019001 | 双绞线缆测试 | 测试 4对双绞线缆 | 链路 | 24
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：旧建筑装修工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 81 页 共 81 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
220 | 030501016001 | 计算机应用、网络系统试运行 | 计算机应用、网络系统试运行信息点 | 系统 | 1
七、其他
221 | 030408008001 | 防火堵洞 | 1.名称:防火封堵 2.本工程范围内所有防火封堵、孔洞封堵、箱体封堵、井道封堵、隔墙封堵等各类封堵，请投标自行综合考虑报价，请投标单位自行综合考虑 3.做法满足设计文件、技术规格书及相关规范要求 | 项 | 1
222 | 03B005 | 开槽开孔修复 | 1.根据现场实际情况需开槽开孔及后续修复费用 | 项 | 1
223 | 031002001003 | 抗震支架 | 1.材质:抗震支架（成品）-整个项目 2.管架形式:综合考虑（由专业厂商深化设计），具体按国标GB50981-2014 3.包括成套配件（型钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接等配件），以及深化设计费、供应、加工制作、安装等一切费用 | 项 | 1
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【通用安装工程】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：旧建筑装修工程
单位工程及专业工程名称：旧建筑装修工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称,电子评标勿删]
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 项 | 1
合 计

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【房屋建筑与装饰】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：旧建筑展陈工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
一层
1 | 011207001002 | 宣绒布画面 | 进口宣绒布高清UV，现场裱贴 | m2 | 61.4
2 | 011507001001 | 灯箱展板（序言、沿革） | 正面10厚透明亚克力文字阴刻，顶部暗藏灯带 | m2 | 4
3 | 01B001 | 定制序厅背景油画 | 1.艺术创作，副教授级，3860mm*1560mm | 项 | 1
4 | 01B002 | 基础展板类型1 | 1.表面硬包宣绒布UV喷印，木工板+龙骨基础,侧厚30、50、100 | 项 | 1
5 | 01B003 | 基础展板类型2 | 1.PVC板裱宣绒布UV喷印，铝型材边框,（边角打磨光滑），侧厚20、30，相框选样 | 项 | 1
6 | 01B004 | 密度板造型+雕刻（浙二概览） | 1.建筑剪影，15厚密度板雕刻烤漆，烤漆饰面 | 项 | 1
7 | 01B005 | 馆标立体字 | 1.40厚不锈钢精工立体字，镀古铜 | 项 | 1
8 | 01B006 | 20mm厚亚克力雕刻立体字烤漆 | 1.20mm厚亚克力雕刻立体字烤漆，现场字模安装 | 项 | 1
9 | 01B007 | 10mm厚亚克力雕刻立体字烤漆 | 1.10mm厚亚克力雕刻立体字烤漆，现场字模安装 | 项 | 1
10 | 01B008 | 单元标识 | 1.2400*600,1.2mm201不锈钢弯折烤漆，表面文字丝印内衬镀锌方管龙骨+木工板 | 个 | 3
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：旧建筑展陈工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
11 | 01B012 | 收边线条 | 1.30宽装饰线条，详见设计图纸 | 项 | 1
12 | 01B013 | 亚克力透明展示盒子（名人踪迹） | 1.成品定制900*400，进口高透亚克力板，麻布硬包 | 个 | 1
二层
13 | 011207001003 | 宣绒布画面 | 进口宣绒布高清UV，现场裱贴 | m2 | 74.8
14 | 01B014 | 基础展板类型3 | 1.表面硬包宣绒布UV喷印，木工板+龙骨基础,侧厚30、50、100 | 项 | 1
15 | 01B015 | 基础展板类型4 | 1.PVC板裱宣绒布UV喷印，铝型材边框,（边角打磨光滑），侧厚20、30，相框选样 | 项 | 1
16 | 01B016 | 单元标识（含导言） | 1.古铜色精工不锈钢三维立体字，宣绒布UV喷印内衬镀锌方管龙骨+木工板，装饰线条收边 | 个 | 5
17 | 01B022 | 嵌墙展柜（西医传入中国） | 1.成品定制，液压开启，内置射灯，尺寸详见图纸 | 个 | 3
18 | 01B023 | 25mm厚胡桃木板（ 浙江先声） | 1.25厚浅胡桃木板，表面图形文字激光雕刻 | 个 | 13
19 | 01B024 | 25mm厚胡桃木框（ 浙江先声） | 1.看面10mm宽 | 个 | 11
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：旧建筑展陈工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
20 | 01B025 | 1.2mm厚201不锈钢（群星闪耀） | 1.不锈钢弯折+翻边,不锈钢雕刻立体字，烤漆。侧厚20 | 个 | 5
21 | 01B026 | 古铜色精工不锈钢三维立体字 | 1.古铜色精工不锈钢三维立体字，现场字模安装 | 项 | 1
22 | 01B027 | 20mm厚亚克力雕刻立体字烤漆 | 1.20mm厚亚克力雕刻立体字烤漆，现场字模安装 | 项 | 1
23 | 01B028 | 10mm厚亚克力雕刻立体字烤漆 | 1.10mm厚亚克力雕刻立体字烤漆，现场字模安装 | 项 | 1
24 | 01B029 | 收边线条 | 1.30宽装饰线条，详见设计图纸 | 项 | 1
25 | 01B030 | 定制多媒体交互展项造型展台（世界首例） | 1.2mm不锈钢烤漆造型，木工板基层 | 项 | 1
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【房屋建筑与装饰】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：旧建筑装修工程
单位工程及专业工程名称：旧建筑展陈工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
合 计

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【通用安装工程】_1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：旧建筑展陈工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
一层
1 | 030507014001 | 显示设备 | 投影机（名人踪迹）： 1.亮度：5300流明 2.显示技术：3LCD 分辨率：支持全分辨率 3.对比度：500000:1 投射比：0.24 | 台 | 1
2 | 030507014002 | 显示设备 | 短焦镜头（名人踪迹）： 投影焦距：超短焦投影 | 个 | 1
3 | 030507014003 | 显示设备 | 投影机吊架（名人踪迹）： 工程投影机箱体式专用吊架，承重≥20KG | 套 | 1
4 | 030501001001 | 输入设备 | 主机工作站（名人踪迹）： 采用多核CPU服务器：I5 内存：DDR4 8G 硬盘：256G固态硬盘 显卡：独立显卡 电源：500w 正版Windows10专业版； 服务器工控机箱，服务器级散热； 支持7×24小时工作； | 台 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：旧建筑展陈工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
5 | 030506001001 | 扩声系统设备 | 吸顶扬声器（名人踪迹）： 产品参数 ： 频率响应(-10dB)90Hz-20kHz 单元组成：低音1*6.5"（165mm）+高音1*1"（254mm） 额定功率 80W 有效值，320W峰值 灵敏度 90dB 1W/1 米 声压级 109dB 连续，115 dB 峰值 额定阻抗 8 Ω 产品尺寸：Ø267×162mm 开孔尺寸：Ø240mm 磁吸面罩，金属后桶 磁吸面罩需有安全绳连接，防止掉落 高音单元可调整指向角度 颜色：网罩（白色），后桶（黑色） 100小时连续负荷测试后被测试的产品无任何异常，无过热，无机械损伤，需提供原厂盖章测试报告，可以接受第三方抽查检测。 | 只 | 2
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：旧建筑展陈工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 3 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
6 | 030506001002 | 扩声系统设备 | 数字功率放大器（名人踪迹）： 技术参数： 1、额定功率：8Ω/立体声：2X300W；4Ω/立体声：2X450W；2Ω/立体声*：2X675W；8Ω/桥接：1X900W；4Ω/桥接*:1X1350W 2、RMS输出电压(THD=1%,1kHz):49.0V 3、输入灵敏度:0.775Vrms, 32dB可选择（额定输出功率，1kHz） 4、失真度+噪声:典型值：0.05%(10%额定输出功率,1kHz,8Ω) 5、串扰抑制:≥75dB(低于额定功率,20Hz-1kHz,8Ω) 串扰抑制 6、频率响应:典型值：±0.2dB(10%额定输出功率,20Hz-20kHz,8Ω) 7、输入阻抗:20kΩ(平衡),10kΩ(非平衡) 8、阻尼系数:典型值：1000(20Hz-200Hz,8Ω) 9、信噪比:≥100dB(A计权,20Hz-20kHz,8Ω) 10、电源要求: | 台 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：旧建筑展陈工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 4 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
~100-240V(±10%), 50/60Hz ★11、保护功能:过热压限、过载保护、输出直流保护
7 | 030501017001 | 软件 | 软件制作（名人踪迹）： 1.前期资料收集/分析/客户沟通 2.影视制作 3.视频剪辑 4.播控程序 | 项 | 1
8 | 03B001 | 定制翻转牌装置（ 广济医校毕业生） | 1.成品定制，二次深化，翻板装置 | 项 | 1
9 | 030504002001 | 服务器显示设备 | 19寸触摸屏（ 广济医校毕业生）： 尺寸/Size 19"(16:9) 分辨率/Resolution 1920*1080 亮度/Brightness 350cd/M² 色彩/Color 16.7M 对比度/Contrast 1000:1 触摸系统/A touch system 电容式触摸屏 系统参数/System parameters | 台 | 1
10 | 030505004001 | 伸缩支架（ 广济医校毕业生） | 手动伸缩支架 | 套 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：旧建筑展陈工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 5 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
11 | 030501001002 | 输入设备 | 主机工作站（ 广济医校毕业生）： 采用多核CPU服务器：I5 内存：DDR4 8G 硬盘：256G固态硬盘 显卡：独立显卡 电源：500w 正版Windows10专业版； 服务器工控机箱，服务器级散热； 支持7×24小时工作； | 台 | 1
12 | 030501017002 | 软件 | 软件制作（ 广济医校毕业生）： 1.前期资料收集/分析/客户沟通 2.UI界面设计 3.人机交互系统程序开发 | 项 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：旧建筑展陈工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 6 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
13 | 03B002 | 定制多媒体交互展项（去向图） | 1.基础底板:木工板基础，金属烤漆边框（顶部隐形合页固定），2根液压杆开合（方便检修），背面安装互动电容传感器。四周型材收边 2.表面展板:底面裱宣绒布UV喷印表面展板：底面裱宣绒布UV喷印 3.中国地图15厚PVC立体雕刻 | 项 | 1
14 | 030504002002 | 服务器显示设备 | 27寸触摸屏（去向图）： 尺寸/Size 27"(16:9) 分辨率/Resolution 1920*1080 亮度/Brightness 350cd/M² 色彩/Color 16.7M 对比度/Contrast 1000:1 触摸系统/A touch system 电容式触摸屏 系统参数/System parameters | 台 | 1
15 | 030505004002 | 伸缩支架（去向图） | 手动伸缩支架 | 套 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：旧建筑展陈工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 7 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
16 | 030501001003 | 输入设备 | 主机工作站（去向图）： 采用多核CPU服务器：I5 内存：DDR4 8G 硬盘：256G固态硬盘 显卡：独立显卡 电源：500w 正版Windows10专业版； 服务器工控机箱，服务器级散热； 支持7×24小时工作； | 台 | 1
17 | 030501017003 | 软件 | 软件（去向图）： 1.前期资料收集/分析/客户沟通 2.UI界面设计 3.人机交互系统程序开发 | 项 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：旧建筑展陈工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 8 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
18 | 030504002003 | 服务器显示设备 | 98寸触摸屏（浙二概览）： 屏幕尺寸：98inch； 3840*2160@60Hz，≥450cd/m2； 触摸：40点红外触摸屏 网络：有线、无线WIFI、 音视频输入接口：AUDIO IN×1； 音视频输出接口：AUDIO OUT×1； 网络接口：LAN×1； 数据传输接口：USB 2.0×2, TF Card×1； 电源：100~240VAC 50/60 ± 3Hz； 操作系统：安卓系统 | 台 | 1
19 | 030505004003 | 液压前维护支架 | 98寸触摸屏液压前维护支架 | 套 | 1
20 | 030501017004 | 软件 | 1.前期资料收集/分析/客户沟通 2.UI界面设计 3.人机交互系统程序开发 | 项 | 1
二层
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：旧建筑展陈工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 9 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
21 | 030504002004 | 服务器显示设备 | 21.5寸触摸屏（世界首例）： 尺寸/Size 21.5"(16:9) 分辨率/Resolution 1920*1080 亮度/Brightness 350cd/M² 色彩/Color 16.7M 对比度/Contrast 1000:1 触摸系统/A touch system 电容式触摸屏 系统参数/System parameters | 台 | 1
22 | 030505004004 | 伸缩支架（世界首例） | 手动伸缩支架 | 套 | 1
23 | 030501001004 | 输入设备 | 主机工作站（世界首例）： 采用多核CPU服务器：I5 内存：DDR4 8G 硬盘：256G固态硬盘 显卡：独立显卡 电源：500w 正版Windows10专业版； 服务器工控机箱，服务器级散热； 支持7×24小时工作； | 台 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：旧建筑展陈工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 10 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
24 | 030501017005 | 软件 | 软件（世界首例）： 1.前期资料收集/分析/客户沟通 2.UI界面设计 3.人机交互系统程序开发 | 项 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：旧建筑展陈工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 11 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
25 | 030501001005 | 输入设备 | 中控主机（中控系统）： 采用最新的32位内嵌式处理器，处理速度可达400MHZ、采用双看门狗设计，系统更稳定；主机内置8MB内存及8MB的大容量FLASH存储器； 主机采用内嵌式处理器，高速运算处理，高速闪存，性能稳定；主机全面支持第三方设备及其控制协议；强大的Script集成开发平台，在这里可以开发出各种控制程序；采用国际流行的全贴片式SMT工艺和可编程逻辑阵列电路，能保证更快的运行速度和更稳定的操作系统；主机内置9路RS232/RS485通讯口：4路双向RS232/RS485可选端口，提供4个独立的SCRIPT uart 中断，并提供串口输出函数，可自行开发SCRIPT程序；嵌入式实时操作系统，可同时支持5路RS232双向控制；4路RS232单向端口，提供串口打印函数，可自行开发SCRIPT程序；内置自开发 | 台 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：旧建筑展陈工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 12 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
TCP/UDP网络协议，稳定可靠，配合ipad软件，轻松实现网络控制；
26 | 030501001006 | 输入设备 | 局域网服务器（中控系统）： 采用多核CPU服务器：I5 内存：8G 硬盘：120G固态硬盘 电源：400w 机箱工控机箱 win10系统 | 台 | 1
27 | 030504002005 | 服务器显示设备 | 显示器（中控系统）： 1.面板尺寸：21.5英寸 2.分辨率≥1920×1080 3.亮度≥300cd/m2，可视角度≥178° | 台 | 1
28 | 030507009001 | 无线键鼠（中控系统） | 无线键鼠套装 | 套 | 1
29 | 030501001007 | 输入设备 | 平板电脑（中控系统）： 10.4寸平板电脑 6+128G | 台 | 2
30 | 030501009001 | 路由器 | 路由器（中控系统）： 1.企业级VPN路由器,千兆端口/AP管理 | 台 | 1
31 | 030501012001 | 交换机 | 网络交换机（中控系统）： 16口千兆交换机，支持7×24小时工作 | 台 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：旧建筑展陈工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 13 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
32 | 030501012002 | 交换机 | poe交换机（中控系统）: 16口POE交换机，全千兆机架式 支持7×24小时工作 | 台 | 1
33 | 030501008001 | 无线AP（中控系统） | 无线AP网络覆盖 | 台 | 11
34 | 030501003001 | 控制设备 | POWER控制模块（中控系统）: 采用密封防鼠式设计，可置于机柜内任意位置。 8路大电流继电器，每路输出电流达30A。 继电器常开、常闭触点均引出到插座，方便用户选用、设计。 电源控制器可在需要时转成时序器使用，功能转换通过面板拔码开关完成面板具有继电器工作指示灯。 面板具有8路输出独立控制按键，可单独开启、关闭任意一路输出 面板具有1个全开、全关按键。 | 台 | 4
35 | 030502001001 | 机柜、机架 | 机柜（中控系统）: 42U服务器机柜 600*800*2000 | 个 | 2
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：旧建筑展陈工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 14 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
36 | 030404035001 | 插座 | PDU（中控系统）: 公牛8位10A万用 | 个 | 4
37 | 030501017006 | 软件 | 中控软件（中控系统）： 定制中控软件、服务器底层软件，控制展厅硬件设备开关与状态、控制所有媒体通信，信息处理于交互中心。 | 套 | 1
38 | 030501017007 | 软件 | pad程序（中控系统）： PAD端程序开发；UI界面定制；页面为实时刷新模式 | 套 | 1
39 | 03B003 | 综合布线 | 1.整个展厅局域网搭建，展厅桥架与设备布线。绘制系统图、接线图等；配置展厅所需线材、线管、转接头等材料；现场布线施工（中控系统弱电线路），并对布线系统进行测试与调试 | 项 | 1
40 | 03B004 | 综合调试 | 1.现场布展灯光调试、软件调试、中控系统调试 | 项 | 1
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【通用安装工程】_1
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：旧建筑装修工程
单位工程及专业工程名称：旧建筑展陈工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
合 计