## 表10.2.2-16 分部分项工程清单与计价表【房屋建筑与
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：新华医院-DSA改造项目-房屋建筑与装饰 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | [5 empty] | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[10 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
DSA间
1 | 011103004001 | 塑料卷材楼地面 | 2.0mm同质透芯PVC地胶板（颜色选样） 1、2.0mm浅暖色同质透芯PVC地胶板(燃烧性能B1级),耐磨层≥0.7mm厚，专用胶粘贴； 2、3厚水泥基自流平 3、40厚C20细石混凝土表面打磨平整喷砂处理 4、素水泥浆(内掺建筑胶)一道 5、钢筋混凝土楼板,板面随浇随平 |  | m2 | 51.3
2 | 011105004001 | 塑料板踢脚线 | 100mm同质透心地胶板踢脚线 1、2.0mm同质透芯PVC地胶板（颜色选样）上翻100mm，PVC专用胶水粘贴弧形上翻踢脚线，含成品收口条； 2、具体详见招标技术文件及图纸要求，施工要求应符合图纸及现行的国家或地方各项设计和施工验收规范； |  | m2 | 2.86
3 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 电解钢板吊顶 1、50*30*1.2mm方管龙骨+泡沫填充条,防霉密封胶,胶水； 2、12mm耐火纸面石膏板 3、1.2mm电解钢板吊顶 |  | m2 | 51.3
4 | 011207001001 | 防辐射铅板墙面 | 墙面4mm铅板防护 1、9mm阻燃板； 2、4mm铅板； 3、具体详见招标技术文件及图纸要求，施工要求应符合图纸及现行的国家或地方各项设计和施工验收规范； |  | m2 | 109.8
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：新华医院-DSA改造项目-房屋建筑与装饰 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 2 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | [5 empty] | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[10 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
5 | 011302001002 | 防辐射铅板顶面 | 顶面3mm铅板防护 1、40*60*2方管龙骨； 2、10mm高性能石膏板基植物纤维板； 3、3mm铅板； 4、具体详见招标技术文件及图纸要求，施工要求应符合图纸及现行的国家或地方各项设计和施工验收规范； |  | m2 | 73.04
6 | 011101005001 | 防辐射楼地面 | 1、地面30mm硫酸钡辐射防护涂料（密度为3.8g/cm³,10mm为1mmPb）； 2、具体详见招标技术文件及图纸要求，施工要求应符合图纸及现行的国家或地方各项设计和施工验收规范。 |  | m2 | 51.3
7 | 010807002001 | 金属防火窗 | 防护观察窗 1、型号：FC2012 2、洞口尺寸：2000*1200(mm) 3、防护当量：4(mmPb)，20mm厚防辐射铅玻璃； 4、白色钢制型材收边，304#不锈钢专用防护套 5、具体详见招标技术文件及图纸要求，施工要求应符合图纸及现行的国家或地方各项设计和施工验收规范。 |  | 樘 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：新华医院-DSA改造项目-房屋建筑与装饰 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 3 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | [5 empty] | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[10 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
8 | 010804007001 | 防护门 | 电动防护平移门 1、型号：FYM1523 2、洞口尺寸：1500*2300(mm) 3、防护当量：4(mmPb)，4mm内衬铅板； 4、304#不锈钢专用防护套 5、含电动门电机、固定板、伸臂、上轨道、齿轮、阻偏轮、门轮、下轨道、红外防夹装置等 6、具体详见招标技术文件及图纸要求，施工要求应符合图纸及现行的国家或地方各项设计和施工验收规范。 |  | 樘 | 3
9 | 01B001 | 嵌入式成品钢制器械柜 | 1、嵌入式成品钢制器械柜 (900*2300*350)，智能柜洞口预留，柜子分两门开启,上下两层均放有高强度之玻璃托架(体位垫柜除外)，面框、柜体抽屉均采用1.2mm电解钢板,柜门贴用钢化玻璃； 2、含背部器械柜加强筋，底部器械柜支撑架，40*60*2方管龙骨，嵌入设备周边铝型材收口条； |  | 套 | 2
10 | 01B002 | 嵌入式成品钢制器械柜 | 1、嵌入式成品钢制器械柜 (900*1700*350)，智能柜洞口预留，柜子分两门开启,上下两层均放有高强度之玻璃托架(体位垫柜除外)，面框、柜体抽屉均采用1.2mm电解钢板,柜门贴用钢化玻璃； 2、含背部器械柜加强筋，底部器械柜支撑架，40*60*2方管龙骨，嵌入设备周边铝型材收口条； |  | 套 | 2
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：新华医院-DSA改造项目-房屋建筑与装饰 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 4 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | [5 empty] | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[10 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
11 | 011210002001 | 金属隔断 | 成品钢制隔断 1、专业组合型材龙骨从底到顶，立柱调节件,59钢制地龙骨,4X30十字槽盘头自攻螺钉 ,配Ф6胀管@300mm，内含玻璃棉； 2、双层龙骨内铅板至楼板底（铅板另计）； 3、靠辅房侧0.8mmPVC覆膜钢板，内附12mm石膏板至吊顶底部，机房侧1.2mm电解钢板； 4、吊顶底至楼板底两面单层9.5mm纸面石膏板+12mm纸面石膏板； |  | m2 | 65.96
12 | 011207001002 | 墙面装饰板 | 1.2厚电解质钢板墙 1、专业组合型材龙骨从底到顶，立柱调节件,59钢制地龙骨,4X30十字槽盘头自攻螺钉 ,配Ф6胀管@300mm，内含玻璃棉； 2、龙骨内铅板至楼板底（铅板另计）； 3、1.2mm电解钢板； 4、吊顶底至楼板底单层9.5mm纸面石膏板+12mm纸面石膏板； |  | m2 | 52.81
13 | 01B003 | 吊轨支架 | 1.吊轨吊架(共9对) 钢条85x50x5焊接在槽钢面，相距500毫米；具体做法详见设计要求 |  | 项 | 1
14 | 01B004 | DSA专用天轨 | 1、16#槽钢搭接DSA专用天轨 2、水平误差在±2mm之内 |  | 项 | 1
15 | 010807003001 | 防护百叶窗 | 1、规格：400×400 2、铅当量：4.0mmPb 3、配换气扇 |  | 樘 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：新华医院-DSA改造项目-房屋建筑与装饰 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 5 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | [5 empty] | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[10 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
16 | 01B005 | 嵌入式三联观片箱 | 1200*500*25,SUS304,1.2mm |  | 项 | 1
卫生间
17 | 011108001001 | 石材零星项目 | 石材楼面(门槛石) 1、20mm啡网纹大理石门槛石(表面防滑处理)，干水泥擦缝，石材需六面防护； 2、30厚DS M15预拌砂浆结合层； 3、素水泥砂浆一道(内掺建筑胶) 4、现浇钢筋混凝土楼板(详结构) |  | m2 | 0.4
18 | 011102003001 | 块料楼地面 | 防滑地砖铺贴 1、300*600*10mm米黄仿石材防滑地砖,素水泥浆擦缝（含美缝）； 2、20厚DS M15预拌砂浆结合层,表面撒水泥粉； 3、40厚C20细石混凝土找平,向地漏或蹲坑找坡往0.5%； 4、C10泡沫混凝土回填,厚度按实； 5、现浇钢筋混凝土楼板(详结构)； |  | m2 | 6.98
19 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | 10厚聚合物水泥防水砂浆+2.0厚聚合物防水涂料一道 |  | m2 | 8
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：新华医院-DSA改造项目-房屋建筑与装饰 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 6 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | [5 empty] | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[10 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
20 | 011302001003 | 吊顶天棚 | 300*300*0.7mm金属集成铝扣板 1、0.7厚成品铝扣板(300*300,色、牌、号及分块另详装修设计)； 2、轻钢龙骨横撑,次龙骨,中距450-500,U60轻钢主龙骨及吊件,中距<1200,∅8带栓吊竿,中距900-1200,钢筋砼板内预留∅8钢筋,中距900-1200(双向)； 3、基底清理； |  | m2 | 3.74
21 | 011302001004 | 吊顶天棚 | GFK抗菌板吊顶 1、600*600GFK抗菌板吊顶，厚度2mm； 2、50U型主龙骨通过专业挂片连接三角龙骨(厚度0.43mm,双面烤漆内翻龙骨)； 3、吊杆通过大吊连接50主龙骨； 4、膨胀螺丝连接8个吊杆； 5、现浇板结构层； |  | m2 | 3.24
22 | 011204003001 | 块料墙面 | 墙面块料铺贴 1、300*600米黄仿石材玻化砖，专业瓷砖胶泥粘贴层（含美缝）； 2、20厚1:3水泥砂浆找平层 3、界面剂(混凝土墙体时) 4、基层墙体 |  | m2 | 41.71
23 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 2厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层(FJS)； |  | m2 | 38.31
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：新华医院-DSA改造项目-房屋建筑与装饰 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 7 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | [5 empty] | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[10 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
24 | 010801002001 | 木质门带套 | 1、名称：成品白色树脂门 SM1023，含配套PVC中空结皮发泡树脂门扇及配套门套； 2、外框尺寸：1000*2300； 3、五金：含成品长面板精铸实芯把手、门锁、合页、门吸、暗藏式闭门器等其他配套五金，底部含镂空透风口； 4、具体做法由专业厂家深化设计，施工要求应符合图纸及现行的国家或地方各项设计和施工验收规范。 |  | 樘 | 4
内装修
25 | 011103004002 | 塑料卷材楼地面 | 2.0mm同质透芯PVC地胶板（颜色选样） 1、2.0mm浅暖色同质透芯PVC地胶板(燃烧性能B1级),耐磨层≥0.7mm厚，专用胶粘贴； 2、3厚水泥基自流平 3、40厚C20细石混凝土表面打磨平整喷砂处理 4、素水泥浆(内掺建筑胶)一道 5、钢筋混凝土楼板,板面随浇随平 |  | m2 | 66.5
26 | 011108001002 | 石材零星项目 | 石材楼面(门槛石) 1、20mm啡网纹大理石门槛石(表面防滑处理)，干水泥擦缝，石材需六面防护； 2、30厚DS M15预拌砂浆结合层； 3、素水泥砂浆一道(内掺建筑胶) 4、现浇钢筋混凝土楼板(详结构) |  | m2 | 0.62
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：新华医院-DSA改造项目-房屋建筑与装饰 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 8 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | [5 empty] | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[10 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
27 | 010809004001 | 石材窗台板 | 20mm厚啡网纹大理石窗台板，含粘结层及磨边； 具体详见招标技术文件及图纸要求，施工要求应符合图纸及现行的国家或地方各项设计和施工验收规范； |  | m2 | 1.34
28 | 011105004002 | 塑料板踢脚线 | 100mm同质透心地胶板踢脚线 1、2.0mm同质透芯PVC地胶板（颜色选样）上翻100mm，PVC专用胶水粘贴弧形上翻踢脚线，含成品收口条； 2、具体详见招标技术文件及图纸要求，施工要求应符合图纸及现行的国家或地方各项设计和施工验收规范； |  | m2 | 8.85
29 | 011302001005 | 吊顶天棚 | GFK抗菌板吊顶 1、600*600GFK抗菌板吊顶，厚度2mm; 2、50U型主龙骨通过专业挂片连接三角龙骨(厚度0.43mm,双面烤漆内翻龙骨); 3、吊杆通过大吊连接50主龙骨; 4、膨胀螺丝连接8个吊杆; 5、现浇板结构层。 |  | m2 | 66.02
30 | 010810002001 | 木窗帘盒 | 窗帘盒 1、C50轻钢副龙骨，16厚高性能石膏板基植物纤维板，9.5单层纸面石膏板，刮腻子面刷白色无机涂料，含板缝贴胶带点锈； |  | m2 | 2.32
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：新华医院-DSA改造项目-房屋建筑与装饰 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 9 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | [5 empty] | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[10 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
31 | 010802004001 | 防盗门 | 1、名称：成品镀锌钢板钢制门 GM1023，1.5mm镀锌钢板,表面静电粉末喷涂白色配套门套，门头置顶； 2、外框尺寸：1000*2300； 3、门材质：0.8mm镀锌钢板门扇厚度40mm,内部填充优质蜂窝纸芯,表面静电粉末喷涂白色，内部6+6mm透明钢化玻璃 4、五金：含成品长面板精铸实芯把手、门锁、合页、门吸、暗藏式闭门器等其他配套五金； 5、具体做法由专业厂家深化设计，施工要求应符合图纸及现行的国家或地方各项设计和施工验收规范。 |  | 樘 | 6
32 | 010802004002 | 防盗门 | 1、名称：成品镀锌钢板钢制门 GM1523，1.5mm镀锌钢板,表面静电粉末喷涂白色配套门套，门头置顶； 2、外框尺寸：1500*2300； 3、门材质：0.8mm镀锌钢板门扇厚度40mm,内部填充优质蜂窝纸芯,表面静电粉末喷涂白色，内部6+6mm透明钢化玻璃 4、五金：含成品长面板精铸实芯把手、门锁、合页、门吸、暗藏式闭门器等其他配套五金； 5、具体做法由专业厂家深化设计，施工要求应符合图纸及现行的国家或地方各项设计和施工验收规范。 |  | 樘 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：新华医院-DSA改造项目-房屋建筑与装饰 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 10 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | [5 empty] | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[10 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
33 | 010802003001 | 钢质防火门 | 1、名称：钢制防火门 FM1523甲，含配套门套； 2、外框尺寸：1500*2300； 3、五金：含成品拉手、门锁、合页、门吸、暗藏式闭门器等其他配套五金； 4、具体做法由专业厂家深化设计，施工要求应符合图纸及现行的国家或地方各项设计和施工验收规范。 |  | 樘 | 1
34 | Z010808008001 | 成品门套 | 1.5mm镀锌钢板,表面静电粉末喷涂白色配套门套 |  | m | 5.6
35 | 011207001003 | 墙面装饰板 | 浅米色钢板墙面 1、专业组合型材龙骨,0.8mmPVC覆膜钢板,背衬石膏板,含配套钢骨架及各类五金配件，与顶面连接钢型材加固、弧形阳角，含隔音减震胶条 2、供应及安装满足业主、设计及规范要求的一切所需之辅材，具体做法厂家深化图纸； |  | m2 | 67.69
36 | 011210002002 | 金属隔断 | 成品钢制隔断 1、专业组合型材龙骨从底到顶，立柱调节件,59钢制地龙骨,4X30十字槽盘头自攻螺钉 ,配Ф6胀管@300mm，内含玻璃棉； 2、双层龙骨内夹功能高隔声板至楼板底； 3、两面0.8mmPVC覆膜钢板，隔音减震胶条，内附12mm石膏板至吊顶底部； 4、吊顶底至楼板底两面单层9.5mm纸面石膏板+12mm纸面石膏板； |  | m2 | 120.72
37 | 010503004001 | 圈梁 | 150高C20细石混凝土门槛 |  | m3 | 0.19
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：新华医院-DSA改造项目-房屋建筑与装饰 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 11 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | [5 empty] | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[10 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
38 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 成品不锈钢踢脚 1、成品1.2厚拉丝不锈钢踢脚 2、9厘阻燃板(防火处理) |  | m2 | 0.15
39 | 010904002002 | 楼（地）面涂膜防水 | 设备间地面基层需做防水,1.5厚环保型聚合物水泥基防水涂料(JS)，上翻100mm |  | m2 | 6.46
40 | 01B006 | 拆除工程 | 拆除部分 1、吊顶、门窗、门窗套、踢脚、地砖等保护性拆除；（走道吊顶、墙面砖、乳胶漆等） 2、原装修配套安装水电暖拆除 3、墙体铲除涂料面层； 4、墙面装饰拆除原块料装饰，至结构层； 5、其他需要拆除的所有构件（含墙体），包括二次利用的设备及构件； 6、洞口封堵； 7、垃圾外运及垃圾消纳处置，运距由投标单位自行考虑，垃圾外运时考虑装袋，控制扬尘，投标单位结合本工程综合考虑，费用计入综合报价，结算时不做调整。 |  | 项 | 1
41 | 011302001006 | 吊顶天棚 | 600*600铝扣板吊顶，含龙骨 |  | m2 | 72.9
42 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 走道墙面乳胶漆装饰，含基层腻子 |  | m2 | 81
成品柜
43 | 01B007 | 成品更衣柜 | 成品更衣柜，含配套五金件 |  | m | 2.72
44 | 01B008 | 成品办公桌椅 | 成品办公桌椅，含配套五金件 |  | 套 | 4
45 | 01B009 | 成品矮柜 | 成品矮柜，含配套五金件 |  | m | 1.48
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：新华医院-DSA改造项目-房屋建筑与装饰 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 12 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | [5 empty] | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[10 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
46 | 01B010 | 成品铅衣架 | 成品铅衣架 |  | m | 2.6
47 | 01B011 | 成品定制换鞋柜 | 成品定制换鞋柜，含配套五金件 |  | m | 2.95
48 | 01B012 | 控制室成品办公桌椅 | 控制室成品办公桌椅，含配套五金件 |  | m | 5.35
49 | 01B013 | 成品资料柜 | 成品资料柜，含配套五金件 |  | m | 1.8
50 | 01B014 | 成品资料柜1 | 成品资料柜1，含配套五金件 |  | m | 1.86
51 | 01B015 | 成品污物桶 | 成品污物桶 |  | 套 | 4
52 | 01B016 | 成品白色铝合金推拉折叠门 | 成品白色铝合金推拉折叠门 静音铝合金滑轮，含配套五金件 |  | m | 2
53 | 01B017 | 成品遮光布帘 | 成品遮光布帘 |  | m2 | 9.52
54 | 01B018 | 导管柜 | 导管柜 尺寸：900*1700*350 |  | 个 | 2
本页小计
合 计

## 表10.2.2-16 施工技术措施项目清单与计价表【房屋建
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
工程名称：新华医院-DSA改造项目-房屋建筑与装饰 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
[请输入分部名称]
1 | 011701006001 | 装饰脚手架 | 1、满足本工程装修所需脚手架工程含垂直搬楼费现有家具及设备搬运及成品保护费，投标单位结合本工程综合考虑，费用一次性包干，结算时不做调整。 | m2 | 113.46
2 | 01B019 | 其他技术措施费 | 投标人根据自行编制的施工组织设计及投标策略， 结合本工程实际特点，综合考虑施工期间可能出现间断性、错峰施工等难度增加费。 | 项 | 1
3 | 041102017001 | 圈梁模板 | 圈梁模板 | m2 | 3.13
本页小计
合 计

## 表10.2.2-21 其他项目清单与计价汇总表【房屋建筑与
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：新华医院-DSA改造项目-房屋建筑与装饰 |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 35000 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 35000 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（工程设备）暂估价（结算价） | - | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价（结算价） |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计

## 表10.2.2-16 分部分项工程清单与计价表【通用安装工
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：新华医院-DSA改造项目-通用安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | [5 empty] | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[10 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
一、电气系统
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:1ALd配电箱，含配电箱及箱内元器件，具体配置详见系统图 3.接线端子材质、规格:含接线端子 4.端子板外部接线材质、规格:端子板外部接线 5.安装方式:挂墙明装 6.含接地 7.进出线电缆挂牌（按回路标识） |  | 台 | 1
2 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:DSAX配电箱，含配电箱及箱内元器件，具体配置详见系统图 3.接线端子材质、规格:含接线端子 4.端子板外部接线材质、规格:端子板外部接线 5.安装方式:挂墙明装 6.含接地 7.进出线电缆挂牌（按回路标识） |  | 台 | 1
3 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称:LED面板灯 外型:600*600*35mm 集吊安装 色温4000K 功率：35W 光通量3850lm 显色指数＞90（Ra） UGR＜19 光效110（lm/W)，含光源 2.其他:具体做法、要求详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 |  | 套 | 27
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：新华医院-DSA改造项目-通用安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 2 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | [5 empty] | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[10 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
4 | 030412005002 | 荧光灯 | 1.名称:LED面板灯 外型:300*1200*35mm 开孔:280*1180mm 色温4000K 功率：35W 光通量3850lm 显色指数＞90（Ra） UGR＜19 光效110（lm/W)，含光源 2.其他:具体做法、要求详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 |  | 套 | 11
5 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:防雾筒灯 外型:φ110mm 开孔:φ85mm 色温4000K 功率：10W 60° 光通量750lm 显色指数≥90（Ra） UGR＜16 光效75（lm/W)，含光源 2.其他:具体做法、要求详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 |  | 套 | 4
6 | 030404033001 | 风扇 | 1.名称:换气扇 2.具体做法、要求详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 |  | 台 | 2
7 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:普通插座 250V,10A(安全型) 嵌墙暗装 安全型插座,未标注按0.3米 2.具体做法、要求详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 |  | 个 | 21
8 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:防水插座 250V,10A(安全型) 嵌墙暗装 安全型插座,未标注按0.3米 2.具体做法、要求详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 |  | 个 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：新华医院-DSA改造项目-通用安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 3 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | [5 empty] | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[10 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
9 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 底边距地1.3米/床头按0.7m 4.具体做法、要求详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 |  | 个 | 6
10 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 底边距地1.3米/床头按0.7m 4.具体做法、要求详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 |  | 个 | 5
11 | 030409008001 | 等电位端子箱、 测试板 | 1.名称:局部等电位联结箱 嵌墙暗装 底边距地0.3米 2.具体做法、要求详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 |  | 台 | 2
12 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆敷设 2.型号:WDZB1-YJY-0.6/1.0kV-4x120+1x70 3.敷设方式、部位:管内或线槽内敷设 4.电压等级（KV）:1KV以下 5.具体做法、要求详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 |  | m | 300
13 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆敷设 2.型号:WDZB1-YJY-3X10 3.敷设方式、部位:管内或线槽内敷设 4.电压等级（KV）:1KV以下 5.具体做法、要求详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 |  | m | 18.96
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：新华医院-DSA改造项目-通用安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 4 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | [5 empty] | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[10 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
14 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆敷设 2.型号:WDZB1-YJY-0.6/1.0kV-5x6 3.敷设方式、部位:管内或线槽内敷设 4.电压等级（KV）:1KV以下 5.具体做法、要求详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 |  | m | 70
15 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)120 2.电压等级（kV）:1KV以下 3.包括压线端子 4.具体做法、要求详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 |  | 个 | 4
16 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)10 2.电压等级（kV）:1KV以下 3.包括压线端子 4.具体做法、要求详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 |  | 个 | 4
17 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:WDZB1-BYJ-4 3.材质:低烟无卤 4.配线部位:管内穿线 |  | m | 103.62
18 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:WDZB1-BYJR-4 3.材质:低烟无卤 4.配线部位:管内穿线 |  | m | 51.81
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：新华医院-DSA改造项目-通用安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 5 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | [5 empty] | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[10 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
19 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:WDZB1-BYJ-2.5 3.材质:低烟无卤 4.配线部位:管内穿线 |  | m | 404.48
20 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:WDZB1-BYJR-2.5 3.材质:低烟无卤 4.配线部位:管内穿线 |  | m | 191.17
21 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:热镀锌钢制槽式桥架 2.规格: 200*100 3.安装方式:垂直、水平(含配件、支吊架)安装 |  | m | 25
22 | 030507014001 | 显示设备 | 1、32寸液晶，电源控制、呼叫； 2、灯开关，含计时器等 |  | 台 | 1
23 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:电线配管 2.材质:钢管 3.规格:SC100 4.配置形式:吊顶内敷设 5.接地要求:含接地 6.其他:含开孔及安装完毕后的修补、恢复工作 |  | m | 300
24 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:电线配管 2.材质:钢管 3.规格:SC32 4.配置形式:吊顶内敷设 5.接地要求:含接地 6.其他:含开孔及安装完毕后的修补、恢复工作 |  | m | 83.43
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：新华医院-DSA改造项目-通用安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 6 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | [5 empty] | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[10 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
25 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:电线配管 2.材质:钢管 3.规格:SC32 4.配置形式:暗敷 5.接地要求:含接地 6.其他:含开槽、开孔及安装完毕后的修补、恢复工作 |  | m | 4.64
26 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:钢管(JDG) 3.规格:JDG25 4.配置形式:吊顶内敷设 5.接地要求:含接地 6.其他:含开孔及安装完毕后的修补、恢复工作 |  | m | 12.67
27 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:钢管(JDG) 3.规格:JDG25 4.配置形式:暗敷 5.接地要求:含接地 6.其他:含开槽、开孔及安装完毕后的修补、恢复工作 |  | m | 37.6
28 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:钢管(JDG) 3.规格:JDG20 4.配置形式:吊顶内敷设 5.接地要求:含接地 6.其他:含开孔及安装完毕后的修补、恢复工作 |  | m | 112.48
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：新华医院-DSA改造项目-通用安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 7 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | [5 empty] | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[10 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
29 | 030411001007 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:钢管(JDG) 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗敷 5.接地要求:含接地 6.其他:含开槽、开孔及安装完毕后的修补、恢复工作 |  | m | 72.51
30 | 030411001008 | 配管 | 1.名称:金属软管 2.规格:DN20 |  | m | 13.5
31 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒安装 2.材质:钢制 3.安装形式:暗装 |  | 个 | 20
32 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:开关、插座盒安装 2.材质:钢制 3.安装形式:暗装 |  | 个 | 33
33 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名称:灯头盒安装 2.材质:钢制 3.安装形式:暗装 |  | 个 | 33
34 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合) |  | 系统 | 2
35 | 030414004001 | 自动投入装置 | 自动投入装置调试 备用电源自投装置 |  | 系统 | 1
36 | 030406006001 | 低压交流异步电动机 | 小型交流异步电动机检查接线 功率(kW)≤3 |  | 台 | 5
37 | 030406006002 | 低压交流异步电动机 | 小型交流异步电动机检查接线 功率(kW)≤13 |  | 台 | 1
二、报警系统
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：新华医院-DSA改造项目-通用安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 8 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | [5 empty] | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[10 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
38 | 030904001001 | 点型探测器 | 1.名称:感烟探测器 2.具体做法详见设计图纸，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 |  | 个 | 12
39 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:ZR-BV 1.5mm 3.材质:铜芯 4.配线部位:管内穿线 |  | m | 56.75
40 | 030411001009 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:钢管(JDG) 3.规格:JDG20 4.配置形式:吊顶内敷设 5.接地要求:含接地 6.其他:含开孔及安装完毕后的修补、恢复工作 |  | m | 56.75
41 | 030411006004 | 接线盒 | 1.名称:接线盒安装 2.材质:钢制 3.安装形式:暗装 |  | 个 | 12
三、通风系统
42 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板制作安装,法兰连接,风管厚度按本说明附表一中中压选取(δ=1.2mm以内咬口)长边长(mm)≤450 2.板材厚度:δ=0.6mm 3.具体做法、要求详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 |  | m2 | 3.7
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：新华医院-DSA改造项目-通用安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 9 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | [5 empty] | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[10 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
43 | 030702001002 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板制作安装,法兰连接,风管厚度按本说明附表一中中压选取(δ=1.2mm以内咬口)长边长(mm)≤320 2.板材厚度:δ=0.5mm 3.具体做法、要求详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 |  | m2 | 20.46
44 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.涂刷遍数、漆膜厚度:风管支吊架、法兰等除锈，刷红丹防锈漆两道、灰色调和漆两道 2.具体做法、要求详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 |  | kg | 9.2
45 | 030703019001 | 柔性接口 | 1.名称:非燃性软接头 |  | m2 | 0.6
46 | 030703001001 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶调节阀 2.型号:120*120 |  | 个 | 1
47 | 030703001002 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶调节阀 2.型号:160*120 |  | 个 | 2
48 | 030703001003 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶调节阀 2.型号:200*120 |  | 个 | 1
49 | 030703011001 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层百叶风口 带调节阀 2.型号:150*150 |  | 个 | 4
50 | 030703011002 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层百叶风口 带调节阀 2.型号:200*200 |  | 个 | 1
51 | 030703011003 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:双层百叶风口 2.型号:100*100 |  | 个 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：新华医院-DSA改造项目-通用安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 10 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | [5 empty] | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[10 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
52 | 030703011004 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:双层百叶风口 2.型号:150*150 |  | 个 | 2
53 | 030703011005 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:双层百叶风口 2.型号:180*180 |  | 个 | 1
54 | 030703011006 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:防雨百叶风口 2.型号:400*200 |  | 个 | 1
55 | 030108003001 | 轴流通风机 | 1.名称:静音管道风机 JDF-J-50 2.型号:风量500CMH 静压200Pa 全压效率≥75% 噪音34dB 配电形式220/1Pv/相 配电功率0.06KW Ws0.01w/m3.h 机组重量20Kg 吊装 设备自带排风机控制箱 3.减振底座形式、数量:含减震设备、型钢支吊架制作安装 4.其他:具体做法、参数要求详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 |  | 台 | 1
56 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 | 1.通风工程检测、调试 |  | 系统 | 1
四、空调系统
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：新华医院-DSA改造项目-通用安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 11 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | [5 empty] | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[10 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
57 | 030701003001 | 空调器 | 1.名称:VRF室外机 KT1-1 RUXYQ8CA 2.型号:制冷量22.4KW 制热量25KW 耗电量冷5.1w 耗电量热5.4w 电源形式380/3PV/P 机组尺寸1660*930*765mm 风扇风量9720CMH 噪音57Db 重量186kg R410A 机外静压81Pa APF：6.25 内外机拖带比 100% 3.隔振垫（器）、支架形式、材质:含减震设备、防雨设施、防护设施、配套线缆、基础钢支架制作、安装等安装所需配套工作 4.其他:具体做法、参数要求详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 |  | 套 | 1
58 | 030701003002 | 空调器 | 1.名称:风管式内机 N-40F FXDP40QPVC 制冷量4.0KW 制热量4.5KW 耗电量冷81w 耗电量热65w 电源形式220/1PV/P 机组尺寸200*700*450mm 风扇风量600CMH 噪音33Db 重量17kg R410A 机外静压30Pa 2.隔振垫（器）、支架形式、材质:含减震设备、防雨设施、防护设施、配套线缆、基础钢支架制作、安装等安装所需配套工作 3.其他:具体做法、参数要求详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 |  | 套 | 2
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：新华医院-DSA改造项目-通用安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 12 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | [5 empty] | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[10 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
59 | 030701003003 | 空调器 | 1.名称:风管式内机 N-56F FXDP56QPVC 制冷量5.6KW 制热量6.3KW 耗电量冷180w 耗电量热152w 电源形式220/1PV/P 机组尺寸200*900*450mm 风扇风量900CMH 噪音35Db 重量20kg R410A 机外静压50Pa 2.隔振垫（器）、支架形式、材质:含减震设备、防雨设施、防护设施、配套线缆、基础钢支架制作、安装等安装所需配套工作 3.其他:具体做法、参数要求详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 |  | 套 | 2
60 | 030701003004 | 空调器 | 1.名称:风管式分体空调 KFR-26F FGP2.6Pd/CNa 一拖一 制冷量2.6KW 制热量3.0KW 制冷功率0.9Kw 制热功率1.0Kw 电源形式220/1Pv/相 机组尺寸805X555X316mm 风扇风量900CMH 噪音30Db 重量20kg R410A 2.隔振垫（器）、支架形式、材质:含减震设备、防雨设施、防护设施、配套线缆、基础钢支架制作、安装等安装所需配套工作 3.其他:具体做法、参数要求详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 |  | 套 | 1
61 | 010507007001 | 室外机土建基础 | 空调室外机混凝土基础，含模板，具体做法满足实际使用和规范要求 |  | 项 | 1
62 | 030703019002 | 柔性接口 | 1.名称:非燃性软接头 |  | m2 | 3.4
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：新华医院-DSA改造项目-通用安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 13 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | [5 empty] | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[10 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
63 | 030702001003 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板制作安装,法兰连接,风管厚度按本说明附表一中中压选取(δ=1.2mm以内咬口)长边长(mm)≤1000 2.板材厚度:δ=0.75mm 3.具体做法、要求详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 |  | m2 | 30.25
64 | 030703011007 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.回风口 630X250 |  | 个 | 1
65 | 030703011008 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.回风口(单层百叶) 800X250 |  | 个 | 2
66 | 030703011009 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.回风口(单层百叶) 600X250 |  | 个 | 2
67 | 030703011010 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.散流器 420X420 |  | 个 | 4
68 | 030703011011 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.散流器 400X400 |  | 个 | 1
69 | 030703011012 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.散流器 300X300 |  | 个 | 2
70 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:空调冷凝水管，PVC管DN25，含管件及安装 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 6.具体做法详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 |  | m | 18.03
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：新华医院-DSA改造项目-通用安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 14 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | [5 empty] | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[10 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
71 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:空调冷凝水管，PVC管DN20，含管件及安装 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 6.具体做法详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 |  | m | 13.7
72 | 031001004001 | 铜管 | 1.安装部位:空调用去磷无缝紫铜管（单管长度） 2.介质:环保冷媒R410A 3.规格、压力等级:管径规格请投标单位根据平面图结合厂家要求自行考虑;结算时统一按长度计算不区分管径 4.其他:含设备以及管道冷媒充装，保温、分支器、 管件、套管、室外敷设所保护铝板、井内封堵需等所有附件 安装完后进行相关试验 5.具体做法详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 |  | m | 45
73 | 031002001001 | 管道支架 | 1.管架形式:管道支架制作安装 2.具体做法详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 |  | Kg | 36
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：新华医院-DSA改造项目-通用安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 15 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | [5 empty] | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[10 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
74 | 031201003002 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:除锈 2.油漆品种:刷灰色调和漆 3.结构类型:管道支架 4.涂刷遍数、漆膜厚度:二遍 5.具体做法详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 |  | kg | 36
75 | 031208002001 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:采用难燃B1级闭孔橡塑发泡保温材料，冷媒液体管厚度不小于25mm，气体管厚度不小于20mm 2.具体做法详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 |  | m3 | 0.18
五、弱电系统
76 | 030501012001 | 网络交换机 | 网络交换机(内网) 4口1000M上联单模光口 24口 10/100/1000M，含模块等配套附件 |  | 套 | 1
77 | 030501012002 | 网络交换机 | 网络交换机(外网) 4口1000M上联单模光口 24口 10/100/1000M，含模块等配套附件 |  | 套 | 1
78 | 030501012003 | 网络交换机 | POE供电网络交换机(外网) 4口1000M上联单模光口 24口 10/100/1000M，含模块等配套附件 |  | 套 | 1
79 | 030501012004 | 网络交换机 | POE网络交换机(安防) 4个 GBIC端口 24口 10/100/1000M，含模块等配套附件 |  | 套 | 1
80 | 030501004001 | 存储设备 | 8TB SATA 硬盘 |  | 块 | 2
81 | Z030508003001 | 其他电源设备安装 | DC12V/10A |  | 台 | 2
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：新华医院-DSA改造项目-通用安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 16 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | [5 empty] | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[10 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
82 | 030502012001 | 信息插座 | 1.名称:语音+外网双口面板 离地300MM/桌面安装,具体以精装为准 2.规格:含模块、底盒、面板等 |  | 个 | 4
83 | 030502012002 | 信息插座 | 1.名称:内网双口面板 离地300MM/桌面安装,具体以精装为准 2.规格:含模块、底盒、面板等 |  | 个 | 8
84 | 030501008001 | 集线器 | 无线AP 吸顶安装,具体以精装为准 |  | 台 | 2
85 | 030502010001 | 配线架 | 1.名称:48口配线架，含模块等配套附件 |  | 个 | 1
86 | 030502011001 | 跳线架 | 1.名称:110型25对，含模块等配套附件 |  | 个 | 1
87 | 030502010002 | 配线架 | 1.名称:6口光纤配线架，含模块等配套附件 |  | 个 | 1
88 | 030502017001 | 线管理器 | 跳线理线架 |  | 个 | 1
89 | 030502009001 | 跳线 | 1.名称:六类跳线 |  | 条 | 48
90 | 030502009002 | 跳线 | 1.名称:语音跳线 |  | 条 | 4
91 | 030502016001 | 布放尾纤 | 1.名称:双工LC-LC单模光纤跳线 |  | 根 | 6
92 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 半球摄像机 吸顶安装,具体以精装为准 |  | 台 | 4
93 | 030507005001 | 出入口目标识别设备 | 人脸识别门禁一体机,预埋86底盒 安装在受控区外,h=1.30m |  | 台 | 3
94 | 030507005002 | 出入口目标识别设备 | 开门按钮,预埋86底盒 安装在受控区内,h=1.30m |  | 台 | 3
95 | 030507007001 | 出入口执行机构设备 | 双门磁力锁(带门磁) |  | 台 | 3
96 | 030507007002 | 出入口执行机构设备 | 1.名称:磁力锁LZ支架 |  | 台 | 3
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：新华医院-DSA改造项目-通用安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 17 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | [5 empty] | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[10 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
97 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称:六类双绞线 2.规格:Cat6 UTP 3.敷设方式:线槽配线 |  | m | 542.19
98 | 030502005002 | 双绞线缆 | 1.名称:六类双绞线 2.规格:Cat6 UTP 3.敷设方式:管内穿线 |  | m | 373.48
99 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:线槽配线 2.型号:WDZB1-RYY2*1.0 |  | m | 51.71
100 | 030411004007 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZB1-RYY2*1.0 |  | m | 15.66
101 | 030411004008 | 配线 | 1.名称:线槽配线 2.型号:WDZB1-RYY4*1.0 |  | m | 24.62
102 | 030411004009 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZB1-RYY4*1.0 |  | m | 22.97
103 | 030411001010 | 配管 | 1.名称:电线配管 2.材质:钢管 3.规格:SC25 4.配置形式:吊顶内敷设 5.接地要求:含接地 6.其他:含开孔及安装完毕后的修补、恢复工作 |  | m | 5.77
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：新华医院-DSA改造项目-通用安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 18 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | [5 empty] | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[10 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
104 | 030411001011 | 配管 | 1.名称:电线配管 2.材质:钢管 3.规格:SC25 4.配置形式:暗敷 5.接地要求:含接地 6.其他:含开槽、开孔及安装完毕后的修补、恢复工作 |  | m | 5.25
105 | 030411001012 | 配管 | 1.名称:电线配管 2.材质:钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:吊顶内敷设 5.接地要求:含接地 6.其他:含开孔及安装完毕后的修补、恢复工作 |  | m | 8.03
106 | 030411001013 | 配管 | 1.名称:电线配管 2.材质:钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:暗敷 5.接地要求:含接地 6.其他:含开槽、开孔及安装完毕后的修补、恢复工作 |  | m | 21.01
107 | 030411001014 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:钢管(JDG) 3.规格:JDG25 4.配置形式:吊顶内敷设 5.接地要求:含接地 6.其他:含开孔及安装完毕后的修补、恢复工作 |  | m | 106.19
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：新华医院-DSA改造项目-通用安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 19 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | [5 empty] | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[10 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
108 | 030411001015 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:钢管(JDG) 3.规格:JDG25 4.配置形式:暗敷 5.接地要求:含接地 6.其他:含开槽、开孔及安装完毕后的修补、恢复工作 |  | m | 33.37
109 | 030411001016 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:钢管(JDG) 3.规格:JDG20 4.配置形式:吊顶内敷设 5.接地要求:含接地 6.其他:含开孔及安装完毕后的修补、恢复工作 |  | m | 32.34
110 | 030411006005 | 接线盒 | 1.名称:接线盒安装 2.材质:钢制 3.安装形式:暗装 |  | 个 | 21
111 | 030502019001 | 双绞线缆测试 | 测试 4对双绞线缆 |  | 链路 | 33
112 | 030502020001 | 光纤测试 | 测试 光纤 |  | 链路 | 6
113 | 030501016001 | 计算机应用、网络系统试运行 | 计算机应用、网络系统试运行信息点 |  | 系统 | 1
114 | 030507017001 | 安全防范分系统调试 | 电视监视系统 |  | 系统 | 1
115 | 030507017002 | 安全防范分系统调试 | 出入口控制系统 |  | 系统 | 1
116 | 030507018001 | 安全防范全系统调试 | 安防系统联合调试 |  | 系统 | 1
117 | 030507019001 | 安全防范系统工程试运行 | 安全防范系统工程试运行 试运行 |  | 系统 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：新华医院-DSA改造项目-通用安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 20 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | [5 empty] | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[10 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
六、喷淋系统
118 | 030901001001 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:双面热浸镀锌钢管 DN50，含管道及管件制作安装 3.连接形式:丝扣连接 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验，水冲洗 5.具体做法详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 |  | m | 78.28
119 | 030901001002 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:双面热浸镀锌钢管 DN40，含管道及管件制作安装 3.连接形式:丝扣连接 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验，水冲洗 5.具体做法详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 |  | m | 18.23
120 | 030901001003 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:双面热浸镀锌钢管 DN32，含管道及管件制作安装 3.连接形式:丝扣连接 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验，水冲洗 5.具体做法详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 |  | m | 22.97
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：新华医院-DSA改造项目-通用安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 21 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | [5 empty] | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[10 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
121 | 030901001004 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:双面热浸镀锌钢管 DN25，含管道及管件制作安装 3.连接形式:丝扣连接 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验，水冲洗 5.做法满足设计及规范要求 |  | m | 25.44
122 | 031002001002 | 管道支架 | 1.材质:支架和吊架采用普通支吊架。支吊架固定装置与管道之间设置5mm的橡胶减震垫。支吊架的制作与安装详国标:03S402 2.管架形式:含木垫式 3.具体做法详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 |  | Kg | 177
123 | 031201003003 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:除锈 2.油漆品种:防锈漆二道，再刷灰色调和漆二道 3.结构类型:管道支架 4.具体做法详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 |  | kg | 177
124 | 031201001001 | 管道刷油 | 1.油漆品种:管道刷障丹漆二道，红色黄环调和漆二道 2.涂刷遍数、漆膜厚度:二遍 3.标志色方式、品种:喷涂管道类别并标注水流方向 4.具体做法详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 |  | m2 | 23.1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：新华医院-DSA改造项目-通用安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 22 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | [5 empty] | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[10 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
125 | 030901003001 | 水喷淋（雾）喷头 | 1.安装部位:吊顶内 2.材质、型号、规格:68℃喷头 3.装饰盘设计要求:按实际需求配置装饰盘 4.具体做法详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 |  | 个 | 18
126 | 030901013001 | 灭火器 | 1.规格、型号:灭火器箱，含两具MF/ABC5灭火器 2.具体做法详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 |  | 组 | 1
127 | 031208002002 | 管道绝热 | 1.消防管需做保温处理,保温材料为泡沫橡塑材料;做法详见16S401 2.具体做法详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 |  | m3 | 1.15
七、给排水系统
128 | 031001003001 | 不锈钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.规格、压力等级:304薄壁不锈钢管 DN20，含管道及管件制作安装 4.连接形式:卡压连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、消毒水冲洗 6.具体做法详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 |  | m | 22.45
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：新华医院-DSA改造项目-通用安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 23 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | [5 empty] | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[10 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
129 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:UPVC排水管 DN75，含管道及管件制作安装 4.连接形式:专用胶粘连接 5.阻火圈设计要求:阻火圈安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验，水冲洗 7.具体做法详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 |  | m | 15.45
130 | 031002001003 | 管道支架 | 1.材质:管道支架制作安装 2.具体做法详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 |  | Kg | 20.8
131 | 031201003004 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:除锈 2.涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆二遍，调和漆二遍 3.具体做法详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 |  | kg | 20.8
132 | 031008006001 | 刷手池 | 1.材质、规格:成品不锈钢刷手池，落地式 2.附件材质、规格:含水龙头、角阀、存水弯等成套附件 3.具体做法详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 |  | 组 | 1
133 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.材质:成品白色陶瓷立柱盆换新，含水龙头、角阀等配套附件 |  | 组 | 2
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：新华医院-DSA改造项目-通用安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 24 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | [5 empty] | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[10 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
134 | 031004010001 | 淋浴器 | 1.材质、规格:成套淋浴器，含配套附件 |  | 套 | 2
八、其他
135 | 030408008001 | 防火堵洞 | 1.名称:防火封堵 2.本工程范围内所有防火封堵、孔洞封堵、箱体封堵、井道封堵、隔墙封堵等各类封堵，请投标自行综合考虑报价，请投标单位自行综合考虑 3.做法满足设计文件、技术规格书及相关规范要求 |  | 项 | 1
136 | 03B001 | 开槽开孔修复 | 1.根据现场实际情况需开槽开孔及后续修复费用 |  | 项 | 1
137 | 031002001004 | 抗震支架 | 1.材质:抗震支架（成品） 2.管架形式:综合考虑（由专业厂商深化设计），具体按国标GB50981-2014 3.包括成套配件（型钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接等配件），以及深化设计费、供应、加工制作、安装等一切费用 |  | 项 | 1
138 | 03B002 | 各系统接入原有系统相关费用 | 1.各系统接入原有系统相关费用 |  | 项 | 1
139 | 03B003 | 开关、插座、风管、地沟等零星防护 | 1.开关、插座、风管、地、穿墙等零星防护 设计防护当量跟现场保持一致 |  | 项 | 1
本页小计
合 计

## 表10.2.2-16 施工技术措施项目清单与计价表【通用安
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
工程名称：新华医院-DSA改造项目-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
[请输入分部名称]
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 项 | 1
本页小计
合 计

## 表10.2.2-21 其他项目清单与计价汇总表【通用安装工
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：新华医院-DSA改造项目-通用安装工程 |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 |  | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（工程设备）暂估价（结算价） | - | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价（结算价） |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计