## 表10.2.2-16 分部分项工程清单与计价表【房屋建筑与
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：解放路院区金钱大厦12楼实验室改造项目-房屋建筑与装饰 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
内装修
1 | 011103003001 | 塑料板楼地面 | 地胶板地面 1、2厚PVC卷材,专用胶粘剂粘贴； 2、3mm自流平找平层； 3、具体详见招标技术文件及图纸要求，施工要求应符合图纸及现行的国家或地方各项设计和施工验收规范 | m2 | 116.32
2 | 01B001 | 地面修复 | 现场原有地砖如有破坏,采用现场相同地砖修复; | 项 | 1
3 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 100mm高1.0mm厚定制不锈钢踢脚线 1、定制不锈钢踢脚线，专用扣件； 2、具体详见招标技术文件及图纸要求，施工要求应符合图纸及现行的国家或地方各项设计和施工验收规范 | m2 | 11.04
4 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 原顶喷涂无机涂料 | m2 | 149.79
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：解放路院区金钱大厦12楼实验室改造项目-房屋建筑与装饰 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 2 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
5 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 微孔铝扣板吊顶600*600mm 1、600*600*0.8mm微孔铝扣板与配套专用龙骨固定； 2、与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结,间距≤600； 3、与安装型式配套的专用上层主龙骨,间距≤1200用吊件与钢筋吊杆联结后找平； 4、∅8全丝吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与配套膨胀螺栓固定； 5、M8膨胀螺栓与彩钢板进行固定,双向中距≤1200； 6、具体详见招标技术文件及图纸要求，施工要求应符合图纸及现行的国家或地方各项设计和施工验收规范 | m2 | 12.17
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：解放路院区金钱大厦12楼实验室改造项目-房屋建筑与装饰 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 3 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
6 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 50mm厚手工岩棉双玻镁彩钢板吊顶 1、彩钢板专用龙骨； 2、吊杆与角钢焊接,双向中距≤1000； 3、吊杆高度超过1.5m要做反向支撑以增加吊棚安全性与稳定性。 4、具体详见招标技术文件及图纸要求，施工要求应符合图纸及现行的国家或地方各项设计和施工验收规范 | m2 | 115.82
7 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 墙面喷刷涂料 1、无机涂料罩面两道 2、墙面耐水腻子分遍刮平,刮腻子抹平； 3、具体详见招标技术文件及图纸要求，施工要求应符合图纸及现行的国家或地方各项设计和施工验收规范 | m2 | 55.31
8 | 01B002 | 成品冷库板 | 1.成品冷库板地面100厚，由厂家二次深化安装。 | m2 | 22.04
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：解放路院区金钱大厦12楼实验室改造项目-房屋建筑与装饰 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 4 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
9 | 01B003 | 成品冷库板 | 1.成品冷库板吊顶100厚，由厂家二次深化安装。 | m2 | 22.04
10 | 010807009001 | 304不锈钢传递窗（自净式） | 304不锈钢传递窗（自净式） 规格：600*600*600，带高效过滤、压差表 | 樘 | 1
11 | 010810001001 | 窗帘 | 实验室通用遮光卷帘(明装) | m2 | 18.04
12 | Z010808008001 | 成品门套 | 不锈钢门套 9厚阻燃板基层、304不锈钢、厚度0.9z | m | 10.95
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：解放路院区金钱大厦12楼实验室改造项目-房屋建筑与装饰 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 5 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
13 | 01B004 | 拆除、外运、处置费用 | 1、吊顶、门窗、门窗套、踢脚、地砖等保护性拆除； 2、拆除配电箱，拆除开关，原开关插座拆除后堵洞抹灰，拆除管道电线、灯具、洁具、桥架内电线电缆拆除 3、墙体及天棚铲除涂料面层； 4、墙面装饰拆除原块料装饰，至结构层； 5、其他需要拆除的所有构件，包括二次利用的设备及构件； 6、洞口封堵； 7、垃圾外运及垃圾消纳处置，运距由投标单位自行考虑，垃圾外运时考虑装袋，控制扬尘，投标单位结合本工程综合考虑，费用计入综合报价，结算时不做调整。 | 项 | 1
门窗
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：解放路院区金钱大厦12楼实验室改造项目-房屋建筑与装饰 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 6 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
14 | 010802003001 | 钢质防火门 | 1、名称：钢质甲级防火门 FM甲1521，含配套门套； 2、外框尺寸：1500*2100； 3、门材质：热镀锌钢板,氟碳喷漆，耐火极限不小于1.5小时； 4、五金：含成品门锁、合页、门吸、液压闭门器、不锈钢铰链、L型执手、顺序器等其他配套五金； 5、具体做法由专业厂家深化设计，施工要求应符合图纸及现行的国家或地方各项设计和施工验收规范 | 樘 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：解放路院区金钱大厦12楼实验室改造项目-房屋建筑与装饰 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 7 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
15 | 010802003002 | 钢质防火门 | 1、名称：钢质乙级防火门 FM乙1021，含配套门套，含门观察窗； 2、外框尺寸：1000*2100； 3、门材质：热镀锌钢板,氟碳喷漆，耐火极限不小于1.0小时，观察窗为隔热型防火玻璃A类,耐火极限不小于1.0h； 4、五金：含成品门锁、合页、门吸、液压闭门器、不锈钢铰链、L型执手、顺序器等其他配套五金； 5、具体做法由专业厂家深化设计，施工要求应符合图纸及现行的国家或地方各项设计和施工验收规范 | 樘 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：解放路院区金钱大厦12楼实验室改造项目-房屋建筑与装饰 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 8 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
16 | 010802002001 | 净化气密彩钢板门 | 1、名称：净化气密彩钢板门 CGM1021，含配套门套，含门观察窗； 2、外框尺寸：1000*2100； 3、门材质：彩钢板，观察窗为双层6mm钢化玻璃； 4、五金：含成品门锁、合页、门吸、L型执手等其他配套五金； 5、具体做法由专业厂家深化设计，施工要求应符合图纸及现行的国家或地方各项设计和施工验收规范 | 樘 | 9
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：解放路院区金钱大厦12楼实验室改造项目-房屋建筑与装饰 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 9 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
17 | 010805005001 | 全玻自由门 | 1、名称：玻璃门 BLM1021，含配套门套； 2、外框尺寸：1000*2100； 3、门材质：12mm钢化玻璃； 4、五金：含成品门锁、玻璃门合页、门吸、不锈钢拉手等其他配套五金，含防撞标志； 5、具体做法由专业厂家深化设计，施工要求应符合图纸及现行的国家或地方各项设计和施工验收规范 | 樘 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：解放路院区金钱大厦12楼实验室改造项目-房屋建筑与装饰 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 10 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
18 | 010805007001 | 成品冷库门 | 1、名称：成品冷库门 LKM1021，含配套门套及100mm槽铝封边(冷库房门洞区域)； 2、外框尺寸：1050x2100； 3、门材质：成品冷库门； 4、五金：含成品专用不锈钢门锁、合页、门吸、不锈钢拉手等其他配套五金； 5、具体做法由专业厂家深化设计，施工要求应符合图纸及现行的国家或地方各项设计和施工验收规范 | 樘 | 1
19 | 010807002001 | 金属防火窗 | 1、名称：观察窗 C1011，含配套窗框； 2、外框尺寸：1000*1100； 3、窗户材质：双层 6mm钢化玻璃，铝合金框； 4、具体做法由专业厂家深化设计，施工要求应符合图纸及现行的国家或地方各项设计和施工验收规范 | 樘 | 2
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：解放路院区金钱大厦12楼实验室改造项目-房屋建筑与装饰 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 11 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
20 | 010807002002 | 金属防火窗 | 1、名称：观察窗 C0911，含配套窗框； 2、外框尺寸：900*1100； 3、窗户材质：双层 6mm钢化玻璃，铝合金框； 4、具体做法由专业厂家深化设计，施工要求应符合图纸及现行的国家或地方各项设计和施工验收规范 | 樘 | 3
21 | 010807008001 | 彩板窗 | 1、名称：洁净观察窗 JC1211，含配套窗框； 2、外框尺寸：1200*1100； 3、窗户材质：双层 5mm钢化玻璃； 4、具体做法由专业厂家深化设计，施工要求应符合图纸及现行的国家或地方各项设计和施工验收规范 | 樘 | 4
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：解放路院区金钱大厦12楼实验室改造项目-房屋建筑与装饰 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 12 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
22 | 010807008002 | 彩板窗 | 1、名称：洁净观察窗 JC1511，含配套窗框； 2、外框尺寸：1500*1100； 3、窗户材质：双层 5mm钢化玻璃； 4、具体做法由专业厂家深化设计，施工要求应符合图纸及现行的国家或地方各项设计和施工验收规范 | 樘 | 1
隔断
23 | 011210002001 | 金属隔断 | 50mm厚手工岩棉双玻镁彩钢板隔墙(内置岩棉);H=2.15M,靠过道至建筑楼板底部H=2.84M; 耐火极限1.00h; | m2 | 251.6
24 | 011210002002 | 金属隔断 | 120厚硅酸钙板隔墙(双面双层9mm硅酸钙板+75轻钢龙骨+内置岩棉),至建筑楼板底部H=2.84M;耐火极限2.00h; | m2 | 53.98
25 | 011210002003 | 金属隔断 | 100厚成品冷库板;H=2.1M; 耐火极限1.00h; | m2 | 44.67
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：解放路院区金钱大厦12楼实验室改造项目-房屋建筑与装饰 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 13 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
26 | 011210002004 | 金属隔断 | 100厚成品隔断(双面钢板内衬石膏板,内置岩棉),H=2.1M;耐火极限1.00h。 | m2 | 4.11
27 | 011210002005 | 金属隔断 | (下挂墙)部分12mm厚石膏板+75mm系列轻钢龙骨(内置岩棉)+12mm厚石膏板,内置方管40*60*4mm至建筑楼板底部;耐火极限1.00h。含石膏板板缝贴胶带点锈 | m2 | 5.74
28 | 011210002006 | 金属隔断 | 隔音墙面(20厚穿孔硅酸钙板复合吸音板+专用龙骨+内置岩棉 ) ,至建筑楼板底部H=2.84M; | m2 | 31.5
本页小计
合 计

## 表10.2.2-16 施工技术措施项目清单与计价表【房屋建
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
工程名称：解放路院区金钱大厦12楼实验室改造项目-房屋建筑与装饰 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
[请输入分部名称]
1 | 011701006001 | 装饰脚手架 | 1、满足本工程装修所需脚手架工程含垂直搬楼费现有家具及设备搬运及成品保护费，投标单位结合本工程综合考虑，费用一次性包干，结算时不做调整。 | m2 | 332.67
2 | 01B005 | 其他技术措施费 | 投标人根据自行编制的施工组织设计及投标策略， 结合本工程实际特点，综合考虑施工期间可能出现间断性、错峰施工等难度增加费。 | 项 | 1
3 | 01B006 | 成品保护费 | 1.各类拆除的需利旧、业主回收的设备、或者保持原有不做改造部分的成品保护费、墙面及窗户玻璃的清洗翻新。 | 项 | 1
本页小计
合 计

## 表10.2.2-16 分部分项工程清单与计价表【实验室家具】
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：解放路院区金钱大厦12楼实验室改造项目-实验室家具 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
实验室家具
1 | 01B007 | 实验边台 | 实验边台 尺寸:1500*750*850 搬运业主指定位置，含安装费 | 台 | 32
2 | 01B008 | 实验边台1 | 实验边台1 尺寸:1500*750*850 搬运至业主指定位置，含安装费 | 台 | 11
3 | 01B009 | 试剂架 | 试剂架 搬运至业主指定位置，含安装费 | 米 | 21
4 | 01B010 | 试剂架1 | 试剂架1 搬运至业主指定位置，含安装费 | 米 | 6
5 | 01B011 | 防火安全柜 | 防火安全柜 搬运至业主指定位置，含安装费 | 台 | 1
6 | 01B012 | 水槽柜 | 水槽柜 搬运至业主指定位置，含安装费 | 套 | 3
7 | 01B013 | 实验边台2 | 实验边台2 尺寸:1500*750*850 搬运至业主指定位置，含安装费 | 台 | 13
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：解放路院区金钱大厦12楼实验室改造项目-实验室家具 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 2 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
8 | 01B014 | 生物安全柜 | 生物安全柜 尺寸:1500*800*1400 利旧、拆除； 搬运至业主指定位置，含安装费 | 台 | 9
9 | 01B015 | 水槽台 | 水槽台 尺寸:950*750*850 利旧、拆除； 搬运至业主指定位置，含安装费 | 台 | 1
10 | 01B016 | 自净通风柜 | 自净通风柜 尺寸:1500*960*2400 净气型通风柜： 带5英寸触摸式显示屏，显示风机运行状况、过滤器寿命、温湿度；物联网技术，手机端扫码可查看30天的历史数据，温度、湿度、空气质量和报警等数据和曲线图。 | 台 | 1
11 | 01B017 | 样品架 | 样品架 尺寸:1500*400*1000 采用宝钢1.2mm冷轧钢板柜体，环氧树脂静电粉末喷涂镀锌冷轧钢板，耐腐蚀、防潮及耐磨。 | 个 | 2
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：解放路院区金钱大厦12楼实验室改造项目-实验室家具 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 3 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
12 | 01B018 | 实验升降桌 | 实验升降桌 尺寸:1200*750*850 铝木结构，台面采用20mm厚止滑白色陶瓷台面，进口电机，符合人体工程学。配左右不落地滑动柜体 | 张 | 1
13 | 01B019 | 实验升降桌 | 实验升降桌 尺寸:1500*750*850 铝木结构，台面采用20mm厚止滑白色陶瓷台面，进口电机，符合人体工程学。配左右不落地滑动柜体 | 张 | 16
14 | 01B020 | 实验升降桌 | 实验升降桌 尺寸:1400*750*850 铝木结构，台面采用20mm厚止滑白色陶瓷台面，进口电机，符合人体工程学。配左右不落地滑动柜体 | 张 | 2
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：解放路院区金钱大厦12楼实验室改造项目-实验室家具 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 4 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
15 | 01B021 | 货架 | 货架 尺寸:1500*400*2000 1.1每组货架应为完整独立的落地型全钢框架结构设计。 1.2货架及层板应以冷轧钢板制作，表面经环氧树酯粉沫静电喷涂。 1.3层板数量：4层，层板高度可调节。 1.4支柱具整排挂孔供活动层板悬挂用，挂孔上下调节间距约50mm。 1.5层板荷重至少150公斤/每层，层板不变形不弯曲。 | 个 | 8
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：解放路院区金钱大厦12楼实验室改造项目-实验室家具 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 5 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
16 | 01B022 | 货架2 | 货架2 尺寸:1500*400*2000 1.1每组货架应为完整独立的落地型全钢框架结构设计。 1.2货架及层板应以冷轧钢板制作，表面经环氧树酯粉沫静电喷涂。 1.3层板数量：4层，层板高度可调节。 1.4支柱具整排挂孔供活动层板悬挂用，挂孔上下调节间距约50mm。 1.5层板荷重至少150公斤/每层，层板不变形不弯曲。 | 个 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：解放路院区金钱大厦12楼实验室改造项目-实验室家具 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 6 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
17 | 01B023 | 货架 | 货架 尺寸:2200*400*2000 1.1每组货架应为完整独立的落地型全钢框架结构设计。 1.2货架及层板应以冷轧钢板制作，表面经环氧树酯粉沫静电喷涂。 1.3层板数量：4层，层板高度可调节。 1.4支柱具整排挂孔供活动层板悬挂用，挂孔上下调节间距约50mm。 1.5层板荷重至少150公斤/每层，层板不变形不弯曲。 | 个 | 2
18 | 01B024 | 水槽台 | 水槽台 尺寸:1500*750*850 采用宝钢1mm冷轧钢板柜体，环氧树脂静电粉末喷涂镀锌冷轧钢板，耐腐蚀、防潮及耐磨，台面采用316不锈钢一体带不锈钢水槽，无接缝，H型钢架，按需配置柜体。包含水龙头1个、洗眼器1个。 | 台 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：解放路院区金钱大厦12楼实验室改造项目-实验室家具 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 7 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
19 | 01B025 | 水槽台1 | 水槽台 尺寸:950*750*850 采用宝钢1mm冷轧钢板柜体，环氧树脂静电粉末喷涂镀锌冷轧钢板，耐腐蚀、防潮及耐磨，台面采用316不锈钢一体带不锈钢水槽，无接缝，H型钢架，按需配置柜体。包含水龙头1个、洗眼器1个。 | 台 | 2
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：解放路院区金钱大厦12楼实验室改造项目-实验室家具 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 8 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
20 | 01B026 | 领导工位2人组 | 领导工位2人组 尺寸：1800x1500x740 1、屏风框架：采用厚+薄屏，薄屏框架铝合金材质，厚屏钢制框架，坚固耐用； 2、屏风面板：材质为钢制贴布面板； 3、屏风桌板：基材采用25mm厚福人品牌刨花板，四周采用2mm厚同色PVC封边条封边； 4、屏风桌脚：采用钢管焊接而成，壁厚≥1.5mm；表面采用国际知名品牌老虎粉末涂料喷涂、前处理过程不使用含磷的脱脂剂和皮膜剂，不使用卤代有机物去除油污等环保工艺进行金属表面处理； 5、屏风收纳柜：采用钢管焊接而成，壁厚≥1.5mm；表面采用国际知名品牌老虎粉末涂料喷涂 | 张 | 2
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：解放路院区金钱大厦12楼实验室改造项目-实验室家具 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 9 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
21 | 01B027 | 领导工位3人组 | 领导工位3人组 尺寸：1800x1300x740 1、屏风框架：采用厚+薄屏，薄屏框架铝合金材质，厚屏钢制框架，坚固耐用； 2、屏风面板：材质为钢制贴布面板； 3、屏风桌板：基材采用25mm厚福人品牌刨花板，四周采用2mm厚同色PVC封边条封边； 4、屏风桌脚：采用钢管焊接而成，壁厚≥1.5mm；表面采用国际知名品牌老虎粉末涂料喷涂、前处理过程不使用含磷的脱脂剂和皮膜剂，不使用卤代有机物去除油污等环保工艺进行金属表面处理； 5、屏风收纳柜：采用钢管焊接而成，壁厚≥1.5mm；表面采用国际知名品牌老虎粉末涂料喷涂 | 张 | 3
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：解放路院区金钱大厦12楼实验室改造项目-实验室家具 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 10 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
22 | 01B028 | 主管椅 | 主管椅 尺寸：735x580x1150 1、韩国原装进口； 2、机构：同步倾仰机构； 3、底盘：铝合金压铸主体结构，一体成型塑料控制把手； 4、椅座：PA+GF30一体成型座壳，成型海绵； 5、腰靠：可调节腰靠； 6、扶手：3D扶手； 7、椅脚：铝合金椅脚； 8、椅背：灰色； 9、椅座：深灰色 | 张 | 5
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：解放路院区金钱大厦12楼实验室改造项目-实验室家具 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 11 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
23 | 01B029 | 双边职员工位 | 双边职员工位 尺寸：1000x600x740 1、桌板：采用25mm厚三聚氰胺饰面板，耐磨损易清洁，芯材采用“福人”品牌刨花板，甲醛释放量≤0.05mg/m³，桌板斜切处理，简洁时尚，桌面颜色可选； 2、封边：封边条厚度≥2mm，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍； 3、走线：桌面配置翻盖型铝合金阻尼缓降走线盖板，每人预留86型电源插座孔位； 4、桌屏：双边桌钢制贴布桌屏； 5、桌脚：钢制烤漆异型直脚、钢梁采用宝钢产SPCC一级冷轧钢管，壁厚≥1.5mm；在烤漆之前经“硅烷化成”等六道防锈处理工艺，“老虎”品牌涂装粉末，粉体涂装工艺，涂漆厚度不低于60um，颜色S81白色； 6、桌板颜色可选 | 张 | 14
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：解放路院区金钱大厦12楼实验室改造项目-实验室家具 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 13 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
24 | 01B030 | 单边职员工位 | 单边职员工位 尺寸：900x700x740 1、桌板：采用25mm厚三聚氰胺饰面板，耐磨损易清洁，芯材采用“福人”品牌刨花板，甲醛释放量≤0.05mg/m³，桌板斜切处理，简洁时尚，桌面颜色可选； 2、封边：封边条厚度≥2mm，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍； 3、走线：桌面配置翻盖型铝合金阻尼缓降走线盖板，每人预留86型电源插座孔位； 4、桌脚：钢制烤漆异型直脚、钢梁采用宝钢产SPCC一级冷轧钢管，壁厚≥1.5mm；在烤漆之前经“硅烷化成”等六道防锈处理工艺，“老虎”品牌涂装粉末，粉体涂装工艺，涂漆厚度不低于60um，颜色S81白色； 5、桌板颜色可选 | 张 | 7
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：解放路院区金钱大厦12楼实验室改造项目-实验室家具 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 14 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
25 | 01B031 | 中背职员椅 | 中背职员椅 尺寸：750x680x1050 1、中背职员椅；进口 2、椅背：腰背分区设计，背部上下可调节行程70MM，适应不同身形；腰靠分离式设计具备追腰功能，各种姿势均可对腰部进行完美支撑； 3、扶手：多功能4D扶手，可以根据使用者需求进行上下三档、前后六档、左右各一调节，帮使用者找到最佳舒适位置； 4、机构：同步倾仰机构； 5、五星脚：铝合金椅脚； 6、椅座：座深可调节； 7、椅框：颜色可选； 8、椅背：颜色可选； 9、椅座：颜色可选 | 张 | 21
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：解放路院区金钱大厦12楼实验室改造项目-实验室家具 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 15 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
26 | 01B032 | 智慧净气型试剂柜（主柜） | 智慧净气型试剂柜（主柜） 1、功能描述： 主柜由出/入库、领取/归还试剂、操作记录、二维码补库存盘点、查询试剂八大功能区组成。对试剂化学品过期、逾期未还、库存预警、机柜预警等进行数字化监测和报警。试剂、化学品出入库流程记录、人员权限管理、远程查询统计，手机端实时查询、盘点、操作等功能，PC/移动端/终端三端数据同步，支持第三方平台数据对接。 2、主柜参数： 外部尺寸：500*623*1960； 额定电压：220V/50Hz； 操作终端15.6英寸；含试剂管理平台1套、试剂管理软件1套、刷卡器1套、标签打印1套、称重天平1套、人脸识别系统1套； | 套 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：解放路院区金钱大厦12楼实验室改造项目-实验室家具 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 17 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
27 | 01B033 | 智慧净气型试剂柜（01-副柜） | 智慧净气型试剂柜（01-副柜） 1、功能描述： 副柜可存储大多数实验室使用的试剂、化学品,可净化柜内有毒气体,实时在线“监测气体排放浓度。 2、副柜参数： 外部尺寸：800*548*1960； 内部尺寸：797*450*1493； 过滤器尺寸：370*395*50； 初效过滤器尺寸：370*395*21； 空气处理量：230m³/h； 音量41dBA； 电压：220V/50Hz； 功率42W； 电流2A。 过滤器2组，初效过滤器1个、风机1个、显示屏5英寸液晶显示屏、控制系统1套、VOC探头1个、VOC报警系统1套、温湿度报警系统1套、远程监控系统1套、电源线1套。 | 套 | 1
28 | 01B034 | 实验凳 | 实验凳 1、原装进口，含脚圈。椅脚铝合金抛光。座椅升降范围560-810mm，坐垫一体发成型，椅背蓝色 2、可清洗，耐消毒剂。GMP与洁净室兼容，可用于安全等级为S1至S3的实验室。最小接头和正锁定（卫生设计）。 3、具有3D弹性功能的合成靠背。 | 张 | 18
本页小计
合 计

## 表10.2.2-16 分部分项工程清单与计价表【通用安装工
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：解放路院区金钱大厦12楼实验室改造项目-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 101 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
一、喷淋系统
1 | 030901001001 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN80，含管道及管件制作安装 3.连接形式:沟槽式连接 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验，水冲洗 5.具体做法详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | m | 5
2 | 030901001002 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN65，含管道及管件制作安装 3.连接形式:沟槽式连接 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验，水冲洗 5.具体做法详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | m | 8.1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：解放路院区金钱大厦12楼实验室改造项目-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 2 页 共 101 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
3 | 030901001003 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN50，含管道及管件制作安装 3.连接形式:丝扣连接 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验，水冲洗 5.具体做法详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | m | 22.3
4 | 030901001004 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN40，含管道及管件制作安装 3.连接形式:丝扣连接 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验，水冲洗 5.具体做法详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | m | 25
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：解放路院区金钱大厦12楼实验室改造项目-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 3 页 共 101 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
5 | 030901001005 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN32，含管道及管件制作安装 3.连接形式:丝扣连接 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验，水冲洗 5.具体做法详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | m | 55
6 | 030901001006 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN25，含管道及管件制作安装 3.连接形式:丝扣连接 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验，水冲洗 5.做法满足设计及规范要求 | m | 134
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：解放路院区金钱大厦12楼实验室改造项目-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 4 页 共 101 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
7 | 031002001001 | 管道支架 | 1.材质:支架和吊架采用普通支吊架。支吊架固定装置与管道之间设置5mm的橡胶减震垫。支吊架的制作与安装详国标:03S402 2.管架形式:含木垫式 3.具体做法详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | Kg | 314.2
8 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:除锈 2.油漆品种:防锈漆二道，再刷灰色调和漆二道 3.结构类型:管道支架 4.具体做法详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | kg | 314.2
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：解放路院区金钱大厦12楼实验室改造项目-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 5 页 共 101 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
9 | 031201001001 | 管道刷油 | 1.油漆品种:管道刷障丹漆二道，红色黄环调和漆二道 2.涂刷遍数、漆膜厚度:二遍 3.标志色方式、品种:喷涂管道类别并标注水流方向 4.具体做法详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | m2 | 32.68
10 | 030901003001 | 水喷淋（雾）喷头 | 1.喷头根据装修平面在规范保护的范围内适当调整,喷淋头根据装修平面重新布置,采用温标68℃喷头。吊顶区采用隐蔽型喷头,其余采用直立型喷头 2.装饰盘设计要求:按实际需求配置装饰盘 3.具体做法详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | 个 | 76
11 | 03B001 | 沟槽式配件 | 1.沟槽式配件 | 项 | 1
二、给排水系统
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：解放路院区金钱大厦12楼实验室改造项目-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 6 页 共 101 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
12 | 031001003001 | 不锈钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.规格、压力等级:SUS304薄壁不锈钢管 DN20，含管道及管件制作安装 4.连接形式:卡压连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、消毒水冲洗 6.具体做法详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | m | 18.06
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：解放路院区金钱大厦12楼实验室改造项目-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 7 页 共 101 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
13 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:HTPP聚丙烯高温静音排水管道 DN50，含管道及管件制作安装 4.连接形式:柔性连接压盖式管件 5.阻火圈设计要求:阻火圈安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验，水冲洗 7.具体做法详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | m | 10.61
14 | 031004014001 | 给、排水附（配）件 | 1.地漏 DN50 | 个 | 4
15 | 031208002001 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:管道保温材料采用橡塑保温棉 2.管道外径:管道DN50mm以下 3.具体做法详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | m3 | 0.1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：解放路院区金钱大厦12楼实验室改造项目-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 8 页 共 101 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
16 | 031002001002 | 管道支架 | 1.材质:支架和吊架采用普通支吊架。支吊架固定装置与管道之间设置5mm的橡胶减震垫。支吊架的制作与安装详国标:03S402 2.管架形式:含木垫式 3.具体做法详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | Kg | 13
17 | 031201003002 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:除锈 2.油漆品种:防锈漆二道，再刷灰色调和漆二道 3.结构类型:管道支架 4.具体做法详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | kg | 13
三、空调系统
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：解放路院区金钱大厦12楼实验室改造项目-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 9 页 共 101 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
18 | 030701003001 | 空调器 | 卡式风机盘管85XD 制冷量4.5kW,风量850m3/h,带冷凝水提升泵 设备利旧 1.名称:配套温控器等换新 2.按新图纸位置重新安装、编码调试等 3.隔振垫（器）、支架形式、材质:含减震设备、防护设施、基础钢支架制作、安装等安装所需配套工作 4.其他:具体做法、参数要求详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | 套 | 4
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：解放路院区金钱大厦12楼实验室改造项目-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 10 页 共 101 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
19 | 030701003002 | 空调器 | 卡式风机盘管102XD 制冷量6.0kW,风量1020m3/h,带冷凝水提升泵 设备利旧 1.名称:配套温控器等换新 2.按新图纸位置重新安装、编码调试等 3.隔振垫（器）、支架形式、材质:含减震设备、防护设施、基础钢支架制作、安装等安装所需配套工作 4.其他:具体做法、参数要求详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | 套 | 10
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：解放路院区金钱大厦12楼实验室改造项目-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 11 页 共 101 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
20 | 030701003003 | 空调器 | 卡式风机盘管136XD 制冷量8.0kW,风量1360m3/h,带冷凝水提升泵 设备利旧 1.名称:配套温控器等换新 2.按新图纸位置重新安装、编码调试等 3.隔振垫（器）、支架形式、材质:含减震设备、防护设施、基础钢支架制作、安装等安装所需配套工作 4.其他:具体做法、参数要求详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | 套 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：解放路院区金钱大厦12楼实验室改造项目-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 12 页 共 101 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
21 | 030701003004 | 空调器 | 1.名称:分体空调KB-1 制冷量5.2kW,制热量5.8kW 耗电功率(1.6+1.5)kw/220V 含内外机及配套控制 2.冷库空调一用一备 配套温控器、风管、风口、冷媒冷凝水管、电源管线、保温等 2.隔振垫（器）、支架形式、材质:含减震设备、防雨设施、防护设施、配套线缆、基础钢支架制作、安装等安装所需配套工作 3.其他:具体做法、参数要求详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | 套 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：解放路院区金钱大厦12楼实验室改造项目-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 13 页 共 101 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
22 | 030701003005 | 空调器 | 1.名称:阴凉库专用空调KB-2 制冷量4HP,耗电功率4kw/380V 含内外机及配套控制 2.冷库空调一用一备 配套温控器、风管、风口、冷媒冷凝水管、电源管线、保温等 2.隔振垫（器）、支架形式、材质:含减震设备、防雨设施、防护设施、配套线缆、基础钢支架制作、安装等安装所需配套工作 3.其他:具体做法、参数要求详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | 套 | 1
23 | 03B002 | 除湿机 | 1.除湿机 除湿量50L/d 耗电功率770W/220V | 台 | 2
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：解放路院区金钱大厦12楼实验室改造项目-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 14 页 共 101 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
24 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)长边长(mm)≤1000 2.板材厚度:δ0.75 3.具体做法、要求详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | m2 | 4.1
25 | 030702001002 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)长边长(mm)≤320 2.板材厚度:δ=0.5mm 3.具体做法、要求详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | m2 | 29
26 | 031201003003 | 金属结构刷油 | 1.涂刷遍数、漆膜厚度:风管支吊架、法兰等除锈，刷红丹防锈漆两道、灰色调和漆两道 2.具体做法、要求详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | kg | 73
27 | 030703019001 | 柔性接口 | 1.名称:不燃或难燃材料软接头 | m2 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：解放路院区金钱大厦12楼实验室改造项目-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 15 页 共 101 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
28 | 031208003001 | 通风管道绝热 | 1.绝热材料品种:铝箔面闭孔发泡橡塑保温板材,B1级难燃型,闭孔结构,工作温度-40℃~105℃,密度75kg/m3,导热系数0.043W(m.k);燃烧增长率指数≤250W/s;火焰横向蔓延未达到试样长翼边缘;600s的总放热量≤15MJ;烟气生成速率指数≤180m/s;试验600s总烟气生成量≤200m;600s内燃烧滴落物/颗粒,持续时间不超过10s 2.具体做法、参数要求详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | m3 | 0.99
29 | 030703001001 | 碳钢阀门 | 1.名称:防火阀 2.型号:70℃ 500*200 3.支架形式、材质:含支架制作安装，除锈刷油 4.具体做法、参数要求详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | 个 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：解放路院区金钱大厦12楼实验室改造项目-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 16 页 共 101 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
30 | 030703001002 | 碳钢阀门 | 1.名称:防火阀 2.型号:70℃ 250*160 3.支架形式、材质:含支架制作安装，除锈刷油 4.具体做法、参数要求详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | 个 | 4
31 | 030703001003 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶调节阀 2.型号:500*200 3.支架形式、材质:含支架制作安装，除锈刷油 4.具体做法、参数要求详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | 个 | 1
32 | 030703001004 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶调节阀 2.型号:250*160 3.支架形式、材质:含支架制作安装，除锈刷油 4.具体做法、参数要求详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | 个 | 4
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：解放路院区金钱大厦12楼实验室改造项目-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 17 页 共 101 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
33 | 030703011001 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层百叶风口 2.型号:400*400 1000CMH 3.具体做法、参数要求详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | 个 | 1
34 | 030703011002 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层百叶风口 2.型号:200*200 300CMH 3.具体做法、参数要求详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | 个 | 2
35 | 030703011003 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层百叶风口 2.型号:200*200 200CMH 3.具体做法、参数要求详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | 个 | 3
36 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 | 1.通风工程检测、调试 | 系统 | 1
四、空调水系统
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：解放路院区金钱大厦12楼实验室改造项目-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 18 页 共 101 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
37 | 031001001001 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.规格、压力等级:镀锌钢管 DN32，含管件及安装 4.连接形式:螺纹连接或焊接 锻钢,青铜铁合金球座管接头 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 6.具体做法详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | m | 36.8
38 | 031001001002 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.规格、压力等级:镀锌钢管 DN25，含管件及安装 4.连接形式:螺纹连接或焊接 锻钢,青铜铁合金球座管接头 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 6.具体做法详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | m | 114.2
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：解放路院区金钱大厦12楼实验室改造项目-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 19 页 共 101 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
39 | 031001001003 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.规格、压力等级:镀锌钢管 DN20，含管件及安装 4.连接形式:螺纹连接或焊接 锻钢,青铜铁合金球座管接头 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、冲洗 6.具体做法详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | m | 88.2
40 | 031002001003 | 管道支架 | 1.管架形式:管道支架制作安装 2.具体做法详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | Kg | 300
41 | 031201003004 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:除锈 2.涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆二遍，调和漆二遍 3.具体做法详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | kg | 300
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：解放路院区金钱大厦12楼实验室改造项目-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 20 页 共 101 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
42 | 031208002002 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:橡塑 湿阻因子≥7500、难燃B1级、导热系数≤0.034 w/m.℃(0℃时)、表观密度50~70kg/m3 2.具体做法详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | m3 | 1.47
43 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:球阀 2.材质:全铜 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接 | 个 | 22
44 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.类型:球阀 2.材质:全铜 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接 | 个 | 8
45 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1.类型:Y型过滤器 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接 | 个 | 11
46 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 1.类型:Y型过滤器 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接 | 个 | 4
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：解放路院区金钱大厦12楼实验室改造项目-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 21 页 共 101 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
47 | 031003001005 | 螺纹阀门 | 1.类型:电动二通阀(比例积分式) 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 11
48 | 031003001006 | 螺纹阀门 | 1.类型:电动二通阀(比例积分式) 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 4
49 | 031003010001 | 软接头（软管） | 1.材质:金属软管 2.规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 22
50 | 031003010002 | 软接头（软管） | 1.材质:金属软管 2.规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 8
51 | 031009002001 | 空调水工程系统调试 | 1.空调水工程系统调试 | 系统 | 1
五、净化系统
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：解放路院区金钱大厦12楼实验室改造项目-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 22 页 共 101 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
52 | 030701003006 | 空调机组 | 1.名称:变频直膨式全新风洁净空调机组MAU-12F-J1 2.型号:初中效过滤段:G4+F8 电预热段:制热量10kW 直膨段:制冷量56kW,制热量58kW 电加热段:加热量8kW 电极加湿段:加湿量19kg/h 风机段:送风量2300CMH,机外静压650Pa 电预热功率10kW,电加热功率10kW,电极加湿功率15kW 风机功率3kW/380V(风机变频)，含配套室外机、冷媒冷凝管、保温等 3.含设备自带自控系统（包括成套传感器、压差开关、变送器、管线等），需开放标准的协议或数据库集成对接接口，具体满足智能化控制的要求 4.隔振垫（器）、支架形式、材质:含减震设备、防护设施、基础钢支架制作、安装等安装所需配套工作 5.其他:具体做法、参数详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | 台 | 1
53 | 030404017001 | 配电箱 | 1.净化空调自控系统 PLC柜体配控制屏 | 台 | 1
54 | 030701003007 | 正负压层流洁净一体机 | 正负压层流洁净一体机 1.送风量912CMH,新风风量400CMH 噪音41.6dB,耗电功率500W/220V 2.含设备自带自控系统，需开放标准的协议或数据库集成对接接口，具体满足智能化控制的要求 3.隔振垫（器）、支架形式、材质:含减震设备、防护设施、基础钢支架制作、安装等安装所需配套工作 4.其他:具体做法、参数要求详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | 套 | 2
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：解放路院区金钱大厦12楼实验室改造项目-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 24 页 共 101 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
55 | 030108003001 | 轴流通风机 | 1.名称:高效过滤柜式排风机EF-12F-J1 带高效过滤段H14 排风量3500CMH,机外静压500Pa 风机功率3kW/380V(风机变频) 2.含减震设备、支架制作安装除锈刷油等所需配套工作 3.其他:具体做法、参数详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | 台 | 1
56 | 030703019002 | 柔性接口 | 1.名称:不燃或难燃材料软接头 | m2 | 2.5
57 | 030702002001 | 净化通风管道 | 1.名称:镀锌钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)长边长(mm)≤1000 2.板材厚度:δ0.75 3.具体做法、要求详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | m2 | 24.04
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：解放路院区金钱大厦12楼实验室改造项目-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 25 页 共 101 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
58 | 030702002002 | 净化通风管道 | 1.名称:镀锌钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)长边长(mm)≤450 2.板材厚度:δ0.6 3.具体做法、要求详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | m2 | 16.48
59 | 030702002003 | 净化通风管道 | 1.名称:镀锌钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)长边长(mm)≤320 2.板材厚度:δ0.5 3.具体做法、要求详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | m2 | 26.74
60 | 031201003005 | 金属结构刷油 | 1.涂刷遍数、漆膜厚度:风管支吊架、法兰等除锈，刷红丹防锈漆两道、灰色调和漆两道 2.具体做法、要求详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | kg | 369
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：解放路院区金钱大厦12楼实验室改造项目-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 26 页 共 101 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
61 | 031208003002 | 通风管道绝热 | 1.绝热材料品种:铝箔面闭孔发泡橡塑保温板材,B1级难燃型,闭孔结构,工作温度-40℃~105℃,密度75kg/m3,导热系数0.043W(m.k);燃烧增长率指数≤250W/s;火焰横向蔓延未达到试样长翼边缘;600s的总放热量≤15MJ;烟气生成速率指数≤180m/s;试验600s总烟气生成量≤200m;600s内燃烧滴落物/颗粒,持续时间不超过10s 2.具体做法、参数要求详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | m3 | 1.96
62 | 030703001005 | 碳钢阀门 | 1.名称:开关型电动风阀 2.型号:800*400 3.支架形式、材质:含支架制作安装，除锈刷油 4.具体做法、参数要求详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | 个 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：解放路院区金钱大厦12楼实验室改造项目-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 27 页 共 101 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
63 | 030703001006 | 碳钢阀门 | 1.名称:防火阀 2.型号:70℃ 400*250 3.支架形式、材质:含支架制作安装，除锈刷油 4.具体做法、参数要求详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | 个 | 1
64 | 030703001007 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶调节阀 2.型号:320*250 3.支架形式、材质:含支架制作安装，除锈刷油 4.具体做法、参数要求详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | 个 | 4
65 | 030703001008 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶调节阀 2.型号:200*200 3.支架形式、材质:含支架制作安装，除锈刷油 4.具体做法、参数要求详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | 个 | 2
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：解放路院区金钱大厦12楼实验室改造项目-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 28 页 共 101 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
66 | 030703001009 | 碳钢阀门 | 1.名称:变风量阀 2.型号:400*200 3.支架形式、材质:含支架制作安装，除锈刷油 4.具体做法、参数要求详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | 个 | 1
67 | 030703001010 | 碳钢阀门 | 1.名称:变风量阀 2.型号:320*200 3.支架形式、材质:含支架制作安装，除锈刷油 4.具体做法、参数要求详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | 个 | 3
68 | 030703001011 | 碳钢阀门 | 1.名称:变风量阀 2.型号:200*200 3.支架形式、材质:含支架制作安装，除锈刷油 4.具体做法、参数要求详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | 个 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：解放路院区金钱大厦12楼实验室改造项目-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 29 页 共 101 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
69 | 030703001012 | 碳钢阀门 | 1.名称:止回阀 2.型号:630*200 3.支架形式、材质:含支架制作安装，除锈刷油 4.具体做法、参数要求详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | 个 | 1
70 | 030703020001 | 消声器 | 1.名称:微穿孔板消声器制作安装 2.规格:400*250*1000 3.支架形式、材质:含支架制作安装，除锈刷油 4.具体做法详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | 个 | 1
71 | 030703020002 | 消声器 | 1.名称:消声弯头制作安装 2.规格:630*200 3.支架形式、材质:含支架制作安装，除锈刷油 4.具体做法详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | 个 | 2
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：解放路院区金钱大厦12楼实验室改造项目-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 30 页 共 101 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
72 | 030703011004 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:高效过滤风口 2.型号:GFK1500 3.具体做法详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | 个 | 1
73 | 030703011005 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:高效过滤风口 2.型号:GFK1000 3.具体做法详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | 个 | 1
74 | 030703011006 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:高效过滤风口 2.型号:GFK500 3.具体做法详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | 个 | 1
75 | 030703011007 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:防雨百叶风口 2.型号:800*400 3.具体做法详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | 个 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：解放路院区金钱大厦12楼实验室改造项目-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 31 页 共 101 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
76 | 030703011008 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:防雨百叶风口 2.型号:1000*250 3.具体做法详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | 个 | 2
77 | 030703011009 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:门铰式带过滤网回风口 2.型号:800*400 3.具体做法详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | 个 | 1
78 | 030703011010 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:门铰式带过滤网回风口 2.型号:400*400 3.具体做法详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | 个 | 2
79 | 030703011011 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:方形散流器 2.型号:600*600 3.具体做法详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | 个 | 2
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：解放路院区金钱大厦12楼实验室改造项目-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 32 页 共 101 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
六、恒温恒湿空调系统
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：解放路院区金钱大厦12楼实验室改造项目-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 33 页 共 101 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
80 | 030701003008 | 空调器 | 1.名称:精密恒温恒湿空调AHU-12F-J1 风量2500CMH,机外余压200Pa,制冷量13kW,电加热量10kW,电极加湿量3kg/h,整机功率20kW，房间参数：面积15㎡（其中含3㎡缓冲间），吊顶高2.1m。 温湿度要求：温度22±0.8℃/d或0.5℃/h；湿度30±10%。 2.含配套室外机、控制柜等，含精密恒温恒湿空调内机 20KW 高精密PLC控制、触摸屏、485通讯，含冷媒冷凝管、保温等配套附件 2.隔振垫（器）、支架形式、材质:含减震设备、防雨设施、防护设施、配套线缆、基础钢支架制作、安装等安装所需配套工作 3.其他:具体做法、参数要求详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | 套 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：解放路院区金钱大厦12楼实验室改造项目-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 34 页 共 101 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
81 | 030703019003 | 柔性接口 | 1.名称:不燃或难燃材料软接头 | m2 | 0.7
82 | 030702001003 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)长边长(mm)≤1000 2.板材厚度:δ0.75 3.具体做法、要求详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | m2 | 14.45
83 | 030702001004 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)长边长(mm)≤450 2.板材厚度:δ=0.5mm 3.具体做法、要求详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | m2 | 2.2
84 | 030702001005 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)长边长(mm)≤320 2.板材厚度:δ=0.5mm 3.具体做法、要求详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | m2 | 2.2
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：解放路院区金钱大厦12楼实验室改造项目-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 35 页 共 101 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
85 | 031201003006 | 金属结构刷油 | 1.涂刷遍数、漆膜厚度:风管支吊架、法兰等除锈，刷红丹防锈漆两道、灰色调和漆两道 2.具体做法、要求详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | kg | 70
86 | 031208003003 | 通风管道绝热 | 1.绝热材料品种:铝箔面闭孔发泡橡塑保温板材,B1级难燃型,闭孔结构,工作温度-40℃~105℃,密度75kg/m3,导热系数0.043W(m.k);燃烧增长率指数≤250W/s;火焰横向蔓延未达到试样长翼边缘;600s的总放热量≤15MJ;烟气生成速率指数≤180m/s;试验600s总烟气生成量≤200m;600s内燃烧滴落物/颗粒,持续时间不超过10s 2.具体做法、参数要求详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | m3 | 0.57
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：解放路院区金钱大厦12楼实验室改造项目-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 36 页 共 101 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
87 | 030703001013 | 碳钢阀门 | 1.名称:防火阀 2.型号:70℃ 1000*500 3.支架形式、材质:含支架制作安装，除锈刷油 4.具体做法、参数要求详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | 个 | 1
88 | 030703001014 | 碳钢阀门 | 1.名称:防火阀 2.型号:70℃ 630*200 3.支架形式、材质:含支架制作安装，除锈刷油 4.具体做法、参数要求详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | 个 | 1
89 | 030703001015 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶调节阀 2.型号:200*200 3.支架形式、材质:含支架制作安装，除锈刷油 4.具体做法、参数要求详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | 个 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：解放路院区金钱大厦12楼实验室改造项目-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 37 页 共 101 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
90 | 030703020003 | 消声器 | 1.名称:消声弯头制作安装 2.规格:630*200 3.支架形式、材质:含支架制作安装，除锈刷油 4.具体做法详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | 个 | 1
91 | 030703020004 | 消声器 | 1.名称:消声弯头制作安装 2.规格:400*400 3.支架形式、材质:含支架制作安装，除锈刷油 4.具体做法详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | 个 | 1
92 | 030703011012 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:方形散流器 2.型号:600*600 3.具体做法详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | 个 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：解放路院区金钱大厦12楼实验室改造项目-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 38 页 共 101 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
93 | 030703011013 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:消声百叶 2.型号:1000*500 3.具体做法详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | 个 | 1
94 | 030703011014 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:送风口 2.型号:150*1500 3.具体做法详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | 个 | 2
七、防排烟系统
95 | 030702001006 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)长边长(mm)≤2000 2.板材厚度:δ1.5 3.具体做法、要求详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | m2 | 12.5
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：解放路院区金钱大厦12楼实验室改造项目-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 39 页 共 101 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
96 | 030702001007 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)长边长(mm)≤1000 2.板材厚度:δ1.0 3.具体做法、要求详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | m2 | 30.4
97 | 030408009001 | 防火隔板 | 1.耐火风管或风管外壁采取防火保护措施,且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限 | m2 | 5
98 | 031201003007 | 金属结构刷油 | 1.涂刷遍数、漆膜厚度:风管支吊架、法兰等除锈，刷红丹防锈漆两道、灰色调和漆两道 2.具体做法、要求详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | kg | 202
99 | 030703019004 | 柔性接口 | 1.名称:不燃或难燃材料软接头 | m2 | 1.8
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：解放路院区金钱大厦12楼实验室改造项目-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 40 页 共 101 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
100 | 030108003002 | 轴流通风机 | 1.名称:吊装 HTF-I№6.5消防高温排烟风机 18000CMH,620Pa,N=5.5kW 2.减振底座形式、数量:减震器 3.含设备支架制作安装，除锈刷油 4.具体做法、参数要求详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | 台 | 1
101 | 030703001016 | 碳钢阀门 | 1.名称:防火阀 2.型号:280℃ 1000*320 3.支架形式、材质:含支架制作安装，除锈刷油 4.具体做法、参数要求详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | 个 | 2
102 | 030703011015 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:防雨百叶 2.型号:2000*600 3.具体做法详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | 个 | 2
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：解放路院区金钱大厦12楼实验室改造项目-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 41 页 共 101 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
103 | 030703011016 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:多叶送风口(平时常闭,自动和手动开启,输出信号) 2.型号:1000*(600+250) 3.具体做法详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | 个 | 1
104 | 030702012001 | 挡烟垂壁 | 1.电动挡烟垂壁 下垂0.5m，含电动装置、控制箱、调试等配套附件 2.具体做法、要求详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | m | 3.5
八、医气系统
105 | 031001003002 | 不锈钢管 | 1.安装部位:室内 2.规格、压力等级:SS316L-1/2" 3.连接形式:氩弧焊 4.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、泄压试验、消毒冲洗 | m | 21.6
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：解放路院区金钱大厦12楼实验室改造项目-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 42 页 共 101 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
106 | 031001003003 | 不锈钢管 | 1.安装部位:室内 2.规格、压力等级:SS316L-1/4" 3.连接形式:氩弧焊 4.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、泄压试验、消毒冲洗 | m | 42.7
107 | 031003002001 | 螺纹法兰阀门 | 1.类型:闸阀 1/2" | 个 | 1
108 | 031003002002 | 螺纹法兰阀门 | 1.类型:球阀 1/4" | 个 | 10
109 | 031008003001 | 二级减压器 1/4" | 1.规格、型号:二级减压器 1/4" | 台 | 1
110 | 03B003 | 减压器固定面板 | 不锈钢镜面板 | 套 | 6
111 | 031008003002 | 半自动切换装置3*3 (CO2) | 进口最大压力3000psi，出口压力150psi，进出气螺纹1/4〞NPT（F）,cv0.08，外漏<2X10-8 atm cc/sec He，应用温度-40℃~74℃，进气膜片阀，带排空膜片阀。 | 台 | 1
112 | 03B004 | 钢瓶架 | 不锈钢材质，带防倒链 | 套 | 6
113 | 03B005 | 钢瓶接头 | G5/8"/接头，根据气体进行配置不同的接口，要求耐压：300bar,材质：316 | 套 | 6
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：解放路院区金钱大厦12楼实验室改造项目-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 43 页 共 101 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
114 | 03B006 | 高压软管 | 工作压力300bar，进口气螺纹1/4FNPT，材质:316La 长度;1M | 套 | 6
115 | 03B007 | NPT转接头 | 材质316-1/4" | 个 | 2
116 | 03B008 | NPT转接头 | 材质316-1/2" | 个 | 2
117 | 03B009 | 加热器 | SS 316，1/4" | 个 | 2
118 | 031003002003 | 单向阀 | 1.类型:SS 316，1/4" | 个 | 1
119 | 031008014001 | 气体终端 | 1.名称:末端接头 | 个 | 9
120 | 031002001004 | 管道支架 | 1.材质:管道支架制作安装 | Kg | 51
121 | 031201003008 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:除锈 2.涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆二遍，调和漆二遍 | kg | 51
122 | 03B010 | 医气系统调试 | 1.医气系统调试 | 项 | 1
九、电气系统
123 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:原有配电箱12AL，根据新设计图纸局部调整，具体配置详见系统图 2.接线端子材质、规格:含接线端子接线 3.进出线电缆挂牌（按回路标识） | 台 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：解放路院区金钱大厦12楼实验室改造项目-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 44 页 共 101 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
124 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:原有配电箱12AL1-1，根据新设计图纸局部调整，具体配置详见系统图 2.接线端子材质、规格:含接线端子接线 3.进出线电缆挂牌（按回路标识） | 台 | 1
125 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称:原有配电箱12AL1-2，根据新设计图纸局部调整，具体配置详见系统图 2.接线端子材质、规格:含接线端子接线 3.进出线电缆挂牌（按回路标识） | 台 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：解放路院区金钱大厦12楼实验室改造项目-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 45 页 共 101 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
126 | 030404017005 | 配电箱 | 1.名称:动力配电箱 2.型号:12KT1，含配电箱及箱内元器件，具体配置详见系统图 3.基础形式、材质、规格:基础槽钢制作安装，含除锈刷油 4.接线端子材质、规格:含接线端子接线 5.安装方式:挂墙明装 6.含接地 7.进出线电缆挂牌（按回路标识） | 台 | 1
127 | 030404017006 | 配电箱 | 1.名称:变频器装配箱 3.0KW,具体配置详见系统图 2.接线端子材质、规格:含接线端子 3.端子板外部接线材质、规格:端子板外部接线 4.安装方式:挂墙明装 5.含接地 6.进出线电缆挂牌（按回路标识） | 台 | 2
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：解放路院区金钱大厦12楼实验室改造项目-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 46 页 共 101 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
128 | 030404018001 | 插座箱 | 1.名称:防水型隔离开关箱 iNT 25A/3P,具体配置详见系统图 2.接线端子材质、规格:含接线端子 3.端子板外部接线材质、规格:端子板外部接线 4.安装方式:挂墙明装 5.含接地 6.进出线电缆挂牌（按回路标识） | 台 | 2
129 | 030404018002 | 插座箱 | 1.名称:防水型隔离开关箱 iNT 50A/3P,具体配置详见系统图 2.接线端子材质、规格:含接线端子 3.端子板外部接线材质、规格:端子板外部接线 4.安装方式:挂墙明装 5.含接地 6.进出线电缆挂牌（按回路标识） | 台 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：解放路院区金钱大厦12楼实验室改造项目-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 47 页 共 101 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
130 | 030404018003 | 插座箱 | 1.名称:断路器开关箱,含零、地端子,具体配置详见系统图 2.接线端子材质、规格:含接线端子 3.端子板外部接线材质、规格:端子板外部接线 4.安装方式:离地1.5米安装 5.含接地 6.进出线电缆挂牌（按回路标识） | 台 | 1
131 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称:300*1200直边式LED平板灯(吊装) 35W，含光源 2.其他:具体做法、要求详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | 套 | 12
132 | 030412005002 | 荧光灯 | 1.名称:200*1200洁净灯 40W6500K，含光源 2.其他:具体做法、要求详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | 套 | 10
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：解放路院区金钱大厦12楼实验室改造项目-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 48 页 共 101 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
133 | 030412005003 | 荧光灯 | 1.名称:200*1200洁净 40W6500K 应急，自带蓄电池，含光源 2.其他:具体做法、要求详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | 套 | 6
134 | 030412005004 | 荧光灯 | 1.名称:200*600洁净灯 24W6500K，含光源 2.其他:具体做法、要求详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | 套 | 1
135 | 030412005005 | 荧光灯 | 1.名称:200*600洁净灯 24W6500K 应急，自带蓄电池，含光源 2.其他:具体做法、要求详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | 套 | 3
136 | 030412002001 | 工厂灯 | 1.名称:三防灯(吊装) 18W6500K，含光源 2.其他:具体做法、要求详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | 套 | 2
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：解放路院区金钱大厦12楼实验室改造项目-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 49 页 共 101 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
137 | 030412002002 | 工厂灯 | 1.名称:冷库灯 36W6500K，含光源 2.其他:具体做法、要求详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | 套 | 4
138 | 030412006001 | 医疗专用灯 | 1.名称:紫外灭菌灯 30W，含光源 2.其他:具体做法、要求详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | 套 | 1
139 | 030412006002 | 医疗专用灯 | 1.名称:紫外灭菌灯 40W，含光源 2.其他:具体做法、要求详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | 套 | 8
140 | 030412006003 | 医疗专用灯 | 1.名称:消毒警示灯 15W，含光源 2.其他:具体做法、要求详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | 套 | 5
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：解放路院区金钱大厦12楼实验室改造项目-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 50 页 共 101 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
141 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:单相插座10A 2.安装方式:离地0.3米安装 3.具体做法、要求详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | 个 | 53
142 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:单相插座16A 2.安装方式:离地0.3米安装 3.具体做法、要求详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | 个 | 20
143 | 030404035003 | 插座 | 1.名称:单相插座10A 2.安装方式:离地1.0米安装 3.具体做法、要求详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | 个 | 4
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：解放路院区金钱大厦12楼实验室改造项目-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 51 页 共 101 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
144 | 030404035004 | 插座 | 1.名称:单相插座10A 2.安装方式:离地1.3米安装 3.具体做法、要求详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | 个 | 3
145 | 030404035005 | 插座 | 1.名称:除湿机插座 2.具体做法、要求详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | 个 | 2
146 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 距地1.3m 4.具体做法、要求详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | 个 | 3
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：解放路院区金钱大厦12楼实验室改造项目-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 52 页 共 101 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
147 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 距地1.3m 4.具体做法、要求详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | 个 | 10
148 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称:紫外灭菌定时开关,带警示标志(开关控制房间内紫外线灯具) 离地1.8米安装 2.具体做法、要求详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | 个 | 5
149 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:顶面/墙面预留出线口 | 个 | 29
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：解放路院区金钱大厦12楼实验室改造项目-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 53 页 共 101 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
150 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆敷设 2.型号:WDZB1-YJY-4x70+E35 3.敷设方式、部位:管内或线槽内敷设 4.电压等级（KV）:1KV以下 5.具体做法、要求详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | m | 31.06
151 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆敷设 2.型号:WDZB1-YJY-5x16 3.敷设方式、部位:管内或线槽内敷设 4.电压等级（KV）:1KV以下 5.具体做法、要求详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | m | 34.85
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：解放路院区金钱大厦12楼实验室改造项目-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 54 页 共 101 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
152 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆敷设 2.型号:WDZB1-YJY-5x10 3.敷设方式、部位:管内或线槽内敷设 4.电压等级（KV）:1KV以下 5.具体做法、要求详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | m | 10.25
153 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆敷设 2.型号:WDZB1-YJY-5x4 3.敷设方式、部位:管内或线槽内敷设 4.电压等级（KV）:1KV以下 5.具体做法、要求详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | m | 89.18
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：解放路院区金钱大厦12楼实验室改造项目-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 55 页 共 101 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
154 | 030408001005 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆敷设 2.型号:WDZB1-YJY-5x2.5 3.敷设方式、部位:管内或线槽内敷设 4.电压等级（KV）:1KV以下 5.具体做法、要求详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | m | 41
155 | 030408001006 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆敷设 2.型号:WDZB1-YJY-3X4+E4 3.敷设方式、部位:管内或线槽内敷设 4.电压等级（KV）:1KV以下 5.具体做法、要求详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | m | 10.25
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：解放路院区金钱大厦12楼实验室改造项目-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 56 页 共 101 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
156 | 030408001007 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆敷设 2.型号:WDZB1-YJY-4X1.5 3.敷设方式、部位:管内或线槽内敷设 4.电压等级（KV）:1KV以下 5.具体做法、要求详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | m | 10.25
157 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)120 2.电压等级（kV）:1KV以下 3.包括压线端子 4.具体做法、要求详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | 个 | 2
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：解放路院区金钱大厦12楼实验室改造项目-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 57 页 共 101 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
158 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)25 2.电压等级（kV）:1KV以下 3.包括压线端子 4.具体做法、要求详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | 个 | 6
159 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1.名称:户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)10 2.电压等级（kV）:1KV以下 3.包括压线端子 4.具体做法、要求详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | 个 | 30
160 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZC-BYJ-10 3.材质:低烟无卤 4.配线部位:线槽配线 | m | 56.24
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：解放路院区金钱大厦12楼实验室改造项目-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 58 页 共 101 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
161 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:WDZC-BYJ-10 3.材质:低烟无卤 4.配线部位:管内穿线 | m | 43.26
162 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZC-BYJ-6 3.材质:低烟无卤 4.配线部位:线槽配线 | m | 103.21
163 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:WDZC-BYJ-6 3.材质:低烟无卤 4.配线部位:管内穿线 | m | 96.1
164 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZC-BYJ-4 3.材质:低烟无卤 4.配线部位:线槽配线 | m | 1181
165 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:WDZC-BYJ-4 3.材质:低烟无卤 4.配线部位:管内穿线 | m | 688.76
166 | 030411004007 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZB1-BYJ-4 3.材质:低烟无卤 4.配线部位:线槽配线 | m | 296.33
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：解放路院区金钱大厦12楼实验室改造项目-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 59 页 共 101 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
167 | 030411004008 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:WDZB1-BYJ-4 3.材质:低烟无卤 4.配线部位:管内穿线 | m | 472.77
168 | 030411004009 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:WDZC-BYJ-2.5 3.材质:低烟无卤 4.配线部位:线槽配线 | m | 497.9
169 | 030411004010 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:WDZC-BYJ-2.5 3.材质:低烟无卤 4.配线部位:管内穿线 | m | 1197.89
170 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:强电桥架 2.规格:200*100热镀锌桥架,,梁下安装 每隔1.5m安装桥架支吊架 3.其他:含桥架盖板、静电喷涂、三通、弯头、接地跨接等所有附件，双回路供电的线路在同一桥架、线槽敷设时，中间加隔板 4.具体做法、要求详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | m | 39.86
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：解放路院区金钱大厦12楼实验室改造项目-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 60 页 共 101 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
171 | 030413001001 | 铁构件 | 1.名称:明配管道及桥架支吊架制作安装， 含除锈刷油 2.具体做法、要求详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | kg | 273
172 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:电线配管 2.材质:钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:吊顶内敷设 5.接地要求:含接地 6.其他:含开孔及安装完毕后的修补、恢复工作 | m | 28.43
173 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:电线配管 2.材质:钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:暗敷 5.接地要求:含接地 6.其他:含开槽、开孔及安装完毕后的修补、恢复工作 | m | 3.71
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：解放路院区金钱大厦12楼实验室改造项目-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 61 页 共 101 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
174 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:钢管(JDG) 3.规格:JDG50 4.配置形式:吊顶内敷设 5.接地要求:含接地 6.其他:含开孔及安装完毕后的修补、恢复工作 | m | 6.7
175 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:钢管(JDG) 3.规格:JDG50 4.配置形式:暗敷 5.接地要求:含接地 6.其他:含开槽、开孔及安装完毕后的修补、恢复工作 | m | 8.76
176 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:钢管(JDG) 3.规格:JDG40 4.配置形式:吊顶内敷设 5.接地要求:含接地 6.其他:含开孔及安装完毕后的修补、恢复工作 | m | 6.18
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：解放路院区金钱大厦12楼实验室改造项目-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 62 页 共 101 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
177 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:钢管(JDG) 3.规格:JDG40 4.配置形式:暗敷 5.接地要求:含接地 6.其他:含开槽、开孔及安装完毕后的修补、恢复工作 | m | 4.12
178 | 030411001007 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:钢管(JDG) 3.规格:JDG32 4.配置形式:吊顶内敷设 5.接地要求:含接地 6.其他:含开孔及安装完毕后的修补、恢复工作 | m | 49.65
179 | 030411001008 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:钢管(JDG) 3.规格:JDG32 4.配置形式:暗敷 5.接地要求:含接地 6.其他:含开槽、开孔及安装完毕后的修补、恢复工作 | m | 22.87
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：解放路院区金钱大厦12楼实验室改造项目-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 63 页 共 101 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
180 | 030411001009 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:钢管(JDG) 3.规格:JDG25 4.配置形式:吊顶内敷设 5.接地要求:含接地 6.其他:含开孔及安装完毕后的修补、恢复工作 | m | 52.32
181 | 030411001010 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:钢管(JDG) 3.规格:JDG25 4.配置形式:暗敷 5.接地要求:含接地 6.其他:含开槽、开孔及安装完毕后的修补、恢复工作 | m | 36.57
182 | 030411001011 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:钢管(JDG) 3.规格:JDG20 4.配置形式:吊顶内敷设 5.接地要求:含接地 6.其他:含开孔及安装完毕后的修补、恢复工作 | m | 478.95
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：解放路院区金钱大厦12楼实验室改造项目-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 64 页 共 101 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
183 | 030411001012 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:钢管(JDG) 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗敷 5.接地要求:含接地 6.其他:含开槽、开孔及安装完毕后的修补、恢复工作 | m | 233.71
184 | 030411001013 | 配管 | 1.名称:金属软管 2.规格:DN20 | m | 15.6
185 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:接线盒安装 2.材质:钢制 3.安装形式:暗装 | 个 | 19
186 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名称:开关、插座盒安装 2.材质:钢制 3.安装形式:暗装 | 个 | 100
187 | 030411006004 | 接线盒 | 1.名称:灯头盒安装 2.材质:钢制 3.安装形式:暗装 | 个 | 52
188 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:1kV以下交流供电系统调试 (综合) | 系统 | 1
189 | 030406006001 | 低压交流异步 电动机 | 1.名称:小型交流异步电动机检查接线 功率(kW)≤3 | 台 | 15
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：解放路院区金钱大厦12楼实验室改造项目-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 65 页 共 101 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
190 | 030406006002 | 低压交流异步 电动机 | 1.名称:小型交流异步电动机检查接线 功率(kW)≤13 | 台 | 2
191 | 030406006003 | 低压交流异步 电动机 | 1.名称:小型交流异步电动机检查接线 功率(kW)≤30 | 台 | 3
十、消防报警系统
192 | 030904001001 | 点型探测器 | 1.名称:感烟 2.线制:总线制 3.吸顶 4.具体做法详见设计图纸，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | 个 | 20
193 | 030411004011 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:WDZB1（d1，t1）N-RYS-2x1.5 3.材质:低烟无卤 4.配线部位:管内穿线 | m | 83
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：解放路院区金钱大厦12楼实验室改造项目-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 66 页 共 101 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
194 | 030411001014 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:钢管(JDG) 3.规格:JDG20 4.配置形式:吊顶内敷设 5.接地要求:含接地 6.其他:含开孔及安装完毕后的修补、恢复工作 | m | 83
195 | 030411006005 | 接线盒 | 1.名称:接线盒安装 2.材质:钢制 3.安装形式:暗装 | 个 | 20
196 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | 1.自动报警系统调试 | 系统 | 1
十一、弱电系统
197 | 030502001001 | 机柜、机架 | 1.名称:42U 网络机柜，含配套附件及接地 | 台 | 1
198 | 030501004001 | 存储设备 | 1.名称:8路硬盘录像机双盘位 | 台 | 1
199 | 030501004002 | 存储设备 | 1.名称:8T监控级硬盘 | 块 | 2
200 | 030507014001 | 显示设备 | 1.21寸显示器 | 台 | 1
201 | 030501012001 | 24口接入网络交换机（POE） | 24口千兆电口+2个及以上千兆光口，POE+，含光模块等配套附件 | 套 | 1
202 | 030501012002 | 程控交换机 | 程控交换机 2进8出，含光模块等配套附件 | 套 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：解放路院区金钱大厦12楼实验室改造项目-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 67 页 共 101 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
203 | 030501003001 | AC控制器 | 配套AP控制器，带POE供电 | 台 | 1
204 | 030501008001 | 集线器 | 无线AP wifi6 | 台 | 2
205 | 030501017001 | 无线授权 | AP配套授权 | 套 | 2
206 | 030502010001 | 配线架 | 六类非屏蔽24口配线架,含模块等配套附件 | 个 | 1
207 | 030502017001 | 线管理器 | 1.名称:1U水平理线器 | 个 | 2
208 | 030502009001 | 跳线 | 1.名称:CAT6跳线 3m/根 | 条 | 26
209 | 030502009002 | 跳线 | 1.名称:RJ11转RJ45跳线，3米/根 | 条 | 8
210 | 030502016001 | 光纤/网络跳线 | 1.名称:光纤跳线 5米，双芯 | 根 | 2
211 | 030502018001 | PDU | 1.8口PDU，横装 | 个 | 2
212 | 030502012001 | 信息插座 | 1.名称:双口网络面板 随家具安装 墙面同强电插座安装高度 2.规格:含模块、底盒、面板等 | 个 | 1
213 | 030507006001 | 出入口控制设备 | 4门门禁控制器 4门控制器，含电源箱及锁供电功能 | 台 | 2
214 | 030507005001 | 出入口目标识别设备 | 1.读卡器 刷IC卡 离地1.3米安装 | 台 | 5
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：解放路院区金钱大厦12楼实验室改造项目-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 68 页 共 101 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
215 | 030507005002 | 出入口目标识别设备 | 1.出门按钮 红外感应出门按钮 2.离地1.3米安装 | 台 | 11
216 | 030507007001 | 出入口执行机构设备 | 1.名称:单门磁力锁，含配套支架 2.门框顶部下沿安装 | 台 | 4
217 | 030507007002 | 出入口执行机构设备 | 1.双门磁力锁，含配套支架 2.门框顶部下沿安装 | 台 | 1
218 | 030507007003 | 出入口执行机构设备 | 1.电动闭门器 2.门框上部安装 | 台 | 5
219 | 030904006001 | 消防报警电话插孔（电话） | 1.普通电话座机 2.桌面放置 | 个 | 1
220 | 030904006002 | 消防报警电话插孔（电话） | 1.壁挂洁净电话 2.壁挂内嵌安装,离地1.5米 | 个 | 7
221 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 半球型网络摄像机 400W POE半球型网络摄像头，含夜视功能，带防尘玻璃罩 含配套监控支架 | 台 | 8
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：解放路院区金钱大厦12楼实验室改造项目-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 69 页 共 101 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
222 | 030411003002 | 桥架 | 1.名称:强电桥架 2.规格:200*150热镀锌桥架,梁下安装 每隔1.5m安装桥架支吊架 3.其他:含桥架盖板、静电喷涂、三通、弯头、接地跨接等所有附件，双回路供电的线路在同一桥架、线槽敷设时，中间加隔板 4.具体做法、要求详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | m | 18.85
223 | 030411003003 | 桥架 | 1.名称:强电桥架 2.规格:100*100镀锌桥架,梁下安装 每隔1.5m安装桥架支吊架 3.其他:含桥架盖板、静电喷涂、三通、弯头、接地跨接等所有附件，双回路供电的线路在同一桥架、线槽敷设时，中间加隔板 4.具体做法、要求详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | m | 34.71
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：解放路院区金钱大厦12楼实验室改造项目-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 70 页 共 101 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
224 | 030413001002 | 铁构件 | 1.名称:明配管道及桥架支吊架制作安装， 含除锈刷油 2.具体做法、要求详见设计文件，若设计文件描述不够充分，则应满足相关技术规范要求 | kg | 70
225 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称:六类非屏蔽网线 2.规格:LSZH-CAT6 UTP 3.敷设方式:线槽配线 | m | 445.89
226 | 030502005002 | 双绞线缆 | 1.名称:六类非屏蔽网线 2.规格:LSZH-CAT6 UTP 3.敷设方式:管内穿线 | m | 106.09
227 | 030411004012 | 配线 | 1.名称:线槽配线 2.型号:WDZ-RVV6*1.0 | m | 135.03
228 | 030411004013 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZ-RVV6*1.0 | m | 21.53
229 | 030411004014 | 配线 | 1.名称:线槽配线 2.型号:WDZ-RVV4*1.0 | m | 351.64
230 | 030411004015 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZ-RVV4*1.0 | m | 69.32
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：解放路院区金钱大厦12楼实验室改造项目-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 71 页 共 101 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
231 | 030411001015 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:钢管(JDG) 3.规格:JDG20 4.配置形式:吊顶内敷设 5.接地要求:含接地 6.其他:含开孔及安装完毕后的修补、恢复工作 | m | 75.5
232 | 030411001016 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:钢管(JDG) 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗敷 5.接地要求:含接地 6.其他:含开槽、开孔及安装完毕后的修补、恢复工作 | m | 55.62
233 | 030411006006 | 接线盒 | 1.名称:接线盒安装 2.材质:钢制 3.安装形式:暗装 | 个 | 46
234 | 03B011 | 接入授权 | 1.各系统用接入原有系统授权 | 项 | 1
235 | 030502019001 | 双绞线缆测试 | 测试 4对双绞线缆 | 链路 | 17
236 | 030501016001 | 计算机应用、网络系统试运行 | 计算机应用、网络系统试运行信息点 | 系统 | 1
237 | 030507017001 | 安全防范分系统调试 | 电视监视系统 | 系统 | 1
238 | 030507017002 | 安全防范分系统调试 | 出入口控制系统 | 系统 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：解放路院区金钱大厦12楼实验室改造项目-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 72 页 共 101 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
239 | 030507018001 | 安全防范全系统调试 | 安防系统联合调试 | 系统 | 1
240 | 030507019001 | 安全防范系统工程试运行 | 安全防范系统工程试运行 试运行 | 系统 | 1
十二、智能化系统
241 | 030507014002 | 实验室智慧监管屏 | 1.屏幕参数: 尺寸：65英寸；屏幕类型：LED液晶屏（A规）；分辨率：1920×1080（FHD）；亮度：400cd/m²；响应时间：7ms；频率：60Hz 2.触摸屏参数: 触摸技术：红外；触摸点数：20点触控；单指响应速度：≤15ms；点位精度：90%以上的触摸区域为±2mm； 3;系统配置: 操作系统：Windows系统；芯片：英特尔；CPU：i3;存储：8G+128G固态 4、接口：VGA IN、HDMI IN、USB IN、WIFI 5、电源接口：中规 220V | 套 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：解放路院区金钱大厦12楼实验室改造项目-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 73 页 共 101 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
242 | 030507014003 | 实验室智慧信息管控屏 | 1.屏幕参数: 屏类型:LED液晶屏（a-SiTFT-LCD WLED背光）;尺寸:≥11.6英寸(16:9);显示区域≥258（W）*146（H）mm;最佳分辨率:1920*1080P;亮度≥250cd/m2; 2.触摸屏参数: 触摸技术:投射式电容技术（电容触摸屏）;响应时间:<5ms;触摸点数:10点触摸,可实现放大缩小图片等多点触摸功能;触摸有效识别:>1.5mm;触摸数据:输出方式坐标输出;扫描频率:200Hz;扫描精度:≥4096×4096；通信方式：全速USB2.0,3.0；理论点击次数：≥5000万次；操作系统兼容性：Win7/Win8/Win10/CE/Mac/Android/Linux/XP； 3.接口参数: DC电源接口:2.1mmDC12V*1;耳麦接口:1;RJ45网线接口:1;HDMI | 套 | 3
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：解放路院区金钱大厦12楼实验室改造项目-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 74 页 共 101 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
接口:1;USB接口(含OTG):2WIFI天线接口:1;TF/SD卡槽:1，可选配TTL/232/485串。
243 | 030601005001 | 实验室IAQ监测仪-02 | 1.规格: 工作温度范围：-10~50℃；工作湿度范围：0~100%RH；储存温度范围：-20~60℃；电源输入：DC12~24；额定功率<5W：ModbusRS485，9600bps，1个起始位，8个数据位，1个停止位，无校验位(信号输出可选wifi，ZIGBEE，LoRa，TCP/IP）； 1.主要检测参数: 温度测量： 检测范围：-20~85℃；检测精度：±0.5℃； 湿度测量： 检测范围：0~100%RH；检测精度：±3%RH。 | 个 | 6
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：解放路院区金钱大厦12楼实验室改造项目-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 75 页 共 101 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
244 | 030601005002 | 实验室IAQ监测仪-07 | 1.规格: 工作温度范围：-10 ˜ 50℃；工作湿度范围：0~95%RH；储存温度范围：-20~60℃；电源输入：DC12~24；额定功率<5W；信号输出：RS485 Modbus RTU，9600bps，1个起始位，8个数据位，1个停止位，无校验位(信号输出可选wifi，ZIGBEE，LoRa，TCP/IP）； 2.主要检测内容:温度、湿度、PM2.5、气压、光照、VOC、CO2 温度： 检测范围：-20 ~ 85℃； 检测精度：±0.5℃ ； 湿度： 检测范围：0 ~ 100%RH； 检测精度：±3%RH ； PM2.5： 检测范围：0~1000µg/m3；检测精度：﹤±15µg/m3＋10%读数（光学散射方式）； 气压： | 个 | 5
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：解放路院区金钱大厦12楼实验室改造项目-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 76 页 共 101 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
检测范围：200~1200hPa；检测精度：±0.1% ； 光照： 检测范围：0-65535LUX； 检测精度：±5%（光电原理）； VOC： 检测范围：0~10mg/m3； 检测精度：﹤±8% FS（金属氧化物）； CO2： 检测范围：0~5000ppm； 检测精度：±50ppm±5%读数（非色散红外检测）；
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：解放路院区金钱大厦12楼实验室改造项目-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 77 页 共 101 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
245 | 030601005003 | 冷藏设备在线监测仪 | 1.测量内容： 测量范围:-200°C~50°C/-50°C~200°C/-50°C~500°C/50°C~800°C（-200°C~800°C范围内可根据需要定制）;测量精度:±0.5°C;分辨率:0.1°C;接线方式:三线制; 2.无线参数: 通信协议:标准LoRaWAN®协议;工作频段:470~510MHz(多频段可选：IN865/RU864/EU868/US915/AU915/KR920/AS923);发射功率:19dBm(470)/16dBm(868)/20dBm(915);接收灵敏度:-137dBm@300bps;入网/工作模式:OTAA/ABPClassA; 3.开关&配置: 开关方式:NFC（手机App）或按钮（设备内部）;配置方式:NFC（手机App）或USBType-C接口（设备内部）;软件功能:支持校 | 个 | 21
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：解放路院区金钱大厦12楼实验室改造项目-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 78 页 共 101 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
准、阈值告警、批量配置功能; 4物理特性: 引线长度:1.5m（长度可定制）;供电方式:19000毫安时锂亚电池（ER34615）;电池寿命*:>10年（10分钟上报周期）;工作温度:-30°C~70°C;防护等级:主机IP67（传感器防护等级根据型号不同有所区别）
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：解放路院区金钱大厦12楼实验室改造项目-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 79 页 共 101 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
246 | 030904005001 | 三色声光报警器 | 额定电压：DC6-30V；额定功率：≥4Ω/3W；频率响应：≤50HZ-≥13KHz；声响强度：≥90dB；声响形式：警报声，可定制声音；光闪形式：红绿黄三色光闪；防护等级：≥IP65；使用环境：≤温度-20°~≥+50°；控制方式：串口485、上电响、开关量控制；触发模式：低触发、RS485；触发短路：≥2路；电流：≥2A；其他：支持声光报警模式和光闪、指定独立三色灯常亮模式切换，支持关闭报警声音输出。 | 个 | 6
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：解放路院区金钱大厦12楼实验室改造项目-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 80 页 共 101 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
247 | 030404016001 | 实验室智能物联通讯箱 | 接入协议： PLC:Siemens S7-200 Network/Siemens S7-200 PPI/Siemens S7-300 Network/Mitsubishi_Fx3U/Siemens S7-400 Network/"Mitsubishi Fx485 "/Siemens S7-1200 Network/Allen_Bradley_DF1/Siemens S7-1500 Network/HOSTLINK-FINS/EtherNet/IP CIP(AB OMRON)/HOSTLINK-CMODE MC_Qna-3E/ Mewtocol/MC_A-1E_Binary/OMRON-FINS；电力行业标准:IEC104、DL/T 645、DLT645_over_TCP、dlt698.45 IEC61850、SCPI；智能建筑:BACnetIP、BACnetMSTP、KNX、C-BUS、ModbusRTU、ModbusTCP、DLT645_over_TCP、HTTP采集、 | 套 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：解放路院区金钱大厦12楼实验室改造项目-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 81 页 共 101 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
本页小计
Jiangsu_RunYi、空气质量HaiLin HUA_Heat 、遮阳窗帘SGA400、ET-BUSDJY-IIB 组网协议、自定义协议、SA-D58M人体存在感应器、LJS/ZLJS 流量计通信协议； 数据服务： 作为Modbus RTU,Modbus TCP服务器对外提供数据，支持0x ,1x,3x,4x,4个功能区，支持int16，int32，float32及大小端变化的各种数据类型； 以OPC UA服务器的方式向上位机提供数据； 提供http服务器，支持GET和POST两种常用方法，通过http服务器接口取出网关的实时数据及存储的历史数据； 可作为MQTT客户端，数据点通过订阅发布的机制推送到云端，云端可通过网关对前端设备进行读写操
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：解放路院区金钱大厦12楼实验室改造项目-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 82 页 共 101 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
作。 输入电源：AC-220V/10A 输出电源:模块化电源盒（≥1个2孔中规检修插座，≥1个60W/DC24V电源模块，≥1个60W/DC12V电源模块） 箱体材质:≥1.2mm冷轧钢板； 散热方式:智能温控上下对流散热； 工作温度:-30°C~70°C; 防护等级:IP67; 安装方式:支持壁挂/落地安装.
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：解放路院区金钱大厦12楼实验室改造项目-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 83 页 共 101 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
248 | 030404016002 | 实验室智能物联控制箱 | 硬件规格:CPU:≥4核心A9,主频:≥1.4GHz；内存：≥512MB DDR3；Nand Flash：板载MLC/eMMC ≥4GByte； 接口参数:≥24个10/100/1000M自适应RJ45接口/24个802.3 af /at标准PoE输出接口，≥4个RS485接口 输入电源：AC-220V/10A 输出电源:模块化电源盒（最大负荷≥220V/16A，≥1个2孔中规检修插座，≥1个60W/DC24V电源模块，≥1个500W/DC12V电源模块） 箱体材质:≥1.2mm冷轧钢板； 散热方式:智能温控上下对流散热； 工作温度:-30°C~70°C; 防护等级:IP67; | 套 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：解放路院区金钱大厦12楼实验室改造项目-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 84 页 共 101 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
249 | 080609003001 | LORAWAN网关 | 支持信道数量：≥8；工作频段：470 ~ 510 MHz(多频段可选：CN470/IN865/EU868/AU915/US915/KR920/AS923等)；灵敏度：≥-140dBm@292bps；发射功率≥27dBm Max；协议：V1.0 Class A/Class B/Class C和V1.0.2 Class A/Class B/Class C；千兆网口：≥1个；SIM卡槽：(可选)单SIM卡；WiFi：IEEE 802.11 b/g/n (2.4G)；调试串口：≥1个；CPU：≥4核处理器，1.5 GHz, 64-bit ARM Cortex-A53；内存：≥512 MB DDR4 RAM；闪存：≥8GB eMMC；内置硬件看门狗，定时器；电源输入：9 ~ 24 VDC,802.3 af 标准PoE输入；防护等级：≥IP65；工作温度：-40°C ~ 70°C；安装方式：壁挂式、抱杆或桌面安装 | 个 | 2
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：解放路院区金钱大厦12楼实验室改造项目-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 85 页 共 101 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
。
250 | 030404019001 | 智能空开 | 实时电压、实时电流、功率阀值设定/漏电参数可调/电气参数/电度计量读取 RS485通讯，modbus RTU协议/遥控控制/过载保护/短路保护；额定电流：32A；额定电压：AC250V；极数：2P；执行标准：GB/T10963.1，GB/T16917.1；使用温度：-25℃至+40℃ | 个 | 10
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：解放路院区金钱大厦12楼实验室改造项目-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 86 页 共 101 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
251 | 030501013001 | WEB管理、MQTT中间件、IOT边缘服务器 | 处理器：英特尔至强E2224Z 4核心3.4GHz 内 存：2*16G DDR4 内存 3200MHz RAID ：raid 支持015软raid 硬盘:1*256G固态硬盘+2*1T机械硬盘 支持热插拔硬盘 网卡:单口千兆 扩展性能:3个PCle 4.0插槽 内存条最大扩展128G 电源：250W 单电源 不支持冗余 系统：支持windows 10/windows 11 | 台 | 1
252 | 030501013002 | 云服务器 | CPU内存比：1:1/1:2/1:4；vCPU数量范围：≥1~8；主频/睿频：≥2.8GHz/3.5GHz；内网带宽：≥3Gbps；公网带宽：≥2M;收发包数：≥50万；提供域名服务；可靠数据安全服务；租用期限：1年（可续租）。 | 年 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：解放路院区金钱大厦12楼实验室改造项目-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 87 页 共 101 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
253 | 03B012 | 基础平台 | 1.将AI、IOT、5G、BD、数字孪生、云、区块链等前沿创新的数字科技导入科研建筑，让智慧触手可及，感知态势、预测需求，高效的调配智力、仪器、环境、设施、IT资源（人、机、料、法、环、测），以可视、可控、可管的友好型交互形态，将数字空间、物理空间融合，构建万物互联的科研建筑环境，营造安全、稳定、绿色、高效的科研建筑空间；实现科研建筑整体大数据采集、分析、整理、应用，从而达到节能运行管理、故障实时管理、系统预警管理、智能联动管理、历史数据存储管理、设备运行管理等智能一体化管理。 2.统一用户权限管理服务；汇总管理用户基础信息，提供业务查询接口；对用户注册、登录、认证提供平台统一的能力支 | 套 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：解放路院区金钱大厦12楼实验室改造项目-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 88 页 共 101 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
本页小计
持； 3.用户认证:支持用户以认证的方式加入项目内并获取相应的功能权限； 4.用户管理:统一管理用户的基本信息，支持查询、添加备注的操作； 5.OAuth2用户授权体系:允许用户在不暴露个人账号密码的前提下，授权第三方移动应用访问其存储在平台的个人信息； 6.单点登录:用户访问已接入平台的第三方移动应用时，无需进行重复的登录操作； 7.提供搜索框架能力，支持各业务功能把数据同步到搜索引擎，从而快速实现通过关键字搜索到相关业务的数据； 8.提供表单框架能力:支持在表单中配置通用字段和自定义字段，通用字段包括文本、选择、数字等，自定义字段由业务根据场
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：解放路院区金钱大厦12楼实验室改造项目-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 89 页 共 101 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
景定义产生；业务使用该能力可快速自定义出符合业务要求的表单，支持业务信息的扩展。 9.提供文件存储能力，图片存储和格式转换，提供图片上传、下载、压缩、格式转换的通用能力和接口，提供文件上传、下载、打包下载的能力和通用接口。
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：解放路院区金钱大厦12楼实验室改造项目-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 90 页 共 101 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
254 | 03B013 | 物联平台 | 以物联网技术为核心的高速交互的物联网IOT平台，满足数据采集、获取、交互的实时性要求，海量数据交互控制实时性的基础保证；支持设备物模型功能，可以根据业务的需要定制设备模型；不同类型的终端标准化，模型包括设备基本信息和业务信息（包含属性、命令），并提供裸数据到标准模型的编解码转换能力；为实验室内所有设备接入、服务接入、应用接入提供标准化的物联管理和接入能力，实现实验室设备、服务、应用的统一管理，兼容主流的TCP/IP、5G、MQTT、NB-IoT、ZigBee、Obix等协议；内置常规设备模型模板，支持自定义模板，具备对模型的增、删、改的能力；可以对上层业务系统提供标准的MQTT、Restful等数据接口，便于与其它系统之间 | 套 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：解放路院区金钱大厦12楼实验室改造项目-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 91 页 共 101 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
的对接。
255 | 03B014 | 告警平台 | 统一消息管理服务；对指定对象进行应用消息、短信推送；业务形态上体现为聊天消息推送、业务通知推送、一键消息推送；多平台消息推送适配；分级别实时统计未解决报警，显示报警点位、值、状态、操作等信息；统计选择时间段内的报警数据，以柱装图方式展示各级报警数量，以饼图方式展示各级报警占比，显示选择时间段内报警信息，包括：操作、报警时间、报警级别、报警描述、子系统、设备、监控点、位置、恢复时间、状态等信息。 | 套 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：解放路院区金钱大厦12楼实验室改造项目-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 92 页 共 101 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
256 | 03B015 | 信息管理模块 | 信息管理模块包含资讯发布、通知信息、大屏显控、背景音乐等功能;资讯发布对企业文化、科技创新、荣誉奖章、SOP、科研平台等内容进行分类展示，并推送到智慧管控屏、区域展示屏、手机APP、PC终端；通知消息可以向智慧管控屏、区域展示屏、手机APP、PC终端推送通知消息；大屏显控通过对接大楼LED大屏幕、拼接屏等显示硬件，对门户视频窗口的播放内容进行管理；背景音乐功能通过对接大楼背景音乐系统硬件，实现节目源、定时播放、广播等功能。 | 套 | 1
257 | 03B016 | 科室管理模块 | 科室管理是对实验室区域依据园区、楼层、功能等进行划分，实现室信息分区管理和环境信息监测、设备设施监测控制等其他功能模块关联。 | 套 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：解放路院区金钱大厦12楼实验室改造项目-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 93 页 共 101 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
258 | 03B017 | BI数据可视化模块(2D) | 各子系统功能模块数据接入，对实验室关键业务数据、告警信息、智力资源、仪器资源的数据可视化系统，全貌展示实验室接样统计、技能矩阵、资质统计、设备运行概况等数据，包含环境状态、设备监控、检测仪器、特气监测、人员定位、冷藏设备、洁净监测，试剂管理系统、通道监测系统、纯水系统、空调系统，并以二维数据可视化的形式呈现。各子系统各功能可以根据项目具体情况进行定制开发及界面定制。 | 套 | 1
259 | 03B018 | 环境数据监测模块 | 环境信息采集系统实时监测实验室区域房间温度、湿度、VOC、CO2、 照度、PM2.5指标、气压。 | 套 | 1
260 | 03B019 | 仪器设备管理模块 | 通过设备电子标签和智能监测模块对实验室仪器设备的运行状态、设备资产安全实时监管、定位（需要硬件支撑）。 | 套 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：解放路院区金钱大厦12楼实验室改造项目-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 94 页 共 101 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
261 | 03B020 | 冷藏设备监测模块 | 实时监测低温冰箱、培养箱、液氮罐…运行温度、湿度状态，对异常、超限指标进行多端预警。 | 套 | 1
262 | 03B021 | 洁净实验区压差梯度监测控制系统 | 数据接入，监测房间压差、房间温湿度。保持实验室内部空气的稳定性和洁净度。 | 套 | 1
263 | 03B022 | 排风系统监测控制 | 数据接入，监测管道内的压力值、风机运行状态、运行频率、风量。 | 套 | 1
264 | 03B023 | 新风洁净空调系统监测控制 | 数据接入，监测管道内的压力值、风机运行状态、运行频率、风量、送风温湿度。 | 套 | 1
265 | 03B024 | 恒温恒湿空调系统监测控制 | 数据接入，监测管道内的压力值、风机运行状态、运行频率、风量、送风温湿度。 | 套 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：解放路院区金钱大厦12楼实验室改造项目-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 95 页 共 101 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
266 | 03B025 | 其他智能楼宇设备接入 | 数据接入，系统支持其他智能楼宇设备接入, 具体实现功能需与相关专业系统对接开发和结合用户场景需求深度定制开发；以上设备、设施、子系统的管理接入须符合智慧中台设备设施管理接入软硬件接口要求，定制开发部分需额外增加收费。 | 套 | 1
267 | 03B026 | 智慧门禁模块 | 数据接入，多系统联动：基于科研建筑智慧运营平台，实现视频监控、消防、门禁、访客、数据避灾等多个子系统集成联动； 一体化调度：通过可视、实时、智能的一体化指挥调度，提高事件响应与处置效率；主动式预防：通过 AI 识别，主动发现潜在风险和需求，主动布署安防措施及资源，变被动响应为主动预防。 | 套 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：解放路院区金钱大厦12楼实验室改造项目-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 96 页 共 101 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
268 | 03B027 | 视频监控模块 | 数据接入，多系统联动：基于科研建筑智慧运营平台，实现视频监控、消防、门禁、访客、数据避灾等多个子系统集成联动； 一体化调度：通过可视、实时、智能的一体化指挥调度，提高事件响应与处置效率；主动式预防：通过 AI 识别，主动发现潜在风险和需求，主动布署安防措施及资源，变被动响应为主动预防。 | 套 | 1
269 | 03B028 | 目视化管理模块 | 对实验室区域房间安全状态通过声光报警方式实时提示 | 套 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：解放路院区金钱大厦12楼实验室改造项目-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 97 页 共 101 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
270 | 03B029 | 智能存储柜管理模块 | 数据接入，监测存储柜的各项数据，如温湿度变化曲线、警报记录等，并提供实时数据管理功能；记录试剂存储柜的使用情况，包括试剂的存放和取出时间、使用人员信息等；确保试剂存储柜的安全性，包括门锁状态、入侵检测等。系统记录存储柜的开启和关闭时间，发现未经授权的访问时及时发出警报，保护试剂的安全。方便实验室管理人员对试剂存储柜进行远程监控和数据查询。 | 套 | 1
271 | 03B030 | 智慧管控屏APP | Harmony OS/安卓双系统，显示实验室名称，简介，人员信息，仪器设备展示、SOP文件、人脸识别、门禁管理，实时监测温度、湿度、VOC、CO2、 甲醛、照度、噪声、PM2.5指标、压力、人员存在状况；环境指标联控通风、空调、照明、新风、供热、监控。 | 套 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：解放路院区金钱大厦12楼实验室改造项目-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 98 页 共 101 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
272 | 03B031 | 智慧手机助手APP | Harmony OS/安卓双系统APP，提供系统移动端管理，支持环境监测，设备设施管理，告警系统，能耗管理系统，运维管理。 | 套 | 1
273 | 03B032 | 安装部署 | 设备资料录入、子系统协调对接 | 项 | 1
274 | 030502005003 | 双绞线缆 | 1.名称:六类非屏蔽网线 2.规格:LSZH-CAT6 UTP 3.敷设方式:线槽配线 | m | 198.17
275 | 030502005004 | 双绞线缆 | 1.名称:六类非屏蔽网线 2.规格:LSZH-CAT6 UTP 3.敷设方式:管内穿线 | m | 52
276 | 030411004016 | 配线 | 1.名称:线槽配线 2.型号:RVSP2*1.0 | m | 194.61
277 | 030411004017 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:RVSP2*1.0 | m | 191.52
278 | 030411004018 | 配线 | 1.名称:线槽配线 2.型号:RVV2*1.0 | m | 303.89
279 | 030411004019 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:RVV2*1.0 | m | 129.27
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：解放路院区金钱大厦12楼实验室改造项目-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 99 页 共 101 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
280 | 030411004020 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:BV2.5 3.材质:铜芯 4.配线部位:线槽配线 | m | 62.11
281 | 030411004021 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:BV2.5 3.材质:铜芯 4.配线部位:管内穿线 | m | 51.6
282 | 030411001017 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:钢管(JDG) 3.规格:JDG25 4.配置形式:吊顶内敷设 5.接地要求:含接地 6.其他:含开孔及安装完毕后的修补、恢复工作 | m | 91.57
283 | 030411001018 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:钢管(JDG) 3.规格:JDG25 4.配置形式:暗敷 5.接地要求:含接地 6.其他:含开槽、开孔及安装完毕后的修补、恢复工作 | m | 41.51
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：解放路院区金钱大厦12楼实验室改造项目-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 100 页 共 101 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
284 | 030411001019 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:钢管(JDG) 3.规格:JDG20 4.配置形式:吊顶内敷设 5.接地要求:含接地 6.其他:含开孔及安装完毕后的修补、恢复工作 | m | 89.1
285 | 030411001020 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:钢管(JDG) 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗敷 5.接地要求:含接地 6.其他:含开槽、开孔及安装完毕后的修补、恢复工作 | m | 31.52
286 | 030411006007 | 接线盒 | 1.名称:接线盒安装 2.材质:钢制 3.安装形式:暗装 | 个 | 63
287 | 03B033 | 系统调试 | 系统调试及培训 | 套 | 1
十三、其他
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：解放路院区金钱大厦12楼实验室改造项目-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 101 页 共 101 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
288 | 030408008001 | 防火堵洞 | 1.名称:防火封堵 2.本工程范围内所有防火封堵、孔洞封堵、箱体封堵、井道封堵、隔墙封堵等各类封堵，请投标自行综合考虑报价，请投标单位自行综合考虑 3.做法满足设计文件、技术规格书及相关规范要求 | 项 | 1
289 | 031002001005 | 抗震支架 | 1.材质:抗震支架（成品）-整个项目 2.管架形式:综合考虑（由专业厂商深化设计），具体按国标GB50981-2014 3.包括成套配件（型钢、螺杆、抗震构件、锚栓、管卡、底座、链接等配件），以及深化设计费、供应、加工制作、安装等一切费用 | 项 | 1
290 | 03B034 | 设备土建基础 | 1.根据设备需设置的混凝土土建基础（各类设备的基础），含模板 | 项 | 1
291 | 03B035 | 楼板或墙体开洞 | 楼板或墙体开洞，含防水套管、洞口修复 | 个 | 6
本页小计
合 计

## 表10.2.2-16 施工技术措施项目清单与计价表【通用安
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
工程名称：解放路院区金钱大厦12楼实验室改造项目-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
[请输入分部名称]
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 项 | 1
2 | 031302007001 | 高层施工增加 | 高层施工增加 | 项 | 1
本页小计
合 计