## 表10.2.2-16 分部分项工程清单与计价表【房屋建筑与
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
学生公寓
1 | 011407001001 | 墙面及天棚面处理及喷刷涂料 | 墙面及天棚面处理及喷刷涂料 1、完成墙面面层（包括面层涂料、壁纸、壁纸胶等废弃附着物的的清除等内容）的铲除、清理工作； 2、完成破损、空鼓处基层或腻子层的铲除、清理和修复工作； 3、整体喷刷内墙防霉涂料两遍； 4、空鼓和遗留壁纸情况投标人可以踏勘现场自行考虑，如投标人未现场踏勘而导致的相应后果自行承担； 5、工程量包干，结算不做调整。 | m2 | 104634
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 2 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
2 | 011407001002 | 墙面及天棚面处理及喷刷涂料 | 墙面及天棚面处理及喷刷涂料（防水处理） 1、涉水、渗水或积水处原腻子铲除后增加防水处理并重新刮腻子找平； 2、整体喷刷内墙防霉涂料两遍； 3、防水处理方式采用胶水加涂膜防水各两遍； 4、投标人可现场踏勘了解现场实际情况，如投标人未现场踏勘而导致的相应后果自行承担； 5、处理后的防水效果和质量需要达到美观无渗漏并符合标准； 6、工程量包干，结算不做调整。 | m2 | 11626
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 3 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
3 | 01B001 | 建筑垃圾外运及消纳处置费用 | 1、建筑垃圾外运由投标方自行考虑，运输距离从余方点装料运输至消纳场地（或中转码头），运距根据施工现场及渣土处置市场实际情况自行考虑,此单价包括土方的装、短驳、外运、卸、机械多次进退场、市容环境等有关发生一切费用； 2、建筑垃圾及渣土消纳费，消纳处置场地位置及处置方式，根据施工现场及渣土处置市场实际情况自行考虑。 | 项 | 1
4 | 011401001001 | 木门油漆 | 1、原有宿舍木门及楼道防火门刷漆翻新； 2、局部破损处需要修补； 3、门上固定玻璃及指纹锁需要做成品保护处理，如有损坏照价赔偿； 4、投标人可现场踏勘，投标人可根据现场情况自行考虑风险费用，如投标人未现场踏勘而导致的相应后果自行承担。 | 樘 | 397
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 4 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
5 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 铝合金推拉窗（安装至原窗框内侧) 1、框、扇材质：80系列； 2、玻璃品种、厚度：5mm磨砂玻璃； 3、框扇厚度及参数要求同系列，含窗的制作、安装、等五金配件； 4、按规范配齐所有配件（含防脱落的装置）； 5、洞口尺寸：650*1500mm占大多数，部分宿舍尺寸稍有不同，需投标人综合考虑报价； 6、原玻璃窗扇拆除，窗框不拆除，残值施工单位自行回收，安装后窗框周围修补完整； 7、投标人可现场踏勘，投标人可根据现场情况自行考虑风险费用，如投标人未现场踏勘而导致的相应后果自行承担。 | 樘 | 440
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 5 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
6 | 01B002 | 原有建筑、装饰等保护及破坏后修复原样 | 1.原有建筑、装饰等保护及破坏后修复原样；含原地面保护，与周边环境保持一致；所有宿舍内床铺需要保护处理； 2、工程完工后需要做到“工完场清”，完成建筑垃圾的清理和搬运至楼下指定地点，请投标人报价时自行综合考虑装袋、搬运、堆放、场内运距等相关费用，结算时不再调整。 | 项 | 1
7 | 01B014 | 清洁费用 | 施工完成后，对现场精细清洁，满足业主所需清洁要求。 | 项 | 1
东区圆角房改造
8 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1、墙体拆除 | m3 | 126.88
9 | 011610001001 | 门窗拆除 | 1、原有门窗拆除 | m2 | 92.64
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 6 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
10 | 01B004 | 建筑垃圾外运 | 1、建筑垃圾外运由投标方自行考虑，运输距离从余方点装料运输至消纳场地（或中转码头），运距根据施工现场及渣土处置市场实际情况自行考虑,此单价包括土方的装、短驳、外运、卸、机械多次进退场、市容环境等有关发生一切费用； | 项 | 1
11 | 01B005 | 建筑垃圾消纳处置费用 | 1、建筑垃圾及渣土消纳费，消纳处置场地位置及处置方式，根据施工现场及渣土处置市场实际情况自行考虑。 | 项 | 1
12 | 011210002001 | 金属隔断 | 1、轻钢龙骨隔墙采用纸面石膏板2*9.5mm+12mm阻燃板+轻钢龙骨75mm(填岩棉,容重100kg/m³+12mm+2*9.5mm,耐火极限2h,隔墙均隔到结构顶 2、轻钢龙骨隔墙空调挂板必须固定在龙骨上,开门位置应设附加龙骨进行加固 | m2 | 133.11
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 7 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
13 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1、界面剂一遍 2、30mm厚干硬性M20水泥沙浆 ； 3、5厚水泥砂浆粘贴层 ； 4、240*300黑地砖（选样），擦缝 | m2 | 94.62
14 | 010802002001 | 铝合金扣板门 | 1、洞口尺寸700*2100 2、门材质、镶嵌玻璃品种、厚度：铝合金扣板门(带门框、门套，表面调和漆) 3、五金配件：机械门锁、合页等优质门五金件配齐 4、其他 5、具体做法详见施工图纸 | 樘 | 16
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 8 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
15 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料 | 无机涂料内墙面 1、无机涂料/无机防潮涂料,一遍底漆两遍面漆 2、2厚面层耐水腻子分遍刮平 3、9厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆分层抹平，满铺网格布 4、界面剂甩毛(甩前先喷湿墙面) 5、基层墙体(不同材料交接处钉钢丝网一层,搭接面宽300) | m2 | 1278.4
16 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 无机涂料顶面(除洗手间) 1、清理原顶棚至建筑原始顶板 2、5厚1:0.3:2.5水泥石灰膏浆找平,满铺网格布 3、满刮2mm厚耐水腻子磨平 4、白色无机涂料一底二面 | m2 | 730.4
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 9 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
17 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 铝扣板吊顶(洗手间) 1、龙骨吸顶吊件用M8膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定; 2、∅8吊筋和配件固定上层暗架龙骨,中距900~1200mm 3、十字连口固定下层暗架龙骨,中距600mm; 4、1厚300*300成品铝扣板 | m2 | 618.24
18 | 010810001001 | 窗帘 | 1、棕红色加厚遮光丝绒窗帘，褶皱比例2.6，甲方选样，高度：3m | m | 136
19 | 01B006 | 洗手台面 | 洗手台面 ，1630*500*250 1、20厚大理石台面，；100高石材挡水条；镀锌角铁骨架，阻燃板基层； 2、含石材开孔、磨边等；含其他相关配件；具体做法详见饰施 | 个 | 16
20 | 011505010001 | 镜面玻璃 | 镜面玻璃 | m2 | 19.2
21 | 01B007 | 晾衣架 | φ38x2MM304不锈钢晾衣杆支架 | 组 | 32
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 10 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
22 | 01B010 | 踢脚线修复 | 踢脚线修复，同原有踢脚做法 | 项 | 1
23 | 01B011 | 墙面瓷砖修复 | 墙面瓷砖修复，同原有墙面做法 | 项 | 1
24 | 030411001001 | 配管 | JDG20，沿砖、混凝土结构暗配，钢管接地，含开槽、修补 | m | 800
25 | 030411001002 | 配管 | JDG25，沿砖、混凝土结构暗配，钢管接地，含开槽、修补 | m | 800
26 | 030411004001 | 配线 | 管内穿线 WDZB1-BYJ-2.5 | m | 2400
27 | 030411004002 | 配线 | 管内穿线 WDZB1-BYJR-2.5 | m | 2400
28 | 030412005001 | 荧光灯 | 更换600*300LED平板灯，含光源。 | 套 | 32
29 | 030412005002 | 荧光灯 | 300*1200LED灯盘，色温4000K，220V，27w，含光源。 | 套 | 64
30 | 030412001001 | 普通灯具 | 原位更换直径400圆形吸顶灯，含光源，未尽事宜，详见图纸 | 套 | 16
31 | 030404034001 | 照明开关 | 单联单控开关安装，未尽事宜，详见图纸。 | 个 | 16
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 11 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
32 | 030404034002 | 照明开关 | 双联单控开关安装，未尽事宜，详见图纸。 | 个 | 32
33 | 030404035001 | 插座 | 普通插座 220V 2、3孔16A 暗装,常规插座0.3米安装,茶水柜插座1米安装，未尽事宜，详见图纸。 | 个 | 288
34 | 030404035002 | 插座 | 挂机空调插座 220V 2、3孔16A 暗装,底边距地2.1米，未尽事宜，详见图纸。 | 个 | 48
35 | 030404035003 | 插座 | 柜机空调插座 220V 3孔20A 暗装,底边距地0.3米，未尽事宜，详见图纸。 | 个 | 16
36 | 030404033001 | 风扇 | 更换600*600排风扇(包含通风管以及相关管线)，未尽事宜，详见图纸。 | 台 | 16
37 | 030404019001 | 控制开关 | 配电箱内空气开关更换 空开NB1LE-63H 2P C16A30MA,t≤0.1S | 个 | 64
38 | 030404019002 | 控制开关 | 配电箱内空气开关更换 空开NB1-63H 1P C16A | 个 | 80
39 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1kV以下交流供电系统调试 (综合) | 系统 | 16
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 12 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
40 | 030411001003 | 配管 | 电线管 JDG32，沿砖、混凝土结构暗配，钢管接地，含开槽、修补，含穿线棒（弱电穿线用） | m | 480
41 | 031001003002 | 不锈钢管 | 1、不锈钢 DN15（螺纹连接） 2、给水管道消毒、冲洗、除锈、刷油 3、管道标识 4、压力试验 5、含管件安装 6、含开槽、修补 7、未尽事宜详见图集 | m | 64
42 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 角阀（铜芯） | 个 | 32
43 | 031001003001 | 不锈钢管 | 成品不锈钢排水管De50（含接原排水口的三通)，含管件安装等，管道通球、灌水试验、管道标识，未尽事宜详见图集 | m | 80
44 | 031004003001 | 洗脸盆 | 台上盆：含水龙头及各种配件：具体样式详见图纸及招标文件，达到设计要求后方可投入使用。 | 组 | 32
45 | 01B013 | 空气源热水管道接驳 | 空气源热水管道接驳和相关调整配合 | 项 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 13 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
46 | 031004010001 | 淋浴器 | 成套冷热水淋浴器安装 含花洒、固定件等安装 | 套 | 16
本页小计
合 计

## 表10.2.2-18 技术措施综合单价工料机分析表【房屋建
【表10.2.2-18】
技术措施综合单价工料机分析表
工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [6 empty] | 第 1 页 共 3 页
项目编号 | 01B008 |  | 项目名称 |  | 其他措施费 |  | 计量单位 | 项
序号 | 名称及规格 |  | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 其 中 | 合价 （元） | 其 中
[6 empty] | 暂估单价(元) |  | 暂估合价(元)
1 | 人工
人工费小计
2 | 材料 | 措施费 | 项 | 1
材料（工程设备）费小计
3 | 机械
机械费小计
4 | 工料机费用合计(1+2+3)
5 | 管理费 （计费基数×费率）
6 | 利润 （计费基数×费率）
7 | 综合单价(4+5+6)
【表10.2.2-18】
技术措施综合单价工料机分析表
工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [6 empty] | 第 2 页 共 3 页
项目编号 | 01B009 |  | 项目名称 |  | 脚手架 |  | 计量单位 | 项
序号 | 名称及规格 |  | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 其 中 | 合价 （元） | 其 中
[6 empty] | 暂估单价(元) |  | 暂估合价(元)
1 | 人工 | 二类人工 | 工日 | 40.5418
人工费小计
2 | 材料 | 其他材料费 | 元 | 18.6204
|  | 红丹防锈漆 | kg | 4.9783
|  | 溶剂油 | kg | 0.5617
|  | 脚手架钢管 | kg | 96.8417
|  | 脚手架扣件 | 只 | 19.9285
|  | 脚手架钢管底座 | 个 | 2.9547
|  | 竹脚手片 | m2 | 31.0854
|  | 镀锌铁丝18# | kg | 18.6512
材料（工程设备）费小计
3 | 机械 | 载货汽车4t | 台班 | 0.5848
机械费小计
4 | 工料机费用合计(1+2+3)
5 | 管理费 （计费基数×费率）
6 | 利润 （计费基数×费率）
7 | 综合单价(4+5+6)
【表10.2.2-18】
技术措施综合单价工料机分析表
工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [6 empty] | 第 3 页 共 3 页
项目编号 | 01B012 |  | 项目名称 |  | 空气检测 |  | 计量单位 | 项
序号 | 名称及规格 |  | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 其 中 | 合价 （元） | 其 中
[6 empty] | 暂估单价(元) |  | 暂估合价(元)
1 | 人工
人工费小计
2 | 材料 | 空气检测 | 项 | 1
材料（工程设备）费小计
3 | 机械
机械费小计
4 | 工料机费用合计(1+2+3)
5 | 管理费 （计费基数×费率）
6 | 利润 （计费基数×费率）
7 | 综合单价(4+5+6)

## 表10.2.2-20 施工组织（总价）措施项目清单与计价表
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 备注
1 | 安全文明施工费 | 定额人工费+定额机械费
1.1 | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费
2 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 | 行车、行人干扰增加费 | 定额人工费+定额机械费
6 | 其他施工组织措施费 | 按相关规定进行计算
合 计