## 汇总表
吐鲁番市高昌区教育局2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目—清洁取暖改造建设项目招标清单汇总表
序号 | 单项工程名称 | 金额（元）
1 | 暂列金额 | 1000000
2 | 胜金中学
3 | 胜金乡胜利学校
4 | 高昌区艾丁湖中学
5 | 高昌区火焰山中学
6 | 高昌区葡萄镇巴格尔小学
7 | 高昌区恰特咯勒中学
8 | 高昌区三堡中学
9 | 高昌区吐鲁番坎学校
合计

## 暂列金额
暂列金额
序号 | 名称 | 金额（元）
1 | 暂列金额 | 1000000

## 胜金中学
胜金中学
序号 | 名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[5 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 挖沟槽土方 | [项目特征] 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:1.2m以内 [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.运输 | m3 | 262.82
2 | 回填方 | [项目特征] 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:原土回填 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实 | m3 | 235.96
3 | 垫层 | [项目特征] 1.垫层材料种类、配合比、厚度:砂垫层 [工作内容] 1.垫层材料的拌制 2.垫层铺设 3.材料运输 | m3 | 26.86
4 | 余方弃置 | [项目特征] 1.废弃料品种:多余土方及拆除建筑垃圾 2.运距:施工单位自行考虑 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 26.86
5 | 混凝土地面拆除 | [项目特征] 1.构件名称:凝土地面拆除 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:150厚 [工作内容] 1.拆除、清理 | m2 | 268.6
6 | 拆除建筑垃圾外运 | [项目特征] 1.废弃料品种:拆除建筑垃圾外运 2.运距:施工单位自行考虑 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 40.29
7 | 混凝土地面恢复 | [项目特征] 1.面层厚度、混凝土强度等级:150厚C25混凝土，加浆抹光 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设 4.材料运输 | m2 | 268.6
8 | 砖检查井 | [项目特征] 1.井截面、深度:1.5m 2.砖品种、规格、强度等级:多孔砖 3.垫层材料种类、厚度:C20混凝土100mm厚 4.井盖安装:φ700铸铁井盖 5.砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5砌筑，1：2.5水泥砂浆井壁抹灰 6.防潮层材料种类:井外壁做沥青胶泥防腐 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.铺设垫层 3.底板混凝土制作运输、浇筑、振捣、养护 4.砌砖 5.刮缝6.井池底、壁抹灰 7.抹防潮层 8.材料运输 | 座 | 2
9 | 设备基础 | [项目特征] 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1.混凝土制作、运输 、浇筑、振捣、养护 | m3 | 0.67
10 | 基础 | [项目特征] 1.基础类型:设备基础模版 [工作内容] 1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 | m2 | 1.52
11 | 铁艺围栏 | [项目特征] 1.名称:铁艺围栏 2.栏杆材料种类、规格:60*60*4镀锌方管立柱，40*40*3横杆， 3.其他:含混凝土基础 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 4.刷防护材料 | m | 30
12 | 变频模块机组 | [项目特征] 1.名称:变频模块机组 2.规格:制热量：168KW 制热功率：47.3KW，制冷量：155KW 制冷功率：46.7KW，制热运行范围：-38—50℃，制冷运行范围：0-50℃ 3.安装形式:基础上安装 4.行业内中高档品牌 5.含控制线及信号线 [工作内容] 1.本体安装或组装、调试 2.设备支架制作、安装 3.补刷（喷）油漆 | 台 | 9
13 | 机组控制面板 | [项目特征] 1.名称:机组控制面板 2.规格:满足机组使用条件 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷（喷)油漆 5.接地 | 台 | 1
14 | 控制电缆 | [项目特征] 1.名称:主机控制电缆 2.规格:RVVP-4*1.0 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭（盖）盖板 | m | 160
15 | 循环泵 | [项目特征] 1.名称:循环泵 2.型号:流量：160m³/h,扬程20m，功率15KW [工作内容] 1.本体安装 2.附件安装 3.电动机安装 4.设备表面底漆修补 | 台 | 3
16 | 定压成套补水机组 | [项目特征] 1.名称:定压成套补水机组 2.规格:补水泵：流量：4.5m³/h,扬程32m，功率1.5KW。一用一备 [工作内容] 1.安装 | 套 | 1
17 | 不锈钢水箱 | [项目特征] 1.材质、类型:不锈钢水箱 2.型号、规格:4m³ [工作内容] 1.制作 2.安装 | 台 | 1
18 | 电子水处理设备 | [项目特征] 1.名称:电子水处理设备 2.规格:处理水量2t/h [工作内容] 1.本体设备安装 2.随设备供应的管子、管件、阀门等的安装 3.随设备供货的配套附件的安装 4.设备试运前的灌水及水压试验 5.非保温设备表面底漆修补 | 套 | 1
19 | 锰砂过滤器 | [项目特征] 1.名称:锰砂过滤器 2.规格:处理水量3t/h [工作内容] 1.本体安装 2.补刷（喷)油漆 | 台 | 1
20 | 不锈钢电辅热 | [项目特征] 1.名称:不锈钢电辅热 2.型号:DN80 N=20KW [工作内容] 1.本体安装 2.附件安装 3.支架组合、安装 | 台 | 1
21 | 直埋式预制保温管 | [项目特征] 1.介质:采暖 2.管道材质、规格:直埋式预制无缝保温管DN70 3.连接形式:焊接(含管件） 4.接口保温材料:聚氨脂硬质泡沫，高密度聚乙烯外保护层 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.接口保温 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 6.警示带铺设 | m | 132
22 | 镀锌钢管 | [项目特征] 1.安装部位:室外 2.介质:空调水 3.规格、压力等级:DN250 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 [工作内容] 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设 | m | 42
23 | 镀锌钢管 | [项目特征] 1.安装部位:室外 2.介质:空调水 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 [工作内容] 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设 | m | 6
24 | 镀锌钢管 | [项目特征] 1.安装部位:室外 2.介质:空调水 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 [工作内容] 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设 | m | 5
25 | 镀锌钢管 | [项目特征] 1.安装部位:室外 2.介质:空调水 3.规格、压力等级:DN70 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 [工作内容] 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设 | m | 18
26 | 镀锌钢管 | [项目特征] 1.安装部位:室外 2.介质:空调水 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 [工作内容] 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设 | m | 12
27 | 镀锌钢管 | [项目特征] 1.安装部位:室外 2.介质:空调水 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 [工作内容] 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设 | m | 30
28 | 管道绝热 | [项目特征] 1.绝热材料品种:B1级橡塑保温棉 2.绝热厚度:30mm [工作内容] 1.安装 2.软木制品安装 | m3 | 5
29 | 管道刷油 | [项目特征] 1.油漆品种:防水漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度:二遍，缠玻璃丝布 [工作内容] 1.除锈 2.调配、涂刷 | m2 | 90
30 | 塑料管 | [项目特征] 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:De25 4.连接形式:热熔连接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 35
31 | 蝶阀 | [项目特征] 1.名称:蝶阀 2.规格、压力等级:DN250 3.连接形式:法兰连接 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 2
32 | 蝶阀 | [项目特征] 1.名称:蝶阀 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:法兰连接 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 3
33 | 蝶阀 | [项目特征] 1.名称:蝶阀 2.规格、压力等级:DN70 3.连接形式:法兰连接 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 19
34 | 橡胶软接 | [项目特征] 1.名称:橡胶软接 2.规格:DN70 3.连接形式:法兰连接 [工作内容] 1.安装 | 个 | 18
35 | Y型过滤器 | [项目特征] 1.名称:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN70 3.连接形式:法兰连接 [工作内容] 1.安装 | 组 | 9
36 | 蝶阀 | [项目特征] 1.名称:蝶阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 6
37 | 橡胶软接 | [项目特征] 1.名称:橡胶软接 2.规格:DN150 3.连接形式:法兰连接 [工作内容] 1.安装 | 个 | 6
38 | Y型过滤器 | [项目特征] 1.名称:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 [工作内容] 1.安装 | 组 | 3
39 | 止回阀 | [项目特征] 1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 3
40 | 蝶阀 | [项目特征] 1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:法兰连接 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 4
41 | 橡胶软接 | [项目特征] 1.名称:橡胶软接 2.规格:DN32 3.连接形式:法兰连接 [工作内容] 1.安装 | 个 | 4
42 | 止回阀 | [项目特征] 1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:法兰连接 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 2
43 | 法兰 | [项目特征] 1.名称:法兰 2.规格、压力等级:DN250 3.连接形式:焊接 [工作内容] 1.安装 | 副 | 6
44 | 法兰 | [项目特征] 1.名称:法兰 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:焊接 [工作内容] 1.安装 | 副 | 12
45 | 法兰 | [项目特征] 1.名称:法兰 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:焊接 [工作内容] 1.安装 | 副 | 3
46 | 法兰 | [项目特征] 1.名称:法兰 2.规格、压力等级:DN70 3.连接形式:焊接 [工作内容] 1.安装 | 副 | 28
47 | 浮球阀 | [项目特征] 1.名称:浮球阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 1
48 | 泄水阀 | [项目特征] 1.类型:泄水阀 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 4
49 | 放气阀 | [项目特征] 1.名称:放气阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.安装 2.电气接线 3.调试 | 个 | 4
50 | ppr球阀 | [项目特征] 1.名称‘:ppr球阀 2.规格:De25 3.连接形式:热熔连接 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 3
51 | 压力表 | [项目特征] 1.名称:压力表 [工作内容] 1.本体安装 2.压力表弯制作、安装 3.挠性管安装 4.取源部件配合安装 5.单体校验调整 6.脱脂 7.支架制作、安装 | 台 | 2
52 | 温度计 | [项目特征] 1.名称:温度计 [工作内容] 1.本体安装 | 支 | 2
53 | 设备支架 | [项目特征] 1.材质:14#槽钢 [工作内容] 1.制作 2.安装 | kg | 2262
54 | 金属结构刷油 | [项目特征] 1.除锈级别:手工除锈 轻锈 2.油漆品种:防锈漆 3.结构类型:槽钢 4.涂刷遍数、漆膜厚度:二遍 [工作内容] 1.除锈 2.调配、涂刷 | kg | 2646.54
55 | 支架 | [项目特征] 1.材质:50*5角铁 [工作内容] 1.制作 2.安装 | kg | 384.54
56 | 伴热带 | [项目特征] 1.名称:伴热带 [工作内容] 1.本体安装 | m | 100
57 | 打洞（孔） | [项目特征] 1.名称:开混凝土墙洞及恢复 2.规格:DN300 [工作内容] 1.开孔、洞 2.恢复处理 | 个 | 2
58 | 打洞（孔） | [项目特征] 1.名称:开混凝土墙洞及恢复 2.规格:200*200 [工作内容] 1.开孔、洞 2.恢复处理 | 个 | 2
59 | 远程自控系统 | [项目特征] 1.控制设备及水泵定时启停、自动开关机。 2.自动调节设备及水泵的流量、温度。 3.远程监控、控制；全天运行监控。 4.控制9台机组（含控制电缆及信号线） [工作内容] 1.安装、调试 | 套 | 1
60 | 空气能系统调试 | [项目特征] 1.系统形式:空气能系统调试 [工作内容] 1.系统调试 | 系统 | 1
61 | 电力电缆 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZYJV-3*150+2*120 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管道敷设 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭（盖）盖板 | m | 170
62 | 电力电缆 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZYJV-3*120+2*95 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管道敷设 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭（盖）盖板 | m | 170
63 | PVC热浸塑钢管 | [项目特征] 1.名称:PVC热浸塑钢管 2.规格:DN100 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.预留沟槽 4.接地 | m | 340
64 | 电力电缆 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZYJV-3*35+2*25 3.材质:铜芯 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭（盖）盖板 | m | 128
65 | 电力电缆 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZYJV-4*10 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭（盖）盖板 | m | 18
66 | 电力电缆 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZYJV-4*4 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭（盖）盖板 | m | 12
67 | 配线 | [项目特征] 1.名称:电源线 2.规格:BV-2.5 3.材质:铜芯 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 20
68 | 电力电缆头 | [项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.规格:150mm2以下 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 2
69 | 电力电缆头 | [项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.规格:120mm2以下 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 10
70 | 电力电缆头 | [项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.规格:70mm2以下 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 4
71 | 电力电缆头 | [项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.规格:35mm2以下 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 54
72 | 电力电缆头 | [项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.规格:25mm2以下 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 36
73 | 电源柜 | [项目特征] 1.名称:电源柜 2.规格:510KW GBL电源柜 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.端子板安装 4.焊、压接线端子 5.盘柜配线、端子接线 6.屏边安装 7.补刷（喷）油漆 8.接地 | 台 | 1
74 | 机组电源柜 | [项目特征] 1.名称:机组电源柜 2.规格:390KW GBL电源柜 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.端子板安装 4.焊、压接线端子 5.盘柜配线、端子接线 6.屏边安装 7.补刷（喷）油漆 8.接地 | 台 | 1
75 | 水泵控制柜 | [项目特征] 1.名称:水泵控制柜 2.规格:60KW GBL控制柜 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.端子板安装 4.焊、压接线端子 5.盘柜配线、端子接线 6.屏边安装 7.补刷（喷）油漆 8.接地 | 台 | 1
76 | 防火桥架 | [项目特征] 1.名称:防火桥架 2.规格:200*200 [工作内容] 1.本体安装 2.接地 | m | 40
77 | 送配电装置系统 | [项目特征] 1.名称:送配电装置系统 2.电压等级(kV):1 KV以下 [工作内容] 1.系统调试 | 系统 | 1
78 | 合计

## 胜金乡胜利学校
胜金乡胜利学校
序号 | 名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[5 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 挖沟槽土方 | [项目特征] 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:1.2m 内 [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.运输 | m3 | 273.6
2 | 回填方 | [项目特征] 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:原土回填 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实 | m3 | 250.8
3 | 垫层 | [项目特征] 1.垫层材料种类、配合比、厚度:砂垫层 [工作内容] 1.垫层材料的拌制 2.垫层铺设 3.材料运输 | m3 | 22.8
4 | 余方弃置 | [项目特征] 1.废弃料品种:多余土方 2.运距:施工单位自行考虑 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 22.8
5 | 混凝土地面拆除 | [项目特征] 1.构件名称:凝土地面拆除 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:150厚 [工作内容] 1.拆除、清理 | m2 | 220.8
6 | 拆除建筑垃圾外运 | [项目特征] 1.废弃料品种:拆除建筑垃圾外运 2.运距:施工单位自行考虑 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 33.12
7 | 混凝土地面恢复 | [项目特征] 1.面层厚度、混凝土强度等级:150厚C25混凝土，加浆抹光 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设 4.材料运输 | m2 | 220.8
8 | 砖检查井 | [项目特征] 1.井截面、深度:1.5m 2.砖品种、规格、强度等级:多孔砖 3.垫层材料种类、厚度:C20混凝土100mm厚 4.井盖安装:φ700铸铁井盖 5.砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5砌筑，1：2.5水泥砂浆井壁抹灰 6.防潮层材料种类:井外壁做沥青胶泥防腐 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.铺设垫层 3.底板混凝土制作运输、浇筑、振捣、养护 4.砌砖 5.刮缝 6.井池底、壁抹灰 7.抹防潮层 8.材料运输 | 座 | 2
9 | 设备基础 | [项目特征] 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1.混凝土制作、运输 、浇筑、振捣、养护 | m3 | 0.67
10 | 基础 | [项目特征] 1.基础类型:设备基础模版 [工作内容] 1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 | m2 | 1.52
11 | 铁艺围栏 | [项目特征] 1.名称:铁艺围栏 2.栏杆材料种类、规格:60*60*4镀锌方管立柱，40*40*3横杆， [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 4.刷防护材料 | m | 30
12 | 变频模块机组 | [项目特征] 1.名称:变频模块机组 2.规格:制热量：168KW 制热功率：47.3KW，制冷量：155KW 制冷功率：46.7KW，制热运行范围：-38—50℃，制冷运行范围：0-50℃ 3.安装形式:基础上安装 4.行业内中高档品牌 5.含控制线及信号线 [工作内容] 1.本体安装或组装、调试 2.设备支架制作、安装 3.补刷（喷）油漆 | 台 | 3
13 | 机组控制面板 | [项目特征] 1.名称:机组控制面板 2.规格:满足机组使用条件 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷（喷)油漆 5.接地 | 台 | 1
14 | 控制电缆 | [项目特征] 1.名称:主机控制电缆 2.规格:RVVP-4*1.0 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭（盖）盖板 | m | 90
15 | 循环泵 | [项目特征] 1.名称:循环泵 2.型号:流量：89m³/h,扬程16m，功率7.5KW 3.功率:15KW [工作内容] 1.本体安装 2.附件安装 3.电动机安装 4.设备表面底漆修补 | 台 | 2
16 | 定压成套补水机组 | [项目特征] 1.名称:定压成套补水机组 2.规格:补水泵：流量：4.5m³/h,扬程32m，功率1.5KW。一用一备 [工作内容] 1.安装 | 套 | 1
17 | 不锈钢水箱 | [项目特征] 1.材质、类型:不锈钢水箱 2.型号、规格:4m³ [工作内容] 1.制作 2.安装 | 台 | 1
18 | 电子水处理设备 | [项目特征] 1.名称:电子水处理设备 2.规格:处理水量2t/h [工作内容] 1.本体设备安装 2.随设备供应的管子、管件、阀门等的安装 3.随设备供货的配套附件的安装 4.设备试运前的灌水及水压试验 5.非保温设备表面底漆修补 | 套 | 1
19 | 锰砂过滤器 | [项目特征] 1.名称:锰砂过滤器 2.规格:处理水量3t/h [工作内容] 1.本体安装 2.补刷（喷)油漆 | 台 | 1
20 | 不锈钢电辅热 | [项目特征] 1.名称:不锈钢电辅热 2.型号:DN80 N=20KW [工作内容] 1.本体安装 2.附件安装 3.支架组合、安装 | 台 | 1
21 | 直埋式预制保温管 | [项目特征] 1.介质:采暖 2.管道材质、规格:直埋式预制无缝保温管DN150 3.连接形式:焊接(含管件） 4.接口保温材料:聚氨脂硬质泡沫，高密度聚乙烯外保护层 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.接口保温 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 6.警示带铺设 | m | 289
22 | 直埋式预制保温管 | [项目特征] 1.介质:采暖 2.管道材质、规格:直埋式预制无缝保温管DN50 3.连接形式:焊接(含管件） 4.接口保温材料:聚氨脂硬质泡沫，高密度聚乙烯外保护层 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.接口保温 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 6.警示带铺设 | m | 160
23 | 镀锌钢管 | [项目特征] 1.安装部位:室外 2.介质:空调水 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 [工作内容] 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设 | m | 36
24 | 镀锌钢管 | [项目特征] 1.安装部位:室外 2.介质:空调水 3.规格、压力等级:DN70 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 [工作内容] 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设 | m | 12
25 | 镀锌钢管 | [项目特征] 1.安装部位:室外 2.介质:空调水 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 [工作内容] 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设 | m | 21
26 | 镀锌钢管 | [项目特征] 1.安装部位:室外 2.介质:空调水 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 [工作内容] 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设 | m | 12
27 | 镀锌钢管 | [项目特征] 1.安装部位:室外 2.介质:空调水 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 [工作内容] 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设 | m | 30
28 | 管道绝热 | [项目特征] 1.绝热材料品种:B1级橡塑保温棉 2.绝热厚度:30mm [工作内容] 1.安装 2.软木制品安装 | m3 | 4
29 | 管道刷油 | [项目特征] 1.油漆品种:防水漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度:二遍，缠玻璃丝布 [工作内容] 1.除锈 2.调配、涂刷 | m2 | 60
30 | 塑料管 | [项目特征] 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:De25 4.连接形式:热熔连接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 35
31 | 蝶阀 | [项目特征] 1.名称:蝶阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 2
32 | 蝶阀 | [项目特征] 1.名称:蝶阀 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:法兰连接 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 5
33 | 蝶阀 | [项目特征] 1.名称:蝶阀 2.规格、压力等级:DN70 3.连接形式:法兰连接 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 7
34 | 蝶阀 | [项目特征] 1.名称:蝶阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:法兰连接 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 2
35 | 橡胶软接 | [项目特征] 1.名称:橡胶软接 2.规格:DN70 3.连接形式:法兰连接 [工作内容] 1.安装 | 个 | 6
36 | Y型过滤器 | [项目特征] 1.名称:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN70 3.连接形式:法兰连接 [工作内容] 1.安装 | 组 | 6
37 | 蝶阀 | [项目特征] 1.名称:蝶阀 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:法兰连接 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 4
38 | 橡胶软接 | [项目特征] 1.名称:橡胶软接 2.规格:DN80 3.连接形式:法兰连接 [工作内容] 1.安装 | 个 | 4
39 | Y型过滤器 | [项目特征] 1.名称:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:法兰连接 [工作内容] 1.安装 | 组 | 2
40 | 止回阀 | [项目特征] 1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:法兰连接 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 2
41 | 蝶阀 | [项目特征] 1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:法兰连接 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 4
42 | 橡胶软接 | [项目特征] 1.名称:橡胶软接 2.规格:DN32 3.连接形式:法兰连接 [工作内容] 1.安装 | 个 | 4
43 | 止回阀 | [项目特征] 1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:法兰连接 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 2
44 | 法兰 | [项目特征] 1.名称:法兰 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:焊接 [工作内容] 1.安装 | 副 | 6
45 | 法兰 | [项目特征] 1.名称:法兰 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:焊接 [工作内容] 1.安装 | 副 | 13
46 | 法兰 | [项目特征] 1.名称:法兰 2.规格、压力等级:DN70 3.连接形式:焊接 [工作内容] 1.安装 | 副 | 10
47 | 法兰 | [项目特征] 1.名称:法兰 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:焊接 [工作内容] 1.安装 | 副 | 2
48 | 浮球阀 | [项目特征] 1.名称:浮球阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 1
49 | 泄水阀 | [项目特征] 1.类型:泄水阀 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 4
50 | 放气阀 | [项目特征] 1.名称:放气阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.安装 2.电气接线 3.调试 | 个 | 4
51 | ppr球阀 | [项目特征] 1.名称‘:ppr球阀 2.规格:De25 3.连接形式:热熔连接 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 3
52 | 压力表 | [项目特征] 1.名称:压力表 [工作内容] 1.本体安装 2.压力表弯制作、安装 3.挠性管安装 4.取源部件配合安装 5.单体校验调整 6.脱脂 7.支架制作、安装 | 台 | 2
53 | 温度计 | [项目特征] 1.名称:温度计 [工作内容] 1.本体安装 | 支 | 2
54 | 设备支架 | [项目特征] 1.材质:14#槽钢 [工作内容] 1.制作 2.安装 | kg | 1044
55 | 金属结构刷油 | [项目特征] 1.除锈级别:手工除锈 轻锈 2.油漆品种:防锈漆 3.结构类型:槽钢 4.涂刷遍数、漆膜厚度:二遍 [工作内容] 1.除锈 2.调配、涂刷 | kg | 1111.86
56 | 支架 | [项目特征] 1.材质:50*5角铁 [工作内容] 1.制作 2.安装 | kg | 67.86
57 | 伴热带 | [项目特征] 1.名称:伴热带 [工作内容] 1.本体安装 | m | 100
58 | 打洞（孔） | [项目特征] 1.名称:开混凝土墙洞及恢复 2.规格:DN200 [工作内容] 1.开孔、洞 2.恢复处理 | 个 | 2
59 | 打洞（孔） | [项目特征] 1.名称:开混凝土墙洞及恢复 2.规格:200*200 [工作内容] 1.开孔、洞 2.恢复处理 | 个 | 2
60 | 远程自控系统 | [项目特征] 1.控制设备及水泵定时启停、自动开关机。 2.自动调节设备及水泵的流量、温度。 3.远程监控、控制；全天运行监控。 4.控制3台机组（含控制电缆及信号线） [工作内容] 1.安装、调试 | 套 | 1
61 | 空气能系统调试 | [项目特征] 1.系统形式:空气能系统调试 [工作内容] 1.系统调试 | 系统 | 1
62 | 电力电缆 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZYJV-3*95+2*70 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管道敷设 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭（盖）盖板 | m | 40
63 | PVC热浸塑钢管 | [项目特征] 1.名称:PVC热浸塑钢管 2.规格:DN80 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.预留沟槽 4.接地 | m | 40
64 | 电力电缆 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZYJV-3*35+2*25 3.材质:铜芯 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭（盖）盖板 | m | 36
65 | 电力电缆 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZYJV-4*10 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭（盖）盖板 | m | 12
66 | 电力电缆 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZYJV4*4 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭（盖）盖板 | m | 12
67 | 配线 | [项目特征] 1.名称:电源线 2.规格:BV-2.5 3.材质:铜芯 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 20
68 | 电力电缆头 | [项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.规格:95mm2以下 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 6
69 | 电力电缆头 | [项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.规格:70mm2以下 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 4
70 | 电力电缆头 | [项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.规格:35mm2以下 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 18
71 | 电力电缆头 | [项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.规格:25mm2以下 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 12
72 | 电源柜 | [项目特征] 1.名称:电源柜 2.规格:215KW GBL电源柜 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.端子板安装 4.焊、压接线端子 5.盘柜配线、端子接线 6.屏边安装 7.补刷（喷）油漆 8.接地 | 台 | 1
73 | 机组电源柜 | [项目特征] 1.名称:机组电源柜 2.规格:130KW GBL电源柜 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.端子板安装 4.焊、压接线端子 5.盘柜配线、端子接线 6.屏边安装 7.补刷（喷）油漆 8.接地 | 台 | 1
74 | 水泵控制柜 | [项目特征] 1.名称:水泵控制柜 2.规格:30KW GBL控制柜 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.端子板安装 4.焊、压接线端子 5.盘柜配线、端子接线 6.屏边安装 7.补刷（喷）油漆 8.接地 | 台 | 1
75 | 防火桥架 | [项目特征] 1.名称:防火桥架 2.规格:200*150 [工作内容] 1.本体安装 2.接地 | m | 20
76 | 送配电装置系统 | [项目特征] 1.名称:送配电装置系统 2.电压等级(kV):10 KV以下 [工作内容] 1.系统调试 | 系统 | 1
77 | 合计

## 高昌区艾丁湖中学
高昌区艾丁湖中学
序号 | 名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[5 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 挖沟槽土方 | [项目特征] 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:1.2m 内 [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.运输 | m3 | 83.5
2 | 回填方 | [项目特征] 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:原土回填 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实 | m3 | 69.6
3 | 垫层 | [项目特征] 1.垫层材料种类、配合比、厚度:砂垫层 [工作内容] 1.垫层材料的拌制 2.垫层铺设 3.材料运输 | m3 | 13.9
4 | 余方弃置 | [项目特征] 1.废弃料品种:多余土方及拆除建筑垃圾 2.运距:暂按5KM计入 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 13.9
5 | 混凝土地面拆除 | [项目特征] 1.构件名称:凝土地面拆除 [工作内容] 1.拆除、清理 | m2 | 69.6
6 | 混凝土地面恢复 | [项目特征] 1.面层厚度、混凝土强度等级:5mm水泥砂浆抹光，200厚C25混凝土 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设 4.材料运输 | m2 | 69.6
7 | 砖检查井 | [项目特征] 1.井截面、深度:1.5m 2.砖品种、规格、强度等级:多孔砖 3.垫层材料种类、厚度:C20混凝土100mm厚 4.井盖安装:φ700铸铁井盖 5.砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5砌筑，1：2.5水泥砂浆井壁抹灰 6.防潮层材料种类:井外壁做沥青胶泥防腐 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.铺设垫层 3.底板混凝土制作运输、浇筑、振捣、养护 4.砌砖 5.刮缝 6.井池底、壁抹灰 7.抹防潮层 8.材料运输 | 座 | 2
8 | 设备基础 | [项目特征] 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1.混凝土制作、运输 、浇筑、振捣、养护 | m3 | 0.67
9 | 基础 | [项目特征] 1.基础类型:设备基础模版 [工作内容] 1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 | m2 | 1.52
10 | 铁艺围栏 | [项目特征] 1.名称:铁艺围栏 2.栏杆材料种类、规格:60*60*4镀锌方管立柱，40*40*3横杆， [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 4.刷防护材料 | m | 38
11 | 挖沟槽土方 | [项目特征] 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:0.3m 内 [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.运输 | m3 | 12.3
12 | 回填方 | [项目特征] 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:原土回填 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实 | m3 | 4.1
13 | 垫层 | [项目特征] 1.垫层材料种类、配合比、厚度:砂垫层 [工作内容] 1.垫层材料的拌制 2.垫层铺设 3.材料运输 | m3 | 8.2
14 | 余方弃置 | [项目特征] 1.废弃料品种:多余土方及拆除建筑垃圾 2.运距:暂按5KM计入 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 8.2
15 | 混凝土地面拆除 | [项目特征] 1.构件名称:凝土地面拆除 [工作内容] 1.拆除、清理 | m2 | 32.5
16 | 混凝土地面恢复 | [项目特征] 1.面层厚度、混凝土强度等级:5mm水泥砂浆抹光，200厚C25混凝土 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设 4.材料运输 | m2 | 32.5
17 | 变频模块机组 | [项目特征] 1.名称:变频模块机组 2.规格:制热量：168KW 制热功率：47.3KW，制冷量：155KW 制冷功率：46.7KW，制热运行范围：-38—50℃，制冷运行范围：0-50℃ 3.安装形式:基础上安装 4.行业内中高档品牌 5.含控制线及信号线 [工作内容] 1.本体安装或组装、调试 2.设备支架制作、安装 3.补刷（喷）油漆 | 台 | 8
18 | 机组控制面板 | [项目特征] 1.名称:机组控制面板 2.规格:满足机组使用条件 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷（喷)油漆 5.接地 | 台 | 1
19 | 控制电缆 | [项目特征] 1.名称:主机控制电缆 2.规格:RVVP-4*1.0 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭（盖）盖板 | m | 240
20 | 循环泵 | [项目特征] 1.名称:循环泵 2.型号:流量：160m³，扬程20m 3.功率:15KW [工作内容] 1.本体安装 2.附件安装 3.电动机安装 4.设备表面底漆修补 | 台 | 3
21 | 定压成套补水机组 | [项目特征] 1.名称:定压成套补水机组 2.规格:补水泵流量4.5m³/h，扬程32m，功率1.5KW，（一备一用） [工作内容] 1.安装 | 套 | 1
22 | 不锈钢水箱 | [项目特征] 1.材质、类型:不锈钢水箱 2.型号、规格:4m³ [工作内容] 1.制作 2.安装 | 台 | 1
23 | 电子水处理设备 | [项目特征] 1.名称:电子水处理设备 2.规格:处理水量2t/h [工作内容] 1.本体设备安装 2.随设备供应的管子、管件、阀门等的安装 3.随设备供货的配套附件的安装 4.设备试运前的灌水及水压试验 5.非保温设备表面底漆修补 | 套 | 1
24 | 锰砂过滤器 | [项目特征] 1.名称:锰砂过滤器 2.规格:处理水量3t/h [工作内容] 1.本体安装 2.补刷（喷)油漆 | 台 | 1
25 | 不锈钢电辅热 | [项目特征] 1.名称:不锈钢电辅热 2.型号:DN80 N=20KW [工作内容] 1.本体安装 2.附件安装 3.支架组合、安装 | 台 | 1
26 | 直埋式预制保温管 | [项目特征] 1.介质:采暖 2.管道材质、规格:直埋式预制无缝保温管DN50 3.连接形式:焊接(含管件） 4.接口保温材料:聚氨脂硬质泡沫，高密度聚乙烯外保护层 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.接口保温 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 6.警示带铺设 | m | 120
27 | 镀锌钢管 | [项目特征] 1.安装部位:室外 2.介质:空调水 3.规格、压力等级:DN200 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 [工作内容] 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设 | m | 30
28 | 镀锌钢管 | [项目特征] 1.安装部位:室外 2.介质:空调水 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 [工作内容] 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设 | m | 6
29 | 镀锌钢管 | [项目特征] 1.安装部位:室外 2.介质:空调水 3.规格、压力等级:DN70 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 [工作内容] 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设 | m | 12
30 | 镀锌钢管 | [项目特征] 1.安装部位:室外 2.介质:空调水 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 [工作内容] 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设 | m | 12
31 | 镀锌钢管 | [项目特征] 1.安装部位:室外 2.介质:空调水 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 [工作内容] 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设 | m | 30
32 | 管道绝热 | [项目特征] 1.绝热材料品种:B1级橡塑保温棉 2.绝热厚度:30mm [工作内容] 1.安装 2.软木制品安装 | m3 | 6
33 | 管道刷油 | [项目特征] 1.油漆品种:防水漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度:二遍，缠玻璃丝布 [工作内容] 1.除锈 2.调配、涂刷 | m2 | 50
34 | 塑料管 | [项目特征] 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:De25 4.连接形式:热熔连接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 35
35 | 蝶阀 | [项目特征] 1.名称:蝶阀 2.规格、压力等级:DN200 3.连接形式:法兰连接 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 2
36 | 蝶阀 | [项目特征] 1.名称:蝶阀 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:法兰连接 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 3
37 | 蝶阀 | [项目特征] 1.名称:蝶阀 2.规格、压力等级:DN70 3.连接形式:法兰连接 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 17
38 | 橡胶软接 | [项目特征] 1.名称:橡胶软接 2.规格:DN70 3.连接形式:法兰连接 [工作内容] 1.安装 | 个 | 16
39 | Y型过滤器 | [项目特征] 1.名称:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN70 3.连接形式:法兰连接 [工作内容] 1.安装 | 组 | 8
40 | 蝶阀 | [项目特征] 1.名称:蝶阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 6
41 | 橡胶软接 | [项目特征] 1.名称:橡胶软接 2.规格:DN150 3.连接形式:法兰连接 [工作内容] 1.安装 | 个 | 6
42 | Y型过滤器 | [项目特征] 1.名称:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 [工作内容] 1.安装 | 组 | 3
43 | 止回阀 | [项目特征] 1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 3
44 | 蝶阀 | [项目特征] 1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:法兰连接 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 4
45 | 橡胶软接 | [项目特征] 1.名称:橡胶软接 2.规格:DN32 3.连接形式:法兰连接 [工作内容] 1.安装 | 个 | 4
46 | 止回阀 | [项目特征] 1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:法兰连接 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 2
47 | 法兰 | [项目特征] 1.名称:法兰 2.规格、压力等级:DN200 3.连接形式:焊接 [工作内容] 1.安装 | 副 | 6
48 | 法兰 | [项目特征] 1.名称:法兰 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:焊接 [工作内容] 1.安装 | 副 | 9
49 | 法兰 | [项目特征] 1.名称:法兰 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:焊接 [工作内容] 1.安装 | 副 | 3
50 | 法兰 | [项目特征] 1.名称:法兰 2.规格、压力等级:DN70 3.连接形式:焊接 [工作内容] 1.安装 | 副 | 25
51 | 浮球阀 | [项目特征] 1.名称:浮球阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 1
52 | 泄水阀 | [项目特征] 1.类型:泄水阀 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 4
53 | 放气阀 | [项目特征] 1.名称:放气阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.安装 2.电气接线 3.调试 | 个 | 4
54 | ppr球阀 | [项目特征] 1.名称:ppr球阀 2.规格:De25 3.连接形式:热熔连接 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 3
55 | 压力表 | [项目特征] 1.名称:压力表 [工作内容] 1.本体安装 2.压力表弯制作、安装 3.挠性管安装 4.取源部件配合安装 5.单体校验调整 6.脱脂 7.支架制作、安装 | 台 | 2
56 | 温度计 | [项目特征] 1.名称:温度计 [工作内容] 1.本体安装 | 支 | 2
57 | 设备支架 | [项目特征] 1.材质:14#槽钢 [工作内容] 1.制作 2.安装 | kg | 1914
58 | 金属结构刷油 | [项目特征] 1.除锈级别:手工除锈 轻锈 2.油漆品种:防锈漆 3.结构类型:槽钢 4.涂刷遍数、漆膜厚度:二遍 [工作内容] 1.除锈 2.调配、涂刷 | kg | 1914
59 | 支架 | [项目特征] 1.材质:50*5角铁 [工作内容] 1.制作 2.安装 | kg | 158.34
60 | 伴热带 | [项目特征] 1.名称:伴热带 [工作内容] 1.本体安装 | m | 100
61 | 打洞（孔） | [项目特征] 1.名称:开混凝土墙洞及恢复 2.规格:DN250 [工作内容] 1.开孔、洞 2.恢复处理 | 个 | 2
62 | 打洞（孔） | [项目特征] 1.名称:开混凝土墙洞及恢复 2.规格:200*200 [工作内容] 1.开孔、洞 2.恢复处理 | 个 | 2
63 | 远程自控系统 | [项目特征] 1.控制设备及水泵定时启停、自动开关机。 2.自动调节设备及水泵的流量、温度。 3.远程监控、控制；全天运行监控。 4.控制8台机组（含控制电缆及信号线） [工作内容] 1.安装、调试 | 套 | 1
64 | 空气能系统调试 | [项目特征] 1.系统形式:空气能系统调试 [工作内容] 1.系统调试 | 系统 | 1
65 | 电力电缆 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZYJV-3*150+2*120 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管道敷设 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭（盖）盖板 | m | 232
66 | PVC热浸塑钢管 | [项目特征] 1.名称:PVC热浸塑钢管 2.规格:DN100 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.预留沟槽 4.接地 | m | 232
67 | 电力电缆 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZYJV3*70+2*50 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管道敷设 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭（盖）盖板 | m | 232
68 | PVC热浸塑钢管 | [项目特征] 1.名称:PVC热浸塑钢管 2.规格:DN80 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.预留沟槽 4.接地 | m | 232
69 | 电力电缆 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZYJV-3*35+2*25 3.材质:铜芯 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭（盖）盖板 | m | 96
70 | 电力电缆 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZYJV3*25+2*16 3.材质:铜芯 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭（盖）盖板 | m | 20
71 | 电力电缆 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZYJV-4*10 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭（盖）盖板 | m | 18
72 | 电力电缆 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZYJV-4*4 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭（盖）盖板 | m | 12
73 | 配线 | [项目特征] 1.名称:电源线 2.规格:BV-2.5 3.材质:铜芯 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 20
74 | 电力电缆头 | [项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.规格:150mm2以下 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 6
75 | 电力电缆头 | [项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.规格:120mm2以下 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 4
76 | 电力电缆头 | [项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.规格:70mm2以下 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 6
77 | 电力电缆头 | [项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.规格:50mm2以下 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 4
78 | 电力电缆头 | [项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.规格:35mm2以下 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 6
79 | 电力电缆头 | [项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.规格:25mm2以下 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 10
80 | 电力电缆头 | [项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.规格:16mm2以下 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 4
81 | 电源柜 | [项目特征] 1.名称:电源柜 2.规格:510KW GBL电源柜 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.端子板安装 4.焊、压接线端子 5.盘柜配线、端子接线 6.屏边安装 7.补刷（喷）油漆 8.接地 | 台 | 1
82 | 机组电源柜 | [项目特征] 1.名称:机组电源柜 2.规格:390KW GBL电源柜 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.端子板安装 4.焊、压接线端子 5.盘柜配线、端子接线 6.屏边安装 7.补刷（喷）油漆 8.接地 | 台 | 1
83 | 水泵控制柜 | [项目特征] 1.名称:水泵控制柜 2.规格:60KW GBL控制柜 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.端子板安装 4.焊、压接线端子 5.盘柜配线、端子接线 6.屏边安装 7.补刷（喷）油漆 8.接地 | 台 | 1
84 | 防火桥架 | [项目特征] 1.名称:防火桥架 2.规格:200*200 [工作内容] 1.本体安装 2.接地 | m | 20
85 | 送配电装置系统 | [项目特征] 1.名称:送配电装置系统 2.电压等级(kV):10 KV以下 [工作内容] 1.系统调试 | 系统 | 1
86 | 合计

## 高昌区火焰山中学
高昌区火焰山中学
序号 | 名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[5 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 挖沟槽土方 | [项目特征] 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:1.2m 内 [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.运输 | m3 | 375.8
2 | 回填方 | [项目特征] 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:原土回填 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实 | m3 | 313.2
3 | 垫层 | [项目特征] 1.垫层材料种类、配合比、厚度:砂垫层 [工作内容] 1.垫层材料的拌制 2.垫层铺设 3.材料运输 | m3 | 62.7
4 | 余方弃置 | [项目特征] 1.废弃料品种:多余土方及拆除建筑垃圾 2.运距:暂按5KM计入 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 62.7
5 | 混凝土地面拆除 | [项目特征] 1.构件名称:凝土地面拆除 [工作内容] 1.拆除、清理 | m2 | 241.2
6 | 混凝土地面恢复 | [项目特征] 1.面层厚度、混凝土强度等级:5mm水泥砂浆抹光，200厚C25混凝土 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设 4.材料运输 | m2 | 241.2
7 | 砖检查井 | [项目特征] 1.井截面、深度:1.5m 2.砖品种、规格、强度等级:多孔砖 3.垫层材料种类、厚度:C20混凝土100mm厚 4.井盖安装:φ700铸铁井盖 5.砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5砌筑，1：2.5水泥砂浆井壁抹灰 6.防潮层材料种类:井外壁做沥青胶泥防腐 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.铺设垫层 3.底板混凝土制作运输、浇筑、振捣、养护 4.砌砖 5.刮缝6.井池底、壁抹灰 7.抹防潮层 8.材料运输 | 座 | 5
8 | 设备基础 | [项目特征] 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1.混凝土制作、运输 、浇筑、振捣、养护 | m3 | 0.67
9 | 基础 | [项目特征] 1.基础类型:设备基础模版 [工作内容] 1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 | m2 | 1.52
10 | 铁艺围栏 | [项目特征] 1.名称:铁艺围栏 2.栏杆材料种类、规格:60*60*4镀锌方管立柱，40*40*3横杆， [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 4.刷防护材料 | m | 38
11 | 拆除管道 | [项目特征] 1.材质:拆除旧钢管 2.管径:DN70 [工作内容] 1.拆除、清理 2.运输 | m | 180
12 | 挖沟槽土方 | [项目特征] 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:0.3m 内 [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.运输 | m3 | 25.5
13 | 回填方 | [项目特征] 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:原土回填 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实 | m3 | 8.5
14 | 垫层 | [项目特征] 1.垫层材料种类、配合比、厚度:砂垫层 [工作内容] 1.垫层材料的拌制 2.垫层铺设 3.材料运输 | m3 | 17
15 | 余方弃置 | [项目特征] 1.废弃料品种:多余土方及拆除建筑垃圾 2.运距:暂按5KM计入 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 17
16 | 混凝土地面拆除 | [项目特征] 1.构件名称:凝土地面拆除 [工作内容] 1.拆除、清理 | m2 | 85
17 | 混凝土地面恢复 | [项目特征] 1.面层厚度、混凝土强度等级:5mm水泥砂浆抹光，200厚C25混凝土 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设 4.材料运输 | m2 | 85
18 | 变频模块机组 | [项目特征] 1.名称:变频模块机组 2.规格:制热量：168KW 制热功率：47.3KW，制冷量：155KW 制冷功率：46.7KW，制热运行范围：-38—50℃，制冷运行范围：0-50℃ 3.安装形式:基础上安装 4.行业内中高档品牌 5.含控制线及信号线 [工作内容] 1.本体安装或组装、调试 2.设备支架制作、安装 3.补刷（喷）油漆 | 台 | 8
19 | 机组控制面板 | [项目特征] 1.名称:机组控制面板 2.规格:满足机组使用条件 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷（喷)油漆 5.接地 | 台 | 1
20 | 控制电缆 | [项目特征] 1.名称:主机控制电缆 2.规格:RVVP-4*1.0 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭（盖）盖板 | m | 240
21 | 循环泵 | [项目特征] 1.名称:循环泵 2.型号:流量：160m³，扬程20m 3.功率:15KW [工作内容] 1.本体安装 2.附件安装 3.电动机安装 4.设备表面底漆修补 | 台 | 3
22 | 定压成套补水机组 | [项目特征] 1.名称:定压成套补水机组 2.规格:补水泵流量4.5m³/h，扬程32m，功率1.5KW，（一备一用） [工作内容] 1.安装 | 套 | 1
23 | 不锈钢水箱 | [项目特征] 1.材质、类型:不锈钢水箱 2.型号、规格:4m³ [工作内容] 1.制作 2.安装 | 台 | 1
24 | 电子水处理设备 | [项目特征] 1.名称:电子水处理设备 2.规格:处理水量2t/h [工作内容] 1.本体设备安装 2.随设备供应的管子、管件、阀门等的安装 3.随设备供货的配套附件的安装 4.设备试运前的灌水及水压试验 5.非保温设备表面底漆修补 | 套 | 1
25 | 锰砂过滤器 | [项目特征] 1.名称:锰砂过滤器 2.规格:处理水量3t/h [工作内容] 1.本体安装 2.补刷（喷)油漆 | 台 | 1
26 | 不锈钢电辅热 | [项目特征] 1.名称:不锈钢电辅热 2.型号:DN80 N=20KW [工作内容] 1.本体安装 2.附件安装 3.支架组合、安装 | 台 | 1
27 | 直埋式预制保温管 | [项目特征] 1.介质:采暖 2.管道材质、规格:直埋式预制螺旋保温管DN200 3.连接形式:焊接(含管件） 4.接口保温材料:聚氨脂硬质泡沫，高密度聚乙烯外保护层 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.接口保温 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 6.警示带铺设 | m | 186
28 | 直埋式预制保温管 | [项目特征] 1.介质:采暖 2.管道材质、规格:直埋式预制无缝保温管DN150 3.连接形式:焊接(含管件） 4.接口保温材料:聚氨脂硬质泡沫，高密度聚乙烯外保护层 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.接口保温 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 6.警示带铺设 | m | 220
29 | 直埋式预制保温管 | [项目特征] 1.介质:采暖 2.管道材质、规格:直埋式预制无缝保温管DN80 3.连接形式:焊接(含管件） 4.接口保温材料:聚氨脂硬质泡沫，高密度聚乙烯外保护层 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.接口保温 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 6.警示带铺设 | m | 90
30 | 镀锌钢管 | [项目特征] 1.安装部位:室外 2.介质:空调水 3.规格、压力等级:DN200 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 [工作内容] 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设 | m | 30
31 | 镀锌钢管 | [项目特征] 1.安装部位:室外 2.介质:空调水 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 [工作内容] 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设 | m | 11
32 | 镀锌钢管 | [项目特征] 1.安装部位:室外 2.介质:空调水 3.规格、压力等级:DN70 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 [工作内容] 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设 | m | 12
33 | 镀锌钢管 | [项目特征] 1.安装部位:室外 2.介质:空调水 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 [工作内容] 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设 | m | 12
34 | 镀锌钢管 | [项目特征] 1.安装部位:室外 2.介质:空调水 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 [工作内容] 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设 | m | 30
35 | 管道绝热 | [项目特征] 1.绝热材料品种:B1级橡塑保温棉 2.绝热厚度:30mm [工作内容] 1.安装 2.软木制品安装 | m3 | 3
36 | 管道刷油 | [项目特征] 1.油漆品种:防水漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度:二遍，缠玻璃丝布 [工作内容] 1.除锈 2.调配、涂刷 | m2 | 70
37 | 塑料管 | [项目特征] 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:De25 4.连接形式:热熔连接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 35
38 | 蝶阀 | [项目特征] 1.名称:蝶阀 2.规格、压力等级:DN200 3.连接形式:法兰连接 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 2
39 | 蝶阀 | [项目特征] 1.名称:蝶阀 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:法兰连接 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 3
40 | 蝶阀 | [项目特征] 1.名称:蝶阀 2.规格、压力等级:DN70 3.连接形式:法兰连接 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 17
41 | 橡胶软接 | [项目特征] 1.名称:橡胶软接 2.规格:DN70 3.连接形式:法兰连接 [工作内容] 1.安装 | 个 | 16
42 | Y型过滤器 | [项目特征] 1.名称:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN70 3.连接形式:法兰连接 [工作内容] 1.安装 | 组 | 8
43 | 蝶阀 | [项目特征] 1.名称:蝶阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 6
44 | 橡胶软接 | [项目特征] 1.名称:橡胶软接 2.规格:DN150 3.连接形式:法兰连接 [工作内容] 1.安装 | 个 | 6
45 | Y型过滤器 | [项目特征] 1.名称:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 [工作内容] 1.安装 | 组 | 3
46 | 止回阀 | [项目特征] 1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 3
47 | 蝶阀 | [项目特征] 1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:法兰连接 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 4
48 | 橡胶软接 | [项目特征] 1.名称:橡胶软接 2.规格:DN32 3.连接形式:法兰连接 [工作内容] 1.安装 | 个 | 4
49 | 止回阀 | [项目特征] 1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:法兰连接 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 2
50 | 法兰 | [项目特征] 1.名称:法兰 2.规格、压力等级:DN200 3.连接形式:焊接 [工作内容] 1.安装 | 副 | 6
51 | 法兰 | [项目特征] 1.名称:法兰 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:焊接 [工作内容] 1.安装 | 副 | 9
52 | 法兰 | [项目特征] 1.名称:法兰 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:焊接 [工作内容] 1.安装 | 副 | 3
53 | 法兰 | [项目特征] 1.名称:法兰 2.规格、压力等级:DN70 3.连接形式:焊接 [工作内容] 1.安装 | 副 | 25
54 | 浮球阀 | [项目特征] 1.名称:浮球阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 1
55 | 泄水阀 | [项目特征] 1.类型:泄水阀 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 4
56 | 放气阀 | [项目特征] 1.名称:放气阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.安装 2.电气接线 3.调试 | 个 | 4
57 | ppr球阀 | [项目特征] 1.名称:ppr球阀 2.规格:De25 3.连接形式:热熔连接 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 3
58 | 压力表 | [项目特征] 1.名称:压力表 [工作内容] 1.本体安装 2.压力表弯制作、安装 3.挠性管安装 4.取源部件配合安装 5.单体校验调整 6.脱脂 7.支架制作、安装 | 台 | 2
59 | 温度计 | [项目特征] 1.名称:温度计 [工作内容] 1.本体安装 | 支 | 2
60 | 设备支架 | [项目特征] 1.材质:14#槽钢 [工作内容] 1.制作 2.安装 | kg | 1914
61 | 金属结构刷油 | [项目特征] 1.除锈级别:手工除锈 轻锈 2.油漆品种:防锈漆 3.结构类型:槽钢 4.涂刷遍数、漆膜厚度:二遍 [工作内容] 1.除锈 2.调配、涂刷 | kg | 1914
62 | 支架 | [项目特征] 1.材质:50*5角铁 [工作内容] 1.制作 2.安装 | kg | 429.78
63 | 伴热带 | [项目特征] 1.名称:伴热带 [工作内容] 1.本体安装 | m | 100
64 | 打洞（孔） | [项目特征] 1.名称:开混凝土墙洞及恢复 2.规格:DN250 [工作内容] 1.开孔、洞 2.恢复处理 | 个 | 2
65 | 打洞（孔） | [项目特征] 1.名称:开混凝土墙洞及恢复 2.规格:DN200 [工作内容] 1.开孔、洞 2.恢复处理 | 个 | 2
66 | 打洞（孔） | [项目特征] 1.名称:开混凝土墙洞及恢复 2.规格:200*200 [工作内容] 1.开孔、洞 2.恢复处理 | 个 | 2
67 | 远程自控系统 | [项目特征] 1.控制设备及水泵定时启停、自动开关机。 2.自动调节设备及水泵的流量、温度。 3.远程监控、控制；全天运行监控。 4.控制8台机组（含控制电缆及信号线） [工作内容] 1.安装、调试 | 套 | 1
68 | 空气能系统调试 | [项目特征] 1.系统形式:空气能系统调试 [工作内容] 1.系统调试 | 系统 | 1
69 | 电力电缆 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZYJV-3*150+2*120 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管道敷设 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭（盖）盖板 | m | 180
70 | PVC热浸塑钢管 | [项目特征] 1.名称:PVC热浸塑钢管 2.规格:DN100 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.预留沟槽 4.接地 | m | 180
71 | 电力电缆 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZYJV3*70+2*50 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管道敷设 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭（盖）盖板 | m | 180
72 | PVC热浸塑钢管 | [项目特征] 1.名称:PVC热浸塑钢管 2.规格:DN80 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.预留沟槽 4.接地 | m | 180
73 | 电力电缆 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZYJV-3*35+2*25 3.材质:铜芯 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭（盖）盖板 | m | 96
74 | 电力电缆 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZYJV3*25+2*16 3.材质:铜芯 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭（盖）盖板 | m | 20
75 | 电力电缆 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZYJV-4*10 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭（盖）盖板 | m | 18
76 | 电力电缆 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZYJV-4*4 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭（盖）盖板 | m | 12
77 | 配线 | [项目特征] 1.名称:电源线 2.规格:BV-2.5 3.材质:铜芯 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 20
78 | 电力电缆头 | [项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.规格:150mm2以下 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 6
79 | 电力电缆头 | [项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.规格:120mm2以下 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 4
80 | 电力电缆头 | [项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.规格:70mm2以下 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 6
81 | 电力电缆头 | [项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.规格:50mm2以下 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 4
82 | 电力电缆头 | [项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.规格:35mm2以下 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 6
83 | 电力电缆头 | [项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.规格:25mm2以下 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 10
84 | 电力电缆头 | [项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.规格:16mm2以下 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 4
85 | 电源柜 | [项目特征] 1.名称:电源柜 2.规格:510KW GBL电源柜 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.端子板安装 4.焊、压接线端子 5.盘柜配线、端子接线 6.屏边安装 7.补刷（喷）油漆 8.接地 | 台 | 1
86 | 机组电源柜 | [项目特征] 1.名称:机组电源柜 2.规格:390KW GBL电源柜 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.端子板安装 4.焊、压接线端子 5.盘柜配线、端子接线 6.屏边安装 7.补刷（喷）油漆 8.接地 | 台 | 1
87 | 水泵控制柜 | [项目特征] 1.名称:水泵控制柜 2.规格:60KW GBL控制柜 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.端子板安装 4.焊、压接线端子 5.盘柜配线、端子接线 6.屏边安装 7.补刷（喷）油漆 8.接地 | 台 | 1
88 | 防火桥架 | [项目特征] 1.名称:防火桥架 2.规格:200*200 [工作内容] 1.本体安装 2.接地 | m | 40
89 | 送配电装置系统 | [项目特征] 1.名称:送配电装置系统 2.电压等级(kV):10 KV以下 [工作内容] 1.系统调试 | 系统 | 1
90 | 合计

## 高昌区葡萄镇巴格尔小学
高昌区葡萄镇巴格尔小学
序号 | 名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[5 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 挖沟槽土方 | [项目特征] 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:0.3m 内 [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.运输 | m3 | 4.5
2 | 回填方 | [项目特征] 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:原土回填 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实 | m3 | 1.5
3 | 垫层 | [项目特征] 1.垫层材料种类、配合比、厚度:砂垫层 [工作内容] 1.垫层材料的拌制 2.垫层铺设 3.材料运输 | m3 | 3
4 | 余方弃置 | [项目特征] 1.废弃料品种:多余土方及拆除建筑垃圾 2.运距:暂按5KM计入 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 3
5 | 铁艺围栏 | [项目特征] 1.名称:铁艺围栏 2.栏杆材料种类、规格:60*60*4镀锌方管立柱，40*40*3横杆， [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 4.刷防护材料 | m | 19
6 | 变频模块机组 | [项目特征] 1.名称:变频模块机组 2.规格:制热量：168KW 制热功率：47.3KW，制冷量：155KW 制冷功率：46.7KW，制热运行范围：-38—50℃，制冷运行范围：0-50℃ 3.安装形式:基础上安装 4.行业内中高档品牌 5.含控制线及信号线 [工作内容] 1.本体安装或组装、调试 2.设备支架制作、安装 3.补刷（喷）油漆 | 台 | 3
7 | 机组控制面板 | [项目特征] 1.名称:机组控制面板 2.规格:满足机组使用条件 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷（喷)油漆 5.接地 | 台 | 1
8 | 控制电缆 | [项目特征] 1.名称:主机控制电缆 2.规格:RVVP-4*1.0 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭（盖）盖板 | m | 90
9 | 循环泵 | [项目特征] 1.名称:循环泵（一备一用） 2.型号:流量：89m³，扬程16m 3.功率:7.5KW [工作内容] 1.本体安装 2.附件安装 3.电动机安装 4.设备表面底漆修补 | 台 | 2
10 | 定压成套补水机组 | [项目特征] 1.名称:定压成套补水机组 2.规格:补水泵流量4.5m³/h，扬程32m，功率1.5KW，（一备一用） [工作内容] 1.安装 | 套 | 1
11 | 不锈钢水箱 | [项目特征] 1.材质、类型:不锈钢水箱 2.型号、规格:4m³ [工作内容] 1.制作 2.安装 | 台 | 1
12 | 电子水处理设备 | [项目特征] 1.名称:电子水处理设备 2.规格:处理水量2t/h [工作内容] 1.本体设备安装 2.随设备供应的管子、管件、阀门等的安装 3.随设备供货的配套附件的安装 4.设备试运前的灌水及水压试验 5.非保温设备表面底漆修补 | 套 | 1
13 | 锰砂过滤器 | [项目特征] 1.名称:锰砂过滤器 2.规格:处理水量3t/h [工作内容] 1.本体安装 2.补刷（喷)油漆 | 台 | 1
14 | 不锈钢电辅热 | [项目特征] 1.名称:不锈钢电辅热 2.型号:DN80 N=20KW [工作内容] 1.本体安装 2.附件安装 3.支架组合、安装 | 台 | 1
15 | 镀锌钢管 | [项目特征] 1.安装部位:室外 2.介质:空调水 3.规格、压力等级:DN125 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 [工作内容] 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设 | m | 26
16 | 镀锌钢管 | [项目特征] 1.安装部位:室外 2.介质:空调水 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 [工作内容] 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设 | m | 5
17 | 镀锌钢管 | [项目特征] 1.安装部位:室外 2.介质:空调水 3.规格、压力等级:DN70 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 [工作内容] 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设 | m | 20
18 | 镀锌钢管 | [项目特征] 1.安装部位:室外 2.介质:空调水 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 [工作内容] 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设 | m | 12
19 | 镀锌钢管 | [项目特征] 1.安装部位:室外 2.介质:空调水 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 [工作内容] 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设 | m | 30
20 | 管道绝热 | [项目特征] 1.绝热材料品种:B1级橡塑保温棉 2.绝热厚度:30mm [工作内容] 1.安装 2.软木制品安装 | m3 | 3
21 | 管道刷油 | [项目特征] 1.油漆品种:防水漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度:二遍，缠玻璃丝布 [工作内容] 1.除锈 2.调配、涂刷 | m2 | 40
22 | 塑料管 | [项目特征] 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:De25 4.连接形式:热熔连接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 35
23 | 蝶阀 | [项目特征] 1.名称:蝶阀 2.规格、压力等级:DN125 3.连接形式:法兰连接 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 2
24 | 蝶阀 | [项目特征] 1.名称:蝶阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 4
25 | 蝶阀 | [项目特征] 1.名称:蝶阀 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:法兰连接 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 5
26 | 蝶阀 | [项目特征] 1.名称:蝶阀 2.规格、压力等级:DN70 3.连接形式:法兰连接 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 11
27 | 蝶阀 | [项目特征] 1.名称:蝶阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:法兰连接 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 4
28 | 橡胶软接 | [项目特征] 1.名称:橡胶软接 2.规格:DN70 3.连接形式:法兰连接 [工作内容] 1.安装 | 个 | 6
29 | Y型过滤器 | [项目特征] 1.名称:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN70 3.连接形式:法兰连接 [工作内容] 1.安装 | 组 | 6
30 | 蝶阀 | [项目特征] 1.名称:蝶阀 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:法兰连接 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 4
31 | 橡胶软接 | [项目特征] 1.名称:橡胶软接 2.规格:DN80 3.连接形式:法兰连接 [工作内容] 1.安装 | 个 | 4
32 | Y型过滤器 | [项目特征] 1.名称:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:法兰连接 [工作内容] 1.安装 | 组 | 2
33 | 止回阀 | [项目特征] 1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:法兰连接 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 2
34 | 法兰 | [项目特征] 1.名称:法兰 2.规格、压力等级:DN125 3.连接形式:焊接 [工作内容] 1.安装 | 副 | 6
35 | 法兰 | [项目特征] 1.名称:法兰 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:焊接 [工作内容] 1.安装 | 副 | 4
36 | 法兰 | [项目特征] 1.名称:法兰 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:焊接 [工作内容] 1.安装 | 副 | 11
37 | 法兰 | [项目特征] 1.名称:法兰 2.规格、压力等级:DN70 3.连接形式:焊接 [工作内容] 1.安装 | 副 | 17
38 | 法兰 | [项目特征] 1.名称:法兰 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:焊接 [工作内容] 1.安装 | 副 | 4
39 | 蝶阀 | [项目特征] 1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:法兰连接 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 4
40 | 橡胶软接 | [项目特征] 1.名称:橡胶软接 2.规格:DN32 3.连接形式:法兰连接 [工作内容] 1.安装 | 个 | 4
41 | 止回阀 | [项目特征] 1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:法兰连接 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 2
42 | 浮球阀 | [项目特征] 1.名称:浮球阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 1
43 | 泄水阀 | [项目特征] 1.类型:泄水阀 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 4
44 | 放气阀 | [项目特征] 1.名称:放气阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.安装 2.电气接线 3.调试 | 个 | 4
45 | ppr球阀 | [项目特征] 1.名称:ppr球阀 2.规格:De25 3.连接形式:热熔连接 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 3
46 | 压力表 | [项目特征] 1.名称:压力表 [工作内容] 1.本体安装 2.压力表弯制作、安装 3.挠性管安装 4.取源部件配合安装 5.单体校验调整 6.脱脂 7.支架制作、安装 | 台 | 2
47 | 温度计 | [项目特征] 1.名称:温度计 [工作内容] 1.本体安装 | 支 | 2
48 | 设备支架 | [项目特征] 1.材质:14#槽钢 [工作内容] 1.制作 2.安装 | kg | 696
49 | 金属结构刷油 | [项目特征] 1.除锈级别:手工除锈 轻锈 2.油漆品种:防锈漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:二遍 [工作内容] 1.除锈 2.调配、涂刷 | kg | 696
50 | 支架 | [项目特征] 1.材质:50*5角铁 [工作内容] 1.制作 2.安装 | kg | 67.86
51 | 伴热带 | [项目特征] 1.名称:伴热带 [工作内容] 1.本体安装 | m | 100
52 | 打洞（孔） | [项目特征] 1.名称:开混凝土墙洞及恢复 2.规格:DN150 [工作内容] 1.开孔、洞 2.恢复处理 | 个 | 2
53 | 打洞（孔） | [项目特征] 1.名称:开混凝土墙洞及恢复 2.规格:200*200 [工作内容] 1.开孔、洞 2.恢复处理 | 个 | 2
54 | 远程自控系统 | [项目特征] 1.控制设备及水泵定时启停、自动开关机。 2.自动调节设备及水泵的流量、温度。 3.远程监控、控制；全天运行监控。 4.控制3台机组（含控制电缆及信号线） [工作内容] 1.安装、调试 | 套 | 1
55 | 空气能系统调试 | [项目特征] 1.系统形式:空气能系统调试 [工作内容] 1.系统调试 | 系统 | 1
56 | 电力电缆 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZYJV3*95+2*70 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管道敷设 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭（盖）盖板 | m | 30
57 | PVC热浸塑钢管 | [项目特征] 1.名称:PVC热浸塑钢管 2.规格:DN80 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.预留沟槽 4.接地 | m | 30
58 | 电力电缆 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZYJV3*35+2*25 3.材质:铜芯 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭（盖）盖板 | m | 24
59 | 电力电缆 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZYJV4x10 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭（盖）盖板 | m | 12
60 | 电力电缆 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZYJV4x4 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭（盖）盖板 | m | 12
61 | 配线 | [项目特征] 1.名称:电源线 2.规格:BV2.5 3.材质:铜芯 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 20
62 | 电力电缆头 | [项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.规格:70mm2以下 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 6
63 | 电力电缆头 | [项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.规格:50mm2以下 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 4
64 | 电力电缆头 | [项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.规格:25mm2以下 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 12
65 | 电力电缆头 | [项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.规格:35mm2以下 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 18
66 | 电源柜 | [项目特征] 1.名称:电源柜 2.规格:215KW GBL电源柜 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.端子板安装 4.焊、压接线端子 5.盘柜配线、端子接线 6.屏边安装 7.补刷（喷）油漆 8.接地 | 台 | 1
67 | 机组电源柜 | [项目特征] 1.名称:机组电源柜 2.规格:130KW GBL电源柜 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.端子板安装 4.焊、压接线端子 5.盘柜配线、端子接线 6.屏边安装 7.补刷（喷）油漆 8.接地 | 台 | 1
68 | 水泵控制柜 | [项目特征] 1.名称:水泵控制柜 2.规格:30KW GBL控制柜 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.端子板安装 4.焊、压接线端子 5.盘柜配线、端子接线 6.屏边安装 7.补刷（喷）油漆 8.接地 | 台 | 1
69 | 防火桥架 | [项目特征] 1.名称:防火桥架 2.规格:200*150 [工作内容] 1.本体安装 2.接地 | m | 18
70 | 送配电装置系统 | [项目特征] 1.名称:送配电装置系统 2.电压等级(kV):10 KV以下 [工作内容] 1.系统调试 | 系统 | 1
71 | 合计

## 高昌区恰特咯勒中学
高昌区恰特咯勒中学
序号 | 名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[5 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 挖沟槽土方 | [项目特征] 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:1.2m 内 [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.运输 | m3 | 502.6
2 | 回填方 | [项目特征] 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:原土回填 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实 | m3 | 418.8
3 | 垫层 | [项目特征] 1.垫层材料种类、配合比、厚度:砂垫层 [工作内容] 1.垫层材料的拌制 2.垫层铺设 3.材料运输 | m3 | 83.8
4 | 余方弃置 | [项目特征] 1.废弃料品种:多余土方及拆除建筑垃圾 2.运距:暂按5KM计入 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 83.8
5 | 混凝土地面拆除 | [项目特征] 1.构件名称:凝土地面拆除 [工作内容] 1.拆除、清理 | m2 | 219.6
6 | 混凝土地面恢复 | [项目特征] 1.面层厚度、混凝土强度等级:5mm水泥砂浆抹光，200厚C25混凝土 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设 4.材料运输 | m2 | 219.6
7 | 砖检查井 | [项目特征] 1.井截面、深度:1.5m 2.砖品种、规格、强度等级:多孔砖 3.垫层材料种类、厚度:C20混凝土100mm厚 4.井盖安装:φ700铸铁井盖 5.砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5砌筑，1：2.5水泥砂浆井壁抹灰 6.防潮层材料种类:井外壁做沥青胶泥防腐 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.铺设垫层 3.底板混凝土制作运输、浇筑、振捣、养护 4.砌砖 5.刮缝 6.井池底、壁抹灰 7.抹防潮层 8.材料运输 | 座 | 4
8 | 设备基础 | [项目特征] 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1.混凝土制作、运输 、浇筑、振捣、养护 | m3 | 0.67
9 | 基础 | [项目特征] 1.基础类型:设备基础模版 [工作内容] 1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 | m2 | 1.52
10 | 铁艺围栏 | [项目特征] 1.名称:铁艺围栏 2.栏杆材料种类、规格:60*60*4镀锌方管立柱，40*40*3横杆， [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 4.刷防护材料 | m | 50
11 | 拆除管道 | [项目特征] 1.材质:拆除旧钢管 2.管径:DN70 [工作内容] 1.拆除、清理 2.运输 | m | 88
12 | 拆除管道 | [项目特征] 1.材质:拆除旧钢管 2.管径:DN100 [工作内容] 1.拆除、清理 2.运输 | m | 130
13 | 挖沟槽土方 | [项目特征] 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:0.3m 内 [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.运输 | m3 | 13.5
14 | 回填方 | [项目特征] 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:原土回填 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实 | m3 | 4.5
15 | 垫层 | [项目特征] 1.垫层材料种类、配合比、厚度:砂垫层 [工作内容] 1.垫层材料的拌制 2.垫层铺设 3.材料运输 | m3 | 9
16 | 余方弃置 | [项目特征] 1.废弃料品种:多余土方及拆除建筑垃圾 2.运距:暂按5KM计入 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 9
17 | 垫层 | [项目特征] 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C20 [工作内容] 1.混凝土制作、运输 、浇筑、振捣、养护 | m3 | 5.63
18 | 垫层模版 | [项目特征] 1.[项目特征] 1.模板、支撑材质、搭设方式:施工单位自行考虑 2.支撑高度:根据高度自行考虑支撑超高费用 [工程内容] 1.清理、场内运输、安装、刷隔离剂、浇灌混凝土时模板维护、拆模 2.集中堆放、场外运输 3、材质：施工单位自行考虑 [工作内容] 1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 | m2 | 4.32
19 | 钢支撑、钢拉条 | [项目特征] 1.钢材品种、规格:镀锌方管(100*100*4,60*4*4) [工作内容] 1.拼装 2.安装 3.探伤 4.补刷油漆 | t | 1.041
20 | 钢板墙板 | [项目特征] 1.名称:100mm厚墙面板彩钢夹芯板 [工作内容] 1.拼装 2.安装 3.探伤 4.补刷油漆 | m2 | 60
21 | 钢板楼板 | [项目特征] 1.名称:100mm厚墙面板彩钢夹芯板 [工作内容] 1.拼装 2.安装 3.探伤 4.补刷油漆 | m2 | 29.25
22 | 防盗门 | [项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:M1021 2.门框、扇材质:防盗门 [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 | m2 | 2.1
23 | 塑钢窗 | [项目特征] 1.窗代号及洞口尺寸:C1515 2.框、扇材质:塑钢窗 [工作内容] 1.窗安装 2.五金安装、玻璃安装 | m2 | 2.25
24 | 变频模块机组 | [项目特征] 1.名称:变频模块机组 2.规格:制热量：168KW 制热功率：47.3KW，制冷量：155KW 制冷功率：46.7KW，制热运行范围：-38—50℃，制冷运行范围：0-50℃ 3.安装形式:基础上安装 4.行业内中高档品牌 5.含控制线及信号线 [工作内容] 1.本体安装或组装、调试 2.设备支架制作、安装 3.补刷（喷）油漆 | 台 | 9
25 | 机组控制面板 | [项目特征] 1.名称:机组控制面板 2.规格:满足机组使用条件 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷（喷)油漆 5.接地 | 台 | 1
26 | 控制电缆 | [项目特征] 1.名称:主机控制电缆 2.规格:RVVP-4*1.0 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭（盖）盖板 | m | 270
27 | 循环泵 | [项目特征] 1.名称:循环泵 2.型号:流量：160m³，扬程20m 3.功率:15KW [工作内容] 1.本体安装 2.附件安装 3.电动机安装 4.设备表面底漆修补 | 台 | 3
28 | 定压成套补水机组 | [项目特征] 1.名称:定压成套补水机组 2.规格:补水泵流量4.5m³/h，扬程32m，功率1.5KW，（一备一用） [工作内容] 1.安装 | 套 | 1
29 | 不锈钢水箱 | [项目特征] 1.材质、类型:不锈钢水箱 2.型号、规格:4m³ [工作内容] 1.制作 2.安装 | 台 | 1
30 | 电子水处理设备 | [项目特征] 1.名称:电子水处理设备 2.规格:处理水量2t/h [工作内容] 1.本体设备安装 2.随设备供应的管子、管件、阀门等的安装 3.随设备供货的配套附件的安装 4.设备试运前的灌水及水压试验 5.非保温设备表面底漆修补 | 套 | 1
31 | 锰砂过滤器 | [项目特征] 1.名称:锰砂过滤器 2.规格:处理水量3t/h [工作内容] 1.本体安装 2.补刷（喷)油漆 | 台 | 1
32 | 不锈钢电辅热 | [项目特征] 1.名称:不锈钢电辅热 2.型号:DN80 N=20KW [工作内容] 1.本体安装 2.附件安装 3.支架组合、安装 | 台 | 1
33 | 直埋式预制保温管 | [项目特征] 1.介质:采暖 2.管道材质、规格:直埋式预制螺旋保温管DN250 3.连接形式:焊接(含管件） 4.接口保温材料:聚氨脂硬质泡沫，高密度聚乙烯外保护层 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.接口保温 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 6.警示带铺设 | m | 382
34 | 直埋式预制保温管 | [项目特征] 1.介质:采暖 2.管道材质、规格:直埋式预制螺旋保温管DN200 3.连接形式:焊接(含管件） 4.接口保温材料:聚氨脂硬质泡沫，高密度聚乙烯外保护层 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.接口保温 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 6.警示带铺设 | m | 90
35 | 直埋式预制保温管 | [项目特征] 1.介质:采暖 2.管道材质、规格:直埋式预制无缝保温管DN150 3.连接形式:焊接(含管件） 4.接口保温材料:聚氨脂硬质泡沫，高密度聚乙烯外保护层 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.接口保温 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 6.警示带铺设 | m | 26
36 | 直埋式预制保温管 | [项目特征] 1.介质:采暖 2.管道材质、规格:直埋式预制无缝保温管DN70 3.连接形式:焊接(含管件） 4.接口保温材料:聚氨脂硬质泡沫，高密度聚乙烯外保护层 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.接口保温 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 6.警示带铺设 | m | 56
37 | 直埋式预制保温管 | [项目特征] 1.介质:采暖 2.管道材质、规格:直埋式预制无缝保温管DN50 3.连接形式:焊接(含管件） 4.接口保温材料:聚氨脂硬质泡沫，高密度聚乙烯外保护层 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.接口保温 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 6.警示带铺设 | m | 150
38 | 镀锌钢管 | [项目特征] 1.安装部位:室外 2.介质:空调水 3.规格、压力等级:DN250 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 [工作内容] 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设 | m | 42
39 | 镀锌钢管 | [项目特征] 1.安装部位:室外 2.介质:空调水 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 [工作内容] 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设 | m | 16
40 | 镀锌钢管 | [项目特征] 1.安装部位:室外 2.介质:空调水 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 [工作内容] 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设 | m | 5
41 | 镀锌钢管 | [项目特征] 1.安装部位:室外 2.介质:空调水 3.规格、压力等级:DN70 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 [工作内容] 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设 | m | 18
42 | 镀锌钢管 | [项目特征] 1.安装部位:室外 2.介质:空调水 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 [工作内容] 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设 | m | 12
43 | 镀锌钢管 | [项目特征] 1.安装部位:室外 2.介质:空调水 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 [工作内容] 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设 | m | 30
44 | 管道绝热 | [项目特征] 1.绝热材料品种:B1级橡塑保温棉 2.绝热厚度:30mm [工作内容] 1.安装 2.软木制品安装 | m3 | 4
45 | 管道刷油 | [项目特征] 1.油漆品种:防水漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度:二遍，缠玻璃丝布 [工作内容] 1.除锈 2.调配、涂刷 | m2 | 70
46 | 塑料管 | [项目特征] 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:De25 4.连接形式:热熔连接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 35
47 | 蝶阀 | [项目特征] 1.名称:蝶阀 2.规格、压力等级:DN250 3.连接形式:法兰连接 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 2
48 | 蝶阀 | [项目特征] 1.名称:蝶阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 8
49 | 蝶阀 | [项目特征] 1.名称:蝶阀 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:法兰连接 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 3
50 | 蝶阀 | [项目特征] 1.名称:蝶阀 2.规格、压力等级:DN70 3.连接形式:法兰连接 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 23
51 | 橡胶软接 | [项目特征] 1.名称:橡胶软接 2.规格:DN70 3.连接形式:法兰连接 [工作内容] 1.安装 | 个 | 18
52 | Y型过滤器 | [项目特征] 1.名称:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN70 3.连接形式:法兰连接 [工作内容] 1.安装 | 组 | 9
53 | 蝶阀 | [项目特征] 1.名称:蝶阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 6
54 | 橡胶软接 | [项目特征] 1.名称:橡胶软接 2.规格:DN150 3.连接形式:法兰连接 [工作内容] 1.安装 | 个 | 6
55 | Y型过滤器 | [项目特征] 1.名称:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 [工作内容] 1.安装 | 组 | 3
56 | 止回阀 | [项目特征] 1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 3
57 | 蝶阀 | [项目特征] 1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:法兰连接 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 4
58 | 橡胶软接 | [项目特征] 1.名称:橡胶软接 2.规格:DN32 3.连接形式:法兰连接 [工作内容] 1.安装 | 个 | 4
59 | 止回阀 | [项目特征] 1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:法兰连接 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 2
60 | 法兰 | [项目特征] 1.名称:法兰 2.规格、压力等级:DN250 3.连接形式:焊接 [工作内容] 1.安装 | 副 | 6
61 | 法兰 | [项目特征] 1.名称:法兰 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:焊接 [工作内容] 1.安装 | 副 | 19
62 | 法兰 | [项目特征] 1.名称:法兰 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:焊接 [工作内容] 1.安装 | 副 | 3
63 | 法兰 | [项目特征] 1.名称:法兰 2.规格、压力等级:DN70 3.连接形式:焊接 [工作内容] 1.安装 | 副 | 32
64 | 浮球阀 | [项目特征] 1.名称:浮球阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 1
65 | 泄水阀 | [项目特征] 1.类型:泄水阀 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 4
66 | 放气阀 | [项目特征] 1.名称:放气阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.安装 2.电气接线 3.调试 | 个 | 4
67 | ppr球阀 | [项目特征] 1.名称:ppr球阀 2.规格:De25 3.连接形式:热熔连接 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 3
68 | 压力表 | [项目特征] 1.名称:压力表 [工作内容] 1.本体安装 2.压力表弯制作、安装 3.挠性管安装 4.取源部件配合安装 5.单体校验调整 6.脱脂 7.支架制作、安装 | 台 | 2
69 | 温度计 | [项目特征] 1.名称:温度计 [工作内容] 1.本体安装 | 支 | 2
70 | 设备支架 | [项目特征] 1.材质:14#槽钢 [工作内容] 1.制作 2.安装 | kg | 2262
71 | 金属结构刷油 | [项目特征] 1.除锈级别:手工除锈 轻锈 2.油漆品种:防锈漆 3.结构类型:槽钢 4.涂刷遍数、漆膜厚度:二遍 [工作内容] 1.除锈 2.调配、涂刷 | kg | 2262
72 | 支架 | [项目特征] 1.材质:50*5角铁 [工作内容] 1.制作 2.安装 | kg | 384.54
73 | 伴热带 | [项目特征] 1.名称:伴热带 [工作内容] 1.本体安装 | m | 100
74 | 打洞（孔） | [项目特征] 1.名称:开混凝土墙洞及恢复 2.规格:DN300 [工作内容] 1.开孔、洞 2.恢复处理 | 个 | 2
75 | 打洞（孔） | [项目特征] 1.名称:开混凝土墙洞及恢复 2.规格:DN200 [工作内容] 1.开孔、洞 2.恢复处理 | 个 | 2
76 | 打洞（孔） | [项目特征] 1.名称:开混凝土墙洞及恢复 2.规格:200*200 [工作内容] 1.开孔、洞 2.恢复处理 | 个 | 2
77 | 远程自控系统 | [项目特征] 1.控制设备及水泵定时启停、自动开关机。 2.自动调节设备及水泵的流量、温度。 3.远程监控、控制；全天运行监控。 4.控制9台机组（含控制电缆及信号线） [工作内容] 1.安装、调试 | 套 | 1
78 | 空气能系统调试 | [项目特征] 1.系统形式:空气能系统调试 [工作内容] 1.系统调试 | 系统 | 1
79 | 电力电缆 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZYJV-3*240+2*185 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管道敷设 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭（盖）盖板 | m | 90
80 | PVC热浸塑钢管 | [项目特征] 1.名称:PVC热浸塑钢管 2.规格:DN150 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.预留沟槽 4.接地 | m | 90
81 | 电力电缆 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZYJV-3*35+2*25 3.材质:铜芯 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭（盖）盖板 | m | 108
82 | 电力电缆 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZYJV-4*10 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭（盖）盖板 | m | 18
83 | 电力电缆 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZYJV-4*4 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭（盖）盖板 | m | 12
84 | 配线 | [项目特征] 1.名称:电源线 2.规格:BV-2.5 3.材质:铜芯 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 20
85 | 电力电缆头 | [项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.规格:240mm2以下 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 6
86 | 电力电缆头 | [项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.规格:185mm2以下 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 4
87 | 电力电缆头 | [项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.规格:35mm2以下 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 54
88 | 电力电缆头 | [项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.规格:25mm2以下 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 36
89 | 电源柜 | [项目特征] 1.名称:电源柜 2.规格:510KW GBL电源柜 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.端子板安装 4.焊、压接线端子 5.盘柜配线、端子接线 6.屏边安装 7.补刷（喷）油漆 8.接地 | 台 | 1
90 | 机组电源柜 | [项目特征] 1.名称:机组电源柜 2.规格:390KW GBL电源柜 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.端子板安装 4.焊、压接线端子 5.盘柜配线、端子接线 6.屏边安装 7.补刷（喷）油漆 8.接地 | 台 | 1
91 | 水泵控制柜 | [项目特征] 1.名称:水泵控制柜 2.规格:60KW GBL控制柜 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.端子板安装 4.焊、压接线端子 5.盘柜配线、端子接线 6.屏边安装 7.补刷（喷）油漆 8.接地 | 台 | 1
92 | 防火桥架 | [项目特征] 1.名称:防火桥架 2.规格:200*200 [工作内容] 1.本体安装 2.接地 | m | 44
93 | 送配电装置系统 | [项目特征] 1.名称:送配电装置系统 2.电压等级(kV):10 KV以下 [工作内容] 1.系统调试 | 系统 | 1
94 | 合计

## 高昌区三堡中学
高昌区三堡中学
序号 | 名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[5 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 挖沟槽土方 | [项目特征] 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:1.2m 内 [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.运输 | m3 | 439.2
2 | 回填方 | [项目特征] 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:原土回填 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实 | m3 | 366
3 | 垫层 | [项目特征] 1.垫层材料种类、配合比、厚度:砂垫层 [工作内容] 1.垫层材料的拌制 2.垫层铺设 3.材料运输 | m3 | 73.2
4 | 余方弃置 | [项目特征] 1.废弃料品种:多余土方及拆除建筑垃圾 2.运距:暂按5KM计入 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 73.2
5 | 混凝土地面拆除 | [项目特征] 1.构件名称:凝土地面拆除 [工作内容] 1.拆除、清理 | m2 | 224.4
6 | 混凝土地面恢复 | [项目特征] 1.面层厚度、混凝土强度等级:5mm水泥砂浆抹光，200厚C25混凝土 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设 4.材料运输 | m2 | 224.4
7 | 花砖拆除 | [项目特征] 1.构件名称:花砖拆除 [工作内容] 1.拆除、清理 | m2 | 141.6
8 | 花砖地面 | [项目特征] 1.面层材料品种、规格、颜色:水泥花砖 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | m2 | 141.6
9 | 砖检查井 | [项目特征] 1.井截面、深度:1.5m 2.砖品种、规格、强度等级:多孔砖 3.垫层材料种类、厚度:C20混凝土100mm厚 4.井盖安装:φ700铸铁井盖 5.砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5砌筑，1：2.5水泥砂浆井壁抹灰 6.防潮层材料种类:井外壁做沥青胶泥防腐 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.铺设垫层 3.底板混凝土制作运输、浇筑、振捣、养护 4.砌砖 5.刮缝 6.井池底、壁抹灰 7.抹防潮层 8.材料运输 | 座 | 7
10 | 设备基础 | [项目特征] 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1.混凝土制作、运输 、浇筑、振捣、养护 | m3 | 0.67
11 | 基础 | [项目特征] 1.基础类型:设备基础模版 [工作内容] 1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 | m2 | 1.52
12 | 铁艺围栏 | [项目特征] 1.名称:铁艺围栏 2.栏杆材料种类、规格:60*60*4镀锌方管立柱，40*40*3横杆， [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 4.刷防护材料 | m | 70
13 | 拆除管道 | [项目特征] 1.材质:拆除旧钢管 2.管径:DN70 [工作内容] 1.拆除、清理 2.运输 | m | 182
14 | 拆除管道 | [项目特征] 1.材质:拆除旧钢管 2.管径:DN80 [工作内容] 1.拆除、清理 2.运输 | m | 308
15 | 挖沟槽土方 | [项目特征] 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:0.3m 内 [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.运输 | m3 | 21.8
16 | 回填方 | [项目特征] 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:原土回填 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实 | m3 | 7.3
17 | 垫层 | [项目特征] 1.垫层材料种类、配合比、厚度:砂垫层 [工作内容] 1.垫层材料的拌制 2.垫层铺设 3.材料运输 | m3 | 14.5
18 | 余方弃置 | [项目特征] 1.废弃料品种:多余土方及拆除建筑垃圾 2.运距:暂按5KM计入 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 14.5
19 | 混凝土地面拆除 | [项目特征] 1.构件名称:凝土地面拆除 [工作内容] 1.拆除、清理 | m2 | 33
20 | 混凝土地面恢复 | [项目特征] 1.面层厚度、混凝土强度等级:5mm水泥砂浆抹光，200厚C25混凝土 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设 4.材料运输 | m2 | 33
21 | 变频模块机组 | [项目特征] 1.名称:变频模块机组 2.规格:制热量：168KW 制热功率：47.3KW，制冷量：155KW 制冷功率：46.7KW，制热运行范围：-38—50℃，制冷运行范围：0-50℃ 3.安装形式:基础上安装 4.行业内中高档品牌 5.含控制线及信号线 [工作内容] 1.本体安装或组装、调试 2.设备支架制作、安装 3.补刷（喷）油漆 | 台 | 12
22 | 机组控制面板 | [项目特征] 1.名称:机组控制面板 2.规格:满足机组使用条件 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷（喷)油漆 5.接地 | 台 | 1
23 | 控制电缆 | [项目特征] 1.名称:主机控制电缆 2.规格:RVVP-4*1.0 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭（盖）盖板 | m | 360
24 | 循环泵 | [项目特征] 1.名称:循环泵 2.型号:流量：160m³，扬程20m 3.功率:15KW [工作内容] 1.本体安装 2.附件安装 3.电动机安装 4.设备表面底漆修补 | 台 | 3
25 | 定压成套补水机组 | [项目特征] 1.名称:定压成套补水机组 2.规格:补水泵流量4.5m³/h，扬程32m，功率1.5KW，（一备一用） [工作内容] 1.安装 | 套 | 1
26 | 不锈钢水箱 | [项目特征] 1.材质、类型:不锈钢水箱 2.型号、规格:4m³ [工作内容] 1.制作 2.安装 | 台 | 1
27 | 电子水处理设备 | [项目特征] 1.名称:电子水处理设备 2.规格:处理水量2t/h [工作内容] 1.本体设备安装 2.随设备供应的管子、管件、阀门等的安装 3.随设备供货的配套附件的安装 4.设备试运前的灌水及水压试验 5.非保温设备表面底漆修补 | 套 | 1
28 | 锰砂过滤器 | [项目特征] 1.名称:锰砂过滤器 2.规格:处理水量3t/h [工作内容] 1.本体安装 2.补刷（喷)油漆 | 台 | 1
29 | 不锈钢电辅热 | [项目特征] 1.名称:不锈钢电辅热 2.型号:DN80 N=20KW [工作内容] 1.本体安装 2.附件安装 3.支架组合、安装 | 台 | 1
30 | 直埋式预制保温管 | [项目特征] 1.介质:采暖 2.管道材质、规格:直埋式预制螺旋保温管DN250 3.连接形式:焊接(含管件） 4.接口保温材料:聚氨脂硬质泡沫，高密度聚乙烯外保护层 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.接口保温 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 6.警示带铺设 | m | 260
31 | 直埋式预制保温管 | [项目特征] 1.介质:采暖 2.管道材质、规格:直埋式预制螺旋保温管DN200 3.连接形式:焊接(含管件） 4.接口保温材料:聚氨脂硬质泡沫，高密度聚乙烯外保护层 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.接口保温 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 6.警示带铺设 | m | 400
32 | 直埋式预制保温管 | [项目特征] 1.介质:采暖 2.管道材质、规格:直埋式预制无缝保温管DN80 3.连接形式:焊接(含管件） 4.接口保温材料:聚氨脂硬质泡沫，高密度聚乙烯外保护层 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.接口保温 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 6.警示带铺设 | m | 32
33 | 直埋式预制保温管 | [项目特征] 1.介质:采暖 2.管道材质、规格:直埋式预制无缝保温管DN70 3.连接形式:焊接(含管件） 4.接口保温材料:聚氨脂硬质泡沫，高密度聚乙烯外保护层 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.接口保温 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 6.警示带铺设 | m | 80
34 | 镀锌钢管 | [项目特征] 1.安装部位:室外 2.介质:空调水 3.规格、压力等级:DN250 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 [工作内容] 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设 | m | 54
35 | 镀锌钢管 | [项目特征] 1.安装部位:室外 2.介质:空调水 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 [工作内容] 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设 | m | 42
36 | 镀锌钢管 | [项目特征] 1.安装部位:室外 2.介质:空调水 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 [工作内容] 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设 | m | 5
37 | 镀锌钢管 | [项目特征] 1.安装部位:室外 2.介质:空调水 3.规格、压力等级:DN70 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 [工作内容] 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设 | m | 24
38 | 镀锌钢管 | [项目特征] 1.安装部位:室外 2.介质:空调水 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 [工作内容] 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设 | m | 12
39 | 镀锌钢管 | [项目特征] 1.安装部位:室外 2.介质:空调水 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 [工作内容] 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设 | m | 30
40 | 管道绝热 | [项目特征] 1.绝热材料品种:B1级橡塑保温棉 2.绝热厚度:30mm [工作内容] 1.安装 2.软木制品安装 | m3 | 5
41 | 管道刷油 | [项目特征] 1.油漆品种:防水漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度:二遍，缠玻璃丝布 [工作内容] 1.除锈 2.调配、涂刷 | m2 | 80
42 | 塑料管 | [项目特征] 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:De25 4.连接形式:热熔连接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 35
43 | 蝶阀 | [项目特征] 1.名称:蝶阀 2.规格、压力等级:DN250 3.连接形式:法兰连接 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 2
44 | 蝶阀 | [项目特征] 1.名称:蝶阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 6
45 | 蝶阀 | [项目特征] 1.名称:蝶阀 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:法兰连接 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 3
46 | 蝶阀 | [项目特征] 1.名称:蝶阀 2.规格、压力等级:DN70 3.连接形式:法兰连接 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 29
47 | 橡胶软接 | [项目特征] 1.名称:橡胶软接 2.规格:DN70 3.连接形式:法兰连接 [工作内容] 1.安装 | 个 | 24
48 | Y型过滤器 | [项目特征] 1.名称:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN70 3.连接形式:法兰连接 [工作内容] 1.安装 | 组 | 12
49 | 蝶阀 | [项目特征] 1.名称:蝶阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 6
50 | 橡胶软接 | [项目特征] 1.名称:橡胶软接 2.规格:DN150 3.连接形式:法兰连接 [工作内容] 1.安装 | 个 | 6
51 | Y型过滤器 | [项目特征] 1.名称:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 [工作内容] 1.安装 | 组 | 3
52 | 止回阀 | [项目特征] 1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 3
53 | 蝶阀 | [项目特征] 1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:法兰连接 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 4
54 | 橡胶软接 | [项目特征] 1.名称:橡胶软接 2.规格:DN32 3.连接形式:法兰连接 [工作内容] 1.安装 | 个 | 4
55 | 止回阀 | [项目特征] 1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:法兰连接 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 2
56 | 法兰 | [项目特征] 1.名称:法兰 2.规格、压力等级:DN250 3.连接形式:焊接 [工作内容] 1.安装 | 副 | 6
57 | 法兰 | [项目特征] 1.名称:法兰 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:焊接 [工作内容] 1.安装 | 副 | 18
58 | 法兰 | [项目特征] 1.名称:法兰 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:焊接 [工作内容] 1.安装 | 副 | 3
59 | 法兰 | [项目特征] 1.名称:法兰 2.规格、压力等级:DN70 3.连接形式:焊接 [工作内容] 1.安装 | 副 | 41
60 | 浮球阀 | [项目特征] 1.名称:浮球阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 1
61 | 泄水阀 | [项目特征] 1.类型:泄水阀 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 4
62 | 放气阀 | [项目特征] 1.名称:放气阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.安装 2.电气接线 3.调试 | 个 | 4
63 | ppr球阀 | [项目特征] 1.名称:ppr球阀 2.规格:De25 3.连接形式:热熔连接 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 3
64 | 压力表 | [项目特征] 1.名称:压力表 [工作内容] 1.本体安装 2.压力表弯制作、安装 3.挠性管安装 4.取源部件配合安装 5.单体校验调整 6.脱脂 7.支架制作、安装 | 台 | 2
65 | 温度计 | [项目特征] 1.名称:温度计 [工作内容] 1.本体安装 | 支 | 2
66 | 设备支架 | [项目特征] 1.材质:14#槽钢 [工作内容] 1.制作 2.安装 | kg | 3132
67 | 金属结构刷油 | [项目特征] 1.除锈级别:手工除锈 轻锈 2.油漆品种:防锈漆 3.结构类型:槽钢 4.涂刷遍数、漆膜厚度:二遍 [工作内容] 1.除锈 2.调配、涂刷 | kg | 3132
68 | 支架 | [项目特征] 1.材质:50*5角铁 [工作内容] 1.制作 2.安装 | kg | 1063.14
69 | 伴热带 | [项目特征] 1.名称:伴热带 [工作内容] 1.本体安装 | m | 100
70 | 打洞（孔） | [项目特征] 1.名称:开混凝土墙洞及恢复 2.规格:DN300 [工作内容] 1.开孔、洞 2.恢复处理 | 个 | 2
71 | 打洞（孔） | [项目特征] 1.名称:开混凝土墙洞及恢复 2.规格:DN200 [工作内容] 1.开孔、洞 2.恢复处理 | 个 | 4
72 | 打洞（孔） | [项目特征] 1.名称:开混凝土墙洞及恢复 2.规格:200*200 [工作内容] 1.开孔、洞 2.恢复处理 | 个 | 2
73 | 远程自控系统 | [项目特征] 1.控制设备及水泵定时启停、自动开关机。 2.自动调节设备及水泵的流量、温度。 3.远程监控、控制；全天运行监控。 4.控制12台机组（含控制电缆及信号线） [工作内容] 1.安装、调试 | 套 | 1
74 | 空气能系统调试 | [项目特征] 1.系统形式:空气能系统调试 [工作内容] 1.系统调试 | 系统 | 1
75 | 电力电缆 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZYJV-3*300+2*240 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管道敷设 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭（盖）盖板 | m | 91
76 | PVC热浸塑钢管 | [项目特征] 1.名称:PVC热浸塑钢管 2.规格:DN150 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.预留沟槽 4.接地 | m | 91
77 | 电力电缆 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZYJV-3*35+2*25 3.材质:铜芯 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭（盖）盖板 | m | 164
78 | 电力电缆 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZYJV-4*10 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭（盖）盖板 | m | 18
79 | 电力电缆 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZYJV-4*4 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭（盖）盖板 | m | 12
80 | 配线 | [项目特征] 1.名称:电源线 2.规格:BV-2.5 3.材质:铜芯 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 20
81 | 电力电缆头 | [项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.规格:300mm2以下 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 6
82 | 电力电缆头 | [项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.规格:240mm2以下 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 4
83 | 电力电缆头 | [项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.规格:35mm2以下 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 72
84 | 电力电缆头 | [项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.规格:25mm2以下 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 48
85 | 电源柜 | [项目特征] 1.名称:电源柜 2.规格:600KW GBL电源柜 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.端子板安装 4.焊、压接线端子 5.盘柜配线、端子接线 6.屏边安装 7.补刷（喷）油漆 8.接地 | 台 | 1
86 | 机组电源柜 | [项目特征] 1.名称:机组电源柜 2.规格:530KW GBL电源柜 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.端子板安装 4.焊、压接线端子 5.盘柜配线、端子接线 6.屏边安装 7.补刷（喷）油漆 8.接地 | 台 | 1
87 | 水泵控制柜 | [项目特征] 1.名称:水泵控制柜 2.规格:60KW GBL控制柜 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.端子板安装 4.焊、压接线端子 5.盘柜配线、端子接线 6.屏边安装 7.补刷（喷）油漆 8.接地 | 台 | 1
88 | 防火桥架 | [项目特征] 1.名称:防火桥架 2.规格:200*200 [工作内容] 1.本体安装 2.接地 | m | 44
89 | 送配电装置系统 | [项目特征] 1.名称:送配电装置系统 2.电压等级(kV):10 KV以下 [工作内容] 1.系统调试 | 系统 | 1
90 | 合计

## 高昌区吐鲁番坎学校
高昌区吐鲁番坎学校
序号 | 名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[5 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 挖沟槽土方 | [项目特征] 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:1.2m 内 [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.运输 | m3 | 338.4
2 | 回填方 | [项目特征] 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:原土回填 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实 | m3 | 282
3 | 垫层 | [项目特征] 1.垫层材料种类、配合比、厚度:砂垫层 [工作内容] 1.垫层材料的拌制 2.垫层铺设 3.材料运输 | m3 | 56.4
4 | 余方弃置 | [项目特征] 1.废弃料品种:多余土方及拆除建筑垃圾 2.运距:暂按5KM计入 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 56.4
5 | 混凝土地面拆除 | [项目特征] 1.构件名称:凝土地面拆除 [工作内容] 1.拆除、清理 | m2 | 206.4
6 | 混凝土地面恢复 | [项目特征] 1.面层厚度、混凝土强度等级:5mm水泥砂浆抹光，200厚C25混凝土 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设 4.材料运输 | m2 | 206.4
7 | 花砖拆除 | [项目特征] 1.构件名称:花砖拆除 [工作内容] 1.拆除、清理 | m2 | 195.6
8 | 花砖地面 | [项目特征] 1.面层材料品种、规格、颜色:水泥花砖 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | m2 | 195.6
9 | 砖检查井 | [项目特征] 1.井截面、深度:1.5m 2.砖品种、规格、强度等级:多孔砖 3.垫层材料种类、厚度:C20混凝土100mm厚 4.井盖安装:φ700铸铁井盖 5.砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5砌筑，1：2.5水泥砂浆井壁抹灰 6.防潮层材料种类:井外壁做沥青胶泥防腐 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.铺设垫层 3.底板混凝土制作运输、浇筑、振捣、养护 4.砌砖 5.刮缝 6.井池底、壁抹灰 7.抹防潮层 8.材料运输 | 座 | 5
10 | 设备基础 | [项目特征] 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1.混凝土制作、运输 、浇筑、振捣、养护 | m3 | 0.67
11 | 基础 | [项目特征] 1.基础类型:设备基础模版 [工作内容] 1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 | m2 | 1.52
12 | 铁艺围栏 | [项目特征] 1.名称:铁艺围栏 2.栏杆材料种类、规格:60*60*4镀锌方管立柱，40*40*3横杆， [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 4.刷防护材料 | m | 28
13 | 挖沟槽土方 | [项目特征] 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:0.3m 内 [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.运输 | m3 | 39.8
14 | 回填方 | [项目特征] 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:原土回填 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实 | m3 | 13.3
15 | 垫层 | [项目特征] 1.垫层材料种类、配合比、厚度:砂垫层 [工作内容] 1.垫层材料的拌制 2.垫层铺设 3.材料运输 | m3 | 26.5
16 | 余方弃置 | [项目特征] 1.废弃料品种:多余土方及拆除建筑垃圾 2.运距:暂按5KM计入 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 26.5
17 | 混凝土地面拆除 | [项目特征] 1.构件名称:凝土地面拆除 [工作内容] 1.拆除、清理 | m2 | 36
18 | 混凝土地面恢复 | [项目特征] 1.面层厚度、混凝土强度等级:5mm水泥砂浆抹光，200厚C25混凝土 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设 4.材料运输 | m2 | 36
19 | 花砖拆除 | [项目特征] 1.构件名称:花砖拆除 [工作内容] 1.拆除、清理 | m2 | 96.5
20 | 花砖地面 | [项目特征] 1.面层材料品种、规格、颜色:水泥花砖 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | m2 | 96.5
21 | 变频模块机组 | [项目特征] 1.名称:变频模块机组 2.规格:制热量：168KW 制热功率：47.3KW，制冷量：155KW 制冷功率：46.7KW，制热运行范围：-38—50℃，制冷运行范围：0-50℃ 3.安装形式:基础上安装 4.行业内中高档品牌 5.含控制线及信号线 [工作内容] 1.本体安装或组装、调试 2.设备支架制作、安装 3.补刷（喷）油漆 | 台 | 4
22 | 机组控制面板 | [项目特征] 1.名称:机组控制面板 2.规格:满足机组使用条件 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷（喷)油漆 5.接地 | 台 | 1
23 | 控制电缆 | [项目特征] 1.名称:主机控制电缆 2.规格:RVVP-4*1.0 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭（盖）盖板 | m | 80
24 | 循环泵 | [项目特征] 1.名称:循环泵 2.型号:流量：140m³，扬程17m 3.功率:11KW [工作内容] 1.本体安装 2.附件安装 3.电动机安装 4.设备表面底漆修补 | 台 | 2
25 | 定压成套补水机组 | [项目特征] 1.名称:定压成套补水机组 2.规格:补水泵流量4.5m³/h，扬程32m，功率1.5KW，（一备一用） [工作内容] 1.安装 | 套 | 1
26 | 不锈钢水箱 | [项目特征] 1.材质、类型:不锈钢水箱 2.型号、规格:4m³ [工作内容] 1.制作 2.安装 | 台 | 1
27 | 电子水处理设备 | [项目特征] 1.名称:电子水处理设备 2.规格:处理水量2t/h [工作内容] 1.本体设备安装 2.随设备供应的管子、管件、阀门等的安装 3.随设备供货的配套附件的安装 4.设备试运前的灌水及水压试验 5.非保温设备表面底漆修补 | 套 | 1
28 | 锰砂过滤器 | [项目特征] 1.名称:锰砂过滤器 2.规格:处理水量3t/h [工作内容] 1.本体安装 2.补刷（喷)油漆 | 台 | 1
29 | 不锈钢电辅热 | [项目特征] 1.名称:不锈钢电辅热 2.型号:DN80 N=20KW [工作内容] 1.本体安装 2.附件安装 3.支架组合、安装 | 台 | 1
30 | 直埋式预制保温管 | [项目特征] 1.介质:采暖 2.管道材质、规格:直埋式预制无缝保温管DN150 3.连接形式:焊接(含管件） 4.接口保温材料:聚氨脂硬质泡沫，高密度聚乙烯外保护层 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.接口保温 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 6.警示带铺设 | m | 224
31 | 直埋式预制保温管 | [项目特征] 1.介质:采暖 2.管道材质、规格:直埋式预制无缝保温管DN80 3.连接形式:焊接(含管件） 4.接口保温材料:聚氨脂硬质泡沫，高密度聚乙烯外保护层 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.接口保温 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 6.警示带铺设 | m | 210
32 | 直埋式预制保温管 | [项目特征] 1.介质:采暖 2.管道材质、规格:直埋式预制无缝保温管DN50 3.连接形式:焊接(含管件） 4.接口保温材料:聚氨脂硬质泡沫，高密度聚乙烯外保护层 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.接口保温 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 6.警示带铺设 | m | 36
33 | 镀锌钢管 | [项目特征] 1.安装部位:室外 2.介质:空调水 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 [工作内容] 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设 | m | 36
34 | 镀锌钢管 | [项目特征] 1.安装部位:室外 2.介质:空调水 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 [工作内容] 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设 | m | 21
35 | 镀锌钢管 | [项目特征] 1.安装部位:室外 2.介质:空调水 3.规格、压力等级:DN70 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 [工作内容] 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设 | m | 12
36 | 镀锌钢管 | [项目特征] 1.安装部位:室外 2.介质:空调水 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 [工作内容] 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设 | m | 13
37 | 镀锌钢管 | [项目特征] 1.安装部位:室外 2.介质:空调水 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 [工作内容] 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设 | m | 30
38 | 管道绝热 | [项目特征] 1.绝热材料品种:B1级橡塑保温棉 2.绝热厚度:30mm [工作内容] 1.安装 2.软木制品安装 | m3 | 4
39 | 管道刷油 | [项目特征] 1.油漆品种:防水漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度:二遍，缠玻璃丝布 [工作内容] 1.除锈 2.调配、涂刷 | m2 | 65
40 | 塑料管 | [项目特征] 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:De25 4.连接形式:热熔连接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 35
41 | 蝶阀 | [项目特征] 1.名称:蝶阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 2
42 | 蝶阀 | [项目特征] 1.名称:蝶阀 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:法兰连接 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 5
43 | 蝶阀 | [项目特征] 1.名称:蝶阀 2.规格、压力等级:DN70 3.连接形式:法兰连接 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 11
44 | 蝶阀 | [项目特征] 1.名称:蝶阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:法兰连接 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 6
45 | 橡胶软接 | [项目特征] 1.名称:橡胶软接 2.规格:DN70 3.连接形式:法兰连接 [工作内容] 1.安装 | 个 | 8
46 | Y型过滤器 | [项目特征] 1.名称:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN70 3.连接形式:法兰连接 [工作内容] 1.安装 | 组 | 4
47 | 蝶阀 | [项目特征] 1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 4
48 | 橡胶软接 | [项目特征] 1.名称:橡胶软接 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 [工作内容] 1.安装 | 个 | 4
49 | Y型过滤器 | [项目特征] 1.名称:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 [工作内容] 1.安装 | 组 | 2
50 | 止回阀 | [项目特征] 1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 2
51 | 蝶阀 | [项目特征] 1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:法兰连接 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 4
52 | 橡胶软接 | [项目特征] 1.名称:橡胶软接 2.规格:DN32 3.连接形式:法兰连接 [工作内容] 1.安装 | 个 | 4
53 | 止回阀 | [项目特征] 1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:法兰连接 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 2
54 | 法兰 | [项目特征] 1.名称:法兰 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:焊接 [工作内容] 1.安装 | 副 | 6
55 | 法兰 | [项目特征] 1.名称:法兰 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:焊接 [工作内容] 1.安装 | 副 | 6
56 | 法兰 | [项目特征] 1.名称:法兰 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:焊接 [工作内容] 1.安装 | 副 | 5
57 | 法兰 | [项目特征] 1.名称:法兰 2.规格、压力等级:DN70 3.连接形式:焊接 [工作内容] 1.安装 | 副 | 15
58 | 法兰 | [项目特征] 1.名称:法兰 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:焊接 [工作内容] 1.安装 | 副 | 6
59 | 浮球阀 | [项目特征] 1.名称:浮球阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 1
60 | 泄水阀 | [项目特征] 1.类型:泄水阀 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 4
61 | 放气阀 | [项目特征] 1.名称:放气阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.安装 2.电气接线 3.调试 | 个 | 4
62 | ppr球阀 | [项目特征] 1.名称:ppr球阀 2.规格:De25 3.连接形式:热熔连接 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 3
63 | 压力表 | [项目特征] 1.名称:压力表 [工作内容] 1.本体安装 2.压力表弯制作、安装 3.挠性管安装 4.取源部件配合安装 5.单体校验调整 6.脱脂 7.支架制作、安装 | 台 | 2
64 | 温度计 | [项目特征] 1.名称:温度计 [工作内容] 1.本体安装 | 支 | 2
65 | 设备支架 | [项目特征] 1.材质:14#槽钢 [工作内容] 1.制作 2.安装 | kg | 1044
66 | 金属结构刷油 | [项目特征] 1.除锈级别:手工除锈 轻锈 2.油漆品种:防锈漆 3.结构类型:槽钢 4.涂刷遍数、漆膜厚度:二遍 [工作内容] 1.除锈 2.调配、涂刷 | kg | 1044
67 | 支架 | [项目特征] 1.材质:50*5角铁 [工作内容] 1.制作 2.安装 | kg | 67.86
68 | 伴热带 | [项目特征] 1.名称:伴热带 [工作内容] 1.本体安装 | m | 100
69 | 打洞（孔） | [项目特征] 1.名称:开混凝土墙洞及恢复 2.规格:DN200 [工作内容] 1.开孔、洞 2.恢复处理 | 个 | 2
70 | 打洞（孔） | [项目特征] 1.名称:开混凝土墙洞及恢复 2.规格:200*200 [工作内容] 1.开孔、洞 2.恢复处理 | 个 | 2
71 | 远程自控系统 | [项目特征] 1.控制设备及水泵定时启停、自动开关机。 2.自动调节设备及水泵的流量、温度。 3.远程监控、控制；全天运行监控。 4.控制4台机组（含控制电缆及信号线） [工作内容] 1.安装、调试 | 套 | 1
72 | 空气能系统调试 | [项目特征] 1.系统形式:空气能系统调试 [工作内容] 1.系统调试 | 系统 | 1
73 | 电力电缆 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZYJV-3*150+2*120 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管道敷设 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭（盖）盖板 | m | 265
74 | PVC热浸塑钢管 | [项目特征] 1.名称:PVC热浸塑钢管 2.规格:DN150 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.预留沟槽 4.接地 | m | 265
75 | 电力电缆 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZYJV-3*35+2*25 3.材质:铜芯 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭（盖）盖板 | m | 48
76 | 电力电缆 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZYJV-4*10 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭（盖）盖板 | m | 12
77 | 电力电缆 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZYJV-4*4 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭（盖）盖板 | m | 12
78 | 配线 | [项目特征] 1.名称:电源线 2.规格:BV-2.5 3.材质:铜芯 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 20
79 | 电力电缆头 | [项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.规格:150mm2以下 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 6
80 | 电力电缆头 | [项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.规格:70mm2以下 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 4
81 | 电力电缆头 | [项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.规格:35mm2以下 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 24
82 | 电力电缆头 | [项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.规格:25mm2以下 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 16
83 | 电源柜 | [项目特征] 1.名称:电源柜 2.规格:265KW GBL电源柜 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.端子板安装 4.焊、压接线端子 5.盘柜配线、端子接线 6.屏边安装 7.补刷（喷）油漆 8.接地 | 台 | 1
84 | 机组电源柜 | [项目特征] 1.名称:机组电源柜 2.规格:175KW GBL电源柜 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.端子板安装 4.焊、压接线端子 5.盘柜配线、端子接线 6.屏边安装 7.补刷（喷）油漆 8.接地 | 台 | 1
85 | 水泵控制柜 | [项目特征] 1.名称:水泵控制柜 2.规格:40KW GBL控制柜 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.端子板安装 4.焊、压接线端子 5.盘柜配线、端子接线 6.屏边安装 7.补刷（喷）油漆 8.接地 | 台 | 1
86 | 防火桥架 | [项目特征] 1.名称:防火桥架 2.规格:200*150 [工作内容] 1.本体安装 2.接地 | m | 30
87 | 送配电装置系统 | [项目特征] 1.名称:送配电装置系统 2.电压等级(kV):10 KV以下 [工作内容] 1.系统调试 | 系统 | 1
88 | 合计