## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：消防工程 |  | 标段：木垒县职业教育教学辅助用房及基础设施建设项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费
1.1 | 水灭火系统
1.2 | 火灾自动报警系统
二 | 措施项目费
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.21 | 其中：安全文明施工费
三 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
四 | 规费
五 | 税前工程造价
六 | 税金
投标报价合计=一+二+三+四+六
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：木垒县职业教育教学辅助用房及基础设施建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部分项
水灭火系统
1 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管 DN100 3.连接形式:沟槽式卡箍连接 4.钢管镀锌设计要求:管道及连接件公称压力 1.6MPa 5.压力试验及冲洗设计要求:消防管网安装完毕后,应对其进行强度试验、冲洗和严密性试验,试验方法应按《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)12.4条执行。 消火栓给水管道试验压力为1.40MPa,保持2h无明显渗漏为合格。 6.管道标识设计要求:在管道表面采用文字标注出管道类别及系统分区等信息 |  | m | 193.68
2 | 030901002002 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管 DN70 3.连接形式:沟槽式卡箍连接 4.钢管镀锌设计要求:管道及连接件公称压力 1.6MPa 5.压力试验及冲洗设计要求:消防管网安装完毕后,应对其进行强度试验、冲洗和严密性试验,试验方法应按《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)12.4条执行。 消火栓给水管道试验压力为1.40MPa,保持2h无明显渗漏为合 |  | m | 36.02
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：木垒县职业教育教学辅助用房及基础设施建设项目 |  |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
格。 6.管道标识设计要求:在管道表面采用文字标注出管道类别及系统分区等信息
3 | 030901002003 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管 DN25 3.连接形式:沟槽式卡箍连接 4.钢管镀锌设计要求:管道及连接件公称压力 1.6MPa 5.压力试验及冲洗设计要求:消防管网安装完毕后,应对其进行强度试验、冲洗和严密性试验,试验方法应按《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)12.4条执行。 消火栓给水管道试验压力为1.40MPa,保持2h无明显渗漏为合格。 6.管道标识设计要求:在管道表面采用文字标注出管道类别及系统分区等信息 |  | m | 4
4 | 031002003001 | 套管 | 1.名称、类型:套管 2.材质:刚性防水套管 3.规格:DN150 4.填料材质:采用油麻填实 |  | 个 | 6
5 | 030901010001 | 减压稳压消火栓 | 1.安装方式:明装 2.型号、规格:DN65 3.附件材质、规格:栓箱型号:SG32(24)A50(65);SN65,φ19水枪,麻质水带,L=25m,自带消防卷盘和报警按钮;800mm*650mm*240mm 4.含安装时所需的所有材料 5.详见新12S6-1 |  | 套 | 10
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：木垒县职业教育教学辅助用房及基础设施建设项目 |  |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
0
6 | 030901010002 | 试验消火栓 | 1.安装方式:明装 2.型号、规格:DN65 3.附件材质、规格:箱型号SG24B65Z-J,外形800mm*700mm*240mm,箱内配置SN65消火栓1个,试验消火栓DN65*L25麻质衬胶水带1条,DN65*19直流水枪1支,消防按钮1个,压力表1套。 4.含安装时所需的所有材料 5.详见新12S6-12 |  | 套 | 1
7 | 030901013001 | 灭火器 | 1.形式:干粉灭火器 2.规格、型号:MF/ABC-4,每组2个,消火栓下设置 3.落地式灭火器箱内安装 4.含箱体，含安装时所需的所有材料 |  | 组 | 11
8 | 031003003001 | 蝶阀 | 1.类型:蝶阀 2.材质:不锈钢铜芯双向型蝶阀(带锁具) 3.规格、压力等级: DN100 公称压力 1.6MPa 4.连接形式:沟槽式卡箍连接 5.含安装时所需的所有材料 |  | 个 | 13
9 | 031003003002 | 蝶阀 | 1.类型:蝶阀 2.材质:不锈钢铜芯双向型蝶阀(带锁具) 3.规格、压力等级:DN70 公称压力 1.6MPa 4.连接形式:沟槽式卡箍连接 5.含安装时所需的所有材料 |  | 个 | 3
10 | 031003003003 | 止回阀 | 1.类型:止回阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级: |  | 个 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：木垒县职业教育教学辅助用房及基础设施建设项目 |  |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
DN100 公称压力 1.6MPa 4.连接形式:沟槽式卡箍连接 5.含安装时所需的所有材料
11 | 031003003004 | 截止阀 | 1.类型:截止阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN70 公称压力 1.6MPa 4.连接形式:沟槽式卡箍连接 5.含安装时所需的所有材料 |  | 个 | 1
12 | 031003001001 | 自动排气阀 | 1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.含安装时所需的所有材料 |  | 个 | 4
13 | 031201001001 | 管道刷油 | 1.油漆品种:樟丹二道 2.涂刷遍数、漆膜厚度:二遍 |  | m2 | 77.71
14 | 031201001002 | 管道刷油 | 1.油漆品种:红色调和漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度:二遍 |  | m2 | 77.71
15 | 031002001001 | 管道支架 | 1.材质:C型槽钢 2.管架形式:管道支架 |  | kg | 140
16 | 031002001002 | 成品抗震支架 | 1.成品抗震支架 2.详设计图纸 |  | 套 | 10
17 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 | 1.消火栓系统调试 |  | 点 | 11
分部小计
火灾自动报警系统
1 | 030408002001 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.型号:NH-BVR 3.规格:4*1.5 4.敷设方式、部位:管道敷设 |  | m | 209.8
2 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:焊接钢管 |  | m | 193.3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：木垒县职业教育教学辅助用房及基础设施建设项目 |  |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3.规格:DN25
3 | 030904003001 | 消火栓报警按钮 | 1.名称:消火栓报警按钮 2.规格:建设方提供(满足规范要求) 3.含安装时所需的所有材料 |  | 个 | 11
4 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | 1.点数:自动报警系统调试 |  | 系统 | 1
分部小计
分部小计
措施项目
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.消防脚手架搭拆 |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  | 标段：木垒县职业教育教学辅助用房及基础设施建设项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工
2 | 031302001002 | 其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0
3 | 031302001003 | 其中：临时设施费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 1.61
4 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 按实际发生计取，不发生不计取。
5 | 031302004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0
6 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.07
8 | 031301009001 | 特殊地区增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 结合工程实际情况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
9 | X031302008001 | 工程定位复测、点交清理费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.27
10 | X031302010001 | 检验试验费
11 | X031302010002 | 其中：自检试验费 |  |  | 0
12 | X031302010003 | 其中：检验试验配合费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.18
13 | 03B991 | 竣工档案编制费 |  | 分部分项人工费+单价 | 0.32
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  | 标段：木垒县职业教育教学辅助用房及基础设施建设项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
措施项目人工费
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：消防工程 |  | 标段：木垒县职业教育教学辅助用房及基础设施建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-7
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：消防工程 |  | 标段：木垒县职业教育教学辅助用房及基础设施建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：消防工程 |  |  | 标段：木垒县职业教育教学辅助用房及基础设施建设项目 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：消防工程 |  |  | 标段：木垒县职业教育教学辅助用房及基础设施建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  |  | 0 |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：消防工程 |  | 标段：木垒县职业教育教学辅助用房及基础设施建设项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
机械小计
4.企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-7 施工技术专项措施项目暂估价及结算价表
施工技术专项措施项目暂估价及结算价表
工程名称：消防工程 |  |  | 标段：木垒县职业教育教学辅助用房及基础设施建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1
合 计

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：消防工程 |  | 标段：木垒县职业教育教学辅助用房及基础设施建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金
1.1 | 社会保险费 |  | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费
1.11 | 养老保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 7.13
1.12 | 失业保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 0.28
1.13 | 医疗保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 1.58
1.14 | 工伤保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 0.19
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 1.05
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  | 9
合计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13