## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：电气设备安装工程 |  | 标段：新和县玉奇喀特镇古城社区老年人日间照料中心建设项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费
1.1 | 配电箱工程
1.2 | 电缆工程
1.3 | 配线配管
1.4 | 照明灯具，开关及插座
1.5 | 弱电工程
1.6 | 接地及防雷
1.7 | 送配电装置系统
二 | 措施项目费
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.21 | 其中：安全文明施工费
三 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
四 | 规费
五 | 税前工程造价
六 | 税金
投标报价合计=一+二+三+四+六
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：新和县玉奇喀特镇古城社区老年人日间照料中心建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部分项
配电箱工程
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:AL-Z配电箱，600*500*200 2.型号:其余详见设计图纸 |  | 台 | 1
2 | 030404017030 | 配电箱 | 1.名称:AP-1配电箱，600*800*160 2.型号:其余详见设计图纸 |  | 台 | 1
3 | 030404017031 | 配电箱 | 1.名称:AL-1配电箱，600*800*160 2.型号:其余详见设计图纸 |  | 台 | 1
4 | 030404017014 | 配电箱 | 1.名称:MEB端子箱，含端子接线板等配套设施 |  | 台 | 1
5 | 030404017022 | 配电箱 | 1.名称:LEB端子箱，含端子接线板等配套设施 |  | 台 | 3
分部小计
电缆工程
1 | 030408001014 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆（含电缆头） 2.型号:YJV22-4*16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管道敷设或桥架敷设 5.电压等级(kV):1 |  | m | 9.73
2 | 030408001018 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆（含电缆头） 2.型号:YJV22-4*70 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管道敷设或桥架敷设 5.电压等级(kV):1 |  | m | 10.59
3 | 030408003003 | 电缆保护管 | 1、名称：电缆保护管 2、材质：SC管 3、规格：SC40 |  | m | 9.73
4 | 030408003002 | 电缆保护管 | 1、名称：电缆保护管 2、材质：SC管 3、规格：SC80 |  | m | 10.59
分部小计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：新和县玉奇喀特镇古城社区老年人日间照料中心建设项目 |  |  |  | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
配线配管
1 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:BV6 4.材质:铜芯 5.配线部位:暗敷 |  | m | 984.15
2 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:BV4 4.材质:铜芯 5.配线部位:暗敷 |  | m | 474.2
3 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:BV2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:暗敷 |  | m | 583.11
4 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:WDZ-BYJF-4 4.材质:铜芯 5.配线部位:暗敷 |  | m | 15.92
5 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:SC管 2.规格:SC20 |  | m | 31.53
6 | 030411001008 | 配管 | 1.名称:SC管 2.规格:SC25 |  | m | 3.1
7 | 030411001009 | 配管 | 1.名称:RPE管 2.规格:RPE32 |  | m | 86.55
8 | 030411001010 | 配管 | 1.名称:RPE管 2.规格:RPE25 |  | m | 199.84
9 | 030411001011 | 配管 | 1.名称:RPE管 2.规格:RPE20 |  | m | 101.96
10 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:强电金属桥架300*100 2.型号:钢制，其余详见设计图纸 |  | m | 28.22
分部小计
照明灯具，开关及插座
1 | 030412005002 | 荧光灯 | 1.名称:双管荧光灯 2.型号:2*36W |  | 套 | 21
2 | 030412005003 | 荧光灯 | 1.名称:双管防水荧光灯 2.型号:2*36W |  | 套 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：新和县玉奇喀特镇古城社区老年人日间照料中心建设项目 |  |  |  | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3 | 030412001004 | 普通灯具 | 1.名称:节能型LED灯带声光控开关 2.型号:1*18W |  | 套 | 6
4 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.名称:防水防尘灯 2.型号:1*18W |  | 套 | 3
5 | 030404034010 | 照明开关 | 1.名称:单联开关(防水型) 2.材质:220V,10A |  | 个 | 2
6 | 030404034009 | 照明开关 | 1.名称:双联开关(防水型) 2.材质:220V,10A |  | 个 | 2
7 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称:单控三联开关 2.材质:220V,10A |  | 个 | 8
8 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:带保护接点暗装插座 2.规格:250V,16A |  | 个 | 28
9 | 030404035006 | 插座 | 1.名称:防水暗装插座 2.规格:250V,16A |  | 个 | 2
10 | 030404035003 | 插座 | 1.名称:空调插座 2.规格:220V,16A |  | 个 | 7
11 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:各类开关，插座及灯具盒 |  | 个 | 82
分部小计
弱电工程
1 | 030608010001 | 专用线缆 | 1.名称:专用线缆 2.型号:KVVP-2*1.0 |  | m | 33.92
2 | 030608010002 | 专用线缆 | 1.名称:专用线缆 2.型号:UTP-CAT6 |  | m | 33.92
3 | 030608010003 | 专用线缆 | 1.名称:专用线缆 2.型号:CAT6 |  | m | 71.47
4 | 030608010004 | 专用线缆 | 1.名称:专用线缆 2.型号:RVS-2*0.5 |  | m | 67.14
5 | 030608010005 | 专用线缆 | 1.名称:专用线缆 2.型号:SYV-75-5 |  | m | 72.57
6 | 030404017015 | 配电箱 | 1.名称:各类弱电配电箱，做法详见设计图纸 |  | 台 | 3
7 | 030411001012 | 配管 | 1.名称:RPE管（弱电预留管） 2.规格:RPE25 |  | m | 32.08
8 | 030411001013 | 配管 | 1.名称:RPE管（弱电预留管） |  | m | 249.05
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：新和县玉奇喀特镇古城社区老年人日间照料中心建设项目 |  |  |  | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.规格:RPE20
9 | 031101077001 | 监控设备 | 1.名称:监控主机及配套设施 2.规格:其余详见设计图纸 |  | 套 | 1
10 | 030404035005 | 插座 | 1.名称:各类弱电插座 2.规格:220V,16A |  | 个 | 19
11 | 030904003001 | 按钮 | 1.名称:残疾人呼叫按钮 2.规格:详见设计图纸 |  | 个 | 1
12 | 030904005001 | 声光报警器 | 1.名称:卫生间残疾人呼叫报警装置 |  | 个 | 1
13 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:弱电接线盒 |  | 个 | 19
14 | 031101077002 | 监控设备 | 1.名称:监控摄像机（需要符合现场要求） 2.规格:详见设计图纸 |  | 套 | 2
分部小计
接地及防雷
1 | 030414011001 | 接地装置 | 1.名称:接地系统测试 接地网 |  | 系统 | 1
2 | 030409002002 | 接地母线 | （1）本工程采用TN-C-S接地系统,利用建筑基础内钢筋做自然接地体,电源进户处并做重复接地。所有正常不带电的电气设备外壳均须与PE线可靠连接,本工程建筑物防雷接地,工作接地,电气设备保护接地,弱电设备接地,进出建筑物各种金属管道及其他需要接地设备均共用同一基础接地体,接地电阻不得大于1Ω。当实测不满足要求时,再增加人工接地体。 2)在进户处设总等电位联接端子箱,所有给排水管、采暖管及电话金属保护管等金属外壳均用镀锌扁钢与之相联后 |  | m | 141.1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：新和县玉奇喀特镇古城社区老年人日间照料中心建设项目 |  |  |  | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
本页小计
再于室外接地极妥为联接;等电位联接端子箱嵌墙安装,装高0.4m,做法见<<图集>>新12D6(第61-64页)。 3)在卫生间、消防控制室设局部等电位联接,等电位联接端子板嵌墙安装,装高0.4m,做法见<<图集>>新12D6(第75页)。 4)金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,并且:金属电缆桥架及其支架全长不小于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接。金属线槽的直线段长度小于30m处,设伸缩节。 50)电气竖井内垂直敷设一条水平敷设一圈-50*5镀锌扁钢做接地,垂直扁钢与水平扁钢可靠焊接。垂直扁钢上下两端均就近与作为防雷引下线的结构柱筋可靠焊接。并在每层预留等电位接地端子板,并与每层楼板钢筋做等电位联结。接地干线做法见04D701-1 第35,36页。 5)垂直敷设的金属管道、电缆桥架等金属物底端及顶端与防雷装置可靠连接。 6)消防辅助设施用房发电机房内设置总等电位连接箱,接地采用TN-C-S系统,发电机中性点直接接地;发电
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：新和县玉奇喀特镇古城社区老年人日间照料中心建设项目 |  |  |  | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
机、、配电箱外壳及穿线钢管均与专用接地线可靠相连。各种金属管道进户处设总等电位连接。
3 | 030409005001 | 避雷网 | 1、本建筑物防雷按二类防雷设计,在屋面四周及屋脊檐角部位、女儿墙等处用直径12镀锌圆钢敷设接闪带,(在屋顶有金属栏杆处利用金属栏杆作为接闪带),并形成不大于 20mX20m或者24mX16m的接闪网;不同标高接闪带连成一个闭合回路可靠焊接,要求焊接时搭接长度不应小于100mm。接闪带水平敷设时,直径10镀锌圆钢支架间距为1米,转弯处为0.5米,支架高150mm。 2、利用构造柱内外侧两根主筋≥Φ16(砖混结构增加专用接地钢筋)通常焊接成电气 通路作为避雷引下线,其上端与接闪器焊接,下端与接地体焊接。防雷引下线间距不大于25m。 3、在建筑物外周被用作引下线的结构柱其距室外地坪0.5m处预埋接地连接板( -16X6,L=100)作为接地电阻测试点;接地装置利用独基内的主筋及基础梁底部水平 方向的主筋(断开处敷设人工接地体:50X5热镀锌扁钢)连成一闭合回路。 4、要求突出屋面的所 |  | m | 205.96
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：新和县玉奇喀特镇古城社区老年人日间照料中心建设项目 |  |  |  | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
有金属物均应就近与接闪带连接。上述各种连接包括钢筋搭接 均为牢固焊接,焊接处应涂防腐漆。所有防雷装置材料均采用镀锌件。施工详图集(新 12D6)。 5、竖直敷设的金属管道等金属物构件的顶端和底端与防雷接地装置连接。
4 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1.名称:详见设计图纸 |  | m | 48.83
分部小计
送配电装置系统
1 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统 |  | 系统 | 1
分部小计
分部小计
措施项目
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  | 标段：新和县玉奇喀特镇古城社区老年人日间照料中心建设项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工
2 | 031302001002 | 其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0
3 | 031302001003 | 其中：临时设施费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 1.61
4 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 按实际发生计取，不发生不计取。
5 | 031302004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0
6 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.07
8 | 031301009001 | 特殊地区增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 结合工程实际情况，按相关规定计取
9 | X031302008001 | 工程定位复测、点交清理费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.27
10 | X031302010001 | 检验试验费
11 | X031302010002 | 其中：自检试验费 |  |  | 0
12 | X031302010003 | 其中：检验试验配合费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.18
13 | 03B991 | 竣工档案编制费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.32
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：电气设备安装工程 |  | 标段：新和县玉奇喀特镇古城社区老年人日间照料中心建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-7
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：电气设备安装工程 |  | 标段：新和县玉奇喀特镇古城社区老年人日间照料中心建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  | 标段：新和县玉奇喀特镇古城社区老年人日间照料中心建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  |  | 0 |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  | 标段：新和县玉奇喀特镇古城社区老年人日间照料中心建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金
1.1 | 社会保险费 |  | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费
1.11 | 养老保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 7.13
1.12 | 失业保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 0.28
1.13 | 医疗保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 1.58
1.14 | 工伤保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 0.19
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 1.05
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  | 9
合计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13