## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：中心机房基础环境 |  | 标段：英吉沙县公安局机房装修改造项目（二次） |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费
二 | 措施项目费
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.21 | 其中：安全文明施工费
三 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
四 | 规费
五 | 税前工程造价
六 | 税金
投标报价合计=一+二+三+四+六
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中心机房基础环境 |  |  |  | 标段：英吉沙县公安局机房装修改造项目（二次） |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部分项
1 | 030408008001 | 窗户封堵 | 7.5*4石膏板、轻钢龙骨、岩棉，墙面乳胶漆 |  | 扇 | 12
2 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 防静电防尘专用涂料二遍 |  | m2 | 463
3 | 011101005001 | 自流坪楼地面 | 自流坪地面底漆一遍，中间层刮腻子，面漆一道带打磨 |  | m2 | 463
4 | 011302001001 | 吊顶天棚-机房专用 | 600*600*80扣板天花吊顶系统由装饰面板、主副龙骨以及相关配件共同构成。装饰面板为方形块状，采用铝合金制造。 基层胶合板厚9mm。 暗骨方型扣板厚度分为0.8 mm、0.9 mm,扣板表面涂层一般选择粉末静电喷涂或聚脂漆喷涂、辊涂，也可选用拉丝和阳极氧化表面处理, 含专用主副龙骨、吊筋 |  | m2 | 463
5 | 011001002001 | 保温隔热天棚-机房专用 | 19mm吊顶橡塑保温板具有柔软而富有弹性、耐屈绕、耐热、密度小、阻燃、隔抗震、导热系数低等优良性能。自贴铝箔密封胶带 |  | m2 | 463
6 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 600*600*80矿棉板、主副龙骨以及相关配件共同构成。装饰面板为方形块状，采用铝合金制造。 暗骨方型扣板厚度分为0.8 mm、0.9 mm,扣板表面涂层一般选择粉末静电喷涂或聚脂漆喷涂、辊涂，也可选用拉丝和阳极氧化表面处理, 含专用主副龙骨、吊筋 |  | m2 | 42.15
7 | 011207001001 | 钢板墙/柱面 | 热熔镀锌钢板厚度0.6mm，板材规格：1200mm×3000mm，背衬 |  | m2 | 386
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中心机房基础环境 |  |  |  | 标段：英吉沙县公安局机房装修改造项目（二次） |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
12mm石膏板，象牙白色彩
8 | 011606002001 | 墙柱面龙骨 | 75轻钢龙骨，厚度0.6mm |  | m2 | 386
9 | 011001003001 | 保温隔热墙面 | 50mm厚硅酸盐防火岩棉,抗裂保护层 |  | m2 | 386
10 | 030502001001 | 承重散力架 | 50*50*5角钢，1200*600*450，(含列头柜、UPS电池架、设备柜、空调)镀锌角钢/刷环保防锈漆 |  | 套 | 245
11 | 010802003001 | 双开甲级钢质保密防火门 | 定制红色防火防盗门1500mmx2700mm甲级防盗门标准：1、锁具防盗级别至少为B级，锁闭点数至少12个。2、防盗开启和暴力开启时间分别为不小于5分钟和半小时。3、门框厚度2毫米、前板厚度1毫米，厚板厚度1毫米。4、门体耐火隔热性在1.5小时以上,门扇夹层需要填充优质防火材料(珍珠岩板、岩棉),耐火等级为甲级。 一般在距门1.6米左右高的位置有一个钢印标记 一个圈里印着一个“甲”字 |  | m2 | 8.1
12 | 010802003002 | 双开甲级钢质保密防火门 | 定制红色防火防盗门1200mmx2400mm甲级防盗门标准：1、锁具防盗级别至少为B级，锁闭点数至少12个。2、防盗开启和暴力开启时间分别为不小于5分钟和半小时。3、门框厚度2毫米、前板厚度1毫米，厚板厚度1毫米。4、门体耐火隔热性在1.5小时以上,门扇夹层需要填充优质防火材料(珍珠岩板、岩棉),耐火等级为甲级。 |  | m2 | 8.64
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中心机房基础环境 |  |  |  | 标段：英吉沙县公安局机房装修改造项目（二次） |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
一般在距门1.6米左右高的位置有一个钢印标记 一个圈里印着一个“甲”字
13 | 010802003003 | 单开防火门 | 900mmx2100mm甲级银色防火门 。门体耐火隔热性在1.5小时以上,门扇夹层需要填充优质防火材料(珍珠岩板、岩棉),耐火等级为甲级。 |  | m2 | 3.78
14 | 011104004001 | 防静电活动地板 | 瓷面防静电地板(600*600*40mm)；系统电阻 1-1000000；产品载荷 均布荷载：14000N/㎡；集中荷载：1700N；幅板限偏差 -0.040mm；板厚极限偏差 ±0.30mm；表面平面度 ≤0.60mm；相邻边垂直度 ≤0.30mm；阻燃性能 29.90s；全钢防静电地板系统的主体由地板、支座、桁量组成，并配有走线盒、通风口等附件。系统可提供具有高承载能力的防静电工作面和可配置通风管道、铺设各种线路的地板下部空间，即便于空气环境调节，又可方便的安装各种电气设备、办公设备。全钢防静电地板是钢制，承载力大、抗冲击性强；内部填充特制泡沫水泥，踏感舒适稳定，吸音隔热防火性能好；所有原材料均有优质抗静电性能，使地板系统性能稳定可靠；装饰面耐磨性、防火性能好。 |  | m2 | 220
15 | 011104004002 | 防静电通风地板 | 瓷面防静电地板(600*600*40mm)；系统电阻 1-1000000；产品载荷 均布荷载： |  | m2 | 110
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中心机房基础环境 |  |  |  | 标段：英吉沙县公安局机房装修改造项目（二次） |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
14000N/㎡；集中荷载：1700N；幅板限偏差 -0.040mm；板厚极限偏差 ±0.30mm；表面平面度 ≤0.60mm；相邻边垂直度 ≤0.30mm；阻燃性能 29.91s；全钢防静电地板系统的主体由地板、支座、桁量组成，并配有走线盒、通风口等附件。系统可提供具有高承载能力的防静电工作面和可配置通风管道、铺设各种线路的地板下部空间，即便于空气环境调节，又可方便的安装各种电气设备、办公设备。全钢防静电地板是钢制，承载力大、抗冲击性强；内部填充特制泡沫水泥，踏感舒适稳定，吸音隔热防火性能好；所有原材料均有优质抗静电性能，使地板系统性能稳定可靠；装饰面耐磨性、防火性能好。
16 | 011103001001 | 防静电地胶 | 配电室/ups室绝缘胶垫 3mm 6KV |  | m2 | 56
17 | 01B001 | 中心空间钢墙面静电处理 | 1.ZR-BV4mm² |  | 点 | 80
分部小计
措施项目
1 | X011701012001 | 装饰装修脚手架 |  |  | m2 | 891.15
分部小计
本页小计
合计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：中心机房基础环境 |  |  | 标段：英吉沙县公安局机房装修改造项目（二次） |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工
2 | 011707001002 | 其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 2.8
3 | 011707001003 | 其中：临时设施费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 1.38
4 | 011707001004 | 其中：智慧工地基础配置费
5 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 按实际发生计取，不发生不计取。
6 | 011707004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0
7 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.07
9 | X011707008001 | 工程定位复测、点交清理费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.08
10 | X011707010001 | 检验试验费
11 | X011707010002 | 其中：自检试验费 |  |  | 0
12 | X011707010003 | 其中：检验试验配合费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.11
13 | X011707011001 | 特殊地区增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 结合工程实际情
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：中心机房基础环境 |  |  | 标段：英吉沙县公安局机房装修改造项目（二次） |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
14 | 01B991 | 竣工档案编制费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.27
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：中心机房基础环境 |  | 标段：英吉沙县公安局机房装修改造项目（二次） |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 20000 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-7
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：中心机房基础环境 |  | 标段：英吉沙县公安局机房装修改造项目（二次） |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 元 | 20000
合 计 |  |  |  | 20000 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：中心机房基础环境 |  |  | 标段：英吉沙县公安局机房装修改造项目（二次） | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：中心机房基础环境 |  |  | 标段：英吉沙县公安局机房装修改造项目（二次） |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  |  | 0 |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：中心机房基础环境 |  | 标段：英吉沙县公安局机房装修改造项目（二次） | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
机械小计
4.企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：中心机房基础环境 |  | 标段：英吉沙县公安局机房装修改造项目（二次） |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
1 | 专业发包工程管理费
2 | 甲供材料设备保管费
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-12-7 施工技术专项措施项目暂估价及结算价表
施工技术专项措施项目暂估价及结算价表
工程名称：中心机房基础环境 |  |  | 标段：英吉沙县公安局机房装修改造项目（二次） |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1
合 计

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：中心机房基础环境 |  | 标段：英吉沙县公安局机房装修改造项目（二次） |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金
1.1 | 社会保险费 |  | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费
1.11 | 养老保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 4.31
1.12 | 失业保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 0.38
1.13 | 医疗保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 1.37
1.14 | 工伤保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 0.19
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 0.94
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  | 9
合计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13