## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：七小锅炉房天然气--安装工程 |  |  |  | 标段：2024年墨玉县城乡村学校教育教学能力提升项目（燃气工程） |  |  |  | 第 1 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部分项
| 一 | 庭院工程
1 | 040501004001 | 塑料管 | [项目特征] 1.材质及规格:燃气埋地聚乙烯(PE)管道 SDR11系列 De160 PE100 2.连接形式:热熔连接 [工作内容] 1.垫层、基础铺筑及养护 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.管道铺设 5.管道检验及试验 |  | m | 664
2 | 040501004002 | 塑料管 | [项目特征] 1.材质及规格:燃气埋地聚乙烯(PE)管道 SDR11系列 De200 PE100 2.连接形式:热熔 [工作内容] 1.垫层、基础铺筑及养护 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.管道铺设 5.管道检验及试验 |  | m | 12
3 | 040501002001 | 无缝钢管 | [项目特征] 1.材质及规格:D219*6.0 无缝钢管（20#） 2.接口方式:焊接 3.管道表面除锈后先刷二道红丹防锈底漆，再刷二道醇酸面漆 [工作内容] 1.垫层、基础铺筑及养护 2.模板制作、安装、拆除 |  | m | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：七小锅炉房天然气--安装工程 |  |  |  | 标段：2024年墨玉县城乡村学校教育教学能力提升项目（燃气工程） |  |  |  | 第 2 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.管道铺设 5.管道检验及试验 6.集中防腐运输
4 | 040501002002 | 无缝钢管 | [项目特征] 1.材质及规格:D159*5.0 无缝钢管（20#） 2.管道表面除锈后先刷二道红丹防锈底漆，再刷二道醇酸面漆 [工作内容] 1.垫层、基础铺筑及养护 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.管道铺设 5.管道检验及试验 6.集中防腐运输 |  | m | 4
5 | 040501002003 | 钢制套管 | [项目特征] 1.材质及规格:DN250 Q235B [工作内容] 1.垫层、基础铺筑及养护 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.管道铺设 5.管道检验及试验 6.集中防腐运输 |  | m | 58
6 | 040502002001 | 钢管管件制作、安装 | [项目特征] 1.种类:钢制弯头（20#） 2.材质及规格:D219*6.0 90EL II系列 [工作内容] 1.制作、安装 |  | 个 | 4
7 | 040502002002 | 钢管管件制作、安装 | [项目特征] 1.种类:钢制弯头（20#） |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：七小锅炉房天然气--安装工程 |  |  |  | 标段：2024年墨玉县城乡村学校教育教学能力提升项目（燃气工程） |  |  |  | 第 3 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.材质及规格:D159*5.0 90EL II系列 [工作内容] 1.制作、安装
8 | 040502004001 | 钢塑转换 | [项目特征] 1.材质及规格:De160/D159x5.0 PE100/20 [工作内容] 1.安装 |  | 个 | 1
9 | 040502004002 | 钢塑转换 | [项目特征] 1.材质及规格:De200/D219*6.0 PE100/20 [工作内容] 1.安装 |  | 个 | 2
10 | 040502003001 | 塑料管管件 | [项目特征] 1.种类:注塑正三通 2.材质及规格:De160 PE100 [工作内容] 1.安装 |  | 个 | 1
11 | 040502003002 | 塑料管管件 | [项目特征] 1.种类:90°电熔弯头 2.材质及规格:De160 PE100 [工作内容] 1.安装 |  | 个 | 2
12 | 040502003003 | 塑料管管件 | [项目特征] 1.种类:90°电熔弯头 2.材质及规格:De200 PE100 [工作内容] 1.安装 |  | 个 | 2
13 | 040502003004 | 塑料管管件 | [项目特征] 1.种类:电熔套 2.材质及规格:De200 PE100 [工作内容] 1.安装 |  | 个 | 2
14 | 040502003005 | 塑料管管件 | [项目特征] 1.种类:电熔套 2.材质及规格:De160 |  | 个 | 12
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：七小锅炉房天然气--安装工程 |  |  |  | 标段：2024年墨玉县城乡村学校教育教学能力提升项目（燃气工程） |  |  |  | 第 4 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
PE100 [工作内容] 1.安装
15 | 040502005001 | 阀门 | [项目特征] 1.种类:球阀 Q341F-16C 2.材质及规格: DN150 锻钢 成品 [工作内容] 1.安装 |  | 个 | 1
16 | 040502006001 | 法兰 | [项目特征] 1.类型:突面板式平焊法兰 2.材质、规格、结构形式:DN200 PN16 PL RF Ⅱ 20 [工作内容] 1.安装 |  | 个 | 1
17 | 040502006002 | 法兰 | [项目特征] 1.类型:突面板式平焊法兰 2.材质、规格、结构形式:DN150 PN16 PL RF Ⅱ 20 [工作内容] 1.安装 |  | 个 | 3
18 | 03B001 | 缠绕垫片 | [项目特征] 1.规格:D1222 DN200-PN16 成品 |  | 个 | 1
19 | 03B002 | 缠绕垫片 | [项目特征] 1.规格:D1222 DN150-PN16 成品 |  | 个 | 3
20 | 040502014001 | 调压箱 | [项目特征] 1.型号:额Q=2000Nm/h3，(2+0型)成品，进出接口形式为侧进侧出式 [工作内容] 1.安装 |  | 台 | 1
21 | 040501020001 | 示踪线 | [项目特征] 1.名称:示踪线 [工作内容] 1.铺设 |  | m | 676
22 | 040501020002 | 警戒带 | [项目特征] |  | m | 676
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：七小锅炉房天然气--安装工程 |  |  |  | 标段：2024年墨玉县城乡村学校教育教学能力提升项目（燃气工程） |  |  |  | 第 5 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
1.名称:警戒带 [工作内容] 1.铺设
23 | 040504003001 | PE阀井（双放散）-De160 | [项目特征] 1.检查井材质、规格:PE阀井（双放散）-De160 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.检查井安装 5.井筒、井圈、井盖安装 |  | 座 | 1
24 | 040503003001 | 金属支架制作、安装 | [项目特征] 1.支架材质:L50*50*5角钢-Q235 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 3.支架制作、安装 |  | 米 | 3
25 | 030409001001 | 接地极 | [项目特征] 1.名称:接地极 2.材质:镀锌角钢 3.规格:L50*5， L=2.5m [工作内容] 1.接地极（板、桩)制作、安装 2.基础接地网安装 3.补刷（喷)油漆 |  | 根 | 1
26 | 030409002001 | 接地母线 | [项目特征] 1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁铁连 3.规格:-40*4 [工作内容] 1.接地母线制作、安装 2.补刷（喷)油漆 |  | m | 2
27 | 03B003 | 螺帽及螺栓 | [项目特征] 1.规格:M10 |  | 个 | 8
28 | 030310001001 | X射线探伤 | [项目特征] |  | 张 | 12
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：七小锅炉房天然气--安装工程 |  |  |  | 标段：2024年墨玉县城乡村学校教育教学能力提升项目（燃气工程） |  |  |  | 第 6 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
1.名称:X射线探伤 [工作内容] 1.无损检验
29 | 03B014 | 氮气置换 | [项目特征] 1.规格:De200 |  | m | 12
30 | 03B015 | 氮气置换 | [项目特征] 1.规格:De160 |  | m | 664
分部小计
| 二 | 锅炉房室内
1 | 040501002004 | 钢管 | [项目特征] 1.材质及规格:D219*6.0 无缝钢管（20#） 2.管道表面除锈后先刷二道红丹防锈底漆，再刷二道醇酸面漆 [工作内容] 1.垫层、基础铺筑及养护 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.管道铺设 5.管道检验及试验 6.集中防腐运输 |  | m | 2
2 | 040501002005 | 钢管 | [项目特征] 1.材质及规格:D159*5.0 无缝钢管（20#） 2.管道表面除锈后先刷二道红丹防锈底漆，再刷二道醇酸面漆 [工作内容] 1.垫层、基础铺筑及养护 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.管道铺设 5.管道检验及试验 6.集中防腐运输 |  | m | 38
3 | 040501002006 | 钢管 | [项目特征] |  | m | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：七小锅炉房天然气--安装工程 |  |  |  | 标段：2024年墨玉县城乡村学校教育教学能力提升项目（燃气工程） |  |  |  | 第 7 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
1.材质及规格:D108*5.0 无缝钢管（20#） 2.管道表面除锈后先刷二道红丹防锈底漆，再刷二道醇酸面漆 [工作内容] 1.垫层、基础铺筑及养护 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.管道铺设 5.管道检验及试验 6.集中防腐运输
4 | 040501002007 | 钢管 | [项目特征] 1.材质及规格:D57*4.0 无缝钢管（20#） 2.管道表面除锈后先刷二道红丹防锈底漆，再刷二道醇酸面漆 [工作内容] 1.垫层、基础铺筑及养护 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.管道铺设 5.管道检验及试验 6.集中防腐运输 |  | m | 12
5 | 040501002008 | 钢管 | [项目特征] 1.材质及规格:D22*3.5 无缝钢管（20#） 2.管道表面除锈后先刷二道红丹防锈底漆，再刷二道醇酸面漆 [工作内容] 1.垫层、基础铺筑及养护 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.管道铺设 |  | m | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：七小锅炉房天然气--安装工程 |  |  |  | 标段：2024年墨玉县城乡村学校教育教学能力提升项目（燃气工程） |  |  |  | 第 8 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
5.管道检验及试验 6.集中防腐运输
6 | 040502002003 | 钢管管件制作、安装 | [项目特征] 1.种类:钢制弯头（20#） 2.材质及规格:D219*6.0 90EL II系列 [工作内容] 1.制作、安装 |  | 个 | 1
7 | 040502002004 | 钢管管件制作、安装 | [项目特征] 1.种类:钢制弯头（20#） 2.材质及规格:D159*5.0 90EL II系列 [工作内容] 1.制作、安装 |  | 个 | 17
8 | 040502002005 | 钢管管件制作、安装 | [项目特征] 1.种类:钢制弯头（20#） 2.材质及规格:D57*4.0 90EL II系列 [工作内容] 1.制作、安装 |  | 个 | 5
9 | 040502002006 | 钢管管件制作、安装 | [项目特征] 1.种类:钢制弯头（20#） 2.材质及规格:D22*3.5 90EL II系列 [工作内容] 1.制作、安装 |  | 个 | 2
10 | 040502002007 | 钢管管件制作、安装 | [项目特征] 1.种类:钢制三通（20#） 2.材质及规格:D219*5.0 TS II系列 [工作内容] 1.制作、安装 |  | 个 | 1
11 | 040502002008 | 钢管管件制作、安装 | [项目特征] 1.种类:钢制三通（20#） 2.材质及规格:D57*4.0 TS II系列 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：七小锅炉房天然气--安装工程 |  |  |  | 标段：2024年墨玉县城乡村学校教育教学能力提升项目（燃气工程） |  |  |  | 第 9 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
[工作内容] 1.制作、安装
12 | 040502002009 | 钢管管件制作、安装 | [项目特征] 1.种类:钢制三通（20#） 2.材质及规格:D219*6.0/D159*5.0 TR II系列 [工作内容] 1.制作、安装 |  | 个 | 2
13 | 040502002010 | 钢管管件制作、安装 | [项目特征] 1.种类:钢制三通（20#） 2.材质及规格:D159*5.0/D108*5.0 TR II系列 [工作内容] 1.制作、安装 |  | 个 | 2
14 | 040502002011 | 钢管管件制作、安装 | [项目特征] 1.种类:镀锌短管 Q235B 2.材质及规格:DN100 3.接口形式:丝接接锅炉 [工作内容] 1.制作、安装 |  | 个 | 2
15 | 040502005002 | 阀门 | [项目特征] 1.种类:球阀 Q341F-16C 2.材质及规格:DN150 铸钢 成品 [工作内容] 1.安装 |  | 个 | 4
16 | 040502005003 | 阀门 | [项目特征] 1.种类:球阀 Q341F-16C 2.材质及规格:DN200 铸钢 成品 [工作内容] 1.安装 |  | 个 | 1
17 | 040502005004 | 阀门 | [项目特征] 1.种类:球阀 Q41F-16C 2.材质及规格:DN100 铸钢 成品 [工作内容] |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：七小锅炉房天然气--安装工程 |  |  |  | 标段：2024年墨玉县城乡村学校教育教学能力提升项目（燃气工程） |  |  |  | 第 10 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
1.安装
18 | 040502005005 | 阀门 | [项目特征] 1.种类:球阀 Q41F-16C 2.材质及规格:DN50 铸钢 成品 [工作内容] 1.安装 |  | 个 | 2
19 | 040502005006 | 阀门 | [项目特征] 1.种类:球阀 Q11F-16C 2.材质及规格:DN15 成品 [工作内容] 1.安装 |  | 个 | 2
20 | 030503008001 | 电磁阀门 | [项目特征] 1.名称:防爆型电磁阀 2.规格:DN200 [工作内容] 1.本体安装和连线 2.单体测试 |  | 个 | 1
21 | 030601002001 | 压力仪表 | [项目特征] 1.名称:压力表 2.型号:精度1.5级 [工作内容] 1.本体安装 2.压力表弯制作、安装 3.挠性管安装 4.取源部件配合安装 5.单体校验调整 6.脱脂 7.支架制作、安装 |  | 台 | 2
22 | 040502015001 | 筒形过滤器 | [项目特征] 1.规格:DN150 PN16 [工作内容] 1.安装 |  | 个 | 2
23 | 030601004001 | 智能涡轮流量计 | [项目特征] 1.名称:智能涡轮流量计 2.型号:流量范围:50~1000N3m /h 3.规格:DN150 [工作内容] 1.配合安装 2.节流装置配合安装 3.辅助容器制作、安装 4.挠性管安装 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：七小锅炉房天然气--安装工程 |  |  |  | 标段：2024年墨玉县城乡村学校教育教学能力提升项目（燃气工程） |  |  |  | 第 11 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
5.取源部件配合安装 6.单体调试 7.脱脂 8.支架制作、安装 9.保护(温)箱安装(包括开孔） 10.防雨罩制作、安装
24 | 030404022001 | 控制器 | [项目特征] 1.名称:智能IC卡流量控制器 2.规格:DN150 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.接线 |  | 台 | 2
25 | 040503003002 | 金属支架制作、安装 | [项目特征] 1.支架材质:L50*50*5角钢-Q235 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 3.支架制作、安装 |  | 米 | 42
26 | 031003010001 | 不锈金金属软管 | [项目特征] 1.材质:不锈钢 2.规格:DN100-PN16 L=900mm [工作内容] 1.安装 |  | 个 | 2
27 | 03B004 | 不锈钢波纹管膨胀节 | [项目特征] 1.规格:HHMN-150*8F-1.6MPa |  | 个 | 2
28 | 040502006003 | 法兰 | [项目特征] 1.类型:突面板式平焊法兰 2.材质、规格、结构形式:DN200 PN16 PL RF Ⅱ 20 [工作内容] 1.安装 |  | 个 | 6
29 | 040502006004 | 法兰 | [项目特征] 1.类型:突面板式平焊法兰 |  | 个 | 18
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：七小锅炉房天然气--安装工程 |  |  |  | 标段：2024年墨玉县城乡村学校教育教学能力提升项目（燃气工程） |  |  |  | 第 12 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.材质、规格、结构形式:DN150 PN16 PL RF Ⅱ 20 [工作内容] 1.安装
30 | 040502006005 | 法兰 | [项目特征] 1.类型:突面板式平焊法兰 2.材质、规格、结构形式:DN100 PN16 PL RF Ⅱ 20 [工作内容] 1.安装 |  | 个 | 4
31 | 040502006006 | 法兰 | [项目特征] 1.类型:突面板式平焊法兰 2.材质、规格、结构形式:DN50 PN16 PL RF Ⅱ 20 [工作内容] 1.安装 |  | 个 | 4
32 | 03B005 | 缠绕垫片 | [项目特征] 1.规格:D1222 DN200-PN16 成品 |  | 个 | 6
33 | 03B006 | 缠绕垫片 | [项目特征] 1.规格:D1222 DN150-PN16 成品 |  | 个 | 18
34 | 03B007 | 缠绕垫片 | [项目特征] 1.规格:D1222 DN100-PN16 成品 |  | 个 | 4
35 | 03B008 | 缠绕垫片 | [项目特征] 1.规格:D1222 DN50-PN16 成品 |  | 个 | 4
36 | 040502007001 | 盲堵板制作、安装 | [项目特征] 1.材质及规格:DN200-PN16 BL RF 20 [工作内容] 1.制作、安装 |  | 个 | 2
37 | 040502007002 | 盲堵板制作、安装 | [项目特征] 1.材质及规格:DN150-PN16 BL RF 20 [工作内容] 1.制作、安装 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：七小锅炉房天然气--安装工程 |  |  |  | 标段：2024年墨玉县城乡村学校教育教学能力提升项目（燃气工程） |  |  |  | 第 13 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
38 | 03B009 | 法兰搭接铜线 | [项目特征] 1.名称:法兰搭接铜线 |  | 根 | 36
39 | 03B010 | 管卡 | [项目特征] 1.规格:DN200 |  | 个 | 5
40 | 03B011 | 管卡 | [项目特征] 1.规格:DN150 |  | 个 | 35
41 | 03B012 | 管卡 | [项目特征] 1.规格:DN100 |  | 个 | 4
42 | 03B013 | 管卡 | [项目特征] 1.规格:DN50 |  | 个 | 6
分部小计
| 三 | 燃气报警
1 | 030404022002 | 控制器 | [项目特征] 1.名称:可燃气体报警控制器 2.规格:4个点位总线制 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.接线 |  | 台 | 1
2 | 030904001001 | 可燃气体探测器 | [项目特征] 1.名称:可燃气体探测器 [工作内容] 1.底座安装 2.探头安装 3.校接线 4.编码 5.探测器调试 |  | 个 | 4
3 | 030611001001 | 电磁式燃气紧急切断阀 | [项目特征] 1.名称:电磁式燃气紧急切断阀 2.规格:DN200 防爆(24V、工作压力0.4MPa) [工作内容] 1.本体安装 2.研磨 3.脱脂 |  | 个 | 1
4 | 030408001001 | 电力电缆 | [项目特征] 1.型号:VV-1000V-5*4mm2 [工作内容] |  | m | 5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：七小锅炉房天然气--安装工程 |  |  |  | 标段：2024年墨玉县城乡村学校教育教学能力提升项目（燃气工程） |  |  |  | 第 14 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
1.电缆敷设 2.揭（盖）盖板
5 | 030408001002 | 电力电缆 | [项目特征] 1.型号:VV-1000V-3*2.5mm2 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭（盖）盖板 |  | m | 5
6 | 030408001003 | 电力电缆 | [项目特征] 1.型号:VV-1000V-4*2.5mm2 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭（盖）盖板 |  | m | 10
7 | 030408002001 | 控制电缆 | [项目特征] 1.型号:RVV-500V-3*2.5mm2 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭（盖）盖板 |  | m | 45
8 | 030408002002 | 控制电缆 | [项目特征] 1.型号:RVV-500V-4*2.5mm2 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭（盖）盖板 |  | m | 10
9 | 031001001001 | 镀锌钢管 | [项目特征] 1.介质:燃气 2.规格、压力等级:DN20 3.表面除锈后先刷二道红丹防锈底漆,再刷二道醇酸面漆 [工作内容] 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设 |  | m | 50
10 | 031001001002 | 镀锌钢管 | [项目特征] 1.介质:燃气 2.规格、压力等级:DN32 3.表面除锈后先刷二道红丹防锈底漆,再刷二 |  | m | 5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：七小锅炉房天然气--安装工程 |  |  |  | 标段：2024年墨玉县城乡村学校教育教学能力提升项目（燃气工程） |  |  |  | 第 15 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
道醇酸面漆 [工作内容] 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设
11 | 030404017001 | 配电箱 | [项目特征] 1.名称:配电箱 2.型号:线圈电压交流~220V 3.规格:按图定做交流接触器吸引 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷（喷)油漆 5.接地 |  | 台 | 1
12 | 031003010002 | 防爆绕性管 | [项目特征] 1.规格:G-3/4-700mm-EedIICT6 [工作内容] 1.安装 |  | 个 | 5
13 | 030411006001 | 接线盒 | [项目特征] 1.名称:防爆接线盒 2.规格:直二通平G-3/4螺纹接口 [工作内容] 1.本体安装 |  | 个 | 4
14 | 030411006002 | 接线盒 | [项目特征] 1.名称:防爆接线盒 2.规格:直角二通平G-3/4螺纹接口 [工作内容] 1.本体安装 |  | 个 | 12
15 | 030108003001 | 轴流通风机 | [项目特征] 1.名称:防爆轴流风机 2.规格:BT35-3.15-0.37KW ~220V [工作内容] 1.本体安装 |  | 台 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：七小锅炉房天然气--安装工程 |  |  |  | 标段：2024年墨玉县城乡村学校教育教学能力提升项目（燃气工程） |  |  |  | 第 16 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.拆装检查 3.减振台座制作、安装 4.二次灌浆 5.单机试运转 6.补刷（喷)油漆
分部小计
分部小计
措施项目
分部小计
本页小计
合计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：七小锅炉房天然气--安装工程 |  |  | 标段：2024年墨玉县城乡村学校教育教学能力提升项目（燃气工程） |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工
2 | 031302001002 | 其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0
3 | 031302001003 | 其中：临时设施费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 1.61
4 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 按实际发生计取，不发生不计取。
5 | 031302004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0
6 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.07
8 | 031301009001 | 特殊地区增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 结合工程实际情况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
9 | X031302008001 | 工程定位复测、点交清理费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.27
10 | X031302010001 | 检验试验费
11 | X031302010002 | 其中：自检试验费 |  |  | 0
12 | X031302010003 | 其中：检验试验配合费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.18
13 | 03B991 | 竣工档案编制费 |  | 分部分项人工费+单价 | 0.32
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：七小锅炉房天然气--安装工程 |  |  | 标段：2024年墨玉县城乡村学校教育教学能力提升项目（燃气工程） |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
措施项目人工费
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：七小锅炉房天然气--安装工程 |  | 标段：2024年墨玉县城乡村学校教育教学能力提升项目（燃气工程） |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-7
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：七小锅炉房天然气--安装工程 |  | 标段：2024年墨玉县城乡村学校教育教学能力提升项目（燃气工程） |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：七小锅炉房天然气--安装工程 |  |  | 标段：2024年墨玉县城乡村学校教育教学能力提升项目（燃气工程） | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：七小锅炉房天然气--安装工程 |  |  | 标段：2024年墨玉县城乡村学校教育教学能力提升项目（燃气工程） |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  |  | 0 |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：七小锅炉房天然气--安装工程 |  | 标段：2024年墨玉县城乡村学校教育教学能力提升项目（燃气工程） |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金
1.1 | 社会保险费 |  | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费
1.11 | 养老保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 7.13
1.12 | 失业保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 0.28
1.13 | 医疗保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 1.58
1.14 | 工伤保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 0.19
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 1.05
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  | 9
合计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13