## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：消防工程 |  | 标段：昭苏县青少年校外活动中心消防改造工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费
1.1 | 消火栓系统
1.2 | 喷淋系统
1.3 | 气体灭火系统
1.4 | 火灾自动报警系统
二 | 措施项目费
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.21 | 其中：安全文明施工费
三 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
四 | 规费
五 | 税前工程造价
六 | 税金
投标报价合计=一+二+三+四+六
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：昭苏县青少年校外活动中心消防改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部分项
消火栓系统
1 | 030901002007 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管DN100 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:详设计说明 |  | m | 326.85
2 | 030901002006 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管DN70 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:详设计说明 |  | m | 89.6
3 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1.安装方式:明装 2.型号、规格:单栓带消防软管卷盘消火栓箱(甲型)SG24B65Z-J 3.附件材质、规格:箱体尺寸1000x700x240,手动按钮一只。 一个QZ19水枪一支,DN70x25m水带一条, SN65消火栓, 消防软管卷盘:JPS0.8-19,软管长度30m |  | 套 | 39
4 | 030901013001 | 灭火器 | 1.形式:灭火器MF/ABC3 2.规格、型号:一组两具带箱体 |  | 组 | 40
5 | 031003003034 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:蝶阀 2.材质:钢制 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:焊接 |  | 个 | 12
6 | 031003003035 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:闸阀 2.材质:钢制 3.规格、压力等级:DN70 4.连接形式:焊接法兰连接 |  | 个 | 12
7 | 031003012001 | 倒流防止器 | 1.材质:钢制 2.型号、规格:倒流防止器DN100 3.连接形式:法兰连接 |  | 套 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：昭苏县青少年校外活动中心消防改造工程 |  |  |  | 第 2 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
8 | 031002003015 | 套管 | 1.名称、类型:柔性防水套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:管道直径DN100 |  | 个 | 2
9 | 031002003008 | 套管 | 1.名称、类型:穿墙套管 2.材质:钢管 3.规格:DN150 |  | 个 | 21
10 | 030211003002 | 循环水泵 | 1.型号:消火栓增压稳压装置 2.功率:包含2台泵、1个气罐及所有配套管道、阀门、附件等 |  | 台 | 1
11 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 | 1.系统形式:消火栓灭火系统 |  | 点 | 35
12 | 031002001003 | 管道支架 | 1.材质:型钢 2.管架形式:支架 |  | kg | 324.93
13 | 031201003003 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:防锈漆、银粉漆 3.结构类型:支架、吊架 4.涂刷遍数、漆膜厚度:各两遍 |  | kg | 324.93
分部小计
喷淋系统
1 | 030901003001 | 水喷淋(雾）喷头 | 1.安装部位:吊顶 2.材质、型号、规格:DN15 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 132
2 | 030901001001 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.钢管镀锌设计要求:国标 5.压力试验及冲洗设计要求:详设计说明 |  | m | 153.01
3 | 030901001002 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.钢管镀锌设计要求: |  | m | 79.83
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：昭苏县青少年校外活动中心消防改造工程 |  |  |  | 第 3 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
国标 5.压力试验及冲洗设计要求:详设计说明
4 | 030901001003 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.钢管镀锌设计要求:国标 5.压力试验及冲洗设计要求:详设计说明 |  | m | 118.11
5 | 030901001004 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.钢管镀锌设计要求:国标 5.压力试验及冲洗设计要求:详设计说明 |  | m | 124.79
6 | 030901001005 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管DN70 3.连接形式:螺纹连接 4.钢管镀锌设计要求:国标 5.压力试验及冲洗设计要求:详设计说明 |  | m | 11.22
7 | 030901001006 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管DN80 3.连接形式:卡箍 4.钢管镀锌设计要求:国标 5.压力试验及冲洗设计要求:详设计说明 |  | m | 25.3
8 | 030901001007 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管DN100 3.连接形式:螺纹连接 4.钢管镀锌设计要求:国标 5.压力试验及冲洗设计要求:详设计说明 |  | m | 148.77
9 | 030901001008 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢 |  | m | 20.63
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：昭苏县青少年校外活动中心消防改造工程 |  |  |  | 第 4 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
管DN125 3.连接形式:法兰连接 4.钢管镀锌设计要求:国标 5.压力试验及冲洗设计要求:详设计说明
10 | 030901001009 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管DN150 3.连接形式:法兰连接 4.钢管镀锌设计要求:国标 5.压力试验及冲洗设计要求:详设计说明 |  | m | 3.98
11 | 030901001010 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管DN200 3.连接形式:法兰连接 4.钢管镀锌设计要求:国标 5.压力试验及冲洗设计要求:详设计说明 |  | m | 6.97
12 | 031001002001 | 钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:废水 3.规格、压力等级:DN70 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:试压、冲洗 |  | m | 16.51
13 | 031002003010 | 套管 | 1.名称、类型:柔性防水套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:管道直径DN100 |  | 个 | 3
14 | 031002003013 | 套管 | 1.名称、类型:柔性防水套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:管道直径DN70 |  | 个 | 1
15 | 031002003011 | 套管 | 1.名称、类型:穿墙套管 2.材质:钢管 3.规格:DN150 |  | 个 | 6
16 | 031002003014 | 套管 | 1.名称、类型:穿墙套管 2.材质:钢管 3.规格:DN65 |  | 个 | 6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：昭苏县青少年校外活动中心消防改造工程 |  |  |  | 第 5 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
17 | 031003003013 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:蝶阀 2.材质:钢制 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:焊接 |  | 个 | 2
18 | 031003003023 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:闸阀 2.材质:钢制 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:焊接 |  | 个 | 2
19 | 031003003021 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:蝶阀 2.材质:钢制 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:焊接 |  | 个 | 4
20 | 031003003033 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:信号蝶阀 2.材质:钢制 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:焊接 |  | 个 | 1
21 | 031003003028 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:止回阀 2.材质:钢制 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:焊接 |  | 个 | 2
22 | 031003003022 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:浮球阀 2.材质:钢制 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:焊接 |  | 个 | 2
23 | 031003003024 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:闸阀 2.材质:钢制 3.规格、压力等级:DN70 4.连接形式:焊接 |  | 个 | 2
24 | 031003003029 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:止回阀 2.材质:钢制 3.规格、压力等级:DN70 4.连接形式:焊接 |  | 个 | 1
25 | 031003003027 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:泄水阀 2.材质:钢制 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:焊接 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：昭苏县青少年校外活动中心消防改造工程 |  |  |  | 第 6 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
26 | 031003003030 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:闸阀 2.材质:钢制 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:焊接 |  | 个 | 1
27 | 031003003031 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:闸阀 2.材质:钢制 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:焊接 |  | 个 | 1
28 | 031003001005 | 螺纹阀门 | 1.类型:蝶阀 2.材质:钢制 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 1
29 | 031003001006 | 螺纹阀门 | 1.类型:浮球阀 2.材质:钢制 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 1
30 | 031003003025 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:闸阀 2.材质:钢制 3.规格、压力等级:DN125 4.连接形式:焊接 |  | 个 | 2
31 | 031003003026 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:止回阀 2.材质:钢制 3.规格、压力等级:DN125 4.连接形式:焊接 |  | 个 | 2
32 | 031003003032 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:信号蝶阀 2.材质:钢制 3.规格、压力等级:DN125 4.连接形式:焊接 |  | 个 | 1
33 | 030901012002 | 消防水泵接合器 | 1.安装部位:地下 2.型号、规格:地下式100 3.附件材质、规格:配套所有阀门附件 |  | 套 | 2
34 | 030901008002 | 末端试水装置 | 1.规格:末端试水装置DN25 2.组装形式:螺纹连接 |  | 组 | 1
35 | 030901004001 | 报警装置 | 1.名称:湿式报警阀组 |  | 组 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：昭苏县青少年校外活动中心消防改造工程 |  |  |  | 第 7 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.型号、规格:湿式DN150（包含所有配套阀门及附件）
36 | 030601002002 | 压力仪表 | 1.名称:压力表 |  | 台 | 2
37 | 030817005001 | 钢制排水漏斗制作安装 | 1.形式、材质:钢制漏斗 2.口径规格:DN100 |  | 个 | 3
38 | 031006015002 | 水箱 | 1.材质、类型:钢制水箱12.96m³ 2.型号、规格:外形尺寸3600*2000*2000(H) 有效容积12.96m3（包含溢水管、人孔、防止旋流器器及水位控制装置等附件） |  | 台 | 1
39 | 031006015003 | 水箱 | 1.材质、类型:钢制水箱25.7m³ 2.型号、规格:外形尺寸4200*3400*2000(H) 有效容积25.7m3（包含溢水管、人孔、防止旋流器器及水位控制装置等附件） |  | 台 | 2
40 | 030109001001 | 离心式泵 | 1.名称:自动喷水灭火系统消防泵 2.型号:XBD6.0/25-30-HY 3.规格:Q=25L/S、H=60m、N=30KW |  | 台 | 2
41 | 030109011001 | 潜水泵 | 1.名称:JPWQ型潜水排污泵 2.型号:50-10-8.6-1200-0.75 3.规格:Q=10m3/h、H=8.6m、N=0.75KW |  | 台 | 1
42 | 030211003001 | 循环水泵 | 1.型号:喷淋增压稳压装置 2.功率:包含2台泵、1个气罐及所有配套管道、阀门、附件等 |  | 台 | 1
43 | 030905002002 | 水灭火控制装置调试 | 1.系统形式:自动喷水灭火系统 |  | 点 | 2
44 | 031002001002 | 管道支架 | 1.材质:型钢 |  | kg | 624.96
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：昭苏县青少年校外活动中心消防改造工程 |  |  |  | 第 8 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.管架形式:支架
45 | 031201003002 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:防锈漆、银粉漆 3.结构类型:支架、吊架 4.涂刷遍数、漆膜厚度:各两遍 |  | kg | 624.96
分部小计
气体灭火系统
1 | 030903009001 | 无管网气体灭火装置 | 1.类型:七氟丙烷储气瓶 2.型号、规格:120L 包含配套阀门及附件 3.安装部位:室内 |  | 套 | 4
2 | 030703001002 | 碳钢阀门 | 1.名称:排烟防火阀 2.型号:排烟防火阀PYFH-02SDW 3.规格:630*320mm |  | 个 | 2
3 | 030703007001 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:自动泄压口 2.规格:400*800mm |  | 个 | 1
4 | 030703007002 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:排烟口 2.规格:600*320mm |  | 个 | 2
分部小计
火灾自动报警系统
1 | 030411005001 | 接线箱 | 1.名称:消防端子箱 2.安装高度:底距地1.4米 3.安装形式:明装 |  | 个 | 1
2 | 030904001001 | 点型探测器 | 1.名称:感烟探测器 2.线制:总线制 |  | 个 | 429
3 | 030904001003 | 点型探测器 | 1.名称:感温探测器 2.线制:总线制 |  | 个 | 16
4 | 030904007001 | 消防广播(扬声器） | 1.名称:火灾应急广播扬声器 2.安装方式:吸顶安装 |  | 个 | 46
5 | 030904005001 | 声光报警器 | 1.名称:声光报警器 |  | 个 | 17
6 | 080903017001 | 火灾显示板(层显） | 1.名称:楼层显示器 2.类型:壁式 |  | 台 | 12
7 | 030904008002 | 模块(模块箱） | 1.名称:短路隔离器 |  | 个 | 11
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：昭苏县青少年校外活动中心消防改造工程 |  |  |  | 第 9 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
8 | 030904008003 | 模块(模块箱） | 1.名称:输入输出模块 |  | 个 | 50
9 | 030904003001 | 按钮 | 1.名称:带火警电话插孔的手动报警按钮 |  | 个 | 24
10 | 030904003002 | 按钮 | 1.名称:消火栓启泵按钮 |  | 个 | 35
11 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:SC 3.规格:DN20mm 4.配置形式:暗配 |  | m | 1757.83
12 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:ZR-RVS 3.规格:4*1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:暗敷 |  | m | 75.23
13 | 030411004011 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:ZR-BVS 3.规格:4*1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:暗敷 |  | m | 1135
14 | 030411004008 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:ZR-RVS 3.规格:2*1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:暗敷 |  | m | 672.32
15 | 030411004010 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:ZR-RVB 3.规格:2*1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:暗敷 |  | m | 3543
16 | 030411004009 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:ZRBV 3.规格:1.5mm2 4.材质:铜芯 5.配线部位:暗敷 |  | m | 39088.4
17 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:SC 3.规格:DN25mm 4.配置形式:暗配 |  | m | 215.23
18 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:金属桥架 2.规格:尺寸200X100 3.材质:钢制 |  | m | 32
19 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:KBG管 3.规格:DN25mm |  | m | 8987
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：昭苏县青少年校外活动中心消防改造工程 |  |  |  | 第 10 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
4.配置形式:暗配
20 | 080903018001 | 放气指示灯 | 1.名称:放气指示灯 |  | 个 | 2
21 | 030904003003 | 按钮 | 1.名称:手动控制按钮 |  | 个 | 2
22 | 030904009002 | 区域报警控制箱 | 1.总线制:区域报警控制器 |  | 台 | 1
23 | 030904017001 | 报警联动一体机 | 1.规格、线制:报警联动一体机 2.控制回路:包含手动控制盘，电话主机，报警主机，图形显示装置，电源柜，联动主机，广播主机，液位信号，消防电源监控，电气火灾监控 ，主机自带UPS电池组等设备 |  | 台 | 1
24 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | 1.名称:自动报警系统调试 2.点数:128点以下 |  | 系统 | 1
25 | 030905003001 | 防火控制装置调试 | 1.名称:防火控制装置调试 2.类型:广播喇叭及音箱(只)、通讯分机及插孔(个) |  | 个 | 109
26 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.安装形式:暗装 |  | 个 | 70
27 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:电动排烟窗 2.框、扇材质:隔热断桥铝合金窗（包含启动装置） |  | m2 | 50
28 | 030904010001 | 联动控制箱 | 1.总线制:电动排烟窗联动主机 |  | 台 | 5
分部小计
分部小计
措施项目
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 主体消防脚手架搭拆 |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  | 标段：昭苏县青少年校外活动中心消防改造工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工
2 | 031302001002 | 其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0
3 | 031302001003 | 其中：临时设施费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 1.61
4 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 按实际发生计取，不发生不计取。
5 | 031302004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0
6 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.07
8 | 031301009001 | 特殊地区增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 结合工程实际情况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
9 | X031302008001 | 工程定位复测、点交清理费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.27
10 | X031302010001 | 检验试验费
11 | X031302010002 | 其中：自检试验费 |  |  | 0
12 | X031302010003 | 其中：检验试验配合费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.18
13 | 03B991 | 竣工档案编制费 |  | 分部分项人工费+单价 | 0.32
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  | 标段：昭苏县青少年校外活动中心消防改造工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
措施项目人工费
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：消防工程 |  | 标段：昭苏县青少年校外活动中心消防改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 300000 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 |  | 750000
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 750000 |  |  | 明细详见表-12-3
2.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-7
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：消防工程 |  | 标段：昭苏县青少年校外活动中心消防改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金 |  | 元 | 300000
合 计 |  |  |  | 300000 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：消防工程 |  |  | 标段：昭苏县青少年校外活动中心消防改造工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
1 | 电动排烟窗 | m2 |  |  |  | 1360
2 | 手动控制按钮 | 个 |  |  |  | 69
3 | 自动泄压口400×800 | 个 |  |  |  | 550
4 | 排烟口600*320 | 个 |  |  |  | 450
5 | 倒流防止器DN100 | 个 |  |  |  | 380.53
6 | 金属桥架200X100 | m |  |  |  | 30
7 | 闸阀DN125 DN125 | 个 |  |  |  | 550
8 | 止回阀DN125 DN125 | 个 |  |  |  | 315
9 | 信号蝶阀DN125 DN125 | 个 |  |  |  | 318
10 | 止回阀DN100 DN100 | 个 |  |  |  | 450
11 | 信号蝶阀DN100 DN100 | 个 |  |  |  | 300
12 | 蝶阀DN100 DN100 | 个 |  |  |  | 650
13 | 蝶阀DN150 DN150 | 个 |  |  |  | 940
14 | 闸阀DN150 DN150 | 个 |  |  |  | 810
15 | 排烟防火阀630*320 | 个 |  |  |  | 680
16 | 消防端子箱 | 个 |  |  |  | 500
17 | 闭式快速响应喷头 | 个 |  |  |  | 11.15
18 | 压力表 | 套 |  |  |  | 25
19 | DN150湿式报警装置 | 套 |  |  |  | 1107.4
20 | JPWQ型潜水排污泵 | 台 |  |  |  | 3000
21 | 放气指示灯 | 套 |  |  |  | 50
22 | 喷淋增压稳压装置 | 台 |  |  |  | 20000
23 | 消火栓增压稳压装置 | 台 |  |  |  | 20000
24 | 钢制水箱12.96m³ | 台 |  |  |  | 20000
25 | 钢制水箱25.7m³ | 台 |  |  |  | 40000
26 | 七氟丙烷储气瓶120L | 套 |  |  |  | 11000
27 | 电动排烟窗联动主机 | 台 |  |  |  | 8000
28 | 报警联动一体机 | 台 |  |  |  | 70000
29 | 区域报警控制器 | 台 |  |  |  | 6000
30 | 自动喷水灭火系统消防泵 | 台 |  |  |  | 8000
31 | 法兰浮球阀DN100 DN100 | 个 |  |  |  | 650
合计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：消防工程 |  |  | 标段：昭苏县青少年校外活动中心消防改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1 | 消防改造及拆除 |  |  | 700000
2 | 冬季施工费用 |  |  | 50000
合 计 |  |  |  | 750000 |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：消防工程 |  | 标段：昭苏县青少年校外活动中心消防改造工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
机械小计
4.企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：消防工程 |  | 标段：昭苏县青少年校外活动中心消防改造工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
1 | 专业发包工程管理费
2 | 甲供材料设备保管费
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-12-7 施工技术专项措施项目暂估价及结算价表
施工技术专项措施项目暂估价及结算价表
工程名称：消防工程 |  |  | 标段：昭苏县青少年校外活动中心消防改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1
合 计

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：消防工程 |  | 标段：昭苏县青少年校外活动中心消防改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金
1.1 | 社会保险费 |  | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费
1.11 | 养老保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 7.13
1.12 | 失业保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 0.28
1.13 | 医疗保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 1.58
1.14 | 工伤保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 0.19
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 1.05
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  | 9
合计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13