## 清单封-1 封面
清单封-1
| 察布查尔锡伯自治县种羊场中心校35kV电力电路迁改工程 |  |  | 工 程
招 标 工 程 量 清 单
招标人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | （单位盖章） |  | （签字或盖章）
工程造价 咨 询 人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | （单位资质专用章） |  | （签字或盖章）
编制人： |  |  | 复核人：
|  | （签字、盖执业专用章） |  | （签字、盖执业专用章）
编制时间： |  | 年 月 日 | 复核时间： | 年 月 日

## 清单封-2 填表须知
清单封-2
填 表 须 知
1 工程量清单应由具有编制招标文件能力的招标人、受其委托具有相应资质的电力工程造价咨询人、招标代理人进
行编制。
2 招标人提供的工程量清单的任何内容不应删除或涂改。
3 工程量清单格式的填写应符合下列规定：
3.1 工程量清单中所有要求签字、盖章的地方，应由规定的单位和人员签字、盖章。
3.2 总说明应按下列内容填写：
3.2.1 变（配）电工程工程概况应包括建设性质、建设规模、电气主接线、配电装置、补偿装置、设计单位、建
设地点等内容。
3.2.2 输（配）电工程工程概况应包括线路（电缆）亘长、回路数、起止杆（塔）号、设计气象条件、沿线地形
比例、沿线地质条件、杆塔类型与数量、导线型号规格（电缆型号规格）、地线型号规格、光缆型号规格、电缆敷
设方式等内容。
3.2.3 通信工程工程概况包括光缆路由、本期通信网络组织方式、通道组织、业务接入及辅助设备配置、建设地
点等内容。
3.2.4 其他说明应按以下内容填写：
（1）工程招标和分包范围；
（2）工程量清单编制依据；
（3）工程质量、材料等要求；
（4）施工特殊要求；
（5）交通运输情况、健康环境保护和安全文明施工；
（6）其他需要说明的内容。
3.3 分部分项工程量清单按序号、项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量等内容填写。
3.4 措施项目清单、拆除项目清单按序号、项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量等内容填写。
3.5 其他项目清单按序号、项目名称等内容填写。
3.6 投标人采购材料（设备）表按序号、材料（设备）名称、型号规格、计量单位、数量、单价等内容填写。
3.7 招标人采购材料（设备）表按序号、材料（设备）名称、型号规格、计量单位、数量、单价、交货地点及方式
等内容填写。
4 如有需要说明其他事项，可增加条款。

## 清单表-2 分部分项工程量清单
清单表-2
分部分项工程量清单
工程名称：察布查尔锡伯自治县种羊场中心校35kV电力电路迁改工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 备注
一 |  | 安装工程费
基础工程
| JK1111 | 基础土石方
1 | JK1111JK0101 | 线路复测分坑 | 1.杆塔类型:直线单杆 | 基 | 1
2 | JK1111JK0102 | 线路复测分坑 | 1.杆塔类型:耐张（转角）单杆 | 基 | 5
3 | JK1111JK0201 | 杆塔基坑挖方及回填 | 1.地质类别:松砂石 2.开挖深度:4米以内 3.其他:工作面及放坡系数施工单位自行考虑 | m3 | 540.54
| JK1211 | 基础钢材
4 | JK1211JK0501 | 钢筋加工制作 | 1.加工制作类型:一般钢筋 2.种类、规格:综合 | t | 10.74
5 | JK1211JK0601 | 地脚螺栓 | 1.种类、规格:45#优质碳素钢 | t | 2.859
| JK1311 | 混凝土工程
6 | JK1311JK0801 | 底盘 | 1.杆塔形式:单杆 2.每块重量:300kg以内 DP0.8 | 基 | 1
7 | JK1311JK1001 | 卡盘 | 1.每基块数:2 2.每块重量:200kg以内 KP0.8 | 块 | 2
8 | JK1311JK1301 | 基础垫层 | 1.混凝土强度等级:C20 | m3 | 16.16
9 | JK1311JK1401 | 现浇基础 | 1.基础类型名称:每个基础20m2以内 2.混凝土强度等级:C35 | m3 | 10.7
10 | JK1311JK1402 | 现浇基础 | 1.基础类型名称:每个基础40m2以内 2.混凝土强度等级:C35 | m3 | 128.8
11 | JK1311JK2301 | 保护帽 | 1.混凝土强度等级:C20 | m3 | 1.42
| JK1411 | 基础防护
12 | JK1411JK2401 | 基础防腐 | 1.防腐形式及要求:三油二布 | m2 | 20.21
13 | JK1411JK2402 | 基础防腐 | 1.防腐形式及要求:环氧沥青漆3道 | m2 | 306.44
| JK2111 | 接地工程
14 | JK2111JK2801 | 接地 | 1.接地形式:∠50*5*2500镀锌角钢接地极8根，φ12圆钢接地体14米，φ12圆钢接地引下线2*2米 2.地质类别:普通土 | 基 | 6
杆塔工程
清单表-2
分部分项工程量清单
工程名称：察布查尔锡伯自治县种羊场中心校35kV电力电路迁改工程
| JK3111 | 杆塔组立
15 | JK3111JK2901 | 混凝土杆组立 | 1.杆型:F190-15m-1414 2.其他:含铁件安装 | 基 | 1
16 | JK3111JK3001 | 钢管杆组立 | 1.组立形式:分段式 | t | 21.953
| JK3211 | 杆塔附属
架线工程
| JK4111 | 35kV及以上导地线架设
17 | JK4111JK3801 | 35kV及以上导线 | 1.架设方式:一般架设 2.导线型号、规格:LGJ-120/20 3.回路数:1 4.相数:3 | km | 0.502
18 | JK4111JK4001 | OPGW光缆 | 1.架设方式:张力架设 2.型号、规格:24芯 3.其他:含张牵场地平整，单盘测试、金具安装、接续、整体测试 | km | 0.58
19 | JK4111BK0101 | ADSS光缆 | 1.24芯， | km | 0.58
| JK4211 | 20kV及以下导线架设
| JK4311 | 20kV及以下架空电缆敷设
| JK5111 | 附件工程
20 | JK5111JK4601 | 导线悬垂串、跳线串 | 1.金具串名称、型号:悬垂串 2.绝缘子型号:FXBW-35/70 3.组合串联形式:单串 | 单相 | 3
21 | JK5111JK4602 | 导线悬垂串、跳线串 | 1.金具串名称、型号:跳线串 2.绝缘子型号:FSP-35/4.0 3.组合串联形式:单 | 单相 | 12
22 | JK5111JK4701 | 导线耐张串 | 1.金具串型号、联数:耐张串 2.绝缘子型号:70kN盘形 | 组 | 30
23 | JK5111JK4801 | 导线跳线 | 1.跳线类型:软跳线 2.跳线分裂数:无 | 单相 | 15
24 | JK5111JK5001 | 其他金具 | 1.名称:导线防振锤 2.型号、规格:FRYJ-1/3 | 个 | 6
| JK6111 | 杆上设备工程
| JK7111 | 调试、试运
| JK8111 | 辅助工程
25 | JK8111JK3401 | 杆塔附属设施 | 1.名称:杆号牌（ID赋码牌） 2.材质:铝合金 | 块 | 8
26 | JK8111JK3402 | 杆塔附属设施 | 1.名称:相序牌 2.材质:铝合金 | 块 | 15
清单表-2
分部分项工程量清单
工程名称：察布查尔锡伯自治县种羊场中心校35kV电力电路迁改工程
27 | JK8111JK3403 | 杆塔附属设施 | 1.名称:警示牌 2.材质:铝合金 | 块 | 10
28 | JK8111JK3404 | 杆塔附属设施 | 1.名称:刚性防坠落轨道 | m | 105
29 | JK8111JK3405 | 杆塔附属设施 | 1.名称:柔性防坠落轨道 | m | 30

## 清单表-3 措施项目清单
清单表-3
措施项目清单
工程名称：察布查尔锡伯自治县种羊场中心校35kV电力电路迁改工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 备注
一、 |  | 单价项目
基坑明排水
1 |  |  |  |  | 1
井点降水
2 |  |  |  |  | 1
边坡处理
3 |  |  |  |  | 1
施工道路
4 |  |  |  |  | 1
电缆GIS头辅助工作
5 |  |  |  |  | 1
交叉跨越
6 |  |  |  |  | 1
临时围堰
7 |  |  |  |  | 1
索道站安装
8 |  |  |  |  | 1
二、 |  | 总价项目

## 清单表-4 拆除项目清单
清单表-4
拆除项目清单
工程名称：察布查尔锡伯自治县种羊场中心校35kV电力电路迁改工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 备注
一 |  | 拆除工程费
安装工程
基础工程
| JK1111 | 基础土石方
| JK1211 | 基础钢材
| JK1311 | 混凝土工程
| JK1411 | 基础防护
| JK2111 | 接地工程
杆塔工程
| JK3111 | 杆塔组立
1 | JK3111CK0301 | 混凝土杆(木杆)拆除 | 1.杆材质:混凝土杆 2.杆型:直线单杆 3.原杆组立形式:整根式 4.拆除性质:再利用 | 基 | 5
2 | JK3111CK0302 | 混凝土杆(木杆)拆除 | 1.杆材质:混凝土杆 2.杆型:转角双杆 3.原杆组立形式:整根式 4.拆除性质:再利用 5.其他:含拉线拆除 | 基 | 1
| JK3211 | 杆塔附属
3 | JK3211CK0801 | 杆塔附属设施拆除 | 1.附属设施名称:铁件 2.拆除性质:再利用 | t | 0.1
架线工程
| JK4111 | 35kV及以上导地线架设
4 | JK4111CK1201 | 35kV及以上导线拆除 | 1.导线型号、规格:LGJ-95/20 2.回路数:1 3.相数:3 4.拆除性质:再利用 | km | 0.32
5 | JK4111CK1301 | 地线拆除 | 1.型号、规格:GJ-35 2.拆除性质:再利用 3.其他:含地线金具拆除 | km | 0.32
6 | JK4111CH0101 | 架空光(电)缆拆除 | 1.名称:ADSS光缆 2.型号、规格:24芯 3.拆除性质:再利用 4.其他:含光缆金具拆除 | km | 0.64
| JK4211 | 20kV及以下导线架设
| JK4311 | 20kV及以下架空电缆敷设
| JK5111 | 附件工程
7 | JK5111CK1701 | 导线悬垂串拆除 | 1.组合串联形式:悬垂串 2.拆除性质:再利用 | 单相 | 15
8 | JK5111CK1901 | 导线跳线串、跳线拆除 | 1.跳线分裂数:无 2.拆除性质:再利用 | 单相 | 6
| JK6111 | 杆上设备工程
清单表-4
拆除项目清单
工程名称：察布查尔锡伯自治县种羊场中心校35kV电力电路迁改工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 备注
| JK7111 | 调试、试运
| JK8111 | 辅助工程

## 清单表-5 其他项目清单
清单表-5
其他项目清单
工程名称：察布查尔锡伯自治县种羊场中心校35kV电力电路迁改工程
序号 | 项目名称 | 金 额(元) | 备注
一 | 招标人已列项目
1 | 暂列金额 | 65000 | 明细详见清单表-5.1
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估单价 | 一 | 明细详见清单表-5.2
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见清单表-5.3
3 | 计日工 |  | 明细详见清单表-5.4
4 | 施工总承包服务费计价 |  | 明细详见清单表-5.5
5 | 其他
5.1 | 招标人供应设备、材料配送费、卸车费、保管费 |  | 明细详见清单表-5.6
5.2 | 建设场地征用及清理项目计价
二 | 投标人增列项目
1
2

## 清单表-5.1 暂列金额明细表
清单表-5.1
暂列金额明细表
工程名称：察布查尔锡伯自治县种羊场中心校35kV电力电路迁改工程 |  |  |  | 金额单位：元
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂列金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 65000
1.1 | 暂列金 |  | 65000
1.2 | ……
合计 |  |  | 65000 |  | 一
注：本表由招标人填写，也可只列暂列金额总额，由投标人将上述暂列金额计入清单表-5中。

## 清单表-5.2 材料（设备）暂估单价表.RPT
清单表-5.2
材料（设备）暂估单价表
工程名称：察布查尔锡伯自治县种羊场中心校35kV电力电路迁改工程 |  |  |  |  | 金额单位：元
序号 | 材料、工程设备名称 | 规格、型号 | 计量单位 | 单价(元) |  | 备注
一 | 乙供材料
安装工程
1 | 钢管杆 |  | t | 7578
2 | 钢芯铝绞线 | LGJ-120/20 | m | 8.03
3 | 杆号牌 |  | 块 | 265
4 | 防坠落轨道 | 刚性 | m | 150
二 | 乙供材料
三 | 甲供设备
四 | 乙供设备
注：本表由招标人填写，编制最高投标限价和投标报价时，需将上述材料暂估价计入全费用综合单价。设备暂估价计入投标人采购设备计价表：最高投标限价表-7。

## 清单表-5.3 专业工程暂估价表
清单表-5.3
专业工程暂估价表
工程名称：察布查尔锡伯自治县种羊场中心校35kV电力电路迁改工程
序号 | 工 程 名 称 | 主要工程内容 | 金 额（元） | 备注
1 | 专业工程暂估价
1.1 | （注：此行输入专业工程1名称）
1.2 | ……
合计
注：本表由招标人填写，由投标人将上述专业暂估价计入清单表-5中。

## 清单表-5.4 计日工表
清单表-5.4
计 日 工 表
工程名称：察布查尔锡伯自治县种羊场中心校35kV电力电路迁改工程
编号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定数量 | 备注
一 | 人工 |  | 1
二 | 材料 |  | 1
三 | 施工机械 |  | 1
注：本表项目名称、暂定数量由招标人填写。

## 清单表-5.5 施工总承包服务项目表
清单表-5.5
施工总承包服务项目表
工程名称：察布查尔锡伯自治县种羊场中心校35kV电力电路迁改工程
序号 | 工 程 名 称 | 项目价值（元） | 服务内容 | 备注
一 | 施工总承包服务费计价
1 | （注：此行输入施工总承包1名称）
2 | ……
注：本表由招标人按工程实际情况填写。

## 清单表-5.6 建设场地征用及清理项目表
清单表-5.6
建设场地征用及清理项目表
工程名称：察布查尔锡伯自治县种羊场中心校35kV电力电路迁改工程
序号 | 项目名称 | 备注
1 | 土地征用费
2 | 施工场地租用费
3 | 余物清理费
4 | 线路走廊赔偿费
5 | 通信设施防输电线路干扰措施费
6 | 拆除物返库费
合 计
注：本表由招标人按工程实际情况填写。