## 封-1 招标工程量清单封面【哈纳喀及赛提喀玛勒清真寺宣礼塔
|  | 哈纳喀及赛提喀玛勒清真寺宣礼塔防雷工程 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封—1

## 扉-1 招标工程量清单扉页【哈纳喀及赛提喀玛勒清真寺宣礼塔
|  | 哈纳喀及赛提喀玛勒清真寺宣礼塔防雷工程 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： |  | 年 月 日
扉—1

## 表-01 总说明【哈纳喀及赛提喀玛勒清真寺宣礼塔防雷工程】
总 说 明
工程名称：哈纳喀及赛提喀玛勒清真寺宣礼塔防雷工程 |  | 第 1 页 共 1 页
一、工程概况 项目名称：哈纳喀及赛提喀玛勒清真寺宣礼塔防雷工程 项目地点： 新疆维吾尔自治区塔城市团结路双塔公园 二、编制依据 1、哈纳喀及赛提喀玛勒清真寺宣礼塔防雷工程建设计图纸。 2、国家和工程所在地政府有关工程造价管理的法规、政策。 3、工程量清单计价规范-2013、新疆房屋建筑与装饰工程消耗量定额塔城估价汇总表(2022)、全国安装工程消耗量定额塔城估价汇总表(2022)、新疆市政工程消耗量定额塔城估价汇总表(2022)。 4、取费标准执行国家和工程所在地的相关规定。 5、材料价格依据当地《工程造价信息》，《工程造价信息》没有的材料价格采用市场询价。
表-01

## 表-04 单位工程投标报价汇总表【哈纳喀及赛提喀玛勒清真寺
单位工程投标报价汇总表
工程名称：哈纳喀及赛提喀玛勒清真寺宣礼塔防雷工程 |  | 标段：哈纳喀及赛提喀玛勒清真寺宣礼塔防雷工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费
二 | 措施项目费
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.21 | 其中：安全文明施工费
三 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
四 | 规费
五 | 税前工程造价
六 | 税金
投标报价合计=一+二+三+四+六
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【哈纳喀及
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：哈纳喀及赛提喀玛勒清真寺宣礼塔防雷工程 |  |  |  | 标段：哈纳喀及赛提喀玛勒清真寺宣礼塔防雷工程 |  |  |  | 第 1 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部分项
1 | 030409006001 | 古塔专用接闪杆 | 1.名称：古塔专用接闪杆 2.使用范围：特别适用于古塔； 3.特点：钛合金φ20针尖，长度1米，具有质量轻（针体重量≤1.0kg），强度高，抗腐蚀，消减雷电流能量明显等特点，最大放电电流≥300kA，最大抗风强度40m/s； 4.用特制支架，在宝顶上方安装； 5.其他：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求。 |  | 根 | 1
2 | 030409006002 | 定制接闪杆固定支架 | 1.名称：定制接闪杆固定支架 2.材质：钛合金； 3.定制，用于固定接闪杆，仿古外表，和周围颜色协调； 4.其他：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求。 |  | 个 | 1
3 | 030409005001 | 异型接闪带 | 1.名称：异型接闪带 2.材质：T2纯紫铜，铜含量99.90%以上，导电率101.5%IACS； 3.规格：Φ8mm； 4.安装形式：沿塔顶利用定制可调节不锈钢支架随形敷设； 5.焊接方式：放热焊接，热熔焊接药粉 150#； 6.现场制作； 7.其他：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求。 |  | m | 54.6
4 | 031002001001 | 接闪带支架 | 1.名称:接闪带支架 2.不锈钢支架 3.异形、挑檐接闪带0.5米一个；普通接闪 |  | 套 | 108
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：哈纳喀及赛提喀玛勒清真寺宣礼塔防雷工程 |  |  |  | 标段：哈纳喀及赛提喀玛勒清真寺宣礼塔防雷工程 |  |  |  | 第 2 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
带1米一个； 4.其他:未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求。
5 | 030409003001 | 接闪引下线 | 1.名称：接闪引下线 2.材质：Ⅰ型HVI高脉冲屏蔽绝缘导线； 3.规格型号：70mm²，（外表皮是绝缘层，内部结构为铜屏蔽层和铜芯导线）单根铜芯直径2.8mm具有良好的绝缘隔热性及雷电流泄放效果； 4.安装部位：沿建筑物利用不锈钢鞍型固定器引下安装； 5.其他：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求。 |  | m | 158
6 | 030409003002 | 高强度引下线固定支架 | 1.名称：高强度引下线支撑杆 2.材质：不锈钢； 3.规格：定制；抗风：≥0.9kN/㎡，电压击穿强度：14kV/mm； 4.其他：未尽事宜木满足设计及现行技术、质量验收规范要求。 |  | 个 | 158
7 | 030409003003 | 引下线螺栓压接卡 | 1.名称：引下线螺栓压接卡 2.材质：纯铜； 3.安装形式：引下线与铁质栏杆采用螺栓压接连接； 4.其他：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求。 |  | 套 | 8
8 | 030409003004 | 接闪引下线断接卡 | 1.名称：接闪引下线断接卡 2.材质：纯铜； 3.安装形式：距地面 1.8m 处安装在引下线上； 4.其他：未尽事宜满足 |  | 套 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：哈纳喀及赛提喀玛勒清真寺宣礼塔防雷工程 |  |  |  | 标段：哈纳喀及赛提喀玛勒清真寺宣礼塔防雷工程 |  |  |  | 第 3 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
设计及现行技术、质量验收规范要求。
9 | 030411001001 | 绝缘套管 | 1.名称：绝缘套管 2.材质：耐高压绝缘保护管； 3.规格：公称口径 50mm以内，壁厚 3 mm，耐1.2/50μs冲击电压100KV； 4.安装形式：引下线穿管，明配，距地面以上2.7m长（建筑物及台阶侧墙上均有安装）； 5.管壁刷漆，颜色与建筑物颜色相近（耐候漆）； 6.其他：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求。 |  | m | 16
10 | 030409002001 | 水平接地体 | 1.名称：水平接地体 2.材质：T2纯紫铜，铜含量99.90%以上，导电率101.5%IACS； 3.规格：Φ10mm； 4.焊接方式：放热焊接，热熔焊接药粉 150#； 5.其他：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求。 |  | m | 32
11 | 030409001001 | XIT电解离子接地棒 | 1.名称：XIT 电解离子接地棒 2.规格：Φ=50mm,L=3000mm； 3.芯棒与外表层间接触电阻不大于8mΩ；埋地腐蚀率不大于0.01mm/年； 4.焊接方式：放热焊接，热熔焊接药粉 150# 5.其他：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求。 |  | 根 | 8
12 | 03B001 | 人工开挖接地极井 | 1.名称:人工开挖接地井 |  | 个 | 8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：哈纳喀及赛提喀玛勒清真寺宣礼塔防雷工程 |  |  |  | 标段：哈纳喀及赛提喀玛勒清真寺宣礼塔防雷工程 |  |  |  | 第 4 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.规格:井深3.3m，井径120mm； 3.其他:未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求。
13 | 030409011001 | 接地棒回填料 | 1.名称：接地棒回填料 2.包装规格：25kg;回填料粒度要求≤9%。密度要求≤1.5g/cm3。抗压强度≥0.5Mpa，回填料电阻系数≤4Ω·m。冲击电流耐受试验≤15%； 3.其他：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求。 |  | kg | 200
14 | 010404001001 | 高压绝缘单元 | 1.名称：高压绝缘单元 2.混合绝缘料干铺厚150mm；绝缘电：1×10v13Ω；电压击穿强度：14kV/mm，电阻率≥50KΩM，冲击电压＞150KV； 3.其他：未尽事宜满足设计及 现行技术、质量验收规范要求。 |  | m3 | 16.96
15 | 080802013001 | 定制引下线标识牌 | 1.名称：定制引下线标识牌 2.材质：铝合金； 3.规格：10cm*30cm,厚度1mm，按照10cm上下边压制成50mm弧形相贴，上写腐蚀字体“雷雨天气，请勿靠近”，腐蚀字印刷颜色为红、黑、蓝三色烤漆，除二维码为一色，其余按照设计的彩色打印，打孔8个，表面整洁、无划痕； 4.安装形式：防雷接地专用； 5.其他：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求。 |  | 块 | 4
16 | 080802013002 | 定制接地警示牌 | 1.名称：定制接地警示 |  | 块 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：哈纳喀及赛提喀玛勒清真寺宣礼塔防雷工程 |  |  |  | 标段：哈纳喀及赛提喀玛勒清真寺宣礼塔防雷工程 |  |  |  | 第 5 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
牌 2.材质：不锈钢，激光刻印； 3.规格：10cm*30cm,厚度1mm，上写腐蚀字体“雷雨天气，请勿靠近”，腐蚀字印刷颜色为红、黑、蓝三色烤漆，除二维码为一色，其余按照设计的彩色打印，打孔8个，表面整洁、无划痕； 4.安装形式：防雷接地专用； 5.其他：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求。
17 | 03B002 | 放热焊接 | 1.名称:放热焊接及模具 2.接闪带、引下线、水平接地体、接地棒焊点； 3.焊接方式:放热焊接，热熔焊接药粉 150#； 4.其他:未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求。 |  | 个 | 45
18 | 010101003001 | 人工挖沟槽土方 | 1.名称：人工挖沟槽土方 2.挖土深度：深1.9m，宽度1m； 3.土质：坚硬土； 4.其他：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求。 |  | m3 | 60.8
19 | 010103001001 | 人工土方回填 | 1.名称.：人工回填土方 2.密实度要求：大于95%； 3.填方材料品种：素土； 4.回填类型：人工回填，每回填0.3米，需人工夯实； |  | m3 | 60.8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：哈纳喀及赛提喀玛勒清真寺宣礼塔防雷工程 |  |  |  | 标段：哈纳喀及赛提喀玛勒清真寺宣礼塔防雷工程 |  |  |  | 第 6 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
5.填方粒径要求：无杂石； 6.其他：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求。
20 | 011605001001 | 保护性拆除原地面砖 | 1.名称：保护性拆除原地面砖 2.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 |  | m2 | 10
21 | 040204002001 | 原状恢复地面砖 | 1.名称：原状恢复地面砖 2.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 |  | m2 | 10
22 | 041001003001 | 拆除恢复地面垫层 | 1.名称：拆除恢复砖垫层 2.砂灰垫层，100mm 3.未尽事宜满足设计及 现行技术、质量验收规范要求 |  | m2 | 10
23 | 010501001001 | 地面砖开挖后修复 | 1.名称：地面砖开挖后修复 2.混凝土砂浆 3.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 |  | m2 | 3
24 | 010103002001 | 拆除垃圾外运 | 1.名称：拆除垃圾外运 2.运距：人工运至指定点，机械运距10km 3.未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 |  | m3 | 18.24
25 | 030605005001 | 雷击计数器（雷电流峰值监测仪） | 1.名称：雷击计数器（雷电流峰值监测仪） 2.规格：228mm×205mm×112mm；材质：压铸铝外壳； 3.罗氏线圈互感器采样； 测量精度：1～5kA：≤±10%；5～100kA：≤±5%；100～400kA：≤±10%；测量通道1个；最大存储记录次数65535次；电池 |  | 套 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：哈纳喀及赛提喀玛勒清真寺宣礼塔防雷工程 |  |  |  | 标段：哈纳喀及赛提喀玛勒清真寺宣礼塔防雷工程 |  |  |  | 第 7 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
续航时间≥3年；通信方式GPRS/4G/5G；内置GPRS/4G可扩展至5GSIM卡；网络版/单机版监测软件可传输云平台；5年的一次性4G/5G物联网卡流量费；手机APP、微信报警功能； 4.工作电压7.2V±10%；量程1～400kA；静态工作电流不大于15μA； 5.工作温度：-40℃～70℃；高、低温存储温度：-40℃～70℃；防护等级认证 IP67； 6.其他：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求。
26 | 030607001001 | 接地电阻在线监测仪 | 1.名称：接地电阻在线监测仪 2.规格：135mm×85mm×100mm材质：PA； 3.输入电压 DC12V；供电方式外接电源适配器或内置锂电池；有线通信RS485；无线通信LORA/GPRS/4G/5G；数字式显示，状态指示灯；可灵活组网；内置GPRS/4G可扩展至5GSIM卡；网络版/单机版监测软件，可传输云平台；5年的一次性4G/5G物联网卡流量；手机APP、微信报警功能； 4.工作温度：-40℃～70℃；高、低温存储温度：-40℃～70℃；防护等级认证IP67； 5.其他：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求。 |  | 台 | 2
27 | 031201003001 | 接闪带、引下线支架涂刷伪装色 | 1.名称：接闪带支架涂刷伪装色 2.其他：未尽事宜满足 |  | kg | 106.3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：哈纳喀及赛提喀玛勒清真寺宣礼塔防雷工程 |  |  |  | 标段：哈纳喀及赛提喀玛勒清真寺宣礼塔防雷工程 |  |  |  | 第 8 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
设计及现行技术、质量验收规范要求。
28 | 010901001001 | 铺棉被 | 1.名称:铺棉被 2.安装接闪网时，在屋面铺设阻燃棉被，避免人工踩踏屋面瓦片造成瓦片损伤，同时避免接闪网焊接火花四溅引起火灾及损伤； 3.其他：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求。 |  | m2 | 58
29 | 030409005002 | 拆除原有锈蚀腐化接闪带 | 1.名称：拆除原有锈蚀腐化接闪带 2.其他：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求。 |  | m | 32
30 | 030409003005 | 拆除原有锈蚀腐化圆钢引下线 | 1.名称:拆除原引下线文物建筑修复 2.其他:未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求。 |  | m | 84
31 | 03B004 | 拆除原引下线文物建筑修复 | 1.名称:拆除原引下线文物建筑修复 2.其他:未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求。 |  | ㎡ | 23
32 | 030411004001 | 铁质栏杆等电位连接线 | 1.名称：铁质栏杆等电位连接线 2.参数：ZR-BVR 50mm2黄绿双色线； 线芯绝缘材质：聚氯乙烯； 线芯材质:紫铜线； 3.一共4处，等电位连接线一端通过端子孔与铁质栏杆连接，另一端通过穿刺线夹与引下线连接； 4.其他：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求。 |  | m | 10
33 | 030414011001 | 接地装置调试 | 1.名称：接地装置调试 2.其他：独立接地装置调试≤6根接地极； |  | 组 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：哈纳喀及赛提喀玛勒清真寺宣礼塔防雷工程 |  |  |  | 标段：哈纳喀及赛提喀玛勒清真寺宣礼塔防雷工程 |  |  |  | 第 9 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3.其他：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求。
分部小计
措施项目
1 | 03B005 | 塔体保护措施 | 1.名称:塔体保护措施 2.施工作业范围涉及塔身本体及塔体结构件的，应采用软性厚布料、防震EPE多层珍珠棉、加厚防震气泡膜等材料进行反复包裹或距其表面一-定距离采用木工板预制框架进行遮挡、封闭、隔离； 3.其他:未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求。 |  | 项 | 1
2 | 03B006 | 文物安全防护工程制作加工堆放及环境风貌匹配 | 1.名称：文物安全防护工程制作加工堆放及环境风貌匹配 2.在文物保护单位的保护范围或保护对象外，选址设置并搭建工作点，满足防雷设施材料的现场仓储、二次预制加工、设备安装转运等必要的施工现场预备及监管工作。 3.防雷设备的到场，需由二次人工搬运完成，运距约100米，防雷设施材料在工作点预制完成后，再由三次人工搬运至安装点，运距20-200米。所有材料的二次加工及预制，需借助用电、用火完成焊接、切割等工序的，均需在文物保护范围外的安全区域完成，完成后再人工搬运至现场安装，避免造成文物建筑场所施工火灾事故。 |  | 项 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：哈纳喀及赛提喀玛勒清真寺宣礼塔防雷工程 |  |  |  | 标段：哈纳喀及赛提喀玛勒清真寺宣礼塔防雷工程 |  |  |  | 第 10 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
4.所有明敷设的管道，均需在文物保护范围外的工作点，涂刷与安装部位相近的仿古元素涂料，自然干燥后人工搬运至现场安装,减少施工对文物建筑的环境风貌影响。 5.文物保护范围内，防雷设施设备的安装需采取相应的仿古、美化措施，并考虑施工与环境风貌的匹配。 6.其他：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求。
3 | 03B007 | 焊接工艺保护措施 | 1.名称：焊接工艺保护措施 2.在项目施工过程中，施工工艺采用放热焊接，为避免焊接引起火灾，采取铺设防火毯等保护性措施。 3.每处焊点为 1 个点，共45个点 4.其他：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 |  | 项 | 45
4 | 03B008 | 室外地面保护措施 | 1.名称：室外地面保护措施 2.在项目施工过程中，需对文物保护范围内涉及室内施工作业面的地上及不可移动文物进行遮盖、封闭、隔离等必要的保护措施。 3.每处独立地网为 1 个点，共4个点 4.其他：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 |  | 点 | 4
5 | 011701002001 | 保护性脚手架搭拆 | 1.名称：保护性脚手架搭拆 2.脚手架类型：综合脚手架，双排搭设。 3.脚手架搭设须对文物 |  | m2 | 1059
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：哈纳喀及赛提喀玛勒清真寺宣礼塔防雷工程 |  |  |  | 标段：哈纳喀及赛提喀玛勒清真寺宣礼塔防雷工程 |  |  |  | 第 11 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
本体及周边地基做好防护工作，脚手架搭设前，内、外立杆下地面必须做好木垫板防护。 4.与文物本体接触的脚手架管必须采用厚棉被进行防护。 5.脚手架外侧采用密目网防护。 6.人员施工作业平台必须满铺脚手架板，并设置挡脚板。
6 | 03B009 | 古建保护专用柔性安全网 | 1.名称:古建保护专用柔性安全网 2.技术参数：抗压49N，柔性材料 3.未尽事宜满足设计及 现行技术、质量验收规范要求 |  | ㎡ | 1059
7 | 03B010 | 水平兜网 | 1.名称:水平兜网 2.其他:符合设计及规范要求。 |  | ㎡ | 192
8 | 030409006003 | 临时脚手架接闪杆支杆 | 1.名称：临时脚手架接闪杆支杆 2.规格：D32x6000mm镀锌钢管； 3.其他：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求。 |  | 根 | 4
9 | 030409006004 | 临时脚手架接闪杆杆尖 | 1.名称：临时脚手架接闪杆杆尖 2.规格：实心不锈钢∅25X500mm； 3.其他：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求。 |  | 根 | 4
10 | 030409003006 | 临时脚手架引下线 | 1.名称：临时脚手架引下线 2.参数：50mm2BVR塑铜线； 3.其他：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求。 |  | m | 120
11 | 03B011 | U型卡 | 1.名称:U型卡 2.参数:不锈钢材质； |  | 个 | 12
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：哈纳喀及赛提喀玛勒清真寺宣礼塔防雷工程 |  |  |  | 标段：哈纳喀及赛提喀玛勒清真寺宣礼塔防雷工程 |  |  |  | 第 12 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3.其他:未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求。
12 | 03B012 | 铜并沟线夹 | 1.名称:铜并沟线夹 2.参数:JB-1 3.其他:未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求。 |  | 个 | 4
分部小计
本页小计
合计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【哈纳喀及赛提喀玛勒清真
总价措施项目清单与计价表
工程名称：哈纳喀及赛提喀玛勒清真寺宣礼塔防雷工程 |  |  | 标段：哈纳喀及赛提喀玛勒清真寺宣礼塔防雷工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工
2 | 031302001002 | 其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0
3 | 031302001003 | 其中：临时设施费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 1.61
4 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 按实际发生计取，不发生不计取。
5 | 031302004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0
6 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.07
8 | 031301009001 | 特殊地区增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 结合工程实际情况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
9 | X031302008001 | 工程定位复测、点交清理费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.27
10 | X031302010001 | 检验试验费
11 | X031302010002 | 其中：自检试验费 |  |  | 0
12 | X031302010003 | 其中：检验试验配合费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.18
13 | 03B991 | 竣工档案编制费 |  | 分部分项人工费+单价 | 0.32
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：哈纳喀及赛提喀玛勒清真寺宣礼塔防雷工程 |  |  | 标段：哈纳喀及赛提喀玛勒清真寺宣礼塔防雷工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
措施项目人工费
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【哈纳喀及赛提喀玛勒清真
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：哈纳喀及赛提喀玛勒清真寺宣礼塔防雷工程 |  | 标段：哈纳喀及赛提喀玛勒清真寺宣礼塔防雷工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-7
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额明细表【哈纳喀及赛提喀玛勒清真寺宣礼
暂列金额明细表
工程名称：哈纳喀及赛提喀玛勒清真寺宣礼塔防雷工程 |  | 标段：哈纳喀及赛提喀玛勒清真寺宣礼塔防雷工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表【哈纳喀及赛提
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：哈纳喀及赛提喀玛勒清真寺宣礼塔防雷工程 |  |  | 标段：哈纳喀及赛提喀玛勒清真寺宣礼塔防雷工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表【哈纳喀及赛提喀玛勒
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：哈纳喀及赛提喀玛勒清真寺宣礼塔防雷工程 |  |  | 标段：哈纳喀及赛提喀玛勒清真寺宣礼塔防雷工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  |  | 0 |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表【哈纳喀及赛提喀玛勒清真寺宣礼塔防雷
计 日 工 表
工程名称：哈纳喀及赛提喀玛勒清真寺宣礼塔防雷工程 |  | 标段：哈纳喀及赛提喀玛勒清真寺宣礼塔防雷工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
机械小计
4.企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表【哈纳喀及赛提喀玛勒清真寺
总承包服务费计价表
工程名称：哈纳喀及赛提喀玛勒清真寺宣礼塔防雷工程 |  | 标段：哈纳喀及赛提喀玛勒清真寺宣礼塔防雷工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
1 | 专业发包工程管理费
2 | 甲供材料设备保管费
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【哈纳喀及赛提喀玛勒清
规费、税金项目计价表
工程名称：哈纳喀及赛提喀玛勒清真寺宣礼塔防雷工程 |  | 标段：哈纳喀及赛提喀玛勒清真寺宣礼塔防雷工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金
1.1 | 社会保险费 |  | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费
1.11 | 养老保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 7.13
1.12 | 失业保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 0.28
1.13 | 医疗保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 1.58
1.14 | 工伤保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 0.19
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 1.05
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  | 9
合计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13