设计疑问一

- 请明确沥青路与水泥路的搭接范围

回复：开挖修复道路为沥青路面，老路为水泥路面，新老路交界处，工程量补充见LS-07-01《工程数量表》。

- 请明确此处是否需要新增做法

回复：做法见LS-06-01《沥青与水泥路面衔接处理大样图》。

- 请明确化粪池开挖深度

回复：6号化粪池开挖深度约3.6m，6号化粪池开挖深度约4.4m。

- 请明确化粪池超挖支护具体做法

回复：场地条件允许时建议采用放坡开挖，3号楼北侧化粪池安装场地较为局促，建议采用钢板桩支护，清单建议按项考虑。

- 请明确以下填充是否计入

回复：计入。

- 请明确以下品种

回复：600m2绿化为管道开挖引起现状绿化破坏后恢复，暂按草皮考虑。

- 明确给水入户支管的材质及管件的图例表

回复：生活给水管为衬塑复合钢管，内衬材料为PP-R，PN=1.0MPa，消防管为内外热浸镀锌焊接普通钢管，管道公称压力1.6MPa。图例如下，

- 排水主管未标注按DN300

回复：按DN300。

- 排水支管未标注按DN150

回复：污水，雨水按De110考虑，废水按De75考虑。

- 请明确现状检查井开洞修复，现状污水井临时封堵，围墙拆除修复等工程量

回复：现状检查井修复2处，污水井临时封堵2处，临时排水1项，围墙拆除修复暂按20米考虑。

- 场地内现状雨污水管道均按挖除考虑，请明确工程量

回复：因缺少现状管道资料，可暂按2.0 km D200~D300管考虑

- 2号楼8号楼本次建筑内部不改造，要考虑施工期间现状管道保护的措施。

回复：新建管道未投入使用之前，需保证给排水畅通，施工期间需对现状部分管道保护。

- 化粪池是选用玻璃钢还是钢筋砼，再咨询下业主

回复：采用玻璃钢，修改建说明及平面图。