## 表10_2_2-2 招标工程量清单扉页格式
【表10.2.2-2】
| 瑞安市人民医院万松院区产科分娩中心工程 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人: |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  | 复核时间:

## 1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:瑞安市人民医院万松院区产科分娩中心工程-装修 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | D 砌 筑 工 程 |  |  | 0
1 | 010402001001 | 砌块墙 | 1、新砌墙体； 2、砖的品种规格及强度等级:B06级A3.5强度蒸压砂加气混凝土砌块； ； 3、墙体厚度：120mm； 4、砂浆强度等级、配合比：采用M5a专用砌筑砂浆。 | m3 | 23.63
2 | 010510003001 | 过梁 | 1、成品预制过梁。 2、报价含制作、安装、模板、钢筋等所有费用 | 根 | 11.00
|  | H 门窗工程 |  |  | 0
3 | 010801002001 | 木质门带套 | 1、门类型：成品木门，编号M0924； 2、洞口尺寸：900mm*2400mm； 3、实木皮贴面含成品门套； 4、18mm厚防火细木工板门套基层制作安装； 5、报价含门锁、门套基层、成品门扇、门套及不锈钢合页等费用； 6、符合设计要求、现行有关的施工及验收规范要求。 7、样式由甲方另定； | 樘 | 2.00
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:瑞安市人民医院万松院区产科分娩中心工程-装修 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
4 | 010802002001 | 彩板门 | 1、钢质门M0922，尺寸1000mm*2250mm 2、门体采用高压聚氨酯板填充，1MM镀锌板喷塑，耐高温胶水。 3、1.5mm厚钢板门套, 4、门体不锈钢铰链,配自动闭门器。 5、不锈钢双开执手锁。 | 樘 | 17.00
5 | 010802002002 | 彩板门 | 1、钢质门M02，尺寸1000mm*2250mm 2、门体采用高压聚氨酯板填充，1MM镀锌板喷塑，耐高温胶水。 3、1.5mm厚钢板门套, 4、门体不锈钢铰链,配自动闭门器。 5、不锈钢双开执手锁。 | 樘 | 2.00
6 | 010802002003 | 彩板门 | 1、钢质门M1222，尺寸1300mm*2250mm 2、门体采用高压聚氨酯板填充，1MM镀锌板喷塑，耐高温胶水。 3、1.5mm厚钢板门套, 4、门体不锈钢铰链,配自动闭门器。 5、不锈钢双开执手锁。 | 樘 | 10.00
7 | 010802002004 | 彩板门 | 1、钢质门WM0922(带通风百叶)，尺寸900mm*2250mm 2、门体采用高压聚氨酯板填充，1MM镀锌板喷塑，耐高温胶水。 3、1.5mm厚钢板门套, 4、门体不锈钢铰链,配自动闭门器。 5、不锈钢双开执手锁。 | 樘 | 4.00
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:瑞安市人民医院万松院区产科分娩中心工程-装修 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
8 | 010802002005 | 彩板门 | 1、钢质门M1522，尺寸1600mm*2250mm 2、门体采用高压聚氨酯板填充，1MM镀锌板喷塑，耐高温胶水。 3、1.5mm厚钢板门套, 4、门体不锈钢铰链,配自动闭门器。 5、不锈钢双开执手锁。 | 樘 | 4.00
9 | 010802003001 | 钢质防火门 | 1、门类型:钢质甲级防火门FM甲1522; 2、洞口尺寸:1500mm*2200mm; 3、要求:符合设计要求、现行有关的施工及验收规范要求; 4、报价含制作、运输、安装、油漆、贴脸、、顺位器、门锁和五金配件等所有项目 | 樘 | 3.00
10 | 010802003002 | 钢质防火门 | 1、门类型:钢质乙级防火门FM乙0922; 2、洞口尺寸:900mm*2200mm; 3、要求:符合设计要求、现行有关的施工及验收规范要求; 4、报价含制作、运输、安装、油漆、贴脸、、顺位器、门锁和五金配件等所有项目 | 樘 | 6.00
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:瑞安市人民医院万松院区产科分娩中心工程-装修 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
11 | 010804007004 | 特种门 | 1、医用单开自动门DDM1321，尺寸：1300mm*2100mm 4、控制装置在带电情况下能承受1250V50HZ/60HZ电压,在1min内无击穿或闪络现象 5、门体在运行过程中,遇阻反弹力小于120N,紧闭力>70N,手动推力<100N率<150W,门体开放时间:2-20S(可调) 6、门采用特有的U型轨道,整机消耗功离的动作,保证门体与门套紧密接触 7、安全光线具备2组射线5mm距 8、门体和门套方面:a.门体表面采用1mm厚度镀锌钢板静电喷塑,门体内部采用铝蜂窝填充,观察窗为圆角平面窗,门体四周采用铝合金包边,四周配套相应的密封条b.门套采用铝合金前后包套形式。 | 樘 | 6.00
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:瑞安市人民医院万松院区产科分娩中心工程-装修 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
12 | 010804007005 | 特种门 | 1、医用单开自动门DDM1021，尺寸：1000mm*2100mm 4、控制装置在带电情况下能承受1250V50HZ/60HZ电压,在1min内无击穿或闪络现象 5、门体在运行过程中,遇阻反弹力小于120N,紧闭力>70N,手动推力<100N率<150W,门体开放时间:2-20S(可调) 6、门采用特有的U型轨道,整机消耗功离的动作,保证门体与门套紧密接触 7、安全光线具备2组射线5mm距 8、门体和门套方面:a.门体表面采用1mm厚度镀锌钢板静电喷塑,门体内部采用铝蜂窝填充,观察窗为圆角平面窗,门体四周采用铝合金包边,四周配套相应的密封条b.门套采用铝合金前后包套形式。 | 樘 | 1.00
13 | 010809004001 | 石材窗台板 | 1、220厚白色人造石窗台板； 2、展开面宽度为175mm 3、20厚1:2水泥砂浆结合层； 4、石材磨小圆边。 | m2 | 1.99
14 | 010808001001 | 木门窗套 | 1、两边50宽成品木门套 2、木工板门套基层 | m | 11.50
|  | J 屋面及防水工程 |  |  | 0
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:瑞安市人民医院万松院区产科分娩中心工程-装修 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
15 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | 1、1.5mm厚聚合物水泥防水涂料(JS),上翻300； 2、部位：家庭产房卫生间、待产区卫生间、污物间、污洗间、男卫、女卫、隔离分娩室卫生间 | m2 | 106.67
16 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1、1.5厚JS聚合物水泥防水涂料； 2、从地面到1800； 3、部位：家庭产房卫生间、待产区卫生间、污物间、污洗间、男卫、女卫、隔离分娩室卫生间。 | m2 | 236.70
|  | L 楼地面装饰工程 |  |  | 0
17 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1、600*600防滑砖地面； 2、30厚C25细石混凝土找平层 3、刷水泥浆一道(内掺建筑胶) | m2 | 82.05
18 | 011103004002 | 塑料卷材楼地面 | 1、面层材料种类、规格：2mm厚同质透心PVC塑胶地板； 2、结合层：配套粘合剂； 3、地面3mm厚自流平基层； 4、报价含压条； 5、40厚C25细石混凝土找平层； | m2 | 750.03
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:瑞安市人民医院万松院区产科分娩中心工程-装修 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第7页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
19 | 011105004002 | 塑料板踢脚线 | 1、面层材料种类、规格：2mm厚同质透心PVC塑胶地板； 2、100mm高； 3、结合层：配套粘合剂； | m2 | 37.92
20 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 1、50mm高拉丝不锈钢踢脚线； 2、厚度：1.2mm； 3、15mm厚玻镁板基层； | m2 | 9.40
|  | M 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  | 0
21 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1、15mm厚专业砂浆抹灰,墙面为Ma10.0 2、内衬耐碱网格布满铺(新墙.老墙均做) 3、2厚P型界面砂浆； 4、部位：新砌墙体。 | m2 | 393.83
22 | 011204003001 | 块料墙面 | 1、300*600墙面砖； 2、墙砖背面刷背胶2遍,8mm专用强力胶粉泥粘结层,揉挤压实; 3、10厚水泥砂浆找平层; 4、专用界面剂一道(高度至建筑顶); 5、部位：家庭产房卫生间、待产区卫生间、污物间、污洗间、男卫、女卫、隔离分娩室卫生间。 | m2 | 321.00
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:瑞安市人民医院万松院区产科分娩中心工程-装修 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第8页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
23 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1、5mm厚木纹陶铝洁净板安装； 2、12厚玻镁板基层； 3、自攻螺丝； | m2 | 253.67
24 | 011207001002 | 墙面装饰板 | 1、5mm厚米白色陶铝洁净板安装； 2、12厚玻镁板基层； 3、自攻螺丝； | m2 | 297.91
25 | 011207001003 | 墙面装饰板 | 1、5mm厚木纹陶铝洁净板墙裙安装； 2、12厚玻镁板基层； 3、自攻螺丝； 4、30宽实木收边条。 | m2 | 165.69
26 | 011207001004 | 墙面装饰板 | 1、1厚木纹铝板； 2、12厚玻镁板基层； | m2 | 67.23
27 | 011207001005 | 墙面装饰板 | 1、18mm厚白色烤漆玻璃（UV打印图案） 2、18mm厚阻燃板基层 | m2 | 10.97
28 | 011210002001 | 金属隔断 | 1、双面12厚纸面石膏板 2、75型轻钢龙骨,内衬防火隔音棉 | m2 | 577.60
29 | 011210003001 | 玻璃隔断 | 1、玻璃隔断； 2、采用10厚钢化玻璃； 3、1.2厚黑色不锈钢边框饰面； | m2 | 3.00
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:瑞安市人民医院万松院区产科分娩中心工程-装修 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第9页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
30 | 011210005001 | 成品隔断 | 1、隔板材料品种、规格、品牌、颜色:抗倍特成品隔断，板厚25mm,高度1950mm; 2、综合单价含304不锈钢配件如撑脚、拉杆、门锁、合页、挂钩等所有相关配件; 3、部位：卫生间 4、特别说明：根据实际尺寸另行深化设计。 | m2 | 7.68
|  | N 天棚工程 |  |  | 0
31 | 011302001003 | 吊顶天棚 | 1、U50系列轻钢龙骨基层 2、双层9.5mm厚纸面石膏板 3、U50轻钢龙骨侧面； 4、18mm厚玻镁板基层，双层9.5mm厚纸面石膏板 5、板缝贴胶带、点锈； | m2 | 555.90
32 | 011302001004 | 吊顶天棚 | 1、18mm厚玻镁板平面； 2、9.5mm厚纸面石膏板 3、18mm厚玻镁板侧面； 4、侧面白色烤漆板； 5、0.2mm厚燃烧性能等级A级天花软膜； | m2 | 8.09
33 | 011302001005 | 吊顶天棚 | 1、铝板吊顶 2、U50系列轻钢龙骨基层 3、9mm厚A级防火板基层 | m2 | 164.05
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:瑞安市人民医院万松院区产科分娩中心工程-装修 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第10页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
34 | 011302001006 | 吊顶天棚 | 1、600*600铝扣板吊顶； 2、配套龙骨； 3、综合单价含收边线条、配件及辅材等所有费用； | m2 | 29.10
35 | 011304001001 | 灯带（槽） | 1、18mm厚玻镁板做灯槽； 3、双层9.5mm厚纸面石膏板； 4、板缝贴胶带、点锈； 5、具体做法参照图纸； | m2 | 14.70
36 | 010810002001 | 木窗帘盒 | 1、木窗帘盒18mm厚玻镁板制作； 2、展开宽度为400mm； 3、双层9.5mm厚纸面石膏板； 4、板缝贴胶带、点锈。 | m | 25.68
37 | 010810005001 | 窗帘轨 | 1、20*20暗藏式铝合金输液/隔帘轨道 | m | 164.84
|  | P 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  | 0
38 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1、刮腻子二遍； 2、白色无机涂料； 3、颜色不同报价综合考虑； 4、材料品牌详见材料品牌表； | m2 | 737.31
39 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 1、刮腻子二遍； 2、白色无机涂料； 3、颜色不同报价综合考虑； 4、材料品牌详见材料品牌表； | m2 | 609.54
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:瑞安市人民医院万松院区产科分娩中心工程-装修 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第11页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | Q 其他装饰工程 |  |  | 0
40 | 01B008 | 柜台 | 1、规格：5070长*800宽*750mm高； 2、18厚白色人造石台面，18厚木纹烤漆板抽屉及柜门，18厚米白色人造石正面，18厚木纹烤漆板正面及背面,18厚防火木工板基层； 3、报价含制作、安装、运输、预埋件及相关配件； 4、具体做法详风图纸； 5、部位：护士站台。 | m | 5.07
41 | 01B009 | 柜台 | 1、规格：（3620+2615）长*600宽*750mm高； 2、18厚白色人造石台面，18厚木纹烤漆板抽屉及柜门，18厚米白色人造石正面，18厚木纹烤漆板正面及背面,18厚防火木工板基层； 3、报价含制作、安装、运输、预埋件及相关配件； 4、具体做法详风图纸； 5、部位：待产区护士站台。 | m | 6.24
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:瑞安市人民医院万松院区产科分娩中心工程-装修 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第12页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
42 | 01B011 | 柜台 | 1、规格：1578长*750宽*800mm高； 2、18厚白色人造石台面，40*40方管基础，18厚防火木工板基层，白色无机涂料； 3、报价含制作、安装、运输、预埋件及相关配件； 4、具体做法详风图纸； 5、部位：交谈台。 | m | 1.58
43 | 011505001002 | 洗漱台 | 1、20厚白色人造石台面； 2、石材磨小圆边； 3、详细做法参考图纸。 | m2 | 7.54
44 | 011505001003 | 洗漱台 | 1、20厚白色人造石，实木制作柜门； 2、石材磨小圆边； 3、石材台面开孔； 5、详细做法参考图纸。 | m2 | 15.82
45 | 011505010001 | 镜面玻璃 | 1、5mm卫生间洗手台前镜； 2、30mm宽不锈钢边框； | m2 | 8.42
46 | 01B010 | 残疾人扶手 | 1、残疾人扶手 | 套 | 8.00
47 | 011503005001 | 金属靠墙扶手 | 走廊医疗靠墙扶手； 1、成品扶手(pvc面板+铝合金材质,宽度140MM,厚度2MM); 2、报价含预埋件、防撞措施及相关配件。 | m | 96.76
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:瑞安市人民医院万松院区产科分娩中心工程-装修 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第13页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
合计

## 1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:瑞安市人民医院万松院区产科分娩中心工程-装修 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
1 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1、砖墙拆除 2、拆除后搬运至业主指定地点 3、建筑垃圾外运及消纳 | m3 | 81.39
2 | 01B011 | 旧结构拆除 | 1、拆除项目由各投标单位自行踏勘现场测定，自行估算报价，一次性报价，结算时不再调整； 2、拆除项目至少包括：原有地面、原有天棚、原有墙面、原有管道、电线等铲除； | 项 | 1
3 | 01B012 | 拆除部分修复工程 | 1、拆除部分修复工程； 2、图纸注明的修补内容，地面抛光砖、大理石修复，吊顶铝扣板、石膏板、油漆修复等； 3、施工单位自行组织到现场考察，自行估算报价，一次性报价，结算时不再调整； | 项 | 1
4 | 01B013 | 建筑垃圾清理、外运及消纳 | 1、建筑垃圾清理、外运及消纳 2、施工单位自行组织到现场考察，自行估算报价，一次性报价，结算时不再调整； | 项 | 1
5 | 01B014 | 二次搬运费 | 1、二次搬运费，材料搬运时间避让医院正常营业时间； 2、由施工单位自行估算报价，一次性包干，结算时不再调整。 | 项 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:瑞安市人民医院万松院区产科分娩中心工程-装修 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
6 | 01B015 | 成品保护费 | 1、成品保护费； 2、非施工部位做好保护措施，拆除下来的利旧材料及设备做好保护等； 3、由施工单位自行估算报价，一次性包干，结算时不再调整。 | 项 | 1
7 | 011701006002 | 满堂脚手架 | 1、满堂脚手架； 2、由施工单位自行估算报价，一次性包干，结算时不再调整。 | m2 | 832.08
本页小计
合计

## 2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:瑞安市人民医院万松院区产科分娩中心工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共30页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 强电系统 |  |  | 0
1 | 030404017004 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱安装 6AL1；箱内设备、元器件安装；箱内校接线及接地等，含8路开关控制模块，网关、背景音乐模块及窗帘控制模块等智能客控设备；具体配置详见施工图 | 台 | 1.00
2 | 030404017005 | 配电箱 | 悬挂式成套配电箱安装 ALE；箱内设备、元器件安装；含A型消防电源模块，内校接线及接地等；具体配置详见施工图 | 台 | 1.00
3 | 030411003002 | 桥架 | 强电桥架安装 200*100；含弯头、三通或四通、盖板、隔板、伸缩节、补偿装置、接地跨接、附件等安装 | m | 45.67
4 | 030413001002 | 铁构件 | 桥架支撑架制作安装，补刷(喷)油漆 | kg | 132.74
5 | 031201003005 | 金属结构刷油 | 金属结构刷油，按施工图做法 | kg | 132.74
6 | 030411001007 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配JDG管 DN20 | m | 2030.34
7 | 030411001008 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配JDG管 DN25 | m | 168.90
8 | 030411001009 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 DN20 | m | 259.37
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:瑞安市人民医院万松院区产科分娩中心工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共30页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
9 | 030411001010 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 DN25 | m | 13.41
10 | 030411001008 | 配管 | 金属软管敷设 DN20 | m | 135.00
11 | 030408001004 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 WDZA-YJY-4*95+1*50 | m | 400.00
12 | 030408001005 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 WDZA-YJY-4*35+1*16 | m | 36.26
13 | 030408001006 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 WDZA-YJY-5*4 | m | 41.73
14 | 030408001007 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 WDZA-YJY-5*6 | m | 24.50
15 | 030408001008 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 WDZA-YJY-5*10 | m | 56.89
16 | 030408001009 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 WDZA-YJY-5*16 | m | 66.01
17 | 030408006003 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）120 | 个 | 4.00
18 | 030408006004 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35 | 个 | 2.00
19 | 030408006005 | 电力电缆头 | 1.户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35`铜芯25mm2及以下三芯及以上电缆头制安 | 个 | 4.00
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:瑞安市人民医院万松院区产科分娩中心工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共30页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
20 | 030408006006 | 电力电缆头 | 1.户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35`铜芯10mm2及以下三芯及以上电缆头制安 | 个 | 8.00
21 | 030411004009 | 配线 | 管内穿线 铜芯WDZB-BYJ-2.5 | m | 4296.74
22 | 030411004010 | 配线 | 线槽配线 铜芯WDZB-BYJ-2.5 | m | 669.90
23 | 030411004011 | 配线 | 管内穿线 铜芯WDZB-BYJ-4 | m | 371.40
24 | 030411004012 | 配线 | 线槽配线 铜芯WDZB-BYJ-4 | m | 333.02
25 | 030411004013 | 配线 | 管内穿线 铜芯WDZB-BYJR-2.5 | m | 1911.53
26 | 030411004014 | 配线 | 线槽配线 铜芯WDZB-BYJR-2.5 | m | 334.95
27 | 030411004015 | 配线 | 管内穿线 铜芯WDZB-BYJR-4 | m | 185.70
28 | 030411004016 | 配线 | 线槽配线 铜芯WDZB-BYJR-4 | m | 166.51
29 | 030411004017 | 配线 | 管内穿线 铜芯WDZN-RYJS-3*2.5 | m | 16.41
30 | 030411004018 | 配线 | 管内穿线 铜芯WDZBN-RYJS-2*2.5 | m | 262.97
31 | 030412004001 | 装饰灯 | 射灯L-02安装 圆形直径80mm，外罩：白色哑光烤漆，光源：LED，12W，色温4000K，显色指数Ra≥82 | 套 | 23.00
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:瑞安市人民医院万松院区产科分娩中心工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共30页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
32 | 030412004002 | 装饰灯 | 嵌入式筒灯L-03安装 圆形直径80mm，外罩：白色哑光烤漆，光源：LED，6W，色温4000K，显色指数Ra≥82 | 套 | 130.00
33 | 030412005006 | 荧光灯 | 平板灯L-13安装 光源：LED，尺寸600*1200mm，色温4000K，20W | 套 | 7.00
34 | 030412005007 | 荧光灯 | 平板灯L-14安装 光源：LED，尺寸600*600mm，色温4000K，12W | 套 | 35.00
35 | 030412005008 | 荧光灯 | 集成吊顶灯L-15安装 光源：LED，外罩：白色哑光烤漆，色温4000K，12W | 套 | 12.00
36 | 030412004003 | 装饰灯 | LED灯带安装 光源：LED，色温4000K，5W/m | m | 149.96
37 | 030412004004 | 装饰灯 | A型单面方向标志灯(向左/向右)安装 DC24V，1*1W，LED，IP40 | 套 | 12.00
38 | 030412004005 | 装饰灯 | A型双面多信息复核标志灯(向左/向右)安装 DC24V，1*1W，LED，IP42 | 套 | 3.00
39 | 030412004006 | 装饰灯 | A型双面方向标志灯(向左/向右)安装 DC24V，1*1W，LED，IP40 | 套 | 2.00
40 | 030412004007 | 装饰灯 | A型避难间(层)入口标志灯安装 DC24V，1*1W，LED，IP42 | 套 | 1.00
41 | 030412004008 | 装饰灯 | A型避难间(层)出口标志灯安装 DC24V，1*1W，LED，IP42 | 套 | 1.00
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:瑞安市人民医院万松院区产科分娩中心工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共30页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
42 | 030412004009 | 装饰灯 | A型疏散出口标志灯安装 DC24V，1*1W，LED，IP42 | 套 | 16.00
43 | 030412004010 | 装饰灯 | A型疏散照明灯(吸顶)安装 DC24V，1*10W，LED，IP30，3000K，φ≥900lm | 套 | 29.00
44 | 030412004011 | 装饰灯 | A型疏散照明灯(壁挂)安装 DC24V，1*10W，LED，IP67，3000K，φ≥900lm | 套 | 1.00
45 | 030404034002 | 照明开关 | 单联开关安装 250V10A，86系列 | 个 | 45.00
46 | 030404034003 | 照明开关 | 双联开关安装 250V10A，86系列 | 个 | 20.00
47 | 030404034004 | 照明开关 | 三联开关安装 250V10A，86系列 | 个 | 12.00
48 | 030404035002 | 插座 | 小厨宝插座安装 250V10A，86系列，安全型，带防溅面板，IP54 | 个 | 16.00
49 | 030404035003 | 插座 | 投影仪插座安装 250V10A，86系列，安全型 | 个 | 2.00
50 | 030404035004 | 插座 | 普通二+三极插座安装 250V10A，86系列，安全型 | 个 | 116.00
51 | 030404035005 | 插座 | 电视机插座安装 250V10A，86系列，安全型 | 个 | 6.00
52 | 030404035006 | 插座 | 防溅插座安装 250V10A，86系列，安全型，带防溅面板，IP54 | 个 | 5.00
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:瑞安市人民医院万松院区产科分娩中心工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共30页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
53 | 030404033002 | 风扇 | 换气扇安装 15W | 台 | 9.00
54 | 030411006003 | 接线盒 | 开关盒、插座盒安装 塑料材质，86型 | 个 | 222.00
55 | 030411006004 | 接线盒 | 灯头盒安装 塑料材质，86型 | 个 | 207.00
56 | 030411006005 | 接线盒 | 应急灯具灯头盒安装 钢制，86型 | 个 | 63.00
57 | 030414002002 | 送配电装置系统 | 送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综 合) | 系统 | 1
58 | 030414004001 | 自动投入装置 | 自动投入装置调试 备用电源自投装置`低压双电源自动切换装置调试 | 系统 | 1
59 | 030414006001 | 事故照明切换装置 | 事故照明切换 | 系统 | 1
|  | 消电系统 |  |  | 0
60 | 030411001011 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 DN20 | m | 843.64
61 | 030408002001 | 控制电缆 | 控制电缆敷设 WDZBN-KYYP-5*1.5 | m | 67.59
62 | 030408007001 | 控制电缆头 | 控制电缆头制作、安装 5芯 1.5m2 | 个 | 4.00
63 | 030411004019 | 配线 | 管内穿线 铜芯WDZBN-BYJR-2.5 | m | 350.50
64 | 030904008001 | 模块(模块箱） | 接线端子箱安装 参考型号GST-JX100 | 个 | 1.00
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:瑞安市人民医院万松院区产科分娩中心工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第7页 共30页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
65 | 030904001001 | 点型探测器 | 点型感烟火灾探测器安装 参考型号JTY-GD-D3，含底座 | 个 | 60.00
66 | 030904001002 | 点型探测器 | 点型感温火灾探测器安装 参考型号JTW-ZCD-G3N，含底座 | 个 | 1.00
67 | 030904003001 | 按钮 | 带电话插孔型手动火灾报警按钮安装 参考型号J-SAM-GST9122B | 个 | 6.00
68 | 030904003002 | 按钮 | 消火栓按钮安装 参考型号J-SAM-GST9124A | 个 | 8.00
69 | 030904006001 | 消防报警电话插孔(电话) | 消防专用电话安装 参考型号GST-TS-100A | 个 | 3.00
70 | 030904005001 | 声光报警器 | 编码型火灾声光报警器安装 参考型号GST-HX-240B | 个 | 6.00
71 | 030904009001 | 区域报警控制箱 | 火灾显示盘(区域显示器)安装 参考型号GST-ZF-500Z | 台 | 1.00
72 | 030904007001 | 消防广播(扬声器） | 阻燃型消防应急广播安装 参考型号HY6251，1*3W | 个 | 13.00
73 | 030904008002 | 模块(模块箱） | 总线短路隔离器安装 参考型号GST-LD-8313A | 个 | 5.00
74 | 030904008003 | 模块(模块箱） | 输入输出模块安装 参考型号GST-LD-8301A | 个 | 19.00
75 | 030904008004 | 模块(模块箱） | 输入模块安装 参考型号GST-LD-8300A | 个 | 2.00
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:瑞安市人民医院万松院区产科分娩中心工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第8页 共30页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
76 | 030411006006 | 接线盒 | 开关盒、插座盒安装 塑料材质，86型 | 个 | 96.00
77 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | 自动报警系统调试 | 系统 | 1
78 | 030905001002 | 自动报警系统调试 | 广播喇叭及音箱、电话插孔调试 | 系统 | 27
79 | 030905001003 | 自动报警系统调试 | 通信分机调试 | 系统 | 1
80 | 030905003001 | 防火控制装置调试 | 消防风机调试 | 个 | 2.00
|  | 给水系统 |  |  | 0
81 | 031001006003 | 塑料管 | 室内PP-R给水管（热熔连接）安装 DN20，含管件安装、管道消毒、冲洗及水压试验等 | m | 175.39
82 | 031001006004 | 塑料管 | 室内PP-R给水管（热熔连接）安装 DN25，含管件安装、管道消毒、冲洗及水压试验等 | m | 51.67
83 | 031001006005 | 塑料管 | 室内PP-R给水管（热熔连接）安装 DN32，含管件安装、管道消毒、冲洗及水压试验等 | m | 11.20
84 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 截止阀安装 DN20 | 个 | 2.00
85 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 截止阀安装 DN25 | 个 | 5.00
86 | 031003001005 | 螺纹阀门 | 截止阀安装 DN32 | 个 | 1.00
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:瑞安市人民医院万松院区产科分娩中心工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第9页 共30页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
87 | 031004003001 | 洗脸盆 | 无障碍成套立柱洗脸盆安装；含无障碍扶手，水龙头及其它五金配件 | 组 | 1.00
88 | 031004003002 | 洗脸盆 | 成套陶瓷台下式洗脸盆安装；含水龙头及其它五金配件 | 组 | 11.00
89 | 031004003003 | 洗脸盆 | 成套感应式陶瓷台下式洗脸盆安装；含感应器，水龙头及其它五金配件 | 组 | 22.00
90 | 031004006001 | 大便器 | 成套连体式下排座便器安装 ；含角型阀(带铜活)及其它五金配件 | 组 | 6.00
91 | 031004006002 | 大便器 | 成套无障碍连体式下排座便器安装 ；含无障碍扶手，角型阀(带铜活)及其它五金配件 | 组 | 1.00
92 | 031004007001 | 小便器 | 成套感应挂式小便器安装；含感应器，角式长柄截止阀及其他五金配件 | 组 | 1.00
93 | 031004008001 | 其他成品卫生器具 | 成品拖布池安装 含长颈水嘴及其他五金配件 | 组 | 1.00
94 | 03B004 | 补说明1 | 卫生间（内周长在12m以下）暗敷管道，每间补贴1.0工日 | 间 | 6
95 | 03B005 | 补说明2 | 卫生间（内周长在12m以上）暗敷管道，每间补贴 1.5 工日 | 间 | 2
|  | 热水系统 |  |  | 0
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:瑞安市人民医院万松院区产科分娩中心工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第10页 共30页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
96 | 031001006006 | 塑料管 | 1.室内PP-R热水管（热熔连接）安装 DN20，含管件安装、管道消毒、冲洗及水压试验等 | m | 29.98
97 | 031001006007 | 塑料管 | 1.室内PP-R热水管（热熔连接）安装 DN25，含管件安装、管道消毒、冲洗及水压试验等 | m | 4.02
98 | 031003001006 | 螺纹阀门 | 截止阀安装 DN20 | 个 | 2.00
99 | 031003001007 | 螺纹阀门 | 截止阀安装 DN25 | 个 | 1.00
100 | 031208002002 | 管道绝热 | 1.B1级橡塑保温管安装 厚度20mm | m3 | 0.12
|  | 排水系统 |  |  | 0
101 | 031001006008 | 塑料管 | 室内UPVC复合排水管安装(零件粘接) De50，管件安装；含灌水试验等 | m | 42.24
102 | 031001006009 | 塑料管 | 室内UPVC复合排水管安装(零件粘接) De75，管件安装；含灌水试验等 | m | 83.17
103 | 031001006010 | 塑料管 | 室内UPVC复合排水管安装(零件粘接) De110，管件安装；含灌水试验等 | m | 34.48
104 | 031004014002 | 给、排水附(配)件 | 不锈钢地漏安装 DN50 | 组 | 14.00
|  | 消火栓系统 |  |  | 0
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:瑞安市人民医院万松院区产科分娩中心工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第11页 共30页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
105 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 室内热浸镀锌钢管安装（沟槽连接）DN65；含管件安装，管道冲洗、水压试验等 | m | 37.90
106 | 031201001001 | 管道刷油 | 管道除锈、刷防锈漆、调和漆两道，具体详见施工图纸； | m2 | 6.07
107 | 031002001003 | 管道支吊架 | 管道支吊架制作安装，具体详见施工图纸； | Kg | 10.67
108 | 031201003006 | 金属结构刷油 | 管道支架除锈、刷樟丹两道、调和漆两道，具体详见施工图纸； | kg | 10.67
109 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 明杆闸阀安装 DN100 | 个 | 4.00
110 | 030901010001 | 室内消火栓 | 乙型单栓带灭火器组合式消防柜安装 DN65出口，内装SN65消火栓(或SNW65减压稳压消火栓)1个、长25m衬胶水带1条,DN19水枪1支,消防按钮1个,JPS1.0-19消防软管卷盘一个,箱下设MF/ABC5型磷酸铵盐干粉灭火器2具，箱体尺寸为1600×700×240(厚) | 套 | 8.00
111 | 030901013001 | 灭火器 | 灭火器箱(含灭火器)安装 含有MF/ABC5型磷酸铵盐干粉灭火器2具 | 具 | 21
112 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 | 消火栓灭火系统调试 | 点 | 4
|  | 喷淋系统 |  |  | 0
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:瑞安市人民医院万松院区产科分娩中心工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第12页 共30页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
113 | 030901001001 | 水喷淋钢管 | 室内内外壁热浸镀锌钢管安装（螺纹连接）DN25；含管件安装，管道冲洗、水压试验等 | m | 273.24
114 | 030901001002 | 水喷淋钢管 | 室内内外壁热浸镀锌钢管安装（螺纹连接）DN32；含管件安装，管道冲洗、水压试验等 | m | 84.69
115 | 030901001003 | 水喷淋钢管 | 室内内外壁热浸镀锌钢管安装（螺纹连接）DN40；含管件安装，管道冲洗、水压试验等 | m | 40.76
116 | 030901001004 | 水喷淋钢管 | 室内内外壁热浸镀锌钢管安装（螺纹连接）DN50；含管件安装，管道冲洗、水压试验等 | m | 41.25
117 | 030901001006 | 水喷淋钢管 | 室内内外壁热浸镀锌钢管安装（卡箍连接）DN65；含管件安装，管道冲洗、水压试验等 | m | 14.49
118 | 030901001007 | 水喷淋钢管 | 室内内外壁热浸镀锌钢管安装（卡箍连接）DN80；含管件安装，管道冲洗、水压试验等 | m | 53.53
119 | 031201001002 | 管道刷油 | 管道除锈、刷防锈漆、调和漆两道，具体详见施工图纸； | m2 | 60.67
120 | 031002001004 | 管道支吊架 | 管道支吊架制作安装，具体详见施工图纸； | Kg | 124.02
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:瑞安市人民医院万松院区产科分娩中心工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第13页 共30页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
121 | 031201003007 | 金属结构刷油 | 管道支架除锈、刷樟丹两道、调和漆两道，具体详见施工图纸； | kg | 124.02
122 | 030901003001 | 水喷淋(雾)喷头 | 标准覆盖面积快速响应型洒水喷头安装 K=80，动作温度68℃ | 个 | 172.00
123 | 030901006001 | 水流指示器 | 水流指示器安装 DN150 | 个 | 1.00
124 | 031003001008 | 螺纹阀门 | 末端试水阀安装 DN25 | 个 | 1.00
125 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 | 信号闸阀安装 DN150 | 个 | 1.00
126 | 030905002002 | 水灭火控制装置调试 | 自动喷水灭火系统调试 | 点 | 1
|  | 排烟系统 |  |  | 0
127 | 030108001003 | 离心式通风机 | 排烟风机HTF-I-No10.0安装 风量34567m3/h，全压630Pa，功率11W ；减振器安装；拆装检查、单机试运转 | 台 | 2.00
128 | 030702001006 | 碳钢通风管道 | 镀锌薄钢板矩形风管制安δ1.0mm 长边长1000mm以下 管件、法兰、零件、吊托架制安 | m2 | 113.96
129 | 030702001007 | 碳钢通风管道 | 镀锌薄钢板矩形风管制安δ1.2mm 长边长1250mm以下 管件、法兰、零件、吊托架制安 | m2 | 62.77
130 | 031208003002 | 通风管道绝热 | 8mm防火纤维增强硅酸钙板安装 具体做法参照图集22K311-5 | m3 | 3.46
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:瑞安市人民医院万松院区产科分娩中心工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第14页 共30页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
131 | 030703001010 | 碳钢阀门 | 280℃排烟防火阀安装 500*250；设备支架制作安装 | 个 | 1.00
132 | 030703001011 | 碳钢阀门 | 280℃排烟防火阀安装 500*320；设备支架制作安装 | 个 | 1.00
133 | 030703001012 | 碳钢阀门 | 280℃排烟防火阀安装 800*250；设备支架制作安装 | 个 | 1.00
134 | 030703001013 | 碳钢阀门 | 280℃排烟防火阀安装 1000*250；设备支架制作安装 | 个 | 1.00
135 | 030703001014 | 碳钢阀门 | 280℃排烟防火阀安装 1000*320；设备支架制作安装 | 个 | 2.00
136 | 030703001015 | 碳钢阀门 | 280℃排烟防火阀安装 1250*400；设备支架制作安装 | 个 | 1.00
137 | 030703001016 | 碳钢阀门 | 排烟阀安装 500*250；设备支架制作安装 | 个 | 1.00
138 | 030703001017 | 碳钢阀门 | 排烟阀安装 500*320；设备支架制作安装 | 个 | 1.00
139 | 030703001018 | 碳钢阀门 | 排烟阀安装 800*250；设备支架制作安装 | 个 | 1.00
140 | 030703001019 | 碳钢阀门 | 排烟阀安装 1000*250；设备支架制作安装 | 个 | 1.00
141 | 030703001020 | 碳钢阀门 | 排烟阀安装 1000*320；设备支架制作安装 | 个 | 2.00
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:瑞安市人民医院万松院区产科分娩中心工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第15页 共30页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
142 | 030703019002 | 柔性接口 | 帆布接口安装 | m2 | 2.64
143 | 030703011008 | 铝及铝合金风口、散流器 | 单层百叶排烟口安装 800*400 | 个 | 2.00
144 | 030703011009 | 铝及铝合金风口、散流器 | 单层百叶排烟口安装 800*800 | 个 | 1.00
145 | 030703011010 | 铝及铝合金风口、散流器 | 单层百叶排烟口安装 1000*600 | 个 | 2.00
146 | 030703011011 | 铝及铝合金风口、散流器 | 单层百叶排烟口安装 1000*800 | 个 | 2.00
147 | 030703011012 | 铝及铝合金风口、散流器 | 单层防雨百叶(带防鸟虫网)安装 1250*1500 | 个 | 2.00
148 | 030703011013 | 铝及铝合金风口、散流器 | 板式防火排烟口安装 800*400 | 个 | 1.00
149 | 031002002002 | 设备支吊架 | 设备支架制作安装 | Kg | 40.00
150 | 031201003008 | 金属结构刷油 | 设备支架除锈后刷防锈漆二道，调和漆二道 | m2 | 648.04
151 | 030704001002 | 通风工程检测、 调试 | 通风空调系统调试费 | 系统 | 1
|  | 空调通风系统 |  |  | 0
152 | 030701004003 | 风机盘管 | 多联式风管内机FNGJ-22安装 制冷量2.2KW，制热量2.5KW，机外静压30Pa，减振器安装；拆装检查、单机试运转 | 台 | 2.00
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:瑞安市人民医院万松院区产科分娩中心工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第16页 共30页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
153 | 030701004004 | 风机盘管 | 多联式风管内机FNGJ-28安装 制冷量2.8KW，制热量3.2KW，机外静压30Pa，减振器安装；拆装检查、单机试运转 | 台 | 1.00
154 | 030701004007 | 风机盘管 | 多联式风管内机FNGJ-56安装 制冷量5.6KW，制热量6.3KW，机外静压30Pa，减振器安装；拆装检查、单机试运转 | 台 | 4.00
155 | 030701004008 | 风机盘管 | 多联式风管内机FNGJ-71安装 制冷量7.1KW，制热量8.0KW，机外静压30Pa，减振器安装；拆装检查、单机试运转 | 台 | 6.00
156 | 030701004011 | 风机盘管 | 多联式风管内机FNGJ-140安装 制冷量14KW，制热量18KW，机外静压40/80Pa，减振器安装；拆装检查、单机试运转 | 台 | 1.00
157 | 030701004009 | 风机盘管 | 多联式嵌入内机QRNJ-80安装 制冷量8.0KW，制热量9.0KW，减振器安装；拆装检查、单机试运转 | 台 | 2.00
158 | 030701004010 | 风机盘管 | 卧式风机盘管带回风箱FP-51WA安装 制冷量2.7KW，制热量3.8KW，耗电功率0.08KW，减振器安装；拆装检查、单机试运转 | 台 | 6.00
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:瑞安市人民医院万松院区产科分娩中心工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第17页 共30页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
159 | 030701003006 | 空调器 | 多联室外机SWJ-400安装 制冷量40.0kW，制热量45.0KW，耗电功率10.25KW；隔振垫安装；拆装检查、单机试运转 | 台 | 1.00
160 | 030701003007 | 空调器 | 多联室外机SWJ-504安装 制冷量50.4kW，制热量56.5KW，耗电功率13.55KW；隔振垫安装；拆装检查、单机试运转 | 台 | 1.00
161 | 030701003008 | 空调器 | 新风室内机XF-1680安装 新风量1680CMH，机外静压280Pa；减振器安装；拆装检查、单机试运转 | 台 | 1.00
162 | 030701003009 | 空调器 | 新风室外机XFSWJ-224安装 制冷量22.4KW，制热量25KW，耗电功率5.68KW；隔振垫安装；拆装检查、单机试运转 | 台 | 1.00
163 | 030503003002 | 控制器 | 多联机控制面板安装 | 台 | 24.00
164 | 031001004010 | 铜管 | 室内磷化脱氧无缝铜管安装 φ6.4，含管道系统空气吹扫、管道脱脂、低中压管道气压试验、分歧管、管道配件等。 | m | 10.73
165 | 031001004011 | 铜管 | 室内磷化脱氧无缝铜管安装 φ9.5，含管道系统空气吹扫、管道脱脂、低中压管道气压试验、分歧管、管道配件等。 | m | 116.53
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:瑞安市人民医院万松院区产科分娩中心工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第18页 共30页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
166 | 031001004012 | 铜管 | 室内磷化脱氧无缝铜管安装 φ12.7，含管道系统空气吹扫、管道脱脂、低中压管道气压试验、分歧管、管道配件等。 | m | 34.81
167 | 031001004013 | 铜管 | 室内磷化脱氧无缝铜管安装 φ15.9，含管道系统空气吹扫、管道脱脂、低中压管道气压试验、分歧管、管道配件等。 | m | 98.11
168 | 031001004014 | 铜管 | 室内磷化脱氧无缝铜管安装 φ19.1，含管道系统空气吹扫、管道脱脂、低中压管道气压试验、分歧管、管道配件等。 | m | 3.66
169 | 031001004015 | 铜管 | 室内磷化脱氧无缝铜管安装 φ22.2，含管道系统空气吹扫、管道脱脂、低中压管道气压试验、分歧管、管道配件等。 | m | 44.01
170 | 031001004016 | 铜管 | 室内磷化脱氧无缝铜管安装 φ28.6，含管道系统空气吹扫、管道脱脂、低中压管道气压试验、分歧管、管道配件等。 | m | 53.33
171 | 031004014003 | 给、排水附(配)件 | 铜管分歧器安装 | 组 | 14.00
172 | 031001006011 | 塑料管 | 室内UPVC冷凝水管安装(粘接) DN32，管件安装；含灌水试验等 | m | 86.36
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:瑞安市人民医院万松院区产科分娩中心工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第19页 共30页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
173 | 031002001005 | 管道支吊架 | 管道支吊架制作安装，具体详见施工图纸； | Kg | 157.98
174 | 031201003009 | 金属结构刷油 | 管道支架除锈、刷防锈漆两道、调和漆两道，具体详见施工图纸； | kg | 157.98
175 | 031208002003 | 管道绝热 | 保温采用B1级难燃型发泡橡塑隔热材料 28mm厚 | m3 | 1.00
176 | 030702001008 | 碳钢通风管道 | 镀锌薄钢板矩形风管制安δ0.5mm 长边长320mm以下 管件、法兰、零件、吊托架制安 | m2 | 43.15
177 | 030702001009 | 碳钢通风管道 | 镀锌薄钢板矩形风管制安δ0.5mm 长边长450mm以下 管件、法兰、零件、吊托架制安 | m2 | 24.58
178 | 030702001010 | 碳钢通风管道 | 镀锌薄钢板矩形风管制安δ0.6mm 长边长1000mm以下 管件、法兰、零件、吊托架制安 | m2 | 3.70
179 | 030702001012 | 碳钢通风管道 | 镀锌薄钢板矩形风管制安δ1.0mm 长边长2000mm以下 管件、法兰、零件、吊托架制安 | m2 | 116.40
180 | 031208003003 | 通风管道绝热 | 20mmB1级橡塑保温板 | m3 | 3.56
181 | 031208007002 | 防潮层、保护层 | 0.3mm铝皮保护壳 | m2 | 187.83
182 | 030703019003 | 柔性接口 | 帆布接口安装 | m2 | 0.95
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:瑞安市人民医院万松院区产科分娩中心工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第20页 共30页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
183 | 030703001021 | 碳钢阀门 | 对开多叶调节阀安装 100*100；设备支架制作安装 | 个 | 2.00
184 | 030703001022 | 碳钢阀门 | 对开多叶调节阀安装 200*120；设备支架制作安装 | 个 | 7.00
185 | 030703001023 | 碳钢阀门 | 对开多叶调节阀安装 250*200；设备支架制作安装 | 个 | 1.00
186 | 030703001024 | 碳钢阀门 | 对开多叶调节阀安装 250*250；设备支架制作安装 | 个 | 1.00
187 | 030703001025 | 碳钢阀门 | 对开多叶调节阀安装 320*200；设备支架制作安装 | 个 | 1.00
188 | 030703001026 | 碳钢阀门 | 电动对开多叶调节阀安装 600*320；设备支架制作安装 | 个 | 1.00
189 | 030703009001 | 塑料风口、散流器、百叶窗 | ABS双层百叶风口安装 600*160 | 个 | 6.00
190 | 030703009002 | 塑料风口、散流器、百叶窗 | ABS双层百叶风口安装 800*160 | 个 | 2.00
191 | 030703009003 | 塑料风口、散流器、百叶窗 | ABS双层百叶风口安装 1000*160 | 个 | 9.00
192 | 030703009004 | 塑料风口、散流器、百叶窗 | ABS单层百叶风口安装 600*250 | 个 | 3.00
193 | 030703009005 | 塑料风口、散流器、百叶窗 | ABS单层百叶风口安装 800*250 | 个 | 4.00
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:瑞安市人民医院万松院区产科分娩中心工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第21页 共30页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
194 | 030703009006 | 塑料风口、散流器、百叶窗 | ABS单层百叶风口安装 1000*250 | 个 | 7.00
195 | 030703009008 | 塑料风口、散流器、百叶窗 | 铝合金双层百叶风口安装 100*100 | 个 | 3.00
196 | 030703009009 | 塑料风口、散流器、百叶窗 | 铝合金双层百叶风口安装 200*200 | 个 | 8.00
197 | 030703009010 | 塑料风口、散流器、百叶窗 | 铝合金双层百叶风口安装 320*320 | 个 | 1.00
198 | 030703009011 | 塑料风口、散流器、百叶窗 | 防雨百叶安装 800*400 | 个 | 1.00
199 | 030703020003 | 消声器 | 消声器安装 400*320*1000；设备支架制作安装 | 个 | 1.00
200 | 031002002003 | 设备支吊架 | 设备支架制作安装 | Kg | 500.00
201 | 031201003010 | 金属结构刷油 | 设备支架除锈后刷防锈漆二道，调和漆二道 | m2 | 1717.27
202 | 030704001003 | 通风工程检测、 调试 | 变风量系统调试费 | 系统 | 1
|  | 综合布线系统 |  |  | 0
203 | 030502012001 | 信息插座 | 单孔信息插座安装 包含六类非屏蔽模块一个，单孔面板一个，86型塑料接线盒一个 | 个 | 22.00
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:瑞安市人民医院万松院区产科分娩中心工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第22页 共30页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
204 | 030502012002 | 信息插座 | 双孔信息插座安装 包含六类非屏蔽模块两个，双孔面板一个，86型塑料接线盒一个 | 个 | 9.00
205 | 030502001001 | 机柜、机架 | 42U机柜安装 含防雷接地及PDU插座 | 台 | 1.00
206 | 030502010001 | 配线架 | 24口模块化配线架安装 标准19英寸机架式安装，高度：1U， 端口数量：24口 | 个 | 3.00
207 | 030502011001 | 跳线架 | 100对110跳线架安装 标准19英寸机架式安装，高度：1U，规格：100对 | 个 | 2.00
208 | 030502017001 | 线管理器 | 理线架安装 标准19”机架式安装，高度：1U，24档 | 个 | 1.00
209 | 030502015001 | 光缆终端盒 | 光收发安装 | 个 | 2.00
210 | 030502009001 | 跳线 | RJ45-RJ110跳线安装 | 条 | 45.00
211 | 030502009002 | 跳线 | RJ45-RJ45跳线安装 | 条 | 15.00
212 | 030502009003 | 跳线 | 3米六类非屏蔽跳线安装 | 条 | 72.00
213 | 030502019001 | 双绞线缆测试 | 测试 4对双绞线缆 | 链路 | 40
|  | 计算机网络系统 |  |  | 0
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:瑞安市人民医院万松院区产科分娩中心工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第23页 共30页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
214 | 030501012001 | 交换机 | 24口POE交换机安装 交换容量≥336Gbps、包转发能力≥51Mpps；千兆电口24个、千兆光口≥4个、；POE输出功率≥370W； | 台 | 1.00
215 | 030501012002 | 交换机 | 24口交换机安装 交换容量≥336Gbps、包转发能力≥51Mpps；千兆电口24个、千兆光口≥4个 | 台 | 4.00
216 | 030501009001 | 路由器 | AC无线控制器安装 1、AP管理:支持对802.11a/b/g/n/ac AP管理，支持对Wi-Fi6（802.11ax）协议的AP管理。 2、端口要求:≥2个100/1000M/2.5G电口，≥8个10M/100M/1000M电口，≥2个10M/100M/1000M光口 3、管理性能:最大管理AP数≥140 | 台 | 1.00
217 | 030501009002 | 路由器 | 无线AP安装 1.采用整机双频4流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式 2.整机协商速率≥2.975Gbps，其中5G射频速率≥2.4G，2.4G射频速率≥0.575G 3.固化接口数≥2个，包括1个100/1000M/2.5G光口，1个10M/100M/1000M电口 4.支持内置BLE5.1功能模块 | 台 | 10.00
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:瑞安市人民医院万松院区产科分娩中心工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第24页 共30页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
218 | 030502019002 | 双绞线缆测试 | 测试 4对双绞线缆 | 链路 | 10
|  | 有线电视系统 |  |  | 0
219 | 030502012003 | 信息插座 | 电视插座安装 包含电视模块一个，单孔面板一个，86型塑料接线盒一个 | 个 | 4.00
220 | 030411005002 | 接线箱 | 电视设备箱安装 300*200*150mm | 个 | 1.00
221 | 030505010001 | 有线电视系统管理设备 | 二分配器安装 | 台 | 1.00
222 | 030505010002 | 有线电视系统管理设备 | 八分支器安装 | 台 | 1.00
223 | 030505008001 | 卫星地面站接收设备 | 楼栋放大器安装 | 台 | 1.00
|  | 安全防范系统 |  |  | 0
224 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 半球摄像机安装 400万 1/3" CMOS ICR低照度半球型网络摄像机，最大分辨率不低于2688×1520 | 台 | 20.00
225 | Z030508003001 | 其他电源设备安装 | 12V20A电源安装 | 台 | 2.00
226 | 030507005001 | 出入口目标识别设备 | 人脸门禁一体机安装 | 台 | 5.00
227 | 030507005002 | 出入口目标识别设备 | 开门按钮安装 | 台 | 5.00
228 | 030507007001 | 出入口执行机构设备 | 单门磁力锁安装 | 台 | 4.00
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:瑞安市人民医院万松院区产科分娩中心工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第25页 共30页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
229 | 030507007002 | 出入口执行机构设备 | 双门磁力锁安装 | 台 | 1.00
230 | 030501001001 | 输入设备 | 人脸录入摄像机安装 3.97英寸LCD触摸显示屏，屏幕支持多点触控操作，屏幕流明度350cd/㎡，分辨率不小于480*800，屏幕防暴等级IK04，嵌入式Linux系统，具有用户卡号、人脸等用户信息采集登记，存储容量2000张，支持每个用户10张卡信息登记 | 台 | 1.00
231 | 030507013001 | 录像设备 | 32路NVR（8盘位）安装 5U标准机架式8盘位网络硬盘录像机，ATX电源，1个HDMI接口、1个VGA接口，同源输出，可支持4K输出，2个10M/100M/1000Mbps网口，含8块6T监控硬盘 | 台 | 1.00
232 | 030501001002 | 输入设备 | 管理电脑安装 I7-12700/64G内存/M.2 1T SSD+4T SATA/GTX1660 Super 6G独显/400W/3年+P2422H显示器 | 台 | 1.00
233 | 030501017001 | 软件 | 管理软件安装 支持视频预览，录像回放，解码上墙等 | 套 | 1.00
234 | 030502019003 | 双绞线缆测试 | 测试 4对双绞线缆 | 链路 | 20
235 | 030507017001 | 安全防范分系统调试 | 电视监视系统调试 | 系统 | 1
236 | 030507017002 | 安全防范分系统调试 | 出入口控制系统调试 | 系统 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:瑞安市人民医院万松院区产科分娩中心工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第26页 共30页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 呼叫系统 |  |  | 0
237 | 030501001003 | 输入设备 | 智能护理通讯主机安装 1.采用10.1 英寸电阻触摸屏、屏幕比例16:9、分辨率1024×600 2.可显示病区内床位一览信息接 3.可接收到床头分机、卫生间分机的呼叫信息 4.可接听床头分机呼叫，可进行通话。可挂断当前通话 5.可通过护理灯和患者一览界面展示系统未处理的呼叫信息 6.按“一键取消”键可清除系统所有未处理呼叫信息 7.设备具有 3 色护理灯，当患者呼叫时，可根据患者的护理等级进行提醒 8.可向患者终端发起语音呼叫，可进行通话 9.可对全病区进行音频广播 10.可对全病区进行免提广播和话筒广播 11.对音量进行 4 个时段设置，并可设置各时段主机端音量和分机音量 12.显示并语音播放呼叫病房号和病床号，播报时长可调，支持循环播报 13.具有线路检测、故障报警功能 | 台 | 2.00
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:瑞安市人民医院万松院区产科分娩中心工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第27页 共30页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
238 | 030507014001 | 显示设备 | 走廊显示屏安装 1.走廊用双面多功能显示屏 2.可显示呼叫患者的房间号、床位号、时间等 3.采用PMMA亚克力材质面板雕刻加工一体成型 | 台 | 4.00
239 | 030507014002 | 显示设备 | 床头分机安装 1.采用氧化铝拉丝工艺面板，永不褪色 2.采用超薄平装造型设计 3.具备呼叫通话、叫通指示、呼叫清除功能 4.可作为广播机使用 5.采用拔插式呼叫开关 | 台 | 16.00
240 | 030904003003 | 按钮 | 卫生间分机安装 1.满足紧急呼叫要求设计，优先级最高 2.呼叫时有明显指示灯提示 3.在呼入状态下，再次按下按键，可清除呼叫 4.防水、防尘工艺设计，适合卫生间、淋浴间等潮湿环境使用 | 个 | 6.00
241 | 03B006 | 中继器 | 中继器安装 链接床头和卫生间分机 | 个 | 8.00
|  | UPS系统 |  |  | 0
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:瑞安市人民医院万松院区产科分娩中心工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第28页 共30页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
242 | 030404017006 | 配电箱 | UPS配电箱安装 箱内设备、元器件安装；箱内校接线及接地等；具体配置详见施工 | 台 | 1.00
243 | Z030508002001 | Ups不间断电源及其附属设备安装 | UPS主机安装 1、15KVA三进三出双变换塔式机型 2、采用DSP控制技术 3、具备功率因素校正功能 4、具有节能工作模式（ECO） 5、采用三段式充电设计 6、电池节数可调 7、内置维修旁路开关 8、具有SNMP+USB+RS232多种监控功能 9、工频机 | 台 | 1.00
244 | 030404012001 | 蓄电池屏（柜） | 电池柜安装 框架结构，单套内部可摆放不少于32节12V100AH蓄电池。含基础 | 台 | 1.00
245 | 030405001001 | 蓄电池 | UPS电池安装 12V100AH阀控密封式免维护蓄电池，满足单台UPS后备供电不低于2小时 | 个 | 32.00
|  | 智能客控系统 |  |  | 0
246 | 03B007 | 三联体智能面板 | 三联体智能面板安装 铝材质；可编辑化场景控制 | 个 | 5.00
247 | 030506001001 | 扩声系统设备 | 5.25存二分频吸顶喇叭安装 功率30W，尺寸≥φ198mm，H≥90mm | 台 | 5.00
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:瑞安市人民医院万松院区产科分娩中心工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第29页 共30页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
248 | 030506004001 | 背景音乐系统设备 | 背景音乐主机安装 8寸屏，4麦8米陈列语音，2G运行，16G内存 | 台 | 1.00
249 | Z030508003002 | 其他电源设备安装 | 系统电源安装 DC24V2A电源 | 台 | 1.00
|  | 智能化管线 |  |  | 0
250 | 030411003003 | 桥架 | 金属防火桥架安装 200*100；含弯头、三通或四通、盖板、隔板、伸缩节、补偿装置、接地跨接、附件等安装 | m | 109.49
251 | 030413001003 | 铁构件 | 桥架支撑架制作安装，补刷(喷)油漆 | kg | 318.22
252 | 031201003011 | 金属结构刷油 | 金属结构刷油，按施工图做法 | kg | 318.22
253 | 030411001012 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配JDG管 DN20 | m | 328.43
254 | 030411001013 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配JDG管 DN25 | m | 232.58
255 | 030502005001 | 双绞线缆 | 管内穿放 一对CAT6-UTP | m | 563.12
256 | 030502005002 | 双绞线缆 | 桥架布放 一对CAT6-UTP | m | 3939.41
257 | 030502007001 | 光缆 | 管内穿放 四芯线 | m | 12.28
258 | 030502007002 | 光缆 | 桥架布放 四芯线 | m | 111.24
259 | 030411004020 | 配线 | 管内穿线 铜芯RVV-2*1.0 | m | 94.95
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:瑞安市人民医院万松院区产科分娩中心工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第30页 共30页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
260 | 030411004021 | 配线 | 线槽配线 铜芯RVV-2*1.0 | m | 716.74
261 | 030411004022 | 配线 | 管内穿线 铜芯RVV-4*1.0 | m | 14.55
262 | 030411004023 | 配线 | 管内穿线 铜芯RVV-6*1.0 | m | 14.17
263 | 030411004024 | 配线 | 线槽配线 铜芯RVV-6*1.0 | m | 250.46
264 | 030411004025 | 配线 | 管内穿线 铜芯WDZB1-BYJ-4 | m | 11.22
265 | 030411004026 | 配线 | 管内穿线 铜芯WDZB1-BYJR-4 | m | 5.61
266 | 030505005001 | 射频同轴电缆 | 管内穿放 视频同轴电缆SYWV-75-5 | m | 24.57
267 | 030505005002 | 射频同轴电缆 | 桥架布放 视频同轴电缆SYWV-75-5 | m | 110.33
268 | 03B008 | 音频线 | 音频线敷设 | m | 16.05
269 | 03B009 | HDMI线 | HDMI线敷设 | m | 5.29
本页小计
合计

## 2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:瑞安市人民医院万松院区产科分娩中心工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0
1 | 031301017002 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆费 | 项 | 1
2 | 03B010 | 原设备拆除费 | 灯具，管线，空调，消电设备，消防水管，喷淋头，消火栓，智能化设备等所有原有设备拆除，包含运输费用，由业主指定运输地点，一次性包干，结算不再调整（含洁净区域） | 项 | 1
3 | 03B011 | 原有墙体开孔、开槽、防火封堵及修复费用 | 给排水、电气、消防水电、医用气体、空调、智能化专业内需要破坏修复原有墙体，施工单位自行组织现场踏勘，报价包含开槽、开孔、开槽、防火封堵及墙面修补等一切费用，一次性包干，结算不再调整（含洁净区域） | 项 | 1
4 | 03B012 | 风机盘管拆改费 | 风机盘管拆改费，需更换新的风机盘管附件，如冷媒水支管、阀门、过滤器、软接等，施工单位自行组织现场踏勘，一次性包干，结算不作调整 | 项 | 1
本页小计
合计

## 3_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:瑞安市人民医院万松院区产科分娩中心工程-加固 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 梁加固 |  |  | 0
1 | 01B010 | 原梁面凿除 | 1、原梁面表面处理，修复找平 | m2 | 1.56
2 | 011602002001 | 钢筋混凝土构件拆除 | 1、原板块精力切割 | m3 | 0.17
3 | Z010503006002 | 现浇混凝土梁截面增大 | 1、原有梁截面增大 2、混凝土等级：C40高强度无收缩灌浆料 | m3 | 0.16
4 | 01B012 | 现浇板板孔洞灌浆料填实 | 1、现浇板板孔洞灌浆料填实； 2、混凝土等级：C40高强度无收缩灌浆料 | m3 | 0.12
5 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | 带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）8-10 | t | 0.008
6 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）18 | t | 0.029
7 | Z010515011001 | 钢筋连接 | 新、旧钢筋焊接 ф8 | 个 | 40.00
8 | Z010516004001 | 植筋 | 植筋ф8 | 个 | 20.00
9 | Z010516004002 | 植筋 | 植筋ф20 | 个 | 6.00
10 | Z010517003001 | 外粘纤维复合材加固 | 1、碳纤维包梁2T-300(二层)，1级布0.167mm 2、碳纤维面积质量：300g/m2 3、含碳纤维胶等配件费用 | m2 | 3.36
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:瑞安市人民医院万松院区产科分娩中心工程-加固 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
11 | Z010515004001 | 化学螺栓 | 1、M12化学螺栓 | 根 | 8.00
|  | 板加固 |  |  | 0
12 | 01B011 | 原板底凿除 | 1、原板底表面处理，修复找平 | m2 | 54.83
13 | 01B013 | 原板面凿除 | 1、凿除原结构板面砼15mm | m2 | 163.97
14 | Z010517003004 | 外粘纤维复合材加固 | 1、碳纤维包板面1T-200(一层)，1级布0.167mm 2、碳纤维面积质量：300g/m2 3、含碳纤维胶等配件费用 | m2 | 65.34
15 | Z010517003002 | 外粘纤维复合材加固 | 1、碳纤维包板面2T-200(二层)，1级布0.167mm 2、碳纤维面积质量：300g/m2 3、含碳纤维胶等配件费用 | m2 | 56.10
16 | Z010517003005 | 外粘纤维复合材加固 | 1、碳纤维包板底2T-200(二层)，1级布0.167mm 2、碳纤维面积质量：300g/m2 3、含碳纤维胶等配件费用 | m2 | 16.72
17 | Z010517003003 | 外粘纤维复合材加固 | 1、碳纤维包板底3T-200(三层)，1级布0.167mm 2、碳纤维面积质量：300g/m2 3、含碳纤维胶等配件费用 | m2 | 10.32
18 | 011301001001 | 天棚抹灰 | 1、25厚M15聚合物砂浆粉刷 | m2 | 54.83
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:瑞安市人民医院万松院区产科分娩中心工程-加固 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
19 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 | 1、25厚M15聚合物砂浆找平 | m2 | 246.06
20 | 01B014 | 现浇板灌浆料填实 | 1、现浇板灌浆料填实； 2、混凝土等级：C40高强度无收缩灌浆料 | m3 | 7.38
21 | 010515001008 | 现浇构件钢筋 | 带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）8-10 | t | 0.362
22 | Z010516004003 | 植筋 | 植筋ф8 | 个 | 1233.00
本页小计
合计

## 3_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:瑞安市人民医院万松院区产科分娩中心工程-加固 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
1 | 01B001 | 板加固脚手架 | 1、板加固脚手架 2、层高4.8m以内 | m2 | 54.83
2 | 01B001 | 梁加固脚手架 | 1、梁加固脚手架 ~层高4.8（m） | m | 3.89
3 | 011702006001 | 矩形梁 | 原梁截面增大 | m2 | 2.72
本页小计
合计