## Sheet1
序号 | 设备名称 | 设计要求 | 单位 | 数量
1 | 空调器 | 变频多联室外机，Ql=45kw,Qr=50kw，N=14.5kw《三相五线380V50Hz》， 设备、设备支架安装、减震器安装、冷媒管、冷凝水管、电源连接线安装等一切材料要求详见设计图纸及相关规范 | 台 | 1
2 | 空调器 | 变频多联室外机，Ql=61.5kw,Qr=69kw，N=18.4kw《三相五线380V50Hz》， 设备、设备支架安装、减震器安装、冷媒管、冷凝水管、电源连接线安装等一切材料要求详见设计图纸及相关规范 | 台 | 1
3 | 空调器 | 变频多联室外机，Ql=78.5kw,Qr=88kw，N=24.7kw《三相五线380V50Hz》， 设备、设备支架安装、减震器安装、冷媒管、冷凝水管、电源连接线安装等一切材料要求详见设计图纸及相关规范 | 台 | 2
4 | 空调器 | 天花型暗装式中静压变频多联室内机 Ql=12.5kw,Qr=14kw设备支架、减震器安装、冷媒管、冷凝水管、风管制作、Φ20KBG电源连接等一切材料 | 台 | 4
5 | 空调器 | 天花型暗装式中静压变频多联室内机 Ql=11.2kw,Qr=12.5kw设备支架、减震器安装、冷媒管、冷凝水管、风管制作、Φ20KBG电源连接等一切材料 | 台 | 3
6 | 空调器 | 四面出风嵌入式变频多联室内机 Ql=14kw,Qr=16kw 设备支架、减震器安装、冷媒管、冷凝水管、Φ20KBG电源连接等一切材料 | 台 | 3
7 | 空调器 | 四面出风嵌入式变频多联室内机 Ql=12.5kw,Qr=14kw 设备支架、减震器安装、冷媒管、冷凝水管、Φ20KBG电源连接等一切材料 | 台 | 1
8 | 空调器 | 四面出风嵌入式变频多联室内机 Ql=11.2kw,Qr=12.5kw 设备支架、减震器安装、冷媒管、冷凝水管、Φ20KBG电源连接等一切材料 | 台 | 2
9 | 空调器 | 四面出风嵌入式变频多联室内机 Ql=8kw,Qr=9kw 设备支架、减震器安装、冷媒管、冷凝水管、Φ20KBG电源连接等一切材料 | 台 | 1
10 | 空调器 | 四面出风嵌入式变频多联室内机 Ql=7.1kw,Qr=8kw 设备支架、减震器安装、冷媒管、冷凝水管、Φ20KBG电源连接等一切材料 | 台 | 1
11 | 空调器 | 四面出风嵌入式变频多联室内机 Ql=5.6kw,Qr=6.3kw 设备支架、减震器安装、冷媒管、冷凝水管、Φ20KBG电源连接等一切材料 | 台 | 9
12 | 空调器 | 四面出风嵌入式变频多联室内机 Ql=4.5kw,Qr=5kw 设备支架、减震器安装、冷媒管、冷凝水管、Φ20KBG电源连接等一切材料 | 台 | 3
13 | 空调器 | 四面出风嵌入式变频多联室内机 Ql=3.6kw,Qr=4.0kw 设备支架、减震器安装、冷媒管、冷凝水管、Φ20KBG电源连接等一切材料 | 台 | 11
14 | 空调器 | 四面出风嵌入式变频多联室内机 Ql=2.8kw,Qr=3.2kw 设备支架、减震器安装、冷媒管、冷凝水管、Φ20KBG电源连接等一切材料 | 台 | 8
15 | 分歧管安装 | 分歧管安装 | 个 | 42
16 | 回风箱 | 天花型暗装式中静压变频多联室内机回风箱 | 只 | 7
17 | 风口 | 回风口1200*250 | 只 | 7
18 | 风口 | Φ250铝合金球型喷口 | 只 | 12
19 | 风口 | 出风口350*350 | 只 | 4
20 | 风口 | 出风口800*120 | 只 | 10
21 | 集中控制器 | 中央空调集中控制器（含信号线） | 套 | 1
22 | 合计
技术要求： ▲1、制冷量与制热量不得偏离； ▲2、室外机所含压缩机必须为全变频压缩机，不接受定频+变频，且压缩机与主机必须为同一品牌，使用OEM、ODM贴牌压缩机的产品不在本次招标范围之内； ▲3、压缩机电机、室内外机风扇电机都采用直流无刷电机； ▲4、室外机机外静压不得低于100Pa； ▲5、室外机需具有故障记录（黑匣子）功能/数据备份功能、防雷击功能、抗风雪功能； 注：标注“▲”条款视为实质性要求必须满足，不得偏离，否则视为无效标。