# 项目设备清单

| 采购内容 | 数量 | 推荐品牌型号 | 预算 |
| --- | --- | --- | --- |
| 消防系统 | 1套 | 北大青鸟 | 46300 |
| 温湿度监控 | 1套 | 塞克瑞德 | 47000 |
| 机房空调 | 1套 | # 海瑞弗P12500 | 27000 |
| 准入系统 | 1套 | # 盈高ASM6000 | 95000 |
| 机房监控系统 | 1套 | # 海康 | 8000 |
| 机房门禁系统 | 1套 | # 中控 | 2000 |
| 合计 |  |  | 225300 |

柜式七氟丙烷气体灭火装置材料清单

| 序号 | 内容 | 规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 40L柜式七氟丙烷灭火装置 | GQQ40/2.5-PL | 1 | 台 |
| 2 | 七氟丙烷药剂 | HFC-227ea | 50 | kg |
| 3 | 泄压口 | XWZ12/1.1-PL | 1 | 套 |
| 4 | 点型光电感烟探测器 | JTY-GD-EI6012 | 1 | 只 |
| 5 | 点型感温火灾探测器 | JTW-A2R-EI6013 | 2 | 只 |
| 6 | 探测器底座 | J-EI6008 | 3 | 只 |
| 7 | 声光报警器 | 配套 | 1 | 只 |
| 8 | 警铃 | 配套 | 1 | 只 |
| 9 | 紧急启停按钮 | 配套 | 1 | 只 |
| 10 | 放气指示灯 | 配套 | 1 | 只 |
| 11 | 气体灭火控制器1区 | JB-QB-EIN70/1 | 1 | 台 |
| 12 | 信号线 | 晨光ZR-RVS-2*1.5 | 150 | m |
| 13 | 电源线 | 晨光ZR-BV-2*2.5 | 150 | m |
| 14 | 电气配管SC20 | 国产SC20 | 50 | m |
| 15 | 机房窗口木工板封闭及墙面涂料 |  | 1 | 项 |
| 16 | 人工及辅材 |  | 1 | 项 |

机房温湿度详细配置

| 设备及材料名称 | 型号及规格 |  | 主要技术参数 | 品牌 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供配电监控 |  |  |  |  |  |  |
| 智能电量变送器 | SCRD-MAE200 | 1)可实现三相四线或其它任意线制的电压、电流等全部电参数的测量，RS485网络连接，支持MODBUS规约,,超强电磁兼容能力、性能优越,指示灯指示工作状态：运行、电能脉冲、通讯发送、通讯接收; 2)电压、电流信号经过离散化计算得到，计算值为有效值（RMS）; 3)可以测量相电压、线电压、有功功率（W）、无功功率（Q）、和视在功率（S）、功率因数、频率； 4)对电度量进行较为精确的计算，在一定程度上，可以提供给用户用为计费参考。 5)绝缘及耐压：输入/输出/电源之间：≥20MΩ(DC500V)；2kV/min.2mA 6)电磁兼容:符合IEC61000-4相关标准 7)稳定性：温度影响：100ppm/℃ 8)长期稳定性：≤0.5%/年 9)工作条件：温度：-15℃～55℃，湿度：20%～95% RH 10)存储条件：温度：－40℃～80℃，湿度：10%～95% RH |  | 塞克瑞德 | 台 | 2 |
| 电流互感器 | 定制 | 互感器用于0.66kv电压等级，需与电力监测仪配套使用。测量范围：一次电流100A，二次电流5A，测量精度：0.5%，穿芯匝数1T ● 所用铁芯经过高真空热处理，性能优良，精度稳定。 ● 安装方便，可采用弯片固定，压盘固定。 |  | 塞克瑞德 | 个 | 6 |
| 供配电通讯软件 | 配套 | 集中管理，组态图形显示和表格管理相结合，集成的管理平台，告警处理和报表查询等功能，界面友好，操作方便，稳定可靠 |  | 塞克瑞德 | 套 | 1 |
| UPS系统 |  |  |  |  |  |  |
| 串口服务器 | SCRD-MAM100 | ★输入接口要求可同时兼容RS-232/RS-485二种标准； 2)★输出接口要求为10/100M标准以太网接口； 5)波特率：1200，2400，4800，9600，19.2K，38.4K 6)通信距离：1.2Km/9600bps、0.7Km/4800bps、0.6Km/2400bps 7)隔离电压：2500VDC 8)★供电侧、RS232侧、RS485侧任意两侧之间完全隔离。 9)RS-232接口：DB9针插头 10)RS-485接口：工业插口紧固端子 11)供电电源：+10V～+15VDC |  | 塞克瑞德 | 台 | 1 |
| UPS通讯软件 | 定制 | 集中管理，组态图形显示和表格管理相结合，集成的管理平台，告警处理和报表查询等功能，界面友好，操作方便，稳定可靠 |  | 塞克瑞德 | 套 | 1 |
| 精密空调系统 |  |  |  |  |  |  |
| 串口服务器 | SCRD-MAM100 | ★输入接口要求可同时兼容RS-232/RS-485二种标准； 2)★输出接口要求为10/100M标准以太网接口； 5)波特率：1200，2400，4800，9600，19.2K，38.4K 6)通信距离：1.2Km/9600bps、0.7Km/4800bps、0.6Km/2400bps 7)隔离电压：2500VDC 8)★供电侧、RS232侧、RS485侧任意两侧之间完全隔离。 9)RS-232接口：DB9针插头 10)RS-485接口：工业插口紧固端子 11)供电电源：+10V～+15VDC |  | 塞克瑞德 | 台 | 1 |
| 精密空调通讯软件 | 定制 | 集中管理，组态图形显示和表格管理相结合，集成的管理平台，告警处理和报表查询等功能，界面友好，操作方便，稳定可靠 |  | 塞克瑞德 | 套 | 1 |
| 漏水检测系统 |  |  |  |  |  |  |
| 漏水检测绳 | 5米 | ★漏水检测绳直接与环控主机连接，中间不需要任何采集器，即可监测空调漏水情况（供货时候需检查） |  | 塞克瑞德 | 根 | 1 |
| 温湿度检测系统 |  |  |  |  |  |  |
| 温湿度传感器 | SCRD-MTH100 | 1)采用高精度数字温度湿度传感器，温度精度不低于±0.5℃，湿度精度不低于±5% 2)工作电源采用总线供电方式，有电源防接反功能和过压保护功能 3)通信接口采用标准串口（RS-485），通信协议采用MODBUS协议，支持ASCII方式 4)带有图形液晶显示，可直接查看系统运行状况以及测量结果，便于现场安装调试 |  | 塞克瑞德 | 台 | 1 |
| 温湿度通讯软件 | 定制 | 集中管理，组态图形显示和表格管理相结合，集成的管理平台，告警处理和报表查询等功能，界面友好，操作方便，稳定可靠 |  | 塞克瑞德 | 套 | 1 |
| 消防监控 |  |  |  |  |  |  |
| 消防主机接入 | 定制 | 消防报警主机信号接入环控统一管理 |  | 塞克瑞德 | 套 | 1 |
| 光电烟感 | LH94II | 灵敏度：符合UL217号标准,测试标准：0.65~1.52%FT;工作环境：-5℃~50℃；10~95%;蜂鸣器强度：10英尺处为85分贝 |  | 塞克瑞德 | 个 | 1 |
| 普通空调监控 |  |  |  |  |  |  |
| 空调远程控制器 | SCRD-MAC100 | 1、空调控制器可以远程控制和定时控制普通带遥控的空调，它是通过学习并存储空调遥控器的指令代码来实现对空调的控制，可实现远程开关机、工作模式切换、温度调节等功能。 2、同时可智能检测制冷系统有无问题或存在着的隐性故障，以便用户及时发现和解决问题，实现节能环保。 3、★2路DI（可连接烟雾，红外，门磁等）及联动空调开关机 4、★2路继电器输出接口（可联动声光报警、风机） 5、★1路RS485，标准MODBUS协议 |  | 塞克瑞德 | 台 | 1 |
| 电流互感器 | 定制 | 微型电流互感器，测量空调开关机电流，用于来电自启功能 |  | 塞克瑞德 | 套 | 1 |
| 集中监控系统配置 |  |  |  |  |  |  |
| 嵌入式集中监控主机 | SCRD-FCM3500 | ★监控主机需采用高性能嵌入式RTEMS实时操作系统，并提供相应的第三方嵌入式软件检测报告（加盖原厂公章）。 ★为了提高整个系统的稳定性和可靠性，监控模块与监控主机应该采用同一厂家的产品。 ★投标时提供软件著作证书（加盖原厂公章） ★可采集16路开关量DI输入、1路漏水检测接口、2路继电器输出、 ★具有4路232接口、4路RS485接口、2路10/100/1000以太网Ethernet； ★1U 19英寸标准机柜尺寸，具有宽压、宽频双电源冗余220V供电（供货时需查验）； ★传感器与RS485接口，采用标准RJ45接口供电，网线采用568B接法，线路简洁 1路短信电话接口、1路有线电话接口、1路音频接口、1路天线接口 监控主机有很高的集成度，并可设置是否启用，所有模块无需外接任何协议转换器件。 为保证系统扩展性和高可靠性的双中心的容错系统，监控主机应具备同时向2个中心服务器发送数据的能力。 管理和配置方式多元化，可以通过Console口（RS-232）用超级终端等工具进行命令行设置，也可以通过网络(Telnet)远程设置和管理,还可以通过WEB界面进行配置并查看监控主机及各测控模块状态。 开关量采集接口和遥控控制接口应采用光电隔离技术，提高抗干扰性能。 |  | 塞克瑞德 | 台 | 1 |
| 机房集中监控软件 | SCRD-CMview | 1、★采用ARM架构， B/S设计；、整套系统采用TCP/IP协议进行数据传输，对机房的各种动力设备（UPS、配电柜、精密空调等）、环境（温湿度、漏水、烟感、红外等）、视频系统、门禁系统和服务器系统实现了全方位的统一集中监控告警管理； 2、★监控系统软件界面要求采用仪表盘显示电压、电流、温湿度，使数值更直观、一目了然。 3、★监控系统软件界面可通过绘制监控场景3D图，在3D界面图上按实际情况放置功能图标，并可用鼠标拖拽定位，使软件界面生动形象。 4、监控系统要求必须具有“定时”短信提醒功能，可设置定时向管理员发送机房内监控项目的实时情况，让机房管理员身边有颗“定心丸”。 5、监控系统要求必须具有查看历史曲线功能，在同一页面中可查看不同周期历史数据：最大值、最小值、 平均值，并可导出excel或制成PDF文档。 6、监控系统要求可以在一个表单内显示所有监控设备的网络状态，并用不同的颜色显示其不同状态，有鲜明的警醒提示作用。 7、监控系统要求可以在一个表单显示所有设备的状态详情、报警持续时间，当有故障时以不同的颜色显示，可灵活调整尝试次数避免误报的产生。 8、监控系统要求具有设备故障注释功能，方便日后管理与查询。 9、★监控系统要求软件可提供二次开发，接口数据格式为CSV、JSON。 10、★监控系统要求管理员用户可自由添加与删除监控设备主机与服务项目，更换3D背景图。 11、监控系统要求具有可做冗余、双机热备功能; |  | 塞克瑞德 | 套 | 1 |
| 电话语音系统软件模块 | SCRD-TEL | 能实现电话语音报警功能，内置于环控主机 |  | 塞克瑞德 | 套 | 1 |
| 短信报警系统 | SCRD-GSM | 能实现短信报警功能，内置于环控主机 |  | 塞克瑞德 | 套 | 1 |
| 手机APP | 定制 | ★要求系统可以提供支持苹果和安卓手机通过APP应用方式进行实时监控 |  | 塞克瑞德 | 套 | 1 |
| 微信报警功能 | 定制 | ★要求能实现微信报警功能，对机房进行实时监控 |  | 塞克瑞德 | 套 | 1 |

空调详细清单

| 序号 | 内容 | 规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 精密空调 | 海瑞弗P12500 | 1 | 台 |
| 2 | Rs-485接口 | 网络通信模块 | 1 | 套 |
| 3 | 附件 | 制冷剂1瓶，10米铜管 | 1 | 套 |
| 4 | 安装费用 | 包括外机框架 | 1 | 次 |

# 网络准入管理系统参数

| 网络准入管理系统 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 指标项 |  |  | 功能描述 |
| 基本要求 | 系统要求 | ★ | 具有独立自主知识产权，符合公安部终端接入控制标准（GA/T 1105-2013）起草厂商（提供相关证明材料） 标准机架式硬件产品，除自身硬件设备外，产品功能的实现无需额外增加服务器等设备。 |
|  | 性能要求 |  | 1U机架结构；单电源；标准配置6个1000MBASE-T接口；每秒事务数（TPS)：≥1000（次/秒），最大吞吐量：≥500Mbps，最大并发连接数：1000（条）；支持200用户 |
|  | 高可用性 |  | 准入设备必须具备HA模式，HA须支持主备机心跳IP检测及虚地址管理模式，支持vrrp管理模式。 提供第三方监控平台，在出现重大异常情况时能及时通知网络设备放开网络。 |
|  | 终端部署 |  | 准入设备应至少提供安全客户端（Agent）、安全控件、无客户端等多种可供自定义部署、管理模式。 安全客户端模式部署时，客户端程序应支持功能定制，以降低系统资源耗用，提升客户端兼容性。 |
| 准入 架构 | 终端发现 |  | 能够实时监测并发现接入内网的PC、平板电脑、智能手机、IP设备等终端，能够在第一时间隔离阻断并通知管理员。 对自动发现的终端能够按照类别自动归类，以方便网络终端的统计管理。 |
|  | 准入技术 |  | 准入设备须原生支持802.1x标准协议，无需第三方RADIUS服务器支持。 ★准入设备支持基于多厂商MVirtual Gateway的VLAN隔离技术，实现无客户端环境下端口级准入控制。（功能截图） 准入设备支持基于策略路由技术的准入控制模式，入网设备在访问网内关键资源时，将被强制隔离、引导至认证管理页面，同时支持交换机接口动态VLAN下发、端口隔离模式的网络边界管理。 准入设备可支持端口镜像准入技术，通过对交换机镜像数据的实时分析，能够及时发现并阻断非授权终端的接入。 支持使用802.1x MAC认证时，记录详细的认证信息，包括:认证的时间、认证类型、认证的MAC、认证是否成功等，并支持报表记录。 |
|  | 定向引导 |  | 支持终端入网IE重定向引导，当用户访问网页时能够自动转向到指定的页面或地址，并支持http代理及多重重定向引导。 可根据用户的实际环境自定义非80端口的Web服务端口号及用户重定向引导。 能通过浏览器完成身份认证、控件安装、设备注册、安全检查、检查结果展现等全流程引导管理。 具有Mac OS、Linux、iOS、Android等系统专属客户端，支持认证引导和准入管理。 |
| 违规外联 | 违规外联 |  | 能够针对3G拨号、双网卡、随身WIFI、代理等多种违规联网行为做实时检测，不接受间歇性ping外网地址的探测方式。 能够针对违规外联终端进行即时断网，断网方式应支持断开链接、关闭连接进程、断网后重启恢复、重启计算机等多级模式，并能够实时通知管理员。 准入设备能够支持按照用户角色定义、限制员工的内网访问范围，防止其越权访问操作。 SSID白名单，可对连接到白名单之外的无线网络行为进行阻断。 |
| 移动存储设备管理 | 移动存储 设备管理 |  | 管理员可以通过对存储介质统一注册、授权的方式来加强管理存储介质的使用范围和权限，并支持存储介质分区加密，未经标识的存储介质将不能在企业内正常使用。 针对不同注册状态的存储介质制定不同的控制策略，能够对存储介质进行只读、禁用、放行、脱机生效以及时间范围等做精细控制。 支持查询存储介质的类型、设备名称、设备插入时间、设备拔出时间、设备使用IP地址、类型代码、设备容量、厂家名称、产品名称、该存储介质使用人、操作系统用户名、备注信息。 支持使用存储介质的终端信息显示，包括：设备名称、IP地址信息、所在部门、所在位置、联系人、联系电话、E-Mail地址、设备状态（开机、关机）、最后在线时间等。 |
| 边界 管理 | IP/MAC绑定 |  | 具有入网设备自动学习功能，支持IP/MAC/端口三者强制绑定，以及违规终端VLAN隔离机制，防止终端仿冒IP接入网络或移动设备位置。 |
|  | 主机防火墙 |  | 终端在准入通过后访问域严格收管理员策略控制 同网段终端无法互相访问，做到精确到端口的高安全性控制 |
| 设备私接管理 | NAT设备 |  | 具有NAT识别和检测机制能够及时发现网内私接的小路由器、无线AP、随身WIFI等NAT设备，帮助清查通过网中网隐藏的真实网络终端。 对通过NAT入网的计算机可以实现准入控制、安全评估和修复等流程化管理 |
|  | Hub管理 |  | 能够发现内网私接的Hub、傻瓜交换机等非网管设备，当多台计算机通过Hub接入网络时，能够及时产生告警通知管理员。 准入设备能够采用VLAN隔离、逻辑关闭端口等方式禁止Hub下联计算机接入网络。 支持Hub下多个终端需分别认证才能入网和只需一台认证即可全部入网两种认证机制。 |
| 网络 管理 | 设备识别 |  | 支持自动识别网络设备类型，包括：交换机、路由器、防火墙等，并按照类别自动进行归类。 支持设备管理模板的定义功能，能够通过SNMP、SSH、TELNET等方式自动、批量添加网络设备。 |
|  | 终端网络拓扑 |  | 准入设备支持交换机到终端计算机的网络拓扑管理功能，能够自动绘制出网络拓扑图。 能够在拓扑图上选取设备查看其基本状态信息、设备型号、所处位置、子节点、路由表、ARP表等信息。 支持在界面上提供对该网络设备进行TELNET、SSH等管理。 |
|  | 交换机状态展现 |  | 支持可网管型交换机面板图形化展现各接口状态（up、down、trunk等），以及各接口下联的终端详细信息（IP、地址、MAC地址等）。 能够支持自上而下逐级查找终端的具体位置、安全状态、认证用户、上下线时间等信息。 |
|  | AP联动管理 |  | 能够与主流的AP设备深度联动，支持AP控制器面板的图形展现，包括AP连接状态、下联终端信息（IP地址、MAC地址等）等。 |
|  | DHCP中继 |  | 能提供稳定的DHCP服务，并可以通过DHCP二次地址分配机制实现安全准入管理，支持交换机中继认证方式。 能够根据用户、IP/MAC绑定信息等条件，为指定终端设备分配特定的IP地址。 支持DHCP服务器筛选，防止非法DHCP服务器分发错误地址 |
| 认证 管理 | 联动认证 |  | 能够全面结合用户已有的认证或业务系统，可以与RADIUS、LDAP、STMP/POP等采用标准协议的系统做深度联动认证。 |
|  | AD域单点登录 |  | 能够与用户现有的AD域相结合，当用户登录到AD域后，无需二次认证即可入网，避免多次认证的繁琐流程。 当用户未登录到AD域时，该终端将一直被隔离，该状态下只有通过IE页面进行认证才能够入网。 |
|  | 短信认证 |  | 支持短信认证模式，用户在登记入网手机号码后，能够在手机上接收到入网的短信验证码，并在IE页面上利用短信验证码认证入网。 |
|  | 微信认证 | ★ | 通过关注微信公众号放行移动终端入网（功能截图） |
|  | 接入审核 |  | 能够针对不同的角色或设备类别有选择的开启入网审核功能，待审核的用户或设备必须经过管理员审批才能入网。 |
| 来宾管理 | 来宾角色 |  | 能够提供来宾角色选择，能够设定来宾设备的访问权限和入网时长 |
|  | 来宾码认证 |  | 提供临时入网码，支持来宾设备与受访人员进行一对一绑定功能 |
|  | 二维码认证 | ★ | 通过扫描二维码进行来宾入网管理（功能截图） |
| 终端 安全 管理 | 安全检查库 |  | 准入设备须提供系统安全配置、用户行为规范等类别检查项，至少提供24种以上安全检查项。 |
|  | 系统补丁 |  | 准入设备具有完整的补丁管理子系统，无需第三方补丁服务器支持，自身即可以提供完整的流程化补丁管理，包括同步更新、补丁分类、补丁分发、补丁报表等功能。 能够在IE页面进行入网终端的补丁检查，补丁均划分为严重、重要、中等的类别，能够在IE页面显示出检查结果。 |
|  | 防病毒软件 |  | 能够在IE页面检查出终端的杀毒软件情况，支持主流的20种以上的杀毒软件检查，包括微软MSE、可牛、Avast等，支持杀毒软件版本、病毒库和运行情况的检查，能够在IE页面显示出检查结果。 |
|  | Windows 组策略检测 |  | windows密码策略、屏保、共享目录、弱口令、防火墙、网卡配置等系统策略进行检查和修复 |
|  | 计算机 健康性检测 |  | 对终端的磁盘使用率、垃圾文件、IE主页、网络监听端口等安全性配置进行检查和修复 |
|  | 自定义安全检查 |  | 通过检测终端文件路径、指定文件版本、大小、MD5，注册表的项、注册表值，进程，服务名称、服务状态，进行检查。通过安装包运行、访问站点、开关服务、关闭进程、执行文件、删除文件、修改注册表进行修复。可以灵活的全访问的对终端进行安全检查和修复。 |
|  | 终端安全加固 |  | 能够通过傻瓜式的漏洞修复模式为用户提供简单、形象的漏洞自我修复功能，完全不需要管理员的介入即可完成终端安全风险项修补。 |
|  | 桌管系统联动 |  | 能够在IE页面检查出主流的桌面管理系统（包括Landesk、北信源、威盾、盈高、圣博润等）客户端是否安装并正常运行，能够在IE页面显示出检查结果。 |
|  | 移动存储 设备审计 |  | 支持查询存储介质的类型、设备名称、设备插入时间、设备拔出时间、设备使用IP地址、类型代码、设备容量、厂家名称、产品名称、该存储介质使用人、操作系统用户名、备注信息。 支持使用存储介质的终端信息显示，包括：设备名称、IP地址信息、所在部门、所在位置、联系人、联系电话、E-Mail地址、设备状态（开机、关机）、最后在线时间等。 |
| 资源 管理 | 软件检查 |  | 通过安全检查检测终端软件安装、使用状态 自动强制为终端安装软件 软件产品授权，支持进行windows、office、WPS的产品授权信息进行检查 |
|  | IP地址管理 |  | 提供IP地址分配表，能够通过图示直观的查看各网段中未分配、开机、关机的数量和分布情况。 能够直接、快捷的查看全网终端历史上线、下线、在线时长等详细的IP使用情况。 |
|  | 能耗管理 |  | 提供未关机终端自动统计功能，并能够按照部门、时间段等条件生成统计报表。 |
| 运维 管理 | 移动终端管理 |  | 移动端管理平台可实现设备快速定位、设备审核、实时报警监控、小助手确认码生成、准入控制器管理、平台基本信息、关机与重启 |
|  | 管理角色控制 |  | 准入设备须采用系统管理员、安全管理员、审计员三权分立机制，防止单个角色管理者权限滥用。 |
|  | 网络诊断工具 | ☆ | 支持通过Web管理界面提供ping、抓包、traceroute、nslookup等功能，并可以设置命令参数进行相关调试。 |
|  | 消息群发 |  | 能够支持在指定的一台或者多台终端计算机上产生桌面消息通知，该消息会立即弹出在用户桌面上，对用户进行提醒。 |
|  | 软件分发 |  | 准入设备应具有软件分发和部署功能，管理员可以预定义软件分发的路径、运行参数、是否执行等任务策略，以提升软件部署效率。 能够自动判断并统计软件分发、部署的成功率，支持进程、注册表、安装路径等多种参数的组合判断。 |
| 报警 报表 管理 | 虚拟监控台 |  | 为了方便管理员从整体上把握网络安全态势，系统提供虚拟监控台功能。通过集中的仪表、数值显示快速进行安全态势的把握，主要包括：报警、安全风险等级、全网终端数、清理终端数、安检和规律、安检项状态分布。 |
|  | 安全管理报表 |  | 准入设备后台能够按周、月、年统计安全状况走势图。 准入设备后台提供每日入网报告、每周入网报告、每月入网报告。 |
|  | 报警信息 |  | 可以提供紧急、重要、次要、提示等多个级别自定义报警模式。 支持系统报警、网络报警、终端报警等类别，超过20种以上自定义报警类型。 支持Syslog报警信息的定向输出。 |
|  | 报警提醒 |  | 准入设备能够以邮件、手机短信、页面消息等多种报警方式提醒管理员各种安全异常状态。 |
| 产品授权及服务 |  |  | 提供原厂商针对本项目的授权函及至少三年的售后服务承诺函。 |
| 第三方产品联动 |  |  | 支持与主流上网行为管理系统深度联动，构建内网准入、准出的全面安全管理体系。 能够与主流动态口令认证系统相结合，提供动态密码联动认证机制。 支持与国内外主流U-Key联动认证。 |
| 资质要求 |  |  | 公安部《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》 国家保密局《涉密信息系统产品检测证书（网络访问控制产品）》 国家版权局《计算机软件著作权登记证书》 国家知识产权局产品专利2项及以上 商用密码产品销售许可证 原厂商2位及以上ISO27001主任审核员证书 |
| 评分说明 |  |  | 中标单位须在三个工作日内，针对技术指标关键项提供样机验证测试，如投标书中技术指标关键项说明与测试结果不一致，将作为恶意竞标处理。 |

机房监控系统

| 材料(设备)名称 | 技术参数 | 推荐品牌 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/3"高清红外半球摄像机720P | 720P | 海康 | 台 | 2 |
| NVR嵌入式硬盘录像机8盘位 | 8盘位 | 海康 | 台 | 1 |
| NVR专用硬盘（4T） | 4T | 希捷 | 块 | 1 |
| 信息流监控平台监控通讯转换模块 | 通讯转换模块 |  | 套 | 1 |
| 穿线管KBG | KBG20 | 国产 | m | 20 |
| 穿线管KBG | KBG25 | 国产 | m | 20 |
| 辅材 | 扎带，绝缘管等 | 国产 | 批 | 1 |

门禁系统

| 序号 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中控 | SC102ID | 1 | 台 |
| 2 | 中控 | 单门磁力锁 | 1 | 套 |
| 3 | 中控 | 开关 | 1 | 个 |
| 4 | 中控 | 电源 | 1 | 个 |
| 5 |  | 布线线材及安装调试 | 1 | 批 |