## 方案
平湖市城关中学高清视频监控、气压式防撞柱采购
序号 | 设备名称 | 设备参数 | 型号 | 品牌 | 产地 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注
一.中心端
1 | 云平台 | 云平台含综合管理平台、安全网闸，校时服务器、综合管理平台软件等 | 定制 | 定制 |  | 项 | 1 |  | 免费使用 | 需部署在专业IDC机房
2 | 云存储 | 录像存储30天 | 定制 | 定制 |  | 项 | 1 |  | 0 | 需部署在专业IDC机房
3 | 通信链路 | 2000元/年/条（接入云平台及云存储） | 定制 | 定制 |  | 年 | 3 |  | 0
二.视频监控系统
1 | 32路高清硬盘录像机 | 硬件规格：2U标准机架式2个HDMI，2个VGA,HDMI+VGA组内同源8盘位，可满配6TB硬盘 2个千兆网口2个USB2.0接口、1个USB3.0接口1个eSATA接口报警IO：16进4路（可选配8出）软件性能：输入带宽：256M32路H.264、H.265混合接入最大支持8×1080P解码支持H.265、H.264解码Smart 2.0/整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份 | DS-8632N-K8 | 海康 大华 宇视 | 杭州 | 台 | 3 |  | 0
2 | 1600万鹰眼高速球 | 【1600万180°三代球形鹰眼】 星光级全景网络高清智能球机，采用一体化设计，单产品即可同时提供全景与特写画面，兼顾全景与细节。其中全景画面由4个传感器拼接而成，实现180度的全景监控；一体化机芯和高速云台设计，在全景监控的同时为用户提供快速细节定位功能。另外鹰眼系列全景球机还集成了先进的视频分析算法和多目标跟踪算法程序，可实现自动或手动对全景区域内的多个目标进行区域入侵、越界、进入区域、离开区域行为的检测，并可输出报警信号和联动云台跟踪，从而满足高等级要求的安保需求。 全景摄像机: 传感器类型:1/1.8＂ Progressive Scan CMOS 镜头:2.8mm/F1.6 视场角:水平180°，垂直100° 视频压缩:H.265/H.264/MJPEG(主码流不支持MJPEG)，支持Baseline/Main/High Profile 分辨率及帧率:主码流：50Hz: 25fps ( 5520x2400);60Hz: 30fps ( 5520x2400) 细节跟踪摄像机: 图像传感器:1/1.8＂ Progressive Scan CMOS 最低照度:彩色：0.0005Lux @ (F1.5，AGC ON)；黑白：0.0001Lux @(F1.5，AGC ON) ；0 Lux with IR 红外功能:红外照射距离150m；红外灯亮度、角度根据场景智能调整 Smart图像增强:120dB超宽动态、光学透雾、强光抑制、SmartIR、电子防抖 焦距:5.6-208mm，37倍光学变倍 水平及垂直范围:水平360°；垂直-15°-90°(自动翻转) 水平速度:水平键控速度：0.1°-210°/s,速度可设； 水平预置点速度：240°/s 垂直速度:垂直键控速度：0.1°-150°/s,速度可设； 垂直预置点速度：200°/s 视频压缩:H.265/H.264/MJPEG，支持smart265、smart264编码，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile， 分辨率及帧率:主码流：50Hz:25fps (2560x1440) 60Hz:30fps (2560x1440) 电源接口:DC36V 网络接口:RJ45网口，自适应10M/100M/1000M网络数据；支持 Hi-PoE供电 光纤接口:采用FC接口，内置光纤模块（1000M网络数据、波长TX1310/RX1550nm、单纤单模、20km传输距离） 具有RS485控制接口 报警输入/输出:7路报警输入；2路报警输出 音频输入/输出:1路音频输入；1路音频输出 SD卡接口:内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大支持256G） 功耗:DC36V (Max. 90 W), Hi-PoE (Max. 75 W)，IR MAX.12W 工作温度和湿度:-40℃-70℃；湿度小于90% 防护等级:IP66 尺寸:Φ391.8x400.5mm 重量:18kg | iDS-2DP1618ZIXS-D/437/T4(2.8mm) | 海康 大华 宇视 | 杭州 | 台 | 1 |  | 0
3 | 300万星光级高清红外筒型摄像机 | 300万星光级1/2.8”CMOS ICR红外阵列筒型网络摄像机;最小照度 0.002Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR快门 1/3秒至1/100,000秒镜头 4mm, 水平视角:78.7°(6mm,8mm,12mm)可选镜头接口类型 M12日夜转换模式 ICR红外滤片式数字降噪 3D数字降噪宽动态范围 120dB视频压缩标准 H.265 / H.264 / MJPEG帧率 50Hz: 25fps(2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 × 720)感兴趣区域 ROI支持三码流分别设置1个固定区域智能报警 越界侦测,区域入侵侦测,场景变更侦测,人脸侦测,虚焦侦测, 物品遗留侦测,物品拾取侦测,非法停车侦测,人员聚集侦测,徘徊侦测,快速移动侦测,进入区域侦测,离开区域侦测通讯接口 1 个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口工作温度和湿度 -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)电源供应 DC12V±25% 电源接口类型 圆头电源接口功耗 7.5W MAX； 红外照射距离最远可达30米防护等级 IP67 | DS-2CD2T36WD-I3 | 海康 大华 宇视 | 杭州 | 台 | 134 |  | 0
4 | 200万星光网络高速球 | 支持最大1920 × 1080@30 fps 高清画面输出。支持星光级超低照度，0.005 Lux/F1.6(彩色)，0.001 Lux/F1.6(黑白) ，0 Lux with IR。支持960p@60 fps、720p@60 fps 高帧率输出。支持三码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率。支持23 倍光学变倍，16 倍数字变倍。支持宽动态范围达120 dB，适合逆光环境监控。支持3D 数字降噪、强光抑制、电子防抖。支持区域曝光与区域聚焦功能。支持中心镜像功能。红外功能采用高效红外阵列，低功耗，照射距离最远可达100 m。 支持断网续传功能保证录像不丢失，配合Smart NVR 实现事件录像的二次智能检索、分析和浓缩播放。支持360°水平旋转，垂直方向-15°~90°（自动翻转）。支持300 个预置位，8 条巡航扫描。支持3D 定位，可通过鼠标框选目标以实现目标的快速定位与捕捉。支持定时抓图与事件抓图功能。支持定时任务、一键守望、一键巡航功能。 支持最大256 G 的 Micro SD/SDHC/SDXC 卡存储。支持海康SDK、ONVIF、ISAPI、GB/T28181、E 家协议和萤石云接入。防雷、防浪涌、防突波，IP66 防护等级。 | DS-2DC4223IW-D | 海康 大华 宇视 | 杭州 | 台 | 4 |  | 0
5 | 4K液晶显示器 | 视频显示格式: 2160p分辨率: 4K电视屏幕尺寸: 50英寸HDMI接口数量: 3个背光灯类型: LED发光二极管屏幕比例: 16:9附加功能: 地面数字信号接收 SMART TV 数字一体机 USB媒体播放 WIFI 网络高清播放 网络在线电影颜色分类: 夏普 LCD-50SU570A 夏普 LCD-50SU575A套餐类型: 官方标配3D类型: 无能效等级: 三级售后服务: 全国联保接口类型: AV HDMI 色差分量接口 LAN端子 USB网络连接方式: 全部支持操作系统: 安卓扫描方式: 逐行扫描接收制式: PAL\NTSC\SECAM主机尺寸（不含底座）mm: 1122×82×655堆码层数极限: 4层毛重: 25kg包装尺寸: 1247x211x779mm上市时间: 2017-08净重(不含底座): 19.5kg含边框整屏尺寸: 1122x257x704mm净重(含底座): 20.5kg能效备案号: 2016-34-2338-11362427采购地: 中国大陆品牌: Sharp/夏普 | 50M4AA | 夏普 | 国产 | 台 | 4 |  | 0
6 | 8路解码器 | 高清视音频解码器，采用Linux操作系统，运行稳定可靠 输入接口：支持一路VGA和一路DVI接入 输出接口：支持8路HDMI和4路BNC输出，HDMI（可以转DVI-D）（奇数口）输出分辨率最高支持4K（3840*2160@30HZ） 编码格式：支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式； 封装格式：支持PS、RTP、TS、ES等主流的封装格式； 音频解码：支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码； 解码能力：支持8路1200W，或16路800W，或24路500W，或40路300W，或64路1080P及以下分辨率同时实时解码； 画面分割：支持1、2、4、6、8、9、10、12、16、25、36画面分割显示。 网络接口：2个RJ45 10M/100M/1000Mbps自适应管理网口 2个RJ45 10M/100M/1000Mbps自适应以太网接口 16个RJ45 10M/100M自适应以太网接口 音频接口：支持8路音频输出，1路对讲输入，1路对讲输出 串行接口：一个标准232接口（RJ45）、一个标准485接口 报警接口：8路报警输入，8路报警输出 | DS-6908UD | 海康 大华 宇视 | 杭州 | 台 | 1 |  | 0
7 | 电脑 | 六核：i5-8500丨8G 内存丨120G固态硬盘 1TB 机械硬盘丨集显【21.5 显示器】 | T4900 | 国产 | 国产 | 台 | 1 |  | 0
8 | 摄像机支架 | 铝合金防腐防锈 | DS-1298ZJ-H | 海康 大华 宇视 | 杭州 | 个 | 122 |  | 0
9 | 球机支架 | 铝合金防腐防锈 | DS-1602ZJ-H | 海康 大华 宇视 | 杭州 | 个 | 1 |  | 0
10 | 监控专用电源 | 配套 | 12V5A | KOB | 杭州 | 个 | 10 |  | 0
11 | 监控专用电源 | 配套 | 12V10A | KOB | 杭州 | 个 | 15 |  | 0
12 | 超五类非屏蔽网线 | 无氧铜 | PSD—CW5—ND | 普思达 | 上海 | 米 | 2750 |  | 0
13 | 六类非屏蔽网线 | 无氧铜 | PSD—W6—ND | 普思达 | 上海 | 米 | 2200 |  | 0
14 | 监控电源线 | 配套 | RVV2*1 | 普思达 | 上海 | 米 | 2850 |  | 0
15 | 分支电源线 | RVV2*1.0 | RVV2*1.0 | 普思达 | 上海 | 米 | 2750 |  | 0
16 | 主电源线 | RVV2*1.5 | RVV2*1.5 | 普思达 | 上海 | 米 | 800 |  | 0
17 | 电源总线 | FSRVV2*2.5 | FSRVV2*2.5 | 普思达 | 嘉兴 | 米 | 980 |  | 0
18 | PVC管 | 305-20mm | 305-20mm | 井久 | 嘉兴 | 米 | 500 |  | 0
19 | PVC管 | 305-25mm | 305-25mm | 井久 | 嘉兴 | 米 | 200 |  | 0
20 | 光纤熔接+终端盒 | 热熔接 | 定制 | 定制 | 国产 | 批 | 1 |  | 0 | 含跳线.尾纤
21 | 4芯光纤 | 室外铠装 | 定制 | 定制 | 国产 | 米 | 1300 |  | 0
22 | 12芯光纤 | 室外铠装 | 定制 | 定制 | 国产 | 米 | 300 |  | 0
23 | 光纤收发器 | 1光1电 | TL-FC311A-3.TL-FC311B-3 | 普联 | 深圳 | 对 | 10 |  | 0
24 | 光纤收发器 | 1光4电 | TL-FC311A-3.TL-FC314B-3 | 普联 | 深圳 | 对 | 3 |  | 0
25 | 光纤收发器 | 1光8电 | TL-FC311A-3.TL-FC318B-3 | 普联 | 深圳 | 对 | 1 |  | 0
26 | 光纤收发器框 | 14槽 | TL-FC1400 | 普联 | 深圳 | 台 | 1 |  | 0
27 | 汇聚交换机 | 24口全千兆电口 4万兆光口 VLAN 链路聚合 | WS5820-28X-WiNet | H3C | 国产 | 台 | 1 |  | 0
28 | 16口接入交换机 | 16口千兆电口 即插即用 | SMB-S1016R | H3C | 国产 | 台 | 4 |  | 0
29 | 24口接入交换机 | 24口千兆电口 即插即用 | SMB-S1024R | H3C | 国产 | 台 | 5 |  | 0
30 | 5口接入交换机 | 5口全千兆 即插即用 | S1G | H3C | 国产 | 台 | 1 |  | 0
31 | 室外摄像机立杆 | 3.5米 | 3.5米 | 定制 | 国产 | 套 | 3 |  | 0
32 | 室外摄像机立杆 | 4.5米 | 4.5米 | 定制 | 国产 | 套 | 2 |  | 0
33 | 手井 | 含混凝土基础 |  | 定制 | 国产 | 套 | 5 |  | 0
34 | 监控专用机柜 | 6U | 6U | 定制 | 图腾 | 个 | 2 |  | 0
35 | 室外不锈钢专用箱 | 500*600 | 500*600 | 定制 | 国产 | 个 | 4 |  | 0
36 | 监控专用箱 | 300*200 | 300*200 | 正泰 | 嘉兴 | 只 | 8 |  | 0
37 | PE穿线管 | 32 | 32 | 定制 | 国产 | 米 | 200 |  | 0
38 | 开挖 |  |  | 定制 | 国产 | 米 | 200 |  | 0
39 | 辅材一批 | 线板.管材配件.打洞 | 定制 | 定制 | 国产 | 批 | 1 |  | 0
40 | 安装调试费用 | 开挖.集成.安装.调试.维护 | 定制 | 定制 | 国产 | 批 | 1 |  | 0
三.防桩柱及访客系统
39 | 全自动气压防撞柱 | 升降柱技术要求： （1）工作原理及防护等级：压缩空气驱动≥IP67 （2）柱体尺寸：高度≥600 mm；厚度≥6mm；直径≥219mm； （3）地埋柱体高度≤850mm （4）运动柱体材质及表面处理：304不锈钢，表面拉丝处理。 （5）工作电压：≤DC36V （6）工作湿度：≤90%RH。 （7）工作温度：-10℃~55℃ （8）静态负载力要求：≥20吨（下降状态） （9）运动柱体断电状态：断电后，运动柱体自动下降。 （10）警示装置：运动柱体表面有反光警示条，宽度大于50mm，颜色为柠檬黄。运动柱体顶部设置LED警示灯带，灯芯之间的距离不得大于40mm。运动柱体运行过程中警示灯闪烁，其余时间常亮，且运动柱体完全下降后，夜晚中在远处仍可明显观察到地面有警示灯光。 （12）控制方式：遥控器（遥控器上设置有保险开关） （13）运行速度：升降柱应具备快速弹出功能同时支持常规速度。以满足日常使用需求及反恐使用需求。 |  | 安创者 弗维 鼎隆 |  | 根 | 4 |  | 0 | 防撞柱等级为IP67 工作电压：≤DC36V
40 | 全自动气压控制主机 | （1）工作电压：AC220V，50Hz。 （2）使用功率：控制系统功率不大于2000W。 （3）空气压缩机要求：静音空气压缩机。 （4）储气罐容量：≥38L。 （5）工作温度：-10℃~55℃。 （6）防护等级：≥IP54。 （7）气压检测：储气罐设置压力检测表、输出回路设置压力检测表。 （8）工作噪音：≤60分贝。 （9）制造压缩空气能力：≥150L/min（1个标准大气压）。 （10）自动排水装置：储气罐上应设置有自动排污装置，以排除空气压缩机工作时，所积聚的水分、杂质。要求无需人工操作，且免维护，每小时至少进行 1次自动排污。 （11）气液分装置：在储气罐出气口后端必须设置至少2级气液分离装置，以分离、排除压缩空气中的水分。 （12）控制系统外箱表面处理：喷塑处理，颜色宜为浅灰色。 （13）运行记录器：控制柜内设置有“运行记录器”模块，可完整记录防冲撞柱每次升降操作时间及操作方式。 （14）系统联动接口： a) 1组红外信号输入接口（闭合有效） b) 1组红绿灯输出接口（继电器输出） c) 1个485接口 d) 1 个RJ45 10M / 100M/1000M自适应以太网口（网控协议转换器）。 |  | 安创者 弗维 鼎隆 |  | 台 | 1 |  | 0 | 485信号接口需与无线模块兼容，并能接入110指挥中心CK报警平台
41 | 防撞柱控制110主机模块 | 1、该模块支持同时从主机键盘口、电话口(CID格式)两种方式采集数据，采集到的事件都会以CDMA网络的方式报告到中心。两种方式可以单独使用，也可以同时使用； 2、支持同时报告到2个中心，每个中心有独立网路参数； 3、支持2个24小时防区独立使用； 4、支持CDMA2000、EVDO网络的SIM卡。(电信3G网络，支持读4G卡) 5、需与防撞柱控制主机相联，并将防撞柱的实时状态传输至110 CK报警平台，并由中心平台人员24小时监测防撞柱使用状态 |  | 霍尼 丛文 博世 |  | 块 | 1 |  | 0 | 含物联网卡，流量费由中标单位承担
42 | 110一键式主机报警模块 | 1、该模块支持同时从主机键盘口、电话口(CID格式)两种方式采集数据，采集到的事件都会以CDMA网络的方式报告到中心。两种方式可以单独使用，也可以同时使用； 2、支持同时报告到2个中心，每个中心有独立网路参数； 3、支持科隆CP428/CP816、博世CMS/CC408/7400、DSC、CK23x、枫叶SP、枫叶728+、霍尼Vista、Omini、EL-ST2008主机反控操作； 4、支持2个24小时防区独立使用； 5、支持4G网络的物联网卡。(电信4G网络） 6、将学校原有110一键式报警系统传输方式升级为双线制传输，并确保升级后与原平台软件无缝连接 |  | 霍尼 丛文 博世 |  | 块 | 1 |  | 0 | 含物联网卡，流量费由中标单位承担
43 | 防撞柱安装服务费 | 含大型机械开挖、线缆管线铺设、混凝土回填、路面恢复、蓄水池浇筑、警戒线喷涂等 |  |  |  | 根 | 4 |  | 0
44 | 防爆毯、防爆桶 | 产品生产企业需入围公安部单警装备采购目录、并提供公安部检测报告 |  | 国产 |  | 套 | 1 |  | 0
45 | 警哨 |  |  | 国产 |  | 只 | 4 |  | 0
46 | 访客系统（一体机） | 基本参数 操作系统 Android 7.1 CPU RK3288 内存 2G 存储 8G TF卡 可出厂内置，最大支持128G 单屏机显示屏 11.6寸高亮IPS屏，分辨率1920*1080，广视角，G+G 10点触摸，带COF电容屏 人像识别 摄像头 内置1080P 高清摄像头，带补光灯 单屏机摄像头 内置1080P双目高清摄像头，带补光灯，支持活体检测 面部识别距离 0.2-1.8m 人脸验证准确率 ≥99% 身份证核验 身份证阅读模块 经公安部认证，符合GA 450-2013标准 读取时间 ≤1s 读卡距离 0～3cm 工作频率 13.56MHz±7kHz 其他参数 扫描模块 支持扫描一维码和二维码 外部接口 USB接口，12V DC口，RJ45网口 其他 内置WIFI，HDMI+VGA（选配）；侧面：USB3.0x1 |  | 海康 大华 广安 |  | 台 | 1 |  | 0 | 访客一体机系统与浙江省公安厅情指联勤中心数据库相联接，可以实时上传与比对来访人员的信息，对追逃、吸毒等人员发出预警信息，并将警情信息同步反馈至辖区派出所
47 | 对讲机 | 具备4G长距离通话、人员定位与巡逻轨迹查询功能 |  | 南极星 |  | 只 | 4 |  | 0 | 每月通信话费由中标单位承担
合计： | [8 empty] | 0
备注：1.为确保今后视频监控统一整合以及信号传输的稳定和流畅，学校原有及新建校园视频监控安防系统联网并通过视频专线（非VPN及互联网）接入云平台及云存储后，统一接入到公安社会面监控平台，再通过运营商专网汇聚到市教育局监控中心； 2.非电信运营商类供应商，报价后需提供专线、专网平台的租赁协议；1、按要求的品牌型号报价，中标单位在中标三天内提供主要设备制造厂商针对该项目的授权证书。 2、中标单位必须在签订采购合同之日起，采购方提出供货要求后30天内完成全部招标设备的完整供货，并安装和调试完毕，达到正常的使用状态，并能稳定运行，并得到采购方的书面验收确认。若遇到甲方不具备安装调试条件，经甲方认可，双方可书面约定完成工作任务的时间节点，最后完成本项目的设备安装调试任务。 3、要求平湖本地有服务机构或网点，提供保修、维修业务，并提供下列服务：（1）现场安装调试和培训；（2）供应商接到采购单位的报修电话后须马上响应，维修服务人员应在2小时内到位，一般维修应在8小时内完毕。 4、投标报价履行合同最终价格，包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训保修等一切税金和费用。 5、本次项目中标单位需具有集中平台及集中存储专业IDC机房或租用专业IDC机房的能力。 6、本次项目需与平湖公安社会面监控平台无缝对接，需提供平台厂家对接证明。 7、根据嘉兴市嘉反恐办（2018）22号文件要求，为确保防撞柱使用规范、110一键式报警系统信号传输的稳定、可靠及流畅，警情处置迅速有效。须将防撞柱（物联网单线制传输）与学校原有110一键式报警系统（改造升级后为电话线、物联网双线制传输）统一对接融入到110指挥中心CK报警平台。 8、访客一体机系统与浙江省公安厅情指联勤中心数据库相联接，可以实时上传与比对来访人员的信息，对追逃、吸毒等人员发出预警信息，并将警情信息同步反馈至辖区派出所 9、为保证该项目的施工质量，要求参标单位须持有ISO9001质量管理体系、OHSAS18001职业健康体系、ISO14001环境管理体系的世标认证证书。 10、为了保障本项目后续服务的完整度，要求参标单位如非报警运营商的，报价后需提供平湖市公安局110CK平台的准许联机证明，无法提供的视为无效报价。 11、为了保障产品来源渠道正规，工程项目优质，售后服务确保一流，本项目要求3年完全质保，并在签订合同前提供防撞柱产品（提供原厂授权书及公安部检测报告），无法提供的也视为无效报价 。 12、为了保障售后服务，要求参标单位必须是省安防协会会员且同时具备报警运营三级或以上资质（无报警运营资质的供应商可提供与拥有报警运营资质的企业签订的报警平台接入管理租赁协议)、安防工程三级或以上资质（签订合同时需提供营业执照复印件和三体系的认证证书的复印件、同时出示安防资质证书、报警运营资质证书原件）。 13、以上条件均需满足，否则视为恶意报价并上报财政局拉入政府采购供应商黑名单。
另外请绘制一张详细的网络拓朴图， （运营商光纤进来，楼与楼之间等）