此项目需投标人有一定的资质及能力，需具备独立法人资格，同时具备承装（修、试）电力设施许可四级以上企业资质，项目负责人、现场需有较强的专业经验与技能需持高压电工证上岗作业，具备机电工程专业二级及以上建造师注册证书。

附表：

| 序号 | 设备名称 | 主要技术及规格要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 景区电气养护 | 一、采购范围 本项目为上虞区一江两岸景观工程一期、城防一期、二期、三期、城防四期、五期、六期儿童公园、西横河、南桥公园及红庙塘景观带电气养护管理。 二、养护管理要点及内容 全托管项目：高压变电箱与喷泉设备，日常维修项目：高杆灯与突发事件等。 1. 高压变电箱：对被委托的所有高压变电箱一个月一次巡视检查，每年一次检测，并做好高压变电箱故障修复工作。 1），变压器巡视内容主要包括检查变压器的电压、电流、温度、噪声及风机运转是否正常，外壳有无外力作用过，外壳有无渗漏油现象和脱漆现象等； 2），做好一年一次的变压器停电检测和保养工作：进行直流电阻和绝缘电阻测试、变化测试、耐压测试，并检查拧紧套管引出线接头，检查控制回路，做好外壳补漆和防腐处理等。 2.喷泉：负责设备安全管理，按照规范负责喷泉运行，运行时间为法定假日、7月--8月两个月的周五周六及上级有要求的特殊日子负责喷泉运行，具体时间由甲方确定。每半年进行一次喷泉接地检测。 3.高杆灯：景区内的高杆灯的日常维修与养护，包括14盏高杆灯、6盏音响灯。 4.突发事件处理：景区内电气设施的突发事件的处理，如大面积线路瘫痪、跳闸、台风等灾害天气期间的的应急处理，在台风、汛期、下雪期间值班安排。重大赛事活动期间派专人保障用电。 三、养护人员要求 高压变电箱巡查、检测、维修人员，喷泉设备安全管理运行人员需与投标是提供的项目经理一致，符合招标对项目经理的要求，禁止无招标要求证件的人员对本标的中所有项目进行任何操作。 四、质量要求和作业标准 1.变压器：确保各景点内的变压器正常运行，要求每个月巡查结果及时反馈，需出具检查、检测报告。高压变电箱遇到故障的，需在1小时内确定故障原因，并上报管理所，并在24小时内修复。 2.喷泉：半年一次的接地电阻报告、电流报告以及绝缘测试报告。对喷泉运行过程中，因操作不当造成的设备设施损坏、安全事故的，一切责任由乙方承担。 3.高杆灯：景区内的14盏高杆灯亮化率60%以上、6盏音响灯亮化率100%。出现灯具破损时24小时内必须修复。 4、突发事件处理：发生电路故障情况的，被委托单位需按照委托单位要求派工作人员半小时之内赶到指定地点处理。遇台风天、汛期、下雪天需值班的委托方根据防汛应急响应级别高低，要求被委托方派驻不同规模的应急响应抢险小组。 五、高压箱分布、城防二期喷泉工程含设施及其电气、控制设备等、高杆灯位置分布明细（详见附件） | 年 | 2 |

城防景区电气养护管理检查评分考核细则

| 序号 | 考核项目 | 考核内容 | 考核标准 | 考评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配电设备 | 变压器 | 1、维修养护人员必须持有高压电工证。无证人员进行维修养护操所的，每次扣5000元。 2、变电箱每月一次巡检，每年一次检测。未按时巡检检测的每次扣2000元。 3、每月巡检未按要求检测、或检测项目不全的，每项/次扣500元。 4、因巡检不到位发生变电箱损坏事故扣5000元。 5、变电箱发生故障未在要求时间内处理、维修的，每次扣1000元 |  |
| 2 | 亮化 | 高杆灯 | 1、高杆灯亮化率不到要求时，没有在规定时间内修复的，每延迟一天扣500元 |  |
| 3 | 设备运行 | 喷泉 | 1、每半年对喷泉接地电阻测试、绝缘测试以及电流测试。未按要求每次扣2000元 2、负责喷泉运行：法定假日、7月--8月两个月及特殊日子负责喷泉运行，具体时间由甲方确定，未按要求运行的每次扣1000元 3、喷泉运行过程中，因操作不当导致倒是喷泉控制设备损坏的，每次扣5000元。 |  |
| 4 | 应急 | 突发事件 | 1、在台风、汛期、下雪天期间需安排值班人员。未按委托方要求到岗的，每次扣2000元。 2、出现电路故障应在半小时内赶到事发地处理。未按要求及时到达现场的，每次扣2000元。 3、电路故障的维修无法在要求时间内完成的，每次扣2000元。 4、因材料采购能源因不能及时维修的，应在要求时间内提交故障期间临时用电方案，没有的提交的，视第3条情况处理。 |  |
| 5 | 资料管理 | 台账 | 1、每月巡查完后需提交有变电箱所处位置的委托单位管理员签字的含有检查内容要求的巡查表（每个变电箱1份）。不能提交的，每份巡查表扣500元。 2、巡查表、变电箱检测报告、喷泉要求的检测报告缺少要求内容的，每项内容扣300元，报告内容不真实有造假情况的，每次扣5000元。 3、维修完成后需提交维修情况报告，未提交报告的每次扣500元。 |  |
|  |  |  | 1、每年以上所有考核项目扣款发生单项累计两次、各项累计五次的，按年比例扣除当年履约保证金 2、扣款5000元项累计发生两次的，将扣除所有履约保证金，并解除合同 |  |

注意事项：

1、本项目履约保证金为合同价10%，需在签署合同之前缴纳至指定账户。

2、每年以上所有考核项目扣款发生单项累计两次、各项累计五次的，按年比例扣除当年履约保证金。

3、扣款5000元考核项累计发生两次的，将扣除所有履约保证金，并解除合同。

4、因违反规定要求无指定证件人员进行本项目内所有维修养护作业，造成安全事故的，将扣除所有履约保证金，并解除合同。

付款方式：

本项目付款方式按年付款，合同期满一年后，支付合同金额50%，合同期满两年后支付剩余50%。按照考核产生扣款项的，在当前合同年的到期后，在当年的支付金额中扣除。

合同期结束后，根据注意事项内容，退还应退保证金。