国家税务总局吉安县税务局中心机房

一体化升级改造采购项目竞价招标文件

报价之前须现场实地踏勘，以保证一体化机房能够满足实际使用需求。（未实地踏勘将取消预中标资格，并保留追究权利）

一、项目名称：国家税务总局吉安县税务局中心机房一体化升级改造采购项目

二、采购内容：配电系统、机房内部接地网系统、一体化机柜系统、机房消防系统、电池监控模块、机房环境检测模块系统、机房综合布线系统及环境改造等。

三、预算及付款方式：本次预算金额45.6万元。合同签订，支付合同价款的30%预付款，主设备到场经采购人确认后支付合同价款的50%，供应商完成所有货物安装调试，经采购人验收合格后支付至合同价款的100%。

四、具体采购需求（详见附件一：报价清单）

五、总体要求:

1.请投标人认真对照招标文件各项指标要求，不满足条件随意竞价的投标人，采购人将向政府采购中心、税务总局政采中心反映，后果由竞价单位自行负责。

2.为保证项目的时效性和公正性，投标人需自税务采购网发布公告之时起至投标截止日期前到项目现场勘测，现场需填写现场勘察表并签字盖章确认。未提供勘察表视为无效响应人，现场勘踏联系方式 0796-8433061 胡先生。

3.投标人提供的产品必须满足附件一清单内的技术指标要求。

4.中标单位在中标后5天内签订合同，合同签订后15天内完成所有设备到货、安装及调试。

无法按时提交货物和完成安装的将终止与中标人签订的合同，由此而产生的影响所有责任及产生的费用由投标人无条件承担。

5.所有设备规格参数完全符合且硬件设备能置入对应位置，若提供的设备型号的尺寸规格无法符合现场要求，投标人需无偿更换设备直至能符合现场的环境配套需求，采购人不提供额外的费用。

6.为保障设备网络安全，管理主机须通过智能联网产品（网络安全）社会公共安全认证，以保证业务的可靠不泄密，提供中国国家认证认可监督管理委员会批准的公安部直属单位出具的社会公共安全产品认证证书（智能联网产品网络安全部分）并加盖制造商公章佐证。

7.精密空调。江西地区湿润多雨，为避免高湿环境对负载设备产生的不利影响（如凝露导致设备短路），空调应具有轻载除湿功能，降低高湿环境下数据中心低载运行的IT设备结露风险，空调机组在显热制冷量≤680W，制冷消耗功率应≤1665w，保证除湿量≥5.99KG/H, 在显热制冷量≤1305W，制冷消耗功率应≤1671w，保证除湿量≥4.51KG/H，提供第三方检测报告复印件并加盖制造商公章佐证。

8.机柜与UPS、精密空调为同一品牌，且机柜满足承重≥2400KG，提供第三方检测报告并加盖制造商公章佐证。

9.所投UPS应采用 6kV防雷设计，提供UPS主机的EMC测试报告并加盖制造商鲜章佐证，未提供或提供不全及提供不符合要求的作未响应处理。

10.参与竞价的投标人必须完全满足以上所有商务要求。若发现竞价投标人存在未实质性响应竞价文件行为（未实质响应包括上述相关文件缺失、相关证明材料缺失等），将进行废标处理，情节严重者，按照虚假竞价进行处理并记录备案。若发现竞价单位存在虚假竞价行为，将在税务采购网平台列为失信投标人记录。若因投标人虚假投标或恶意竞争导致投标无效造成的工期延误及损失，将根据《政采云平台电子卖场权益维护及纠纷处理规则》的规定报财政部门处理。 报价单位必须认真审核竞价文件所有要求，做好现场勘测及设计，如不进行勘察和设计，不满足竞价文件对于参数指标、商务条款要求进行恶意报价的行为，将根据《政采云平台电子卖场权益维护及纠纷处理规则》的规定报财政部门处理。

如不能满足采购要求将作废标处理，如供应商在竞价中有违法违规行为，将按照政府采购法进行处罚（按照《政府采购法》第七十七条规定，有“提供虚假材料中标、成交的”等六项行为的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下罚款并在一至三年内禁止参加政府采购活动。

- 投标人资格要求

本项目在线竞价响应供应商须是符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，符合《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定且已在政采云税务采购网系统注册并通过资质初审的供应商。

提供上述（在有效期内）证书复印件并加盖投标人公章，否则不予认可。

七、售后服务及质保：

1、投标人保证提供给采购人的产品是生产厂家原厂生产的、全新的、未使用过的，并完全符合甲方在采购时提出的规格参数等要求。

2、质保期：本项目质保期为1年（自验收合格之日起算）。

3、售后服务：提供7*24小时售后服务热线；设备发生故障需要紧急排除时，在30分钟内作出回应，1小时内提出解决方案，3小时内赶到用户所在地进行维修。24小时内修复完成，规定期限不能修复的，成交供应商根据采购人需要提供备用产品，以保证正常使用。

4、质保期结束后，投标人为采购人继续提供技术服务，由此发生的费用由采购人承担，投标人提供的报价应为同类维修服务的最优惠价格。

5、若合同签署后投标人所供的所有货物有不满足技术规格中的性能、功能要求的，采购方有权终止合同，并且有权要求退赔。

八、其他要求：

因单位管理要求，在实施时与单位内外网联网时保证不得出现违规联网情况。如出起因施工引起的违规情况，采购人有权终止合同并扣除合同的20%的款项作为处罚。

未按附件要求附带证明材料的一律作无效报价处理。

附件一：

报价清单

| 序号 | 设备名称 | 参数规格 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 配电系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 强电金属桥架 | 100*100*1.0mm |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 强电金属桥架 | 200*100*1.0mm |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 主供电电缆 | ZR-YJV4*25+1*16 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 配电箱 | （1）总输入：1个200A/3P， （2）输出：1个125A/3P，1个63A/3P，2个50A/2P，1个32A/2P，5个32A/1P，3个20A/2P， （3）B+C级防雷器*1套，智能电表1个。 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 能基一体柜供电电缆 | ZR-YJV4*16+1*10 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 电源线 | ZR-RVV3*6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 辅材配件 | 桥架配件、膨胀螺丝、尼龙管等 |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 机房内部接地网系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 机房地板接铜排 | 铜排30*3mm |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 接地导线 | ZR-BV25MM2 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 等电位接地箱 | 等电位联结端子箱 小箱4*25MM |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 地网辅材 | 铜排支撑架、绝缘子、连接件、螺丝、金属软管。 |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 一体化机柜系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 能基一体柜 | 1、前门为玻璃门，含冷通道尺寸（W*H*D）：600*2000*1350mm; 2、综合柜可放置1台高频UPS，1台机架式空调室内机，输入输出配电模块，动环监控系统，PAD，防雷器、智能门锁等； |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 能源控制中心 | 能源控制中心监控管理主机及软件（集成在能基一体柜内），带触控屏： 1、冷通道内温湿度、水浸监控、烟感监控管理，和空调、UPS设备监控管理； 2、支持≥两路交流输入；额定工作电压：200V AC～240V AC/100V AC～120V AC；双路供电输出功率：2000W（176V AC～300V AC）；940W（85V AC～175V AC 线性降额） 3、支持 ≥2 路 WAN 接口，≥2 路 LAN 接口，支持≥ 4 路 RS485 接口，支持 ≥6 路 AI/DI 接口；≥2 个 DO 接口；支持无线通讯，满足 IEEE802.15.4 标准；USB接口，插入 U 盘，可导出历史数据、设备数据、故障信息和配置文件，导出/导入设备配置数据、历史数据。 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 配电模块 | 总输入63A隔离开关 ，UPS输入63A/1P*1 ，UPS输出 63A/1P*1 ，UPS旁路 63A/1P*1，空调40A1P*1，IT配电40A/1P*5，32A/4P防雷开关 尺寸（高宽深）：263mm×442mm×450mm |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 精密空调 | 机架式精密空调室内机（集成在能基一体柜内）： 1、机架式设计，单台≤10U空间； 2、高性能直流变频压缩机； 3、单台制冷量≥12.5KW； 4、低载无凝露设计，可以使低负载（≥10%）、高湿环境中冷通道的湿度维持在20%～80%。 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 精密空调室外机 | 1、220-240VAC 50Hz/60Hz-单冷 2、无冷凝水泵 3、无导风门-R410A(已充注6kg)-DC 风机-室外机-单路供电。 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 服务器机柜 | 1、42U，前门为玻璃门，机柜尺寸（W*H*D）：600*2000*1350mm; 2、机柜采用前后封闭设计，前后门单开，前门配置双层玻璃，以便内部设备可视，并降低设备运行声音。 3、机柜的前门、后门及侧板均可锁定，用提供的专用钥匙打开。前后门开启角度不小于120°。 4、机柜应配备自动弹门装置，方便紧急情况下自动弹开，提供消防联动和应急散热的功能。 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 机柜承重支架 | 适合冷通道机柜及电池柜 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 机柜托盘 | 固定托盘 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | PDU | 输出接口20*GB 10A+4*GB 16A-7.3KVA |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 走线槽 | 600宽M型走线槽，每两个柜位配置一套； |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 铜管 | 空调配套件-精密空调安装附件-(铜管,弯头,保温管等)-5/8"和3/8"铜管,25m配置 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 空调安装组件 | 空调配套件-单空调走管管路组件_5/8"(气管)&3/8"(液管)x2M_(含工程辅料) |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 机房消防系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 七氟丙烷柜式灭火装置 | 1、灭火剂贮存压力：2.5(MPa) 2、最大工作压力：4.2(MPa) 3、启动方式：电磁阀 4、工作环境温度：0～50 (℃) 5、系统灭火剂喷放时间：≤1O (s) 6、系统启动方式：电、气(自动、手动) 7、系统贮存容器：≥70(L) 8、最大充装密度：1000kg/m3 9、直流电阻：1～2Ω 10、直流启动电流：1.5-1.7A 11、直流安全电流：≤150mA/5min 12、七氟丙烷灭火剂 ≥60KG |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 气体灭火控制器 | 1、壁挂式， 2、可实现≥1个防区的火灾报警和气体灭火控制，容量≥242点， 3、可适用于各种火灾探测器、手动火灾报警按钮、紧急启/停按钮、声光警报器、气体释放警报器、手自动转换开关以及输出模块等编码设备， 4、具有火灾探测和气体灭火控制功能， 5、自带CAN联网卡， 6、含备用电池， 7、可装≥4块联网卡； 8、配套气体喷洒指示灯*1个、紧急启停按键*1个、火灾声光报警器*1个、烟感探测器*2个、温感探测器*2个、输入输出模块*1个、无源机械泄压装置*1个。 |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 电池监控模块 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 电池监控模块 | 1、外接霍尔传感器，可检测每个电池组的电流； 2、计算单节电池、电池组的 SOC 和 SOH。 3、可准确识别电池组中的落后单节电池。 4、可识别电池端子松动、电池端子过温异常，并可控制电池开关脱扣。 5、支持 Web 界面显示，支持通过 FE 和 RS485 实现北向通信。 6、支持上层管理单元对 iBOX 和 iBAT 进行在线升级。 7、含功能模块*32个、热敏电阻组件*32个、电量传感器*1个、电量传感器*1个、线束*32套 |  |  |  |  |  |  |
| 六 | 机房环境检测模块系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 温度传感器 | 用于检测冷热通道温度，实现空调闭环控制 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 水浸传感器 | 一个漏水报警器，一根水浸检测绳≥5米，用于检测空调是否漏水，并发出告警。 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 视频储存 | 摄像头3个≥200W，存储时间 ≥30天 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 门禁 | 1、≥5英寸，液晶触摸显示屏。 2、采用≥200万宽动态双目摄像头，面部识别距离0.5~2米，支持照片视频防假，支持远程视频预览； 3、 采用星光级图像传感器，无需白光补光灯，在暗光或无光环境下人脸识别效果不受影响； 4、设备支持多种认证方式：≥人脸、密码 5、设备支持口罩检测模式，可配置提醒戴口罩或强制戴口罩模式，同时可关联门禁控制； 6、含双门磁力锁、配套电源 |  |  |  |  |  |  |
| 七 | 机房综合布线系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 六类UTP非屏蔽双绞线 | 六类UTP非屏蔽双绞线 (1)产品通过布线标准4连接点测试，并具有充裕的NEXT余量。 (2)提供至少不低于250MHz带宽，满足1GBase-T千兆以太网应用，最高支持5GBase-T (3)支持POE供电、满足WIFI、安防监控、LED照明、传感等物联网应用 (4)符合CE和ROHS标准要求 (5)颜色：可选颜色≥两种（蓝色用于内网,灰色用于外网），绝缘材质HDPE (6)线对十字骨架隔离工艺，内置撕裂线 (7)导体：23AWG,99.99%无氧铜 (9)护套： PVC (10)单根直流电阻（最大）：≤8.0Ω/100m (11)特性阻抗：100±15Ω (12)工作温度-20～+60℃ (13)包装规格:305米/箱 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 六类非屏蔽水晶头 | 六类非屏蔽水晶头 (1)采用高密度聚乙烯。 (2)六类采用两件套设计，测试性能更高，制作压接跳线更简单方便 (3)符合T568A和T568B线序 (4)结构：两件式设计，8P8C (5)金片：三叉铜合金 (6)塑胶壳材料：聚碳酸脂。 (7)适用芯线直径：0.98mm~1.05mm (8)插拔次数：≥1000次 (9)拉力测试：≥20N (10)介质耐电压：1000VAC/60S (11)工作环境温度：-10℃～+60℃ (12)包装规格：100个/盒 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 六类非屏蔽配线架 | 六类非屏蔽配线架（24口） (1)19英寸1U标准高度安装，模块化设计，正面带有透明标签盖和标识纸，背面有理线支架固定线缆，防止因外力而使端接脱落； (2)安装要求：可拆卸式模块化配线架 (3)端口数：24口满配 (4)打线方式：180度 (5)IDC卡线线规：支持卡接22-24AWG实心或多股双绞线 (6)金针：镀金50μ (7)带宽及应用：支持250MHZ。 (8)插拔次数：≥1000次 (9)导线端接次数：≥250次 (10)工作温度：-40°C～70°C |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 六类非屏蔽网络跳线0.5M蓝色 | 六类非屏蔽网络跳线（蓝色） (1)插头：插头保护装置全透明设计，可选颜色≥七种。 (2)导体：多股绞合铜软导体 线规：24AWG (3)线缆结构：中心十字骨架线对隔离技术 (4)水晶头：前端分线部分较短，减少线对绞距散开长度，确保同一线对两差分信号阻抗稳定、三叉水晶头簧片，降低与线材之间接触电阻； (5)支持带宽：≥250MHz (6)插头接插次数：≥1000次。 (7)工作温度 : -10°C ~ +60°C， (8)长度 1M |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 六类非屏蔽网络跳线2M蓝色 | 六类非屏蔽网络跳线（蓝色） (1)插头：插头保护装置全透明设计，可选颜色≥七种。 (2)导体：多股绞合铜软导体 线规：24AWG (3)线缆结构：中心十字骨架线对隔离技术 (4)水晶头：前端分线部分较短，减少线对绞距散开长度，确保同一线对两差分信号阻抗稳定、三叉水晶头簧片，降低与线材之间接触电阻； (5)支持带宽：≥250MHz (6)插头接插次数：≥1000次。 (7)工作温度 : -10°C ~ +60°C， (8)长度 2M |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 六类非屏蔽网络跳线0.5M灰色 | 六类非屏蔽网络跳线（灰色） (1)插头：插头保护装置全透明设计，可选颜色≥七种。 (2)导体：多股绞合铜软导体 线规：24AWG (3)线缆结构：中心十字骨架线对隔离技术 (4)水晶头：前端分线部分较短，减少线对绞距散开长度，确保同一线对两差分信号阻抗稳定、三叉水晶头簧片，降低与线材之间接触电阻； (5)支持带宽：≥250MHz (6)插头接插次数：≥1000次。 (7)工作温度 : -10°C ~ +60°C， (8)长度 1M |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 六类非屏蔽网络跳线2M灰色 | 六类非屏蔽网络跳线（灰色） (1)插头：插头保护装置全透明设计，可选颜色≥七种。 (2)导体：多股绞合铜软导体 线规：24AWG (3)线缆结构：中心十字骨架线对隔离技术 (4)水晶头：前端分线部分较短，减少线对绞距散开长度，确保同一线对两差分信号阻抗稳定、三叉水晶头簧片，降低与线材之间接触电阻； (5)支持带宽：≥250MHz (6)插头接插次数：≥1000次。 (7)工作温度 : -10°C ~ +60°C， (8)长度 2M |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 机架式水平理线架 | 机架式水平理线架 (1)安装方式：1U机架式安装 (2)结构：上下各12槽位（24口）、上下各24槽位（48口）供选择 (3)板厚≥1.2mm，机械性能强 (4)卡接式盖板（扣板），方便布线时拆装； (5)整体黑色烤漆，SECC冷轧钢/黑色 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 12口单模光纤配线架 | 12口机架式 24芯光纤配线架 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | LC耦合器 | LC-LC耦合器 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | LC熔纤尾纤 | LC熔纤尾纤 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 熔纤 | 熔纤 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 单模光纤跳线LC-LC 1M | 光纤跳线（单模） (1)采用弯曲不敏感光纤、内置芳纶、具有轻便、柔软、小型化等优点 (2)插头类型：LC-LC (3)光纤等级：单模9/125μm（OS2） (4)研磨方式：UPC (5)长度：1M (6)护套：PVC或选用LSZH (7)插入损耗：≤0.3dB (8)回波损耗：≥55dB (9)插拔次数：≥1000次 (10)使用温度：-40℃至85℃ |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 单模光纤跳线LC-LC 3M | 光纤跳线（单模） (1)采用弯曲不敏感光纤、内置芳纶、具有轻便、柔软、小型化等优点 (2)插头类型：LC-LC (3)光纤等级：单模9/125μm（OS2） (4)研磨方式：UPC (5)长度：1M (6)护套：PVC或选用LSZH (7)插入损耗：≤0.3dB (8)回波损耗：≥55dB (9)插拔次数：≥1000次 (10)使用温度：-40℃至85℃ |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 单模光纤跳线LC-LC 5M | 光纤跳线（单模） (1)采用弯曲不敏感光纤、内置芳纶、具有轻便、柔软、小型化等优点 (2)插头类型：LC-LC (3)光纤等级：单模9/125μm（OS2） (4)研磨方式：UPC (5)长度：2M (6)护套：PVC或选用LSZH (7)插入损耗：≤0.3dB (8)回波损耗：≥55dB (9)插拔次数：≥1000次 (10)使用温度：-40℃至85℃ |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 单模光纤跳线LC-LC 10M | 光纤跳线（单模） (1)采用弯曲不敏感光纤、内置芳纶、具有轻便、柔软、小型化等优点 (2)插头类型：LC-LC (3)光纤等级：单模9/125μm（OS2） (4)研磨方式：UPC (5)长度：3M (6)护套：PVC或选用LSZH (7)插入损耗：≤0.3dB (8)回波损耗：≥55dB (9)插拔次数：≥1000次 (10)使用温度：-40℃至85℃ |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 电源线 | RVV2*1.5 |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 辅材 | 配件、标签扎带等 |  |  |  |  |  |  |
| 八 | 其它费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 技术服务 | 含空调、UPS、电池、机柜、消防、安装及上电调试 |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 设备运输及卸货费 | 设备运输及卸货费 |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 原设备迁移及恢复 | 原服务器机柜内核心交换机，防火墙等设备物理迁移及安装。配线架安装、线路延长、理线、打标测试≥200根 |  |  |  |  |  |  |
| 九 | 环境改造 |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 拆除工程 | 原吊静电地板拆除41平方、装饰面、窗户套、机柜、电池、空调1台拆装。 |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 地面防尘处理 | 防尘漆 三遍 |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 地面全封闭保温处理 | 20mm厚保温棉+锡箔 |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 陶瓷面无边全钢防静电地板 | （1）贴面：优质防静电陶瓷板。 （2）电阻：1x106～1x109Ω（测试电压100v时），大致在108Ω左右。 （3）表层10mm厚防静电陶瓷。 （4）机械性能：国标CQ型，集中载荷≥196kg,均布载荷≥972kg/m2。 （5）支架为镀锌支架：上托75x75x3.0mm，下托90x90x2.0mmΦ25x1.5mm圆管；横梁：28x32x1.0，长度590mm； 通过SJ/T10796-2001、GB 8624-2012的系统电阻及外观均符合国家有关标准及要求； |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 不锈钢踢脚线 | 80MM 踢脚线 |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 地板四周承重 | 4#角钢 |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 顶面防尘处理 | 防尘漆 三遍 |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 顶面全封闭保温处理 | 20mm厚保温棉+锡箔 |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 铝塑板包梁 | 宽1200mm*高2400mm |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 主龙骨 | 75主龙骨 |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 铝塑板包梁底板 | 大芯板 |  |  |  |  |  |  |
| 63 | LED平板灯 | 600*600mm LED平板灯 |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 应急照明灯 | 40W，双头 |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 出口指示灯 | 逃生路线出口指向灯 |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 照明供电电缆 | BV1.5m2 单股 |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 开关及面板 | 双控单开 |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 插座电缆 | BV2.5m2 单股 |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 5孔强电插座 | 5孔强电插座 |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 双口信息插座 | 六类双口信息插座 |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 配管 | PVC20 |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 防火玻璃隔断 | 10MM，5000*2800mm，含配件 |  |  |  |  |  |  |
| 73 | 防火玻璃隔断不锈钢框架 | 定制不锈钢 |  |  |  |  |  |  |
| 74 | 单开防火玻璃门 | 10mm，1000*2400mm，含配件 、玻璃门密码锁*1台 |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 墙面乳胶漆 | 墙面乳胶漆，3遍 |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 空调防水接水盘 | 不锈钢 1200*500*60mm |  |  |  |  |  |  |
| 77 | 甲级防火门 | 双开甲级防火门 1400*2400mm |  |  |  |  |  |  |
| 78 | 定制储物柜 | 多层实木板定制 5000*2400mm |  |  |  |  |  |  |
| 79 | 机房办公操作台 | 定制1200*800*750mm*3人位 含椅子 |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 辅材 | 防火泥，钢丝过滤网、86底盒、管卡、穿线盒、金属软管、绝缘胶布等 |  |  |  |  |  |  |
| 81 | 垃圾清运及卫生 | 含二次专业打扫及清理 |  |  |  |  |  |  |
| 82 | 施工、机械、措施费 | 施工及措施费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 总计： |  |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：

（多页内容加盖齐缝章，竞标人扫描上传作为附件，无此文件为无效标）

附件二：

国家税务总局吉安县税务局一体化机房

建设项目竞价现场勘查函

国家税务总局吉安县税务局：

我单位对“国家税务总局吉安县税务局一体化机房建设项目”项目进行了现场细致勘查，对投标内容充分了解，对报价范围充分清楚，项目范围内的风险由我公司承担。

特此函告！

投标人（公章）：

联系人：

电  话：

局方盖章：

（项目勘查后，局方项目盖章确认，竞标人扫描上传，作为附件，无此文件为无效标）

附件三：

投标单位营业执照

（加盖投标单位公章）

附件四：

招标文件要求的其他证明材料