**巴州人民医院多功能用房给水系统**

**安装管道泵参数**

**一、参数要求**

1.管道泵选型要求：管道材质为不锈钢泵体，流量80-100ｍ3/ｈ，扬程10米，4ＫＷ低速电机（1500转），轴承选用品牌为SKF。

2.管道配件：Φ100钢管（国标） 6米，Φ100三通 2个，Φ100弯头 2个，Φ100阀门 3个，Φ100法兰片 6个。

3.水泵智能控制柜1套：柜内控制系统电器元件选用国内优质品牌。

要求：（1）启动方式为变频控制；（2）具备出水控制、进水缺水保护功能；

4.水泵控制电源线：RV4mm2 50米；信号控制电缆 80米。

5.安装位置：多功能用房自来水供水管，距地面约4米。

**二、具体要求**

1.该工程为交钥匙工程，报价中包括货物运输、安装、调试、税金等全部费用。

2.质量标准：货物质量标准应符合行业标准及甲方提供的技术参数要求。

3.供货时间：合同签订后20日内，送达甲方指定位置并安装完成。

**三、付款方式**

设备安装调试正常并由甲方验收合格后,付合同总金额的90%，售后服务期满后无质量问题付合同总金额10%。

**四、售后服务**

1.供货方对所提供的设备免费售后服务1年。

2.售后响应时间：在接到报修电话后2小时内到达现场。