| 序号 | 参数要求 | 供应商响应详细参数 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 参考品牌型号：KSTAR 科士达12.5KW 5P |  |  |
| 2 | DX机组（风冷型） 机组配置：单冷、恒温恒湿；总冷量：12.5KW；显冷量：11.3 KW；风量2850㎡/h；显热比：0.9；加热量：4kw；加湿量：4kg/h；压缩机数量：1；风机数量：1；电压：380-450V;频率：50Hz；相数：3；满载电流：单冷11.3A,恒温、恒温恒湿16.5A；机组重量：≤180kg。 配套室外机：换热能力：18.1kw；电压：220V；频率：50Hz；相数：3；满载电流：1.4A；噪声：≤60Db(A); |  |  |
| 3 | 采用高效稳定的名牌压缩机及后倾离心风机，保障机组的高寿命和高能效比。 采用业内认可品牌的优质零部件，确保机组的高可靠性。提供* |  |  |
| 4 | 精密空调机组按照365天x 24小时全天候不间断高效可靠运行设计。 机组适用于严寒地区，选配低温组件后机组在- 40C的低温下仍能可靠运行。无极调速室外风机，适应室外环境温度变化。采用专业电子膨胀阀确保系统适应性。 |  |  |
| 5 | 精确的微电脑控制系统，全中文大屏幕显示，具有多级密码保护、专家故障诊断功能。 配备标准RS485通讯接口，支持远程监控。超宽输入电压设计，配置来电自启动功能，选配缺相及错相保护、过欠压保护功能，保障机组安全稳定工作。灵活的主备机切换功能，实现机组自动切换、轮流值班功能。 选件: EC风机、高效过滤器、特殊加湿器等。 定制方案:高/低温环境解决方案、低噪声解决方案、高海拔解决方案、大风量1高机外余压解决方案，长连 管/高落差解决方案。机组结构紧凑占地面积小，100%全正面维护。 |  |  |
| 6 | 提供具有CMA或CNAS资质的国家权威机构出具的检测报告。 |  |  |

商务要求：

- 为确保使用方的售后保修权益，所有产品必须经政府渠道供货，不得提供旧货、水货、假货。一经发现，采购方有权取消中标单位成交资格，并将提起申诉。

- 合同签订时间：项目询价结果确认完成后，中标单位应在24小时内完成合同线上起草，合同双方确认后即时生效，中标单位应将纸质合同签字盖章后送至采购方处。

- 交货期：合同签订后5个工作日内完成交货（交货地点:宁波市江北区风华路201号宁波工程学院东校区内），本项目要求中标单位送货上门，拒绝快递。

- 安装调试要求：合同签订后5个工作日内并完成安装调试，如因中标单位责任而造成的延期而产生的费用由中标单位承担。

- 验收要求：货物调试后，按确认后的验收大纲及验收标准或相应的国家及行业标准，采购人和中标单位共同对货物进行验收；达到验收标准后，双方共同签署货物验收合格报告后投入使用。

- 交货培训：中标单位需委派专业人员培训。中标单位负责设备安装调试并现场培训设备的操作、使用和日常保养维护知识，不再另行收费。（培训的人数不限，培训时间由采购人确定，培训的目标：采购人使用老师能正常使用为止）

- 授权质保期及服务响应：自验收合格之日起3年。在质保期内中标单位免费上门安装、调试、维修服务、质保期内产品故障服务响应时限:2*12小时现场服务工作制，7*24小时电话支持，1小时到达现场，2小时解决问题，售后服务必须为中标单位提供，不接受委托第三方售后服务。

- 如需现场踏勘，请各投标人自行前往，并预估本项目可能产生的一切费用。本项目所有相关费用请各投标人自行考虑并计入总价中，实施过程中出现的未列入报价的费用将被视为供应商优惠，采购方均不再另行支付。文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。以未进行踏勘为由，要求费用另计的，采购方不予接受，采购方有权取消其成交资格。

其他：

供应商须将响应内容填写在“供应商响应内容”一栏，否则采购方有权取消其成交资格；所有参数要求及商务要求都必须满足，未响应或负偏离，采购方有权其成交资格。

参与本项目报价即视为认同以上所有条款和规则。