杭州师范大学附属医院精密空调采购需求

一、技术要求

1、精密空调总体要求

| 货物名称 | 采购数量 | 技术要求 | 送风方式 | 室内机尺寸 | EC风机数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 精密空调 | 1 | 总冷量：≥22.6KW 显冷量：≥21.6KW 风 量：≥6200m3/h 加湿量：≥5kg/h 加热量：≥6kW | 上送风 | 宽≤905mm； 深≤990mm； 高≤1975mm。 | EC风机数量：≥ 1 |

★考虑到大楼的搬运通道及空调安装的实际空间，空调室内机尺寸必须满足上述要求。

2、技术参数要求

A、空调机组的机械性能要求

1）外观工艺、检查：机柜表面喷涂均匀、无破损；信号灯、开关、测量显示装置布局合理；

2）操作及维修安全、方便；

3）需采用金属框架、面板，所有面板均可拆卸；

4）结构工艺：部件排列合理、整齐；导线颜色和截面合理，布放平整；接插件牢固；进出线符合工程需要；具备抗震措施；

5）标牌、标记：应平整清晰。

B、空调机组的电气性能要求

1) 机房专用空调机组的的电气性能应符合IEC标准；

2) 输入电压允许波动范围： 380V +10% ( -10%；

3) 频率：50HZ ( 2HZ 。

C、空调机组的适应环境要求

温度：室内  0℃ ( +40℃；室外  -15℃ ( +45℃

湿度：≤95%RH

D、空调机组的温度、湿度控制性能要求

1) 机房专用空调应能按要求自动调节室内温、湿度，具有制冷、加热、加湿、除湿等功能。

2) 温度调节范围：+15℃ ( +30℃

温度调节精度： (1℃ ，温度变化率< 5℃/小时

湿度调节范围：30% (80%RH

湿度调节精度：  (5 %RH

温、湿度波动超限应能发出报警信号

E、机组性能要求

★1) 机组应具有低冷风比，冷风比≤3.7W/(m³/h)（制冷量/循环风量）。

★2）为保证节能，机组应具有高显热比，24℃0，50%RH工况下，要求机组显热比≥0.95。

4）机房专用空调应具有高效节能性，需采用涡旋式压缩机，品牌要求谷轮或丹弗斯。

5）机房专用空调应具有较高能效比，能效比不低于3.0。

6）机组应选用“A”或“V”型大面积蒸发器，保障换热效率；

7) 机房专用空调系统应具有高可靠性，要求机组平均无故障时间MTBF≥10万小时。

9) 机组室内风机必须采用EC风机，可以直接通过控制面板调节风机转速，风机品牌需为EBM或施乐百或泛仕达等同等品牌。

10) 机房专用空调系统应采用R410A环保制冷剂。

11) 具备电加热器，要求采用不锈钢绕片式电加热器或PTC陶瓷电加热器；

12）机组应具备快速除湿装置，在需要除湿运行时，机房专用空调应能够降低EC风机转速，快速响应除湿要求，减少空气过冷及热补偿需求，降低机房专用空调除湿过程耗电量。

★13）要求采用耗能低、卫生、安全的电极蒸汽加湿器，为避免粉尘二次污染，不可采用远红外加湿器，，加湿罐可以在场地进行清理，反复应用。

★14) 空调的空气过滤器应符合ASHRAE52-76或Eurovent4-5标准，过滤器需采用金属框架，可以多次清洗、重复使用，并便于更换。为减少风阻，过滤网应贴合换热器放置，为方便维护，要求配置过滤网脏堵报警。

15) 机组具有独立的控制系统、显示器、加热器、加湿器、独立的温湿度传感器。

16）控制系统需采用冗余设计，显示器设定好参数后，拆下显示器，机组仍将继续工作；

17）室内机框架钣金采用镀锌钢板厚度不小于2.0mm，门板钣金厚度不小于1.5mm。

18）机组需配置电源过欠压、错相、缺相保护。

F、控制系统要求

1）具有先进的微处理控制器；

★2）控制程序需提供“温度优先”与“湿度优先”两种选择控制逻辑，以实现节能；

3）采用7寸LCD多行中文彩色触摸显示屏，具有中文界面与英文界面，能直接在控制面板上对主要参数进行设定，并能连续监控机组各组件的运行状况；

4）应具有大容量的故障报警记录储存的功能，存储历史告警信息不小于400条；

5）机组应具有报警及故障诊断，告警记录功能，自动保护，自动恢复，自动重启动等功能；

6）控制系统应具有多级密码保护功能；

7）具备联动与群控功能，控制功能包括：备份自动切换功能，当群组中机组发生故障时，备份机组自动投入运行，提高空调系统的可靠性；轮巡：定时切换备份机组；根据机房内热负荷的变化自动控制机组中空调机的运行数量；达到节能的目的；避免竞争运行：避免同一机房内多台空调机同时运行在相反的运行状态（制冷/加热、加湿/除湿），达到节能的目的。

G、监控性能的要求

1）机房专用空调机组应具有方便的现场监控及远程监控能力；

2) 系统应具有三遥性能

遥测项目：回风温度、回风湿度、显示机组工作状态等；

遥信项目：开/关机，回风温度过高/低，回风湿度过高/低，风机正常/故障，压缩机正常/故障等；

遥控项目：空调开/关机；

3）具备RS485接口，且应具有良好的电气隔离(信号端子对地承受直流电压500V、1分钟不击穿)；

4）设备运行参数的设置，设备应具有智能判断功能，对于超常规的参数设置应能自动拒绝。

H、机组的冷却设备要求

1）机房专用空调机组采用风冷的冷却方式；

2）机房专用空调室外冷凝器的选配应根据当地的气象条件，保证足够的散热量需求；

3）机房专用空调室外机应具有良好的刚性和防腐性能，采用耐腐蚀铝合金结构，适应多种环境条件；

4）机房专用空调机组的风冷冷凝器可水平或垂直安装；

5）机房专用空调机组的风冷冷凝器的风机电机等应有良好的防水性能；

6）机房专用空调机组的冷凝器出厂时应保压，管路端口应有防止异物进入的措施。

I.机组的适用性要求

1）室内空调机组要求100%全正面维护，需可以靠装、并装；

2）机房专用空调机组安装特性，在设计要求的室内、外组的安装正、负高差或水平距离条件下，机房专用空调机组能在较高效率下可靠运行；

3）机房专用空调机组的送风余压应不小于200Pa，能适应机房实际的较宽送风距离要求。并可根据设计需要提供更高余压，提高机组送风余压应不减少机组的送风量。

3、系统集成要求

★1）、要求在精密空调进风侧配置有空气洁净度探测器，采样数据不少于PM1.0/PM2.5/PM10三项数据（提供显示界面或软件截图予以证明）；

★2）、洁净度探测器的实时监测数据要求与院方原有机房综合监控管理平台无缝集成统一管理，投标时需提供无缝集成的证明文件（包括详细的技术说明及软件界面截图）；

★3）、精密空调主机运行数据需进行实时监控，其监控数据必须通过二次开发与院方原有机房综合监控管理平台无缝集成，投标时需提供其无缝集成的证明文件（包括详细的技术说明及软件界面截图）；

★4）、本次新增监控数据的告警项必须实现短信告警且与院方公共短信平台无缝对接，通过院方原有的公共短信平台发送告警信息，投标时需提供其无缝集成的证明文件（包括技术说明及软件界面截图）；

4、配套建设

投标人需提供本次采购的精密空调的安装服务，包括铜管、制冷剂等必要保障精密空调运行的一切配件，其中铜管要求采用符合国家标准的直管。空调的给排水施工时要求将机房内原有另外两套精密空调的进水水管做一并改造处理。

5、其他要求

★中标单位需在合同签订前提供本招标文件要求各项技术要求及证明文件的原厂资料或原厂证明，采购单位审核后有异议的则有权在合同签订前要求中标单位提供样机测试各项技术指标及相关集成的内容，若实际测试不能满足招标要求的其一切后果由中标单位承担。

二、商务条款及工期

1、质 保 期：项目竣工验收日算起 2年；如在质保期内有重大质量问题或维修的每维修一次则质保期顺延3个月。

2、履约保证金：合同签订后三个工作日内支付合同总价的5%作为履约保证金，履约保证金在质保期满后且采购单位确认在质保期内无任何质量问题后无息退还；

3、供 货 期：合同签订后15天内完成供货、安装调试等合同约定的一切内容并投入使用；

4、付款方式：项目安装调试完成并通过用户单位验收后，支付100%合同款。

5、报价要求：本次投标报价为含税人民币价。投标报价包括完成所有产品供货及履行所有规定服务所产生的全部费用。产品及服务须达到采购文件规定的质量标准及使用要求。