政府采购

公开招标文件范本（货物类）

招 标 文 件

（全流程电子化评标）

项目名称：传染病区（二期）供电工程设备设施部分

项目编号：YLZC2022-G1-11114-GXRZ

采购文号：YLZC2022-G1-11114

项目所属区划：玉林市

采 购 人：玉林市红十字会医院

采购代理机构：广西瑞真工程造价咨询有限责任公司

2022年11月

目     录

第一章  招标公告	3

第二章  采购需求	7

第三章  投标人须知	30

第一节 投标人须知前附表	33

第二节 投标人须知正文	39

一、总  则	39

二、招标文件	42

三、投标文件的编制	43

四、开    标	46

五、资格审查	47

六、评   标	47

七、中标和合同	49

九、其他事项	55

第四章  评标方法及评分标准	56

第一节 评标方法	56

第二节 评标程序	56

第三节 评分标准	59

第四节 中标候选人推荐原则	64

第五节 评标报告	64

第五章 拟签订的合同文本	65

第六章 投标文件格式	72

第一节 投标文件外层包装封面格式	73

第二节 资格证明文件格式	74

第三节 商务文件格式	81

第四节 技术文件格式	90

第五节 报价文件格式	95

第六节 其他文书、文件格式	102

第七章 质疑、投诉证明材料格式	103

第一节 质疑函（格式）	104

第二节 投诉书（格式）	106

第一章  招标公告

公开招标公告

项目概况

传染病区（二期）供电工程设备设施部分招标项目的潜在投标人应在“政采云”平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2022年12月5日15点00分（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：YLZC2022-G1-11114-GXRZ(采购计划文号：YLZC2022-G1-11114)

项目名称：传染病区（二期）供电工程设备设施部分

预算金额：7719215.86元

最高限价（如有）：7719215.86元

采购需求：

| 标段预算金额：7719215.86元 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 简要技术需求或者服务要求 |
| 1 | 柴油发电机组1500kW | 1 | 台 | 详见采购需求 |
| 2 | 发电机控制柜 | 1 | 面 | 详见采购需求 |
| 3 | 干式变压器SCB12-1000/10.5 | 1 | 台 | 详见采购需求 |
| 4 | 干式变压器SCB12-1250/10.5 | 3 | 台 | 详见采购需求 |
| 5 | 10kV变压器出线柜 G4 G6 G8 G10 | 5 | 台 | 详见采购需求 |
| 6 | 10kV主、备供进线柜 G1 G14 | 2 | 台 | 详见采购需求 |
| 7 | 10kV变压器计量柜 G3 G5 G7 G9 G11 | 5 | 台 | 详见采购需求 |
| 8 | 10kV主、备供计量柜 G2 G13 | 2 | 台 | 详见采购需求 |
| 9 | 10kV真空负荷开关环网柜 一进五出 | 1 | 台 | 详见采购需求 |
| 10 | 低压出线柜 1AA5～1AA8 1AA10 2AA5～2AA7 2AA9 2AA10 3AA5～3AA7 3AA9 4AA5～4AA7 4AA9 | 18 | 台 | 详见采购需求 |
| 11 | 低压电容补偿柜 1AA2 1AA3 | 2 | 台 | 详见采购需求 |
| 12 | 低压电容补偿柜 2AA2 2AA3 3AA2 3AA3 4AA2 4AA3 | 6 | 台 | 详见采购需求 |
| 13 | 低压电源进线柜 1AA1 2AA1 3AA1 4AA1 | 4 | 台 | 详见采购需求 |
| 14 | 低压双电源切换柜 1AA9 2AA8 3AA8 4AA8 | 4 | 台 | 详见采购需求 |
| 15 | 低压有源滤波柜 1AA4 2AA4 3AA4 4AA4 | 4 | 台 | 详见采购需求 |
| 16 | 电力负荷管理终端 3*220/380V,1(10)A，0.5S | 4 | 个 | 详见采购需求 |
| 17 | 负荷控制装置（GPRS通信功能） | 1 | 个 | 详见采购需求 |
| 18 | 环网柜安健环 | 1 | 套 | 详见采购需求 |

合同履行期限：自合签订之日起30日历天内完成供货。

本项目是否接受联合体投标：□是，☑否。

二、投标人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

☑专门面向中小企业采购的项目（制造商或供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位)

□非专门面向中小企业采购的项目

3.本项目的特定资格要求：无。

4.本项目的特定条件：无

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

6.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

三、获取招标文件

时间：自公告发布之日起至2022年12月5日15:00止。

获取方式:网上下载。供应商可自行在“政采云”平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件。电子投标文件制作需要基于“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）获取的招标文件编制，拟参与本项目的潜在供应商需使用账号登录或者使用CA登录“政采云”平台-进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取采购文件。

售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.投标文件提交截止时间及开标时间（北京时间）：2022年12月5日15:00 （北京时间）。

2.投标文件提交地点：“政采云”平台（www.zcygov.cn）

（1）本项目为全流程电子化采购项目，通过“政采云”平台（www.zcygov.cn）实行在线电子投标，供应商应先安装“政采云电子交易客户端”（请自行前往“政采云”平台进行下载），并按照本项目采购文件和“政采云”平台的要求编制、加密后在提交投标文件截止时间前通过网络上传至 “政采云”平台（加密的电子响应文件是指后缀名为“jmbs”的文件），供应商在“政采云”平台提交电子投标文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。供应商登录“政采云”平台，依次进入“服务中心-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”查看电子投标具体操作流程。

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，供应商应当在提交响应文件截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交（供应商可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务-下载专区”或者登陆“政采云”平台，依次进入“服务中心-入驻与配置”中查看CA数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190）。

（3）CA证书在线解密：投标文件开启时，需携带制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录“政采云”平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。

注：①为确保网上操作合法、有效和安全，请供应商确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动。②供应商应当在提交投标文件截止时间前完成电子投标文件的提交（上传），提交投标文件截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新提交（上传），提交投标文件截止时间前未完成提交（上传）的，视为撤回投标文件。提交投标文件截止时间以后提交（上传）的响应文件，“政采云”平台将予以拒收。

（4）供应商需要在具备有摄像头及语音功能且互联网网络状况良好的电脑登录“政采云”平台远程开标大厅参与本次磋商，否则后果自负。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金：本项目不收取投标保证金

2.采购意向公开链接：http://zfcg.gxzf.gov.cn/reformColumn/ZcyAnnouncement10016/46mhAjb720LkcGomqU1YeQ==.html

3.网上查询地址:http://www.ccgp.gov.cn(中国政府采购网),http://zfcg.gxzf.gov.cn(广西政府采购网)

4. 本项目需要落实的政府采购政策（由采购人或采购代理机构根据项目实际情况编写）

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

5.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

6.若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录“政采云”平台（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：玉林市红十字会医院

地址：广西壮族自治区玉林市玉州区金旺路1号

联系方式：黄文    0775-2286030

2.采购代理机构信息

名称：广西瑞真工程造价咨询有限责任公司

地址：南宁市青秀区竹溪大道2号荣恒名都A座10层01号

联系方式：0771-5800672

3.项目联系方式

项目联系人：陈雪姣

电话：0771-5800672

4.监督部门

名称：玉林市财政局

电话：0775-2697961

广西瑞真工程造价咨询有限责任公司

2022 年 11月14日

- 第二章  采购需求

说明：

1. 为落实政府采购政策需满足的要求（根据项目实际情况填写内容）

（1）本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投标产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则投标文件作无效处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法及评标标准”。

（3）根据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48号）的规定，本项目采购范围包含信息安全产品的（信息安全产品包括：防火墙、网络安全隔离卡与线路选择器、安全隔离与信息交换产品、安全路由器、智能卡COS、数据备份与恢复产品、安全操作系统、安全数据库系统、反垃圾邮件产品、入侵检测系统（IDS）、网络脆弱扫描产品、安全审计产品、网站恢复产品），投标人必须在投标文件中提供中国信息安全认证中心授予的有效的信息安全产品认证证书（加盖投标人公章），否则投标文件作无效处理。

2.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

3.如投标人投标产品存在侵犯他人的知识产权或者专利成果行为的，应承担相应法律责任。

4、核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格（评审得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列），其他同品牌投标人不作为中标候选人。

本项目的核心产品为：10kV主、备供进线柜。

5、所有供应商的总报价不得超过项目总采购预算，各分项报价也不得超过对应的分项采购预算，否则将作为投标无效。

6、中小企业划分标准所属行业名称：工业

货物需求一览表

| 序号 | 采购货物名称 | 数量 | 单位 | 货物参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柴油发电机组1500kW | 1 | 台 |  |  |
| 2 | 发电机控制柜 | 1 | 面 |  |  |
| 3 | 干式变压器SCB12-1000/10.5 | 1 | 台 | 1）采用SCB12节能型变压器，需提供国家权威机构出具的2500KVA容量的干变试验报告（须有短路试验项目）。 2）产品必须符合国家有关环保、节能等政策的规定。）变压器环氧树脂采用进口材料，真空薄层浇注，专用绝缘网格和玻璃纤维加强的包封结构。 3）干式变压器外壳可采用优质薄钢板，防护等级IP20。 4）干式变压器外壳低压引线位置，应根据开关要求相匹配。 5）变压器高、低压进出线端子均在顶部，高压为电缆进线，低压的出线均为上端出线。 6）温度测控仪：能显示温度，并能控制干变温度和启动，关闭低噪音轴流风扇，设手动和自动位置供操作。并可供远方发信号及跳闸装置。 7）变压器上部框架上，安装 “吊攀”的桥板，供起吊、搬运时使用，底部有安装孔作为固定底座。 8）承包人要负责干式变压器的基础和接地等工作。干式变压器中性点接地线和接地线包括在干式变压器内。 |  |
| 4 | 干式变压器SCB12-1250/10.5 | 3 | 台 | 1）采用SCB12节能型变压器，需提供国家权威机构出具的2500KVA容量的干变试验报告（须有短路试验项目）。 2）产品必须符合国家有关环保、节能等政策的规定。）变压器环氧树脂采用进口材料，真空薄层浇注，专用绝缘网格和玻璃纤维加强的包封结构。 3）干式变压器外壳可采用优质薄钢板，防护等级IP20。 4）干式变压器外壳低压引线位置，应根据开关要求相匹配。 5）变压器高、低压进出线端子均在顶部，高压为电缆进线，低压的出线均为上端出线。 6）温度测控仪：能显示温度，并能控制干变温度和启动，关闭低噪音轴流风扇，设手动和自动位置供操作。并可供远方发信号及跳闸装置。 7）变压器上部框架上，安装 “吊攀”的桥板，供起吊、搬运时使用，底部有安装孔作为固定底座。 8）承包人要负责干式变压器的基础和接地等工作。干式变压器中性点接地线和接地线包括在干式变压器内。 |  |
| 5 | 10kV变压器出线柜 G4 G6 G8 G10 | 5 | 台 | ▲采用中置式高压开关柜，要求柜体和柜内主要元器件选用中国工商总局评选的中国驰名商标品牌或更高档次的，不允许采用任何贴牌、授权生产及OEM产品，其柜型结构及相关参数须满足设计图纸要求。 （1）高压开关柜柜型要求为真空断路器开关柜。 （2）本设备技术规范书适用于高压开关柜及其附属设备的设计、制造、装配、工厂试验、交付、现场安装和试验的监督指导及试运行工作。它提出了开关柜的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 （3）柜体外观要求：柜体采用2mm厚优质敷铝锌钢板制成，具有极强的抗氧化、耐腐蚀功能。开关柜的门板采用冷轧钢板经弯折加工后，静电粉末喷塑而成,期表面抗冲击、耐腐蚀、外观美观。 主要技术条件 （1）环境条件 1）最高温度:50℃(24小时内平均值≤40℃) 2）最热月平均温度：35℃ 3）最低温度:-10℃ 4）最大日温差:25k 5）海拔高度: ≤1000m 6）环境湿度: 日平均相对湿度不大于95% 7）日平均水蒸汽压力值不超过2.2kPa 8）月平均相对湿度不大于90% 9）月平均水蒸汽压力值不超过1.8kPa 10）地震烈度：8度 11）污秽等级：Ⅱ级 12）安装场所：户内 设备的主要参数 本次采购的高压开关柜，其技术参数除应满足应遵循的主要标准外，还应满足以下要求: 序号 名称 单位 技术参数 1 额定电压Un kV 12 2 额定频率 Hz 50 3 额定电流 A 1250/630 4 额定短时耐受电流(有效值) kA 31.5 5 额定短路持续时间 S 4 6 额定峰值耐受电流 kA 进线80KA/出线63KA 7 额定短路开断电流 kA 进线31.5KA/出线25KA 8 短路关合电流（峰值） kA 80/63 9 额定动稳定电流(kA) A 80/63 10 额定绝缘水平 1min工频耐受电压（有效值） kV 42 雷电冲击耐受电压（峰值） kV 75 11 弹簧操作机构 电动 12 操作电压 V DC220V 13 触头合闸弹跳时间(ms) ms ≤2 14 合闸时间(ms) ms ≤80 15 分闸时间(ms) ms ≤65 16 柜内设备外绝缘爬电比距 瓷质 mm/kV 不小于18 有机绝缘子 mm/kV 不小于20 17 绝缘防护等级 外壳 IP4X 18 外形尺寸高×宽×深 mm 满足图纸设计要求 19 机械及电器寿命不小于30000次。 20 免维护寿命不小于10000次 21 分断短路电流直流分量不小于50% |  |
| 6 | 10kV主、备供进线柜 G1 G14 | 2 | 台 | ▲采用中置式高压开关柜，要求柜体和柜内主要元器件选用中国工商总局评选的中国驰名商标品牌或更高档次的，不允许采用任何贴牌、授权生产及OEM产品，其柜型结构及相关参数须满足设计图纸要求。 （1）高压开关柜柜型要求为真空开关柜。 （2）本设备技术规范书适用于高压开关柜及其附属设备的设计、制造、装配、工厂试验、交付、现场安装和试验的监督指导及试运行工作。它提出了开关柜的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 （3）柜体外观要求：柜体采用2mm厚优质敷铝锌钢板制成，具有极强的抗氧化、耐腐蚀功能。开关柜的门板采用冷轧钢板经弯折加工后，静电粉末喷塑而成,期表面抗冲击、耐腐蚀、外观美观。 主要技术条件 （1）环境条件 1）最高温度: 50℃(24小时内平均值≤40℃) 2）最热月平均温度： 35℃ 3）最低温度: -10℃ 4）最大日温差: 25k 5）海拔高度: ≤1000m 6）环境湿度: 日平均相对湿度不大于95% 7）日平均水蒸汽压力值不超过2.2kPa 8）月平均相对湿度不大于90% 9）月平均水蒸汽压力值不超过1.8kPa 10）地震烈度：8度 11）污秽等级：Ⅱ级 12）安装场所：户内 设备的主要参数 本次采购的高压开关柜，其技术参数除应满足应遵循的主要标准外，还应满足以下要求: 序号 名称 单位 技术参数 1 额定电压Un kV 12 2 额定频率 Hz 50 3 额定电流 A 1250/630 4 额定短时耐受电流 (有效值) kA 31.5 5 额定短路持续时间 S 4 6 额定峰值耐受电流 kA 进线80KA/出线63KA 7 额定短路开断电流 kA 进线31.5KA/出线25KA 8 短路关合电流（峰值） kA 80/63 9 额定动稳定电流(kA) A 80/63 10 额定绝缘水平 1min工频耐受电压（有效值） kV 42 雷电冲击耐受电压（峰值） kV 75 11 弹簧操作机构 电动 12 操作电压 V DC220V 13 触头合闸弹跳时间(ms) ms ≤2 14 合闸时间(ms) ms ≤80 15 分闸时间(ms) ms ≤65 16 柜内设备外绝缘爬电比距 瓷质 mm/kV 不小于18 有机绝缘子 mm/kV 不小于20 17 绝缘防护等级 外壳 IP4X 18 外形尺寸 高×宽×深 mm 满足图纸设计要求 19 机械及电器寿命不小于30000次。 20 免维护寿命不小于10000次 21 分断短路电流直流分量不小于50% |  |
| 7 | 10kV变压器计量柜 G3 G5 G7 G9 G11 | 5 | 台 | ▲采用中置式高压开关柜，要求柜体和柜内主要元器件选用中国工商总局评选的中国驰名商标品牌或更高档次的，不允许采用任何贴牌、授权生产及OEM产品，其柜型结构及相关参数须满足设计图纸要求。 （1）高压开关柜柜型要求为真空开关柜。 （2）本设备技术规范书适用于高压开关柜及其附属设备的设计、制造、装配、工厂试验、交付、现场安装和试验的监督指导及试运行工作。它提出了开关柜的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 （3）柜体外观要求：柜体采用2mm厚优质敷铝锌钢板制成，具有极强的抗氧化、耐腐蚀功能。开关柜的门板采用冷轧钢板经弯折加工后，静电粉末喷塑而成,期表面抗冲击、耐腐蚀、外观美观。 主要技术条件 （1）环境条件 1）最高温度:50℃(24小时内平均值≤40℃) 2）最热月平均温度：35℃ 3）最低温度: -10℃ 4）最大日温差: 25k 5）海拔高度: ≤1000m 6）环境湿度: 日平均相对湿度不大于95% 7）日平均水蒸汽压力值不超过2.2kPa 8）月平均相对湿度不大于90% 9）月平均水蒸汽压力值不超过1.8kPa 10）地震烈度：8度 11）污秽等级：Ⅱ级 12）安装场所：户内 设备的主要参数 本次采购的高压开关柜，其技术参数除应满足应遵循的主要标准外，还应满足以下要求: 序号 名称 单位 技术参数 1 额定电压Un kV 12 2 额定频率 Hz 50 3 额定电流 A 1250/630 4 额定短时耐受电流(有效值) kA 31.5 5 额定短路持续时间 S 4 6 额定峰值耐受电流 kA 进线80KA/出线63KA 7 额定短路开断电流 kA 进线31.5KA/出线25KA 8 短路关合电流（峰值） kA 80/63 9 额定动稳定电流(kA) A 80/63 10 额定绝缘水平 1min工频耐受电压（有效值） kV 42 雷电冲击耐受电压（峰值） kV 75 11 弹簧操作机构 电动 12 操作电压 V DC220V 13 触头合闸弹跳时间(ms) ms ≤2 14 合闸时间(ms) ms ≤80 15 分闸时间(ms) ms ≤65 16 柜内设备外绝缘爬电比距 瓷质 mm/kV 不小于18 有机绝缘子 mm/kV 不小于20 17 绝缘防护等级 外壳 IP4X 18 外形尺寸 高×宽×深 mm 满足图纸设计要求 19 机械及电器寿命不小于30000次。 20 免维护寿命不小于10000次 21 分断短路电流直流分量不小于50% |  |
| 8 | 10kV主、备供计量柜 G2 G13 | 2 | 台 | ▲采用中置式高压开关柜，要求柜体和柜内主要元器件选用中国工商总局评选的中国驰名商标品牌或更高档次的，不允许采用任何贴牌、授权生产及OEM产品，其柜型结构及相关参数须满足设计图纸要求。 （1）高压开关柜柜型要求为真空开关柜。 （2）本设备技术规范书适用于高压开关柜及其附属设备的设计、制造、装配、工厂试验、交付、现场安装和试验的监督指导及试运行工作。它提出了开关柜的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 （3）柜体外观要求：柜体采用2mm厚优质敷铝锌钢板制成，具有极强的抗氧化、耐腐蚀功能。开关柜的门板采用冷轧钢板经弯折加工后，静电粉末喷塑而成,期表面抗冲击、耐腐蚀、外观美观。 主要技术条件 （1）环境条件 1）最高温度:50℃(24小时内平均值≤40℃) 2）最热月平均温度：35℃ 3）最低温度: -10℃ 4）最大日温差: 25k 5）海拔高度: ≤1000m 6）环境湿度: 日平均相对湿度不大于95% 7）日平均水蒸汽压力值不超过2.2kPa 8）月平均相对湿度不大于90% 9）月平均水蒸汽压力值不超过1.8kPa 10）地震烈度：8度 11）污秽等级：Ⅱ级 12）安装场所：户内 设备的主要参数 本次采购的高压开关柜，其技术参数除应满足应遵循的主要标准外，还应满足以下要求: 序号 名称 单位 技术参数 1 额定电压Un kV 12 2 额定频率 Hz 50 3 额定电流 A 1250/630 4 额定短时耐受电流(有效值) kA 31.5 5 额定短路持续时间 S 4 6 额定峰值耐受电流 kA 进线80KA/出线63KA 7 额定短路开断电流 kA 进线31.5KA/出线25KA 8 短路关合电流（峰值） kA 80/63 9 额定动稳定电流(kA) A 80/63 10 额定绝缘水平 1min工频耐受电压（有效值） kV 42 雷电冲击耐受电压（峰值） kV 75 11 弹簧操作机构 电动 12 操作电压 V DC220V 13 触头合闸弹跳时间(ms) ms ≤2 14 合闸时间(ms) ms ≤80 15 分闸时间(ms) ms ≤65 16 柜内设备外绝缘爬电比距 瓷质 mm/kV 不小于18 有机绝缘子 mm/kV 不小于20 17 绝缘防护等级 外壳 IP4X 18 外形尺寸 高×宽×深 mm 满足图纸设计要求 19 机械及电器寿命不小于30000次。 20 免维护寿命不小于10000次 21 分断短路电流直流分量不小于50% |  |
| 9 | 10kV真空负荷开关环网柜 一进五出 | 1 | 台 | ▲高压环网柜柜体、开关、联锁机构、电流互感器、电压互感器、电操机构、三工位开关、接地刀及避雷器等主要部件均采用中国工商总局评选的中国驰名商标品牌或更高档次的。环网柜密封气室防护等级达到IP67，不受运行环境的影响，潮湿、风沙、污秽均不会影响设备的安全运行。每台开关需单独配置气压表。负荷开关－熔断器组合电器的充气式环网柜，熔断器筒需水平方向放置，且熔断器的安装位置设计应使其在因故障熔断、在负荷开关分断后便于更换熔断件 配置电动操作时，开关应能在85～110％额定操作电压范围内能可靠合闸；在65～120％额定操作电压的范围内应可靠分闸，电压低于30％额定操作电压不应分闸。操作机构额定功率应与所选择的操作电压相匹配。高压环网柜应考虑电力监控系统设备的安装空间，并应积极配合电力监控系统进行调试。联锁：具有五防功能，并能实现关门操作。铭牌：各组件均应具有耐久、清晰的铭牌标记。 |  |
| 10 | 低压出线柜 1AA5～1AA8 1AA10 2AA5～2AA7 2AA9 2AA10 3AA5～3AA7 3AA9 4AA5～4AA7 4AA9 | 18 | 台 | ▲低压开关柜选用抽屉式。柜体和柜内主要元器件选用中国工商总局评选的中国驰名商标品牌或更高档次的。该型产品为金属铠装封闭式结构，其每个功能单元的电气元件均安装于一个抽屉内，整个单元可脱离柜体，相同功能的单元间可以互换，并具有结构紧凑、电气连接可靠、操作简单、维护安全。 低压开关柜应选用体积小、低损耗、低噪音、低烟、无卤、阻燃及耐火的定型产品，满足国家和地方相关设计、制造及试验标准和规范的要求。柜体须采用防磁骨架与隔板，有效防止涡流发热和干扰。中标后，在业主审查设备时给出详细说明方案。 低压配电采用TN-S系统，中性点直接接地运行方式。 2、结构要求及主要技术指标 （1）低压配电柜主要技术指标 主回路额定电压： 400V 额定频率： 50Hz 额定绝缘电压：1000V AC 主母线额定短时耐受电流：100kA,1S 主母线额定峰值耐受电流：220kA 工频耐压：2.5kV，1min 母线型式： A、B、C、N、PE 出线，出线柜开关采用塑壳式低压断路器，其主要技术指标如下： 额定工作电压: 400V 额定频率：50Hz 额定电流：见施工图纸 额定绝缘电压: 800V 工频耐压： 3kV, 1min 额定冲击耐受电压 6 kV 额定极限短路电流分断能力: 65kA 额定运行短路电流分断能力:65kA 配置热磁过电流脱扣器（其中热过电流脱扣器参数可调），可提供下列保护： a. 过载保护（长延时） b. 瞬时短路保护 机械寿命：25000次 电气寿命：8000次 |  |
| 11 | 低压电容补偿柜 1AA2 1AA3 | 2 | 台 | （1）使用环境: 室内。 （2）技术参数： 系统额定电压: 400V－690V。 系统额定频率：50HZ 1.9.4 调谐滤波 器柜关 键 部 件 要求 （1）调谐滤波器柜所必需的干式电容器、专用调谐滤波电抗器、自动功率因数调 整器三大主要元器件须为成套生产，且由于相关配件为易损件，所以为了更好地保证整 个配电系统的安全运行，产品性能选择和参数配置必须达到或超过图纸和技术规范技术 要求。 （2）调谐滤波器柜中的补偿电容器和调谐滤波电抗器必须严格匹配，以避免用不 同的元器件组装所造成的调谐点偏移，引起谐波的放大，造成设备及电网故障。 （3）电容器的耐压值必须考虑谐波电压和滤波电压的影响；电抗器的耐流值必须 考虑系统涌流和谐波电流的影响。 1.9.5 补偿 电 容 器单体 （1）电容器的额定值由生产厂商按照标准设计确定。 （2）电容器为干式，金属化聚丙烯薄膜，具有自愈性，外壳为铝合金材质，电容 器的结构应充分考虑自身的散热,；低压调谐滤波器中的电容器需选用不低于 C 级规格 产品，以保证环境温度为 50 度时能正常工作。 （3）电容器单体必须具有过压分离器,以确保人员及设备的安全。 （4）电容器应配备放电电阻，以保证电容器的安全投切。 （5）电容器必须为防爆型，电容容差不大于 5%。 （6）可允许连续过电压： 1.1×UN（额定电压） （7）可允许连续过电流： 1.5×IN（额定电流） （8）每颗电容器应附有铭牌,标有制造厂名、额定电压、频率、容量等资料。 1.9.6 滤波 电 抗 器 （1）电抗器的额定值、电抗率按照图纸所示规格确定，电抗器的额定值等必须与 所选电容器相匹配，具体技术参数必须按照设计要求确定从而使其调谐频率满足系统非 线性负荷状况，避免产生谐波放大和谐振。 （2）调谐滤波电抗器为铁芯式铜绕组结构，并具备承受额定短路电流的能力。 （3）所配置调谐滤波电抗器参数误差不大于 3%，线性度应不低于 2.0In。 （4）每颗电抗器应附有铭牌，标有制造厂名、额定电压、频率、额定耐流等数据。 （5）制造标准：IEC-6076。 1.9.7 自动功率因数调整器（ （APFR） ） （1）输入电流:≦5A，控制电压为 230V。 （2）可随时显示功率因，电流、电压等参数。 （3）应具备电容过载和超温保护功能。 （4）能不受系统内谐波及电磁干扰的影响而稳定操作。 （5）防护等级：常规前面板 IP40，背面 IP20，或按照设计要求。 （6）动作方式：可以循环投切也可以优化配置，方式灵活。 1.9.8 电磁接触器 接触器接点能够承受电容器投切时的突入电流。 1.9.9 谐波的抑制及功率因数的改善 （1）低压调谐滤波器柜可以在谐波环境下对电网系统提供无功补偿,并满足功率因数要求。 （2）可避免各次谐波的放大，并能滤除一部分高次谐波，完全消除谐振隐患，保证设备及电网的正常运行。 |  |
| 12 | 低压电容补偿柜 2AA2 2AA3 3AA2 3AA3 4AA2 4AA3 | 6 | 台 | （1）使用环境: 室内。 （2）技术参数： 系统额定电压: 400V－690V。 系统额定频率：50HZ 1.9.4 调谐滤波器柜关键部件要求 （1）调谐滤波器柜所必需的干式电容器、专用调谐滤波电抗器、自动功率因数调整器三大主要元器件须为成套生产，且由于相关配件为易损件所以为了更好地保证整个配电系统的安全运行，产品性能选择和参数配置必须达到或超过图纸和技术规范技术要求。 （2）调谐滤波器柜中的补偿电容器和调谐滤波电抗器必须严格匹配，以避免用不同的元器件组装所造成的调谐点偏移，引起谐波的放大，造成设备及电网故障。 （3）电容器的耐压值必须考虑谐波电压和滤波电压的影响；电抗器的耐流值必须考虑系统涌流和谐波电流的影响。 1.9.5 补偿电容器单体 （1）电容器的额定值由生产厂商按照标准设计确定。 （2）电容器为干式，金属化聚丙烯薄膜，具有自愈性，外壳为铝合金材质，电容 器的结构应充分考虑自身的散热,；低压调谐滤波器中的电容器需选用不低于 C 级规格产品，以保证环境温度为 50 度时能正常工作。 （3）电容器单体必须具有过压分离器,以确保人员及设备的安全。 （4）电容器应配备放电电阻，以保证电容器的安全投切。 （5）电容器必须为防爆型，电容容差不大于 5%。 （6）可允许连续过电压： 1.1×UN（额定电压） （7）可允许连续过电流： 1.5×IN（额定电流） （8）每颗电容器应附有铭牌,标有制造厂名、额定电压、频率、容量等资料。 1.9.6 滤波 电 抗 器 （1）电抗器的额定值、电抗率按照图纸所示规格确定，电抗器的额定值等必须与 所选电容器相匹配，具体技术参数必须按照设计要求确定从而使其调谐频率满足系统非 线性负荷状况，避免产生谐波放大和谐振。 （2）调谐滤波电抗器为铁芯式铜绕组结构，并具备承受额定短路电流的能力。 （3）所配置调谐滤波电抗器参数误差不大于 3%，线性度应不低于 2.0In。 （4）每颗电抗器应附有铭牌，标有制造厂名、额定电压、频率、额定耐流等数据。 （5）制造标准：IEC-6076。 1.9.7 自 动功 率因数调整 器（ （APFR） ） （1）输入电流:≦5A，控制电压为 230V。 （2）可随时显示功率因，电流、电压等参数。 （3）应具备电容过载和超温保护功能。 （4）能不受系统内谐波及电磁干扰的影响而稳定操作。 （5）防护等级：常规前面板 IP40，背面 IP20，或按照设计要求。 （6）动作方式：可以循环投切也可以优化配置，方式灵活。 1.9.8 电 磁 接 触 器 接触器接点能够承受电容器投切时的突入电流。 1.9.9 谐波的抑制及功率因数的改善 （1）低压调谐滤波器柜可以在谐波环境下对电网系统提供无功补偿,并满足功率因数要求。 （2）可避免各次谐波的放大，并能滤除一部分高次谐波，完全消除谐振隐患，保证设备及电网的正常运行。 |  |
| 13 | 低压电源进线柜 1AA1 2AA1 3AA1 4AA1 | 4 | 台 | 进线开关采用知名品牌的框架式低压断路器，其主要技术指标如下： 额定工作电压: 690V 额定频率： 50Hz 额定电流：见施工图纸 额定绝缘电压: 1000V 额定冲击耐受电压: 12kV 额定极限短路电流分断能力: 100kA 额定运行短路电流分断能力: 100kA 额定短时耐受电流:85kA，1s 配置电子式过电流脱扣器（参数可调），可提供下列保护： a.过载保护（长延时） b.选择性短路保护（短延时） c.瞬时短路保护 机械寿命：15000次 电气寿命：5000次 |  |
| 14 | 低压双电源切换柜 1AA9 2AA8 3AA8 4AA8 | 4 | 台 | 低压主进线和发电机进线开关切换，采用双电源自动切换装置。当市电中断时，发电机组要立即启动并在30秒内投入，并带负荷运行。当市电恢复时，机组应自动退出。两电源开关设电气和机械联锁，防止发电机与市电并列运行。 低压断路器操作电压为AC 220V，应有足够的辅助接点供联锁、位置指示等用途。 低压断路器脱扣器配置应不低于（不限于)图纸要求。并预留与消防、监控系统连接的端子。 开关柜一次、二次插接件必须采用国际一线知名品牌原厂产品，一、二次插接件需要采用具有调整电缆扭力、解决机械误差的设计，须提供一次插接件的检测报告。 1）产品符合GB/T 14048.11-2008和 IEC 60947-6-1标准。 （2）自动转换开关额定绝缘电压为1000V（以CCC报告为准） （3）自动转换开关为两位置转换开关：含常用侧、备用侧，不应该有中间位置 , 负载使用类别为：AC-33A 。 （4）自动转换开关为 PC 级双投型，直流线圈瞬间激磁驱动，线圈在正常情况下不通电，只有在转换的瞬间通电。 （5）开关本身具备机械连锁机构，无需外置机械连锁机构 。 （6）中性线应具备先接后离的功能，以避免转换过程中，某一相电压突然升高，中性线的容量和相线的容量相等，并都带有灭弧室，禁止采用中性线重叠切换。 （7）为防止转换发生时，机构因为外部原因机构卡死，导致线圈长时间通电烧毁，线圈电源回路应该具备线圈的电子保护功能 。 （8）转换开关本体须配备手动操作手柄，用于断电的情况下，手动操作 。 （9）自动转换开关的电力板与逻辑板分开设计，独立安装，以实现强电与逻辑部分最大程度 的电气隔离及 EMC 抗干扰性能 。 （10） 控制器具有手动转换按键，通过按键可将负载带电转换至任一路电源，并保持在此路电源上，直至电源失效。 |  |
| 15 | 低压有源滤波柜 1AA4 2AA4 3AA4 4AA4 | 4 | 台 | 混合动态消谐补偿装置由有源滤波器和动态无功补偿装置组成，要求整柜提供。低压电力有源滤波和动态无功补偿装置要求能够实现动态无功补偿和有源滤波等综合功能，补偿和滤波同时进行，保证补偿滤波效果，保证供电系统安全稳定运行。 混合动态消谐补偿装置采用动分步补偿电容的方式，应能够避免谐波产生的谐振，起到良好的滤波效果，改善供电质量。 混合动态消谐补偿装置动态响应速度小于20ms，全智能一体化集成控制，终身免维护，运行安全可靠，使用寿命长。 （1）采用无功补偿及混合滤波技术，在单柜中集成有源、无源滤波及无功补偿模块，模块间能无缝并联，容量自由选择，任意扩展。 （2）滤波范围：可滤除2～50次的各次谐波，含非特征整数谐波、间谐波、次谐波，谐波补偿次数可选、谐波优先顺序可选，能同时补偿15种以上不同次数谐波。 （3）滤波效率：额定功率下谐波滤除率≧95%。 （4）响应时间：动态响应时间不大于1ms，完全响应时间小于10ms； （5）控制回路：采用瞬时无功法进行谐波分离，计算与逻辑处理采用全数字化技术单片机处理技术(DSP),采用SVPWM电压矢量控制的指令控制方式。 （6）主回路：主要由断路器、PWM变流器、电解电容、滤波电容和电抗器、避雷器等组成。PWM变流器应采用速度不低于20KHz的IGBT，迅速消除谐波。 （7）系统不平衡：可单相动态注入电流，不受系统不平衡的影响。 （8）滤波器采用并联接入系统，接入方式应能通过低压系统配电开关注入，而且应能方便地通过并联实现扩容。 （9）多套低压混合动态消谐补偿装置并联时，加在主回路（原电源系统工作回路）中的电流互感器应能共用一套。 （10）要求智能模块式无功补偿及混合滤波装置支持以开环工作的方式接入配电系统。 （11）智能控制：集成控制及单元一体化；整套设备采用一个智能操控单元，既控制有源滤波模块的实时滤波，又控制无源补偿模块的自动投切。 （12）当系统中的谐波电流大于装置中有源滤波器的治理能力时，有源虑波器应仍能正常工作，不能出现过载烧毁等故障,不影响设备正常工作，负载过小，设备根据谐波量而输出相应的电流或者休眠。 （13）应具备RS232或RS485标准通信接口，供远端监控用，并免费提供开放的通讯协议。通过通信接口，应能将滤波器的工作状态、所监测的信息等传送至变配电自动化监控系统。 （14）智能模块式无功补偿及混合滤波装置能全天候安全稳定地独立运行，不影响系统中其它设备的正常工作，不危害电网安全。滤波器内部应有保护措施（接入原有电源系统时不需要另外配置断路器进行保护），如果滤波器内部发生短路等故障，能够自动进行保护而不至于给外部的电源系统造成影响。 （15）智能模块式无功补偿及混合滤波装置的输入端应有可靠的雷击浪涌保护装置，该装置与智能模块式混合滤波补偿装置成套供货。在下列模拟雷电波发生时，保护装置应起保护作用，设备不应损坏：电压脉冲1.2/50，2.5kV；电流脉冲8/20，1.25kA。微机控制器也应采取相应的防浪涌措施。 （16）包含多种工作模式，如谐波单独补偿模式和谐波与无功同时补偿模式、休眠模式、可实现与传统无源型滤波器的混合运行。 （17）采用低压动态无功补偿，带电抗器，控制器为谐波无功综合控制方式，采用自动和手动相结合方式。功率因数补偿柜对系统的功率因数提供动态补偿。包括补偿电容器组，混联智能控制器，熔断器，交流接触器，串联电抗器等。 （18）调谐滤波电容器组，在补偿无功电流的同时，消除系统谐振，抑制谐波电流。熔断器对电容器组提供短路保护，交流接触器用于接通和断开电容器组。 （19）电容器的耐压等级应大于额定电压的1.15倍，电容器应连接成若干组，控制器通过测量母线上的功率因数而自动控制电容器组的投切，从而实现功率因数的动态自动补偿, 电容器柜的容量详见系统图。 （20）电容补偿柜内元件采用模块化布置，内部元器件的接线电缆必须采用耐高温电缆。 （21）要求智能模块式无功补偿及混合滤波装置使用开口电流互感器 (精度不低于0.5级)，安装时可不用长时间断电，能很方便的直接卡入原有电源系统。 （22）要求智能模块式无功补偿及混合滤波装置能前后开门，确保正常使用、维护和检修。 |  |
| 16 | 电力负荷管理终端 3*220/380V,1(10)A，0.5S | 4 | 个 |  |  |
| 17 | 负荷控制装置（GPRS通信功能） | 1 | 个 |  |  |
| 18 | 环网柜安健环 | 1 | 套 |  |  |
| 商务条款 | 一、合同签订期：自中标通知书发出之日起25日内。 ▲二、交货期：签订合同之日起30天内（日历日）交货并安装完毕。 三、交货地点：采购人指定地点。 四、交货方式：现场交货。 五、售后服务要求： 1、按国家标准实行“三包”； ▲2、质量保证期24个月（自交货并验收合格之日起计），质保期内免费更换配件及免费维修； 3、故障响应时间：中标人接到故障通知后1小时内响应，3小时内到达现场，可保证在2小时之内维修除主配件以外的故障；投标人在玉林市内设有售后服务站以及配件供应中心，提供24小时*7天的售后服务。 4、免费送货上门、安装、调试，免费提供完善的设备使用、操作培训及中文操作手册； 5、提供终身维护，定期回访以及对设备维修。 六、其他要求： ▲1、投标总报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： （1）货物的价格； （2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格； （3）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用； ▲2、付款方式：签订合同后预付合同的总额70%，所有设备到场并经验收合格后支付到合同价款的80%，经供电部门竣工验收并正式通电使用后支付至合同价款的90%，项目经财政部门结算审核后支付至结算价款的97%，剩余3%满2年后支付。 3、投标人必须提供厂商原装、全新的、符合国家及用户提出的有关质量标准的设备。 |  |  |  |  |

附件1：节能产品政府采购品目清单

| 品目序号 | 名称 |  |  | 依据的标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A020101计算机设备 | ★A02010104台式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010105便携式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010107平板式微型计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
| 2 | A020106输入输出设备 | A02010601打印设备 | A0201060101喷墨打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | ★A0201060102激光打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | ★A0201060104针式打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  | A02010604显示设备 | ★A0201060401液晶显示器 | 《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
|  |  | A02010609图形图像输入设备 | A0201060901扫描仪 | 参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求 |
| 3 | A020202投影仪 |  |  | 《投影机能效限定值及能效等级》（GB32028） |
| 4 | A020204多功能一体机 |  |  | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
| 5 | A020519泵 | A02051901离心泵 |  | 《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762） |
| 6 | A020523制冷空调设备 | ★A02052301制冷压缩机 | 冷水机组 | 《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480） |
|  |  |  | 水源热泵机组 | 《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB30721） |
|  |  |  | 溴化锂吸收式冷水机组 | 《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》（GB29540） |
|  |  | ★A02052305空调机组 | 多联式空调（热泵）机组(制冷量>14000W) | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机(制冷量>14000W | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
|  |  | ★A02052309专用制冷、空调设备 | 机房空调 | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576） |
|  |  | A02052399其他制冷空调设备 | 冷却塔 | 《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1）；《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2） |
| 7 | A020601电机 |  |  | 《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613） |
| 8 | A020602变压器 | 配电变压器 |  | 《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB20052） |
| 9 | ★A020609镇流器 | 管型荧光灯镇流器 |  | 《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896） |
| 10 | A020618生活用电器 | A0206180101电冰箱 |  | 《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB 12021.2） |
|  |  | ★A0206180203空调机 | 房间空气调节器 | 《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2013），待2019年修订发布后，按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019实施。 |
|  |  |  | 多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机(制冷量≤14000W) | 《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
|  |  | A0206180301洗衣机 |  | 《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4） |
|  |  | A02061808热水器 | ★电热水器 | 《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519） |
|  |  |  | 燃气热水器 | 《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB20665） |
|  |  |  | 热泵热水器 | 《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541） |
|  |  |  | 太阳能热水系统 | 《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969） |
| 11 | A020619照明设备 | ★普通照明用双端荧光灯 |  | 《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043） |
|  |  | LED道路/隧道照明产品 |  | 《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478） |
|  |  | LED筒灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
|  |  | 普通照明用非定向自镇流LED灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
| 12 | ★A020910电视设备 | A02091001普通电视设备（电视机） |  | 《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850） |
| 13 | ★A020911视频设备 | A02091107视频监控设备 | 监视器 | 以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
| 14 | A031210饮食炊事机械 | 商用燃气灶具 |  | 《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531） |
| 15 | ★A060805便器 | 坐便器 |  | 《坐便器水效限定值及水效等级》（GB25502） |
|  |  | 蹲便器 |  | 《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717） |
|  |  | 小便器 |  | 《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377） |
| 16 | ★A060806水嘴 |  |  | 《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501） |
| 17 | A060807便器冲洗阀 |  |  | 《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379） |
| 18 | A060810淋浴器 |  |  | 《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378） |

注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2.以“★”标注的为政府强制采购产品。

附件2：中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

- 第三章  投标人须知

- 第一节 投标人须知前附表

| 条款号 | 项目内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 3 | 投标人 要求 | 1、投标人的资格要求： ①.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； ②.落实政府采购政策需满足的资格要求： ☑专门面向中小企业采购的项目（制造商或供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位) □非专门面向中小企业采购的项目 ③.本项目的特定资格要求：无。 ④.本项目的特定条件：无 ⑤.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。 ⑥.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 2.本项目“标的名称”详见招标公告，采购预算金额为：7719215.86元 3.本项目中小企业划分标准所属行业名称：工业 4.本项目付款方式：签订合同后预付合同的总额70%，所有设备到场并经验收合格后支付到合同价款的80%，经供电部门竣工验收并正式通电使用后支付至合同价款的90%，项目经财政部门结算审核后支付至结算价款的97%，剩余3%满2年后支付。 |
| 6.1 | 是否接受联合体投标 | 不允许联合体投标。 |
| 6.2 | 联合体投标要求 | ☑无 □允许联合体投标 1.两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份共同参加投标，联合体投标人的名称应统-按“XXX公司与XXX公司的联合体”的规则填写。 2.以联合体形式参加投标的，联合体各方均必须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的基本条件(涉及行政许可范围的内容，联合体各方均应具备相应资质)。本项目有特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少有一方必须符合招标文件“4.本项目的特定条件”。 3.联合体投标的，须提供《联合体协议书》(格式后附)，协议书必须明确主体方(或者牵头方)并明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任(各方承担责任与义务的分工必须符合采购需求，否则，联合体投标无效)，并将联合投标协议放入投标文件。联合体各方必须共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。 4.以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动，否则与之相关的投标文件作废。 5.联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。 6.联合体投标业绩、履约能力按照联合体各方其中较高的一方认定并计算(招标文件另有规定的除外)。 7.联合体各方均应按照招标文件的规定提交资格证明文件。 |
| 7.2 | 是否允许转包/分包 | ☑不允许转包/分包 □允许转包/分包 转包/分包内容： 。 转包/分包金额或者例： 。 |
| 11.2 | 媒体发布渠道 | 与本项目相关的政府采购业务澄清、更正及与之相关的事项将在采购公告中“六、其他补充事宜”中网上查询地址上发布。 |
| 11.6 | 是否组织标前答疑会 | ☑不组织召开开标前答疑会 □组织召开开标前答疑会 会议开始时间： 年 月 日 时 分，逾期后果自负。会议地点： |
| 13.1 | 资格证明文件组成 | 1、投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等），投标人为自然人的，提供身份证复印件；（必须提供，否则作无效投标处理） 2、投标人依法缴纳税收的相关材料[截标前半年内任意连续 三 个月]的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则作无效投标处理） 3、投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料[截标前半年内任意连续 三 个月]的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（必须提供，否则作无效投标处理） 4、投标人财务状况报告[2021年]财务状况报告复印件，供应商成立不满一年的应提供上一个月的财务状况报告复印件（上述财务状况包括：供应商执行《企业会计准则》的，提供资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注（以下称“四表一注”）；供应商执行《小企业会计准则》的，提供资产负债表、利润表、现金流量表及其附注（以下称“三表一注”）)；供应商执行《政府会计制度》的，提供资产负债表、收入费用表和净资产变动表及其附注。（必须提供，否则作无效投标处理） 5、投标人直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） - 投标资格声明（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 7、除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。 注： 以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖投标人电子公章，否则作无效投标处理。 |
|  | 商务文件组成 | 1、无串通投标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 2、法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（除自然人投标外必须提供，否则作无效投标处理） 3、法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则作无效投标处理） 4、商务条款偏离表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 5、除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）。（投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”提供有关证明材料）。 注： 1.法定代表人授权委托书必须由法定代表人及委托代理人签字，并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 2. 以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 |
|  | 技术文件组成 | 1.技术偏离表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 2.售后服务承诺（格式自拟）；（必须提供，否则作无效投标处理） 3.技术方案（格式自拟）；（包含但不仅于指导安装实施方案，按评分办法要求自行编制） 4.项目实施人员一览表(由投标人根据采购需求及招标文件要求编制) 5.除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 |
|  | 报价文件组成 | 1、投标函（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 2、开标一览表（报价表）（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 3、投标报价明细表（必须提供，否则作无效投标处理） 4、投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注：投标函、开标一览表必须由法定代表人或者委托代理人在规定签章处逐一签字并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 |
| 16.2 | 投标报价要求 | 投标报价是履行合同的最终价格，必须包含投标货物（包括备品备件、专用工具等）的价格（包括已在中国境内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或者货架交货价）及其运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训和招标文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用和税费。（采购需求另有约定的，从其约定） |
| 17.2 | 投标有效期 | 自投标截止之日起 60 日。 |
| 18.1 | 投标保证金金额 | 本项目不收取投标保证金。 |
| 19.1 | 投标文件编制要求 | 投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别编制，报价文件、资格证明文件分别生产电子文件，商务文件和技术文件按顺序合并生成电子文件。电子版投标文件制作方式见招标公告附件。 |
| 20 | 备份投标文件 | 本项目不接受备份投标文件。 |
| 21.1 | 投标截止时间 | 详见招标公告 |
|  | 投标文件提交起止时间 | 详见招标公告 |
|  | 投标地点 | 详见招标公告 |
|  | 投标人递交投标样品截止时间及地点 | 无 |
| 23 | 开标时间、地点 | 详见招标公告 |
| 25.3（2） | 投标人信用查询渠道 | 采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。 查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)》。 |
|  | 信用查询截止时点 | 资格审查结束前 |
|  | 查询记录和证据留存方式 | 在查询网站中直接截图查询记录，截图作为在“政采云”平台作为附件上传保存。 |
|  | 信用信息使用规则 | 对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购人或者采购代理机构应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 29.1 | 评标方法 | ☑综合评分法 □最低评标价法 |
| 29.2 | 允许负偏离项 | 商务条款评审中允许负偏离的条款数为 0 项。 技术需求评审中允许负偏离的条款数为: 3 项。 注：允许负偏离项为非实质性条款内容或未标注“▲”号的内容 |
| 30.1 | 确定中标人时，出现中标候选人分数并列的情形，确定中标人方式 | □采用最低评标价法的，投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人； ☑采用综合评分法的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。 |
| 35.1 | 履约保证金金额 | 本项目不收取履约保证金。 |
| 36.1 | 签订电子合同携带的材料 | 电子采购合同需要供应商通过有效CA证书进行电子签名与签章 |
| 38.2.1 | 接收质疑函方式 | 以书面形式 |
|  | 质疑联系部门及联系方式 | （1）广西瑞真工程造价咨询有限责任公司； 联系电话：0771-5800672， 通讯地址：南宁市青秀区竹溪大道2号荣恒名都A座10层01号 |
|  | 现场提交质疑办理业务时间 | 质疑期内每个工作日 08 时 30 分到12 时 00 分，15 时00分到 18 时00 分 |
| 40 | 采购代理费支付方式 | ☑本项目采购代理费由中标人在领取中标通知书前，一次性向采购代理机构支付。 □采购人支付。 □本项目不收取代理货物费。 |
|  | 采购代理费收取标准 | 1. 是否收取采购代理费： ☑是 □ 否 2.采购代理费支付方式： ☑本项目代理服务费由成交供应商领取成交通知书前，一次性向采购代理机构支付。 □采购人支付。 3.采购代理费收取标准： □以分标（☑中标金额/□采购预算/□暂定成交金额/□其他 ）为计费额，按服务类采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理收费参照国家发展计划委员会《招标代理服务费管理暂行办法》（计价格（2002）1980号收费标准、《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格[2011]534号） 货物类收费标准计取（☑收费基准价格/□收费基准价格下浮 %/□收费基准价格上浮 %）收取。 □固定采购代理收费 。 |
|  | 代理货物费收款账户信息 | 账户名称：广西瑞真工程造价咨询有限责任公司， 开户银行：中国建设银行南宁市新城支行 银行账号：45001604255050508162 |
| 41.1 | 解释 | 解释权：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 法律责任：本采购文件根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》；《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》等有关法律、法规编制，参与本项目的各政府采购当事人依法享有上述法律法规所赋予的权利与义务。 |
| 41.2 | 其他释义 | 1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。 2.投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。 3.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。 4.自然人投标的，招标文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。 5.本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。 |

## 第二节 投标人须知正文

### 一、总  则

1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和货物招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构” 指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者货物的法人、其他组织或者自然人。

2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、非法人组织或者自然人。

2.5“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

##### 2.6“售后服务” 是指商品出售以后所提供的各种服务，包含但不限于投标人须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修以及其他各种服务。

##### 2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

##### 2.8“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.9 “正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.10“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.11“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

3.投标人的资格要求：详见招标公告

4.投标委托

投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须持有法定代表人授权委托书（正本用原件，副本用复印件，按第六章要求格式填写）。

5.投标费用

投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于勘查现场、编制投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。

6.联合体投标

6.1本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。

6.2如接受联合体投标，联合体投标要求详见“投标人须知前附表”。

6.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）第九条、《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采〔2022〕30号）及《广西壮族自治区财政厅 广西壮族自治区工业和信息化厅转发财政部 工业和信息化部政府采购促进中小企业发展管理办法的通知》（桂财采〔2021〕70号）规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体的采购项目，对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体的报价给予 4%-6%（工程项目为 1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

7.转包与分包

7.1本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

7.2根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）第九条及《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采〔2022〕30号）规定，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对大中型企业的报价给予 4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

8.特别说明：

8.1如果本招标文件要求投标人提供资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，则投标人所提供的以上材料必须为投标人所拥有。

8.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

8.3投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

9.回避与串通投标

9.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

9.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或者不同投标人报名的IP地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的电子或纸质投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的纸质投标文件相互混装；

9.3供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者投标文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

### 二、招标文件

10.招标文件的组成

第一章 招标公告；

第二章 采购需求；

第三章 投标人须知；

第四章 评标方法及评标标准；

第五章 拟签订的合同文本；

第六章 投标文件格式；

第七章 质疑、投诉材料格式

根据本章第11.1项的规定对公开招标文件所做的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。当公开招标文件与招标文件的澄清和修改就同一内容的表述不一致时，以最后澄清或修改公告为准。

11.招标文件的澄清、修改 、现场考察和答疑会

11.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

11.2 投标人应认真审阅本公开招标文件，如有疑问，或发现其中有误或有要求不合理的，应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前以书面形式要求采购人或采购代理机构对招标文件予以澄清；否则，由此产生的后果由投标人自行负责。

11.3 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知(在“投标人须知前附表”规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告及平台短信通知)所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。发出的澄清或者修改不影响投标文件编制的也应在截标前3日发出。

11.4 采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，变更投标截止时间和开标时间，将变更时间将在“投标人须知前附表”规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。

11.5采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。

### 三、投标文件的编制

12.投标文件的编制原则

12.1投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

12.2投标人应根据自身实际情况如实响应招标文件，不得仅将招标文件内容简单复制粘贴作为投标响应，还应当提供相关证明材料，否则将作无效响应处理（定制采购项目不适用本条款）。对于重要技术条款或技术参数应当在投标文件中提供技术支持资料，技术支持资料以招标文件中规定的形式为准，否则将视为无效技术支持资料。

13.投标文件的组成

13.1投标文件由报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件四部分组成。

（1）资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（2）商务文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（3）技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（4）报价文件： 具体材料见“投标人须知前附表”。

13.2投标文件电子版：具体要求见本节19.投标文件编制。

14.投标文件的语言及计量

14.1语言文字

投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

14.2投标计量单位

招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

15.投标的风险

投标文件分为资格文件、商务和技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。▲投标文件未按规定的格式编制的、没有按照招标文件要求提供全部资料、没有对招标文件作出实质性响应，投标无效；

16.投标报价

16.1投标报价应按“第六章　投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。

16.2投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。

16.3投标人必须就所投每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标人必须就所投分标的单项内容作唯一报价。

17.投标有效期

17.1投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

17.2 投标有效期应按规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。

17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

18.投标保证金

本项目不收取投标保证金

19.投标文件的编制

19.1投标文件编制要求详见“投标人须知前附表”。投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。

19.2投标文件按照招标文件第六章格式要求在规定位置进行签署、盖章。投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。骑缝盖公章不视为在规定位置盖章。

19.3为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政采云”平台的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

19.4投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）及公章一致，否则作无效投标处理。

19.5投标文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或者其委托代理人签字或者加盖公章。投标文件因字迹潦草或者表达不清所引起的后果由投标人承担。

19.6 对招标文件的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标注为实质性要求和条件的货物内容及要求、商务条款及其它内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺。

19.7本项目为全流程电子化项目，异常情况见“第二节 投标人须知正文”中“四、24.2开标程序。

20.备份投标文件

详见在“投标人须知前附表”。

21.投标文件的提交

21.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件接收时间和投标地点提交电子版投标文件。电子投标文件应在制作完成后，在投标截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子投标文件递交至“政采云平台”。

21.2未在规定时间内提交或者未按照招标文件要求密封或者标记的电子投标文件，“政采云”平台将拒收。

21.3电子版投标文件提交方式见“招标公告”中“四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点” 。

22. 投标文件的补充、修改、撤回与退回

22.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政采云”平台将拒收。（补充、修改或者撤回方式见公告附件“电子投标文件制作与投送教程”）

22.2“政采云”平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

22.3在投标截止时间止提交电子版投标文件的投标人不足3家时，电子版投标文件由代理机构在“政采云”平台操作退回，除此之外采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。

### 四、开    标

23.开标时间和地点

23.1开标时间及地点详见“投标人须知前附表”

23.2如投标人成功解密投标文件，但未在“政采云”电子开标大厅参加开标的，视同认可开标过程和结果，由此产生的后果由投标人自行负责。 投标人不足3家的，不得开标。

24.开标程序

24.1开标形式：

（1）开标的准备工作由采购代理机构负责落实，采购代理机构必须基于“政采云”平台选取评审专家，如采购代理机构未按规定选取专家的，视为本次开评标无效，应当重新采购；

（2）采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过“政采云”平台组织线上开标活动、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

24.2开标程序：

（1）解密电子投标文件。“政采云”平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托“政采云”平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁准时登录到“政采云”平台电子开标大厅签到并对电子投标文件解密。开标后5分钟投标人还未进行解密的，代理机构要通知投标人。通知后，投标文件仍未按时解密，或者投标人没预留联系方式或预留联系方式无效，导致代理机构无法联系到投标人进行解密的，均视为无效投标。

（解密异常情况处理：详见本章29.3 电子交易活动的中止。）

（2）电子唱标。投标文件解密结束，各投标供应商报价均在“政采云”平台远程不见面开标大厅展示；

（3）签署电子《政府采购活动现场确认声明书》。通过邮件形式在远程不见面开标大厅发送各投标人签署电子《政府采购活动现场确认声明书》。

（4）开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后15分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认，未确认的视同认可开标结果。

（5）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出在线询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（6）开标结束。

特别说明：如遇“政采云”平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。

### 五、资格审查

##### 25.资格审查

25.1开标结束后，采购人或采购机构依法通过电子投标文件对投标人的资格进行线上审查。

25.2采购人或采购机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

25.3资格审查标准为本“招标文件”中“投标人须知前附表”13.1点载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

25.4投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”，“政采云”平台已与“信用中国”平台做接口，审查专家可直接在线查询）

（2）投标文件未提供任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的；

（3）投标文件提供的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

##### 25.5资格审查的合格投标人不足3家的，不得评标。

### 六、评   标

26.组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，人数为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

27.评标的依据

评标委员会以招标文件为依据对投标文件进行评审，“第四章 评标方法和评标标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

28.评标原则

28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

28.2评委表决。在评标过程中出现法律法规和招标文件均没有明确规定的情形时，由评标委员会现场协商解决，协商不一致的，由全体评委投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准并由采购代理机构作记录。

28.3评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

28.4评标过程的监控。本项目电子评标过程实行网上留痕、全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。

29.评标方法及评标标准

29.1本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。

29.2 评标委员会按照“第四章 评标方法和评标标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。

29.3 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（4）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

29.4出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

### 七、中标和合同

30.确定中标人

30.1本项目授权评标委员会直接按第四章“评标方法及标准”的规定排列中标候选人顺序，并依照次序确定中标人。

30.2采购人、采购代理机构认为供应商对采购过程、中标结果提出的质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标人的，应当依法另行确定中标人；否则应当重新开展采购活动。

30.3中标供应商无正当理由拒签合同的，根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款规定处理。

30.4根据《中华人民共和国民法典》第五百六十三条，因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同。

31. 结果公告

31.1在中标供应商确定之日起2个工作日内，由采购代理机构在招标公告发布媒体上发布中标结果公告，中标结果公告期限为1个工作日，发布中标结果公告的同时向中标供应商发出中标通知书。采购代理机构发出中标通知书前，应当对中标人信用进行核实，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，授权的评标委员会可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。

以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

31.2中小企业在政府采购活动过程中，请根据企业的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

32.发出中标通知书

32.1在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人通过“政采云”平台发出电子中标通知书。

32.2对未通过资格审查的投标人，采购人或采购机构应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，采购人或采购机构还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

33. 无义务解释未中标原因

采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因和退还投标文件。

34.合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人（招标文件另有约定多名中标人的除外）。

35.履约保证金

履约保证金为合同总价的2%。修改为：无。

36.签订合同

36.1中标人领取电子中标通知书后，按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订电子采购合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同，签订携带资料详见“投标人须知前附表”。

36.2采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

36.3签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同（最长不能超过25日）。

36.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。如采购人无正当理由拒签合同的，给中标供应商造成损失的，中标供应商可追究采购人承担相应的法律责任。

36.5政府采购合同是政府采购项目验收的依据，中标供应商和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

36.6采购人或中标供应商不得单方面向合同另一方提出任何招标文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件；也不得协商另行订立背离招标文件和合同实质性内容的协议。

36.7如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，将承担相应的法律责任。

36.8采购人需追加与合同标的相同的货物或者货物的，在不改变原合同条款且已报财政部门批准落实资金的前提下，可从原中标供应商处添购， 所签订的补充添置合同的采购资金总额不超过原采购合同金额的10%。

37.政府采购合同公告

采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在以下媒体上发布：http://zfcg.gxzf.gov.cn (广西政府采购网) , http：//zfcg.nanning.gov.cn（南宁政府采购信息平台）上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

38. 询问、质疑和投诉

38.1询问

38.1.1供应商在开标前对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构项目负责人提出询问。

38.1.2采购人或采购人委托的采购代理机构自受理询问之日起3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复内容不得涉及商业秘密。

38.1.3 询问事项可能影响中标、成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

38.2质疑

38.2.1供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，质疑有效期结束后，采购人或采购代理机构不再受理该项目质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间及处理方式如下：

（1）潜在供应商依法获取公开招标文件后，认为采购文件使自己的权益受到损害的，应当在公开招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑。委托代理协议无特殊约定的，对公开招标文件中采购需求（含资格要求、采购预算和评分办法）的质疑由采购人受理并负责答复；对公开招标文件中的采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。

（2）供应商认为采购过程使自己的权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出质疑。对采购过程中资格审查、符合性审查等具体评审情况的质疑应向采购人或代理机构提出，由采购人或代理机构受理并负责答复；对采购过程中采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。

（3）供应商认为中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，应当在中标或者成交结果公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑，由采购人受理并负责答复。

38.2.2供应商质疑实行实名制，其质疑应当有具体的质疑事项及事实根据，质疑应当坚持依法依规、诚实信用原则，不得进行虚假、恶意质疑。

38.2.3 质疑供应商可以委托代理人办理质疑事务。委托代理人应熟悉相关业务情况。代理人办理质疑事务时，除提交质疑书外，还应当提交质疑供应商的授权委托书和委托代理人身份证明复印件。

38.2.4 质疑供应商提起质疑应当符合下列条件：

（1）质疑供应商是参与所质疑项目采购活动的供应商（潜在供应商已依法获取可之一的采购文件的，可以对该采购文件质疑）；

（2）质疑函内容符合本章第38.2.5项的规定；

（3）在质疑有效期限内提起质疑；

（4）属于所质疑的采购人或采购人委托的采购代理机构组织的采购活动；

（5）同一质疑事项未经采购人或采购人委托的采购代理机构质疑处理；

（6）供应商对同一采购程序环节的质疑应当在质疑有效期内一次性提出；

（7）供应商提交质疑应当提交必要的证明材料，证明材料应以合法手段取得；

（8）财政部门规定的其他条件。

38.2.5 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据（列明权益受到损害的事实和理由）；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

38.2.6采购人或采购人委托的采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商及其他有关供应商。对不符合质疑条件的质疑，答复不予受理，并说明理由；对符合质疑条件的质疑，对质疑事项作出答复

38.2.7采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（一）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

38.3投诉

38.3.1  供应商认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当首先依法向采购人或采购人委托的采购代理机构提出质疑。对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内做出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向玉林市本级政府采购监督管理部门提起投诉。

38.3.2  投诉人投诉时，应当提交投诉书，并按照被投诉采购人、采购代理机构和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列主要内容（如材料中有外文资料应同时附上对应的中文译本）（投诉书格式后附）：

（1）投诉人和被投诉人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

（2）质疑和质疑答复情况及相关证明材料；

（3）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（4）事实依据；

（5）法律依据；

（6）提起投诉的日期。

（7）附件材料：营业执照副本内页复印件（要求证件有效并清晰反映企业法人经营范围；近期连续三个月依法缴纳税收和在职职工社会保障资金证明材料（复印件）。

38.3.3  投诉人可以委托代理人办理投诉事务。委托代理人应熟悉相关业务情况。代理人办理投诉事务时，除提交投诉书外，还应当提交投诉人的授权委托书和委托代理人身份证明复印件。

38.3.4  投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（1）投诉人是参与所投诉政府采购活动的供应商；

（2）提起投诉前已依法进行质疑；

（3）投诉书内容符合本章第38.3.2项的规定；

（4）在投诉有效期限内提起投诉；

（5）属于玉林市政府采购监督管理部门管辖；

（6）同一投诉事项未经玉林市政府采购监督管理部门投诉处理；

（7）国务院财政部门规定的其他条件。

38.3.5  玉林市政府采购监督管理部门自受理投诉之日起30个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人、被投诉人及其他与投诉处理结果有利害关系的政府采购当事人。并将投诉结果在http://zfcg.gxzf.gov.cn (广西壮族自治区政府采购网)发布。

38.3.6  玉林市政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况暂停采购活动。

八、验收

39.验收

39.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

39.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

39.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、货物、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

39.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

### 九、其他事项

40.代理服务费

代理服务收费标准及缴费账户详见“投标人须知前附表”，投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。

41. 需要补充的其他内容

41.1本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。

41.2 其他事项详见“投标人须知前附表”。

41.3本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求的，享受本文件规定的中小企业扶持政策。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

- 第四章  评标方法及评分标准

- 第一节 评标方法

本项目采用 以下勾选的方式进行评审。

□最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

☑综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。评标委员会将对各投标人的投标报价、技术和货物方案、投标人的企业实力及资质等方面进行综合评审，对实质上响应招标文件的投标人，由各评委独立记名打分。经统计，得出各投标人的综合得分,按综合得分由高到低顺序排列。若综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。若综合得分且投标报价相同的，货物类采购项目以技术性能得分较高者为先，货物类采购项目以实力信誉及业绩得分较高者为先。

- 第二节 评标程序

1.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。

2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的;

（2）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（3）报价超出招标文件规定最高限价，或者超出采购预算金额（包括分项预算）的；

（4）投标人未就所投分标进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

（5）修正后的报价，投标人不确认的；

（6）投标人属于本章第5条第（2）项情形的。

2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（2）委托代理人未能出具有效身份证明或者出具的身份证明与授权委托书中的信息不符的；

（3）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的;

（4）投标有效期、项目完成时间（交货时间、货物完成时间或者货物期等）、质保期、售后货物等招标文件中标“★”的商务条款发生负偏离的；

（5）商务条款评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的。

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

（7）投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9）未响应招标文件实质性要求的；

（10）属于投标人须知正文第9.2条情形的；

（11）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）不满足招标文件要求的货物内容、技术要求、安全、质量标准，或者与招标文件中标“★”的技术需求发生负偏离的；

（2）技术需求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

（3）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的;

（4）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（5）投标技术方案不明确，招标文件未允许但存在一个或者一个以上备选（替代）投标方案的。

3.澄清补正、说明或者补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应在“政采云”平台发布电子澄清函，要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人在“政采云”平台接收到电子澄清函后根据澄清函内容上传PDF格式回函，电子澄清答复函使用CA证书加盖单位公章后在线上传至评标委员会。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人未在规定时间内进行澄清、说明或者补正的，按无效投标处理。

异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将启动书面形式办理。启动书面形式办理的情况下，评标委员会以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。

4.投标文件修正

4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）报价文件中“开标一览表”内容与投标文件中相应内容不一致的，以“开标一览表”为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

4.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，投标人的投标文件作无效投标处理。

4.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

5.比较与评价

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。

（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

## 第三节 评分标准

综合评分法

注：计分方法按四舍五入取至百分位。

| 序号 |  | 评分因素 | 评标标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 （满分30分） | 价格评分 | （1）本项目专门面向中小企业采购，不再执行价格优惠扶持政策，评标报价=投标报价。 （2）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。 （3）价格分计算公式： 价格分=(评标基准价／评标报价)×30分 |
| 2 | 技术分 （满分50分） | 2.1技术参数性能响应分（满分15分） | 在通过资格、符合性审查后： 所有技术参数满足招标文件要求的，得15分，负偏离达到1~3项扣5分，负偏离达到4~6分项的扣10分，负偏离达到7项~10项的扣15分，负偏离10项以上的，为无效投标处理。 |
|  |  | 2.2指导安装方案分（满分17分） | 根据投标人指导安装方案：安装方案与技术措施；质量管理体系与措施；安全管理体系与措施；环境保护管理体系与措施；工程进度计划与保证措施；资源配备计划进行评审。 一档（4分）：各主要分部安装方法符合项目基本实际，须有详尽的安装技术方案，工艺大部分满足现行标准、方法较可行，能指导具体安装并确保安全，各主要安装工序有合理的劳动力安排计划，劳动力投入合理，整体方案具有一定可行性。 二档（8分）：各主要分部安装方法符合项目，有详尽的安装技术方案，工艺符合现行标准、方法可行，能指导具体安装并确保安全，各主要安装工序有详细的劳动力安排计划，有各工种劳动力安排计划，劳动力投入合理。整体方案详尽，具有可行性。 三档（12分）：各主要分部安装方法符合项目实际规范，有详尽的安装技术方案，工艺先进、方法科学合理、可行，能指导具体安装并确保安全，各主要安装工序有详细周密的劳动力安排计划，有各工种劳动力安排计划，劳动力投入科学，有序，合理，整体方案详尽、周密，可行性强，明显优于项目需求的。 四档（17分）：各主要分部安装方法符合项目实际规范，有详尽的安装技术方案，工艺先进、方法科学合理、可行，能指导具体安装并确保安全，各主要安装工序齐全、有详细周密的劳动力数量及时间安排计划，各阶段衔接紧密，整体方案详尽、周密，可行性强，明显优于项目需求的，承诺配合当地供电部门验收合格。 |
|  |  | 2.3售后服务方案（满分18分） | 售后服务及培训方案：对投标人提供的售后服务方案、服务机构体系、质量保障、培训计划措施等内容进行评价，满分18分： 一档（4分）：根据招标要求、所投产品及采购人使用情况提供售后质保期内或外服务方案、备品备件情况、服务响应时间、培训方案、培训内容、培训人员，小部分内容安排合理，售后人员实力架构简单，整体方案具有基本可行性。 二档（7分）：满足一档的基础上，根据招标要求、所投产品及采购人使用情况提供售后质保期内外服务方案、备品备件情况、服务响应时间、培训方案、培训内容、培训人员，大部分内容安排周详、合理，有保证售后质量的内控体系，售后人员实力较强，基本满足项目实际要求，整体方案详尽，具有可行性。 三档（11分）：满足二挡的基础上，根据招标要求、所投产品及采购人使用情况提供售后质保期内外服务方案、备品备件情况、服务响应时间、培训方案、培训内容、培训人员，各部分内容安排周详、科学合理，有完善的保证售后质量的内控体系，售后人员实力完全满足项目实际要求，整体方案详尽、周密，可行性强。 四档（18分）：满足三挡的基础上，根据招标要求、所投产品及采购人使用情况提供售后质保期内外服务方案、备品备件情况、服务响应时间、培训方案、培训内容、培训人员，各部分内容安排周详、科学合理，有完善的保证售后质量的内控体系，售后人员实力完全满足项目实际要求，整体方案详尽、周密，可行性强。明显优于项目需求的，且能提供智能云服务的。 |
| 3 | 商务分 （满分20分） | 3.1信誉业绩分（满分 18分） | 1、投标人同时获得国家体系认证委员会认可的认证机构颁发的IS09001质量体系认证证书、IS014001环境管理体系认证证书、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证证书的（复印件），在其有效期内的每个4分，满分得12分。 2、2019以来具有同类项目业绩的，每个得2分，满分6分（提供项目合同复印件为准，加盖公章） |
|  |  | 3.2政策分 （满分2分） | 投标产品具有国家节能产品认证证书（适用于非强制采购节能产品）得1分，投标产品具有环境标志产品认证证书的得1分，满分2分 |
| 总得分=1+2+3。 |  |  |  |

## 第四节 中标候选人推荐原则

- 综合评分法

评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。总得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

（二）最低评标报价法

评标委员会将按照有效报价从低到高排序并推荐中标候选人。投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人；评标价相同且前述指标均相同时，由评标委员会各成员对评标价相同的供应商，当场投票表决，得票多者优先，并依照次序确定1家中标供应商。

## 第五节 评标报告

（一）评标报告与推荐中标候选人

评标委员会根据原始评标记录和评标结果编写评标报告，并通过电子交易平台向采购人、采购代理机构提交。

（二）评标争议事项处理

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

- 第五章 拟签订的合同文本

“政采云”平台合同编号：

政 府 采 购

（项目名称）         合同

项目编号：

计划编号：

采购人：

中标供应商：

签订日期：               年       月       日

项目名称：

项目编号：

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

根据    年    月    日政府采购项目的采购结果，甲方接受乙方对本项目的投标，甲、乙双方同意签署本合同（以下简称合同）。

1.  采购内容

1.1 货物名称：

1.2 数量（单位）：

1.3 品牌、厂家、型号、规格、配置：

1.4 技术参数：

2.  合同金额

2.1 本合同金额为人民币（大写）：　　　　　　      元（￥　　　　　　 元）。（详见投标报价表）

3.  交货要求

3.1 交货期：

3.2 交货地点：

3.3 交货方式：

3.4 乙方必须按投标文件承诺的技术参数、性能要求、质量标准等向甲方提供全新、完整、未经使用的货物。

4.  履约保证金

无

5.  质量保证及售后服务

5.1 质量保证期：                          。

5.2 如乙方提供的货物在使用过程中发生质量问题，乙方接到甲方故障通知后应在 24小时内到达甲方指定现场，按国家及行业标准对故障进行及时处理。

5.3 乙方提供的货物在质量保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用；

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价；

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担与该货物相关的直接费用（运输、保险、检验、合同款利息及银行手续费等）。

5.4 在质量保证期内，乙方负责处理解决货物出现的质量及安全问题并承担一切费用，所有非故意性损坏以及正常使用范围内造成的损坏均要免费维修，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，但乙方也要积极帮助采购人修理，并提供优惠价格的配件和服务。

5.5 超过质量保证期的货物，乙方提供终生维修、保养服务，维修时只收部件成本费。

5.6 乙方随时优惠提供备品备件，优惠提供产品更新、改造服务。

6.  合同款支付

6.1付款方式：按“第二章	招标项目采购需求”各标段商务要求表中的规定。

6.2支付合同款时，按当地财政支付程序将款项直接支付给供应商。

6.3当采购数量与实际使用数量不一致时，甲方可以在报经财政部门审核同意后，在不改变合同其他条款的前提下与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。供应商应根据实际使用数量供货，合同的最终结算金额按实际使用数量乘以成交单价进行计算。

6.4政府采购过程中，如采购人、供应商或采购代理机构存在违法行为，玉林市政府采购监督管理部门可视情况书面通知采购人暂停采购活动，并延期支付合同款。

6.5凡不在业主指定银行开户的供应商，采购人将不对其支付任何款项。

7.  产权

7.1 乙方保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

7.2 乙方保证所交付货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如乙方所交付货物有产权瑕疵的，视为乙方违约，按照本合同第11.3项的约定处理。但在已经全部支付完合同款后才发现有产权瑕疵的，乙方除了支付违约金还应负担甲方由此产生的一切损失。

8.  技术资料

8.1 甲方向乙方提供货物的有关技术资料。

8.2 乙方应在招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

8.3 没有甲方事先书面同意，乙方不得将甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的其他任何人。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

9.  货物包装、发运及运输

9.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

9.2 使用说明书、质量检验证明书、保修单据、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

9.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

9.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

9.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

10.  调试和验收

10.1 乙方将货物运达约定的交货地点后，甲方应在五个工作日内对乙方提交的货物依据招标文件、投标文件要求和国家标准或行业标准进行现场初步验收。对外观、说明书符合要求的，给予签收；对不符合要求或有质量问题的货物不予签收，可立即要求退换，乙方不得拒绝和延误。

10.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

10.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

10.4 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。

10.5 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与验收，并由其出具质量检测报告，相关费用由甲方承担。

11.  违约责任

11.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收该货款总值的千分之一违约金。

11.2 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日万分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。乙方逾期超过本合同约定交货日期十个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值百分之五的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.3 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

11.4  乙方逾期竣工的……违约责任。（由招标代理机构按有关法律规定补充完善）

11.5  乙方未按约定履行保修义务的……违约责任。（由招标代理机构按有关法律规定补充完善）

11.6  乙方保证所提供的货物或其任何一部分侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权给甲方造成的损失，乙方对甲方进行全额赔偿。

12.  不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

13.  诉讼

13.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为：            。

14.  合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

14.2 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经市财政部门审批，并签书面补充协议报玉林市政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

14.3 下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：

（1）中标通知书；

（2）履约保证金交纳证明（如有）；

（3）招标文件货物需求一览表；

（4）招标文件的澄清和修改；

（5）投标报价表；

（6）投标产品技术资料表、商务条款偏离表；

（7）中标供应商澄清函；

（8）其他与本合同相关的资料。

14.4 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国合同法》有关条文执行。

14.5 本合同正本一式伍份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份，采购代理机构存档一份，另二份由采购人自合同签订之日起七个工作日内报玉林市政府采购监督管理部门备案。

甲方：                                        乙方：

地址：                                        地址：

法定代表人：                                  法定代表人：

委托代理人：                                  委托代理人：

电话：                                        电话：

传真：                                        传真：

邮政编码：                                    邮政编码：

开户银行：

开户名称：

银行账号：

合同签订地点：

合同签订日期：    年    月    日

- 第六章 投标文件格式

- 第一节 投标文件外层包装封面格式

（公开、邀请招标货物类投标文件格式范本）

XXXXX（项目名称）

投标文件

（电子投标文件）

| 项目名称： |  |
| --- | --- |
| 采购方式： |  |
| 项目编号： |  |
| 投标人名称： |  |
| 投标人地址： |  |

投标截止时间前不得启封

年   月   日

- 第二节 资格证明文件格式

电子投标文件

资格证明文件（封面）

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

年  月  日

资格证明文件目录

一、营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，须提供自然人的身份证明）……………………………………………………………（页码）

二、符合参与政府采购活动的资格条件依法缴纳税收、社会保障资金等方面的材料…………………………………………………………………………………………（页码）

三、财务状况报告方面的材料…………………………………………………………（页码）

四、投标人直接控股股东信息…………………………………………………………（页码）

五、投标人直接关联关系信息表………………………………………………………（页码）

六、投标资格声明函……………………………………………………………………（页码）

七、符合特定资格条件（如有）的有关证明材料（复印件）………………………（页码）

注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步向下增加内容或细化。

一、营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，提供自然人的身份证明）

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月

二、符合参与政府采购活动的资格条件依法缴纳税收、社会保障资金等方面的材料

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

三、财务状况报告方面的材料

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

四、投标人直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

五、投标人直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

六、投标资格声明函

致：                      （采购单位）

我方愿意参加贵方组织的 (项目名称)          （项目编号：        ）项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2. 我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等货物的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询货物的公司及其附属机构没有任何联系。

3.经查询，在“信用中国”和“中国政府采购网”网站我方未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

说明：

1.投标人应当通过 “信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）查询投标人相关主体的信用记录。查询时间为本项目投标截止时间前10日至投标截止时间中任意一天。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，将被拒绝参与本项目政府采购活动。

2.两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

3.如为联合体投标，盖章处须加盖联合体各方公章并由联合体各方法定代表人分别签署，否则投标无效。

投标人名称(电子签章)：                                     年    月    日

七、符合特定资格条件（如有）的有关证明材料

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

- 第三节 商务文件格式

电子投标文件

商务文件（封面）

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

商务文件目录

一、无串标行为承诺函………………………………………………………（页码）

二、法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件………（页码）

三、法定代表人授权委托书（如有委托时）………………………………（页码）

四、商务条款偏离表…………………………………………………………（页码）

五、投标人类似业绩的证明文件（如有要求）……………………………（页码）

六、其他商务文件或说明……………………………………………………（页码）

注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步向下增加内容或细化。

一、无串标行为承诺函

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或者不同投标人报名的IP地址一致的；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者投标文件；

2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；

3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；

6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

二、法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投 标 人：

地    址：

姓    名：                          性      别：

年    龄：                          职      务：

身份证号码：

系            （投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

注：自然人投标的无需提供

法定代表身份证复印件粘帖处（正、反面）

附件：

三、法定代表人授权委托书（如有委托时）

法定代表人授权委托书

致：                      （采购单位）

本人        （姓名）系                 （投标人名称）的法定代表人，现授权我单位在职正式员工        （姓名和职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改贵方组织的                项目（项目编号：             ）的投标文件、签订合同和处理一切有关事宜，其法律后果由我方承担。

本授权书于    年    月    日签字生效，委托期限：    。

代理人无转委托权。

投标人（或联合体投标牵头人名称）（盖单位公章）：

法定代表人（签字）：

法定代表人身份证号码：

委托代理人（签字）：

委托代理人身份证号码：

成员一名称：（盖单位公章）：

法定代表人（签字）：

成员二名称：                                       （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                         （签字）

......

注：

1.法定代表人和委托代理人必须在授权委托书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或者其他电子制版签名代替，否则作无效投标处理；

2.以联合体形式投标的，本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签署。

3. 供应商为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。

4. 若为联合体投标须各方签字或盖章。

附件：

全权代表身份证复印件粘帖处（正、反面）

四、商务条款偏离表

(注：按项目需求表具体项目修改)

请逐条对应本项目招标文件第二章“货物需求一览表”中“商务条款”的要求，详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

| 项号 | 招标文件的商务需求 | 投标文件承诺的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 二 | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| ... | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |  |  |  |

注：

1.表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。

2.当投标文件的商务内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

3.采购需求中带 “★”的条款，也要分别在本表“投标文件的商务需求”、“投标文件承诺的商务条款”中标记

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

五、投标人类似的业绩证明文件（如有要求）

附表 :相关项目业绩一览表（投标人同类项目合同复印件、用户验收报告、用户评价意见格式自拟）

| 采购人名称 | 项目名称 | 合同 金额 （万元） | 附件在投标文件中页码 |  |  | 采购人联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 合同 | 验收报告 | 用户评价 |  |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的合同复印件和用户单位验收证明并注明所在投标人商务技术文件页码。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

- 第四节 技术文件格式

电子投标文件

技术文件（封面）

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年    月    日

技术文件目录

一、技术需求偏离表……………………………………………………………（页码）

二、售后服务承诺………………………………………………………………（页码）

三、技术方案……………………………………………………………………（页码）

四、项目实施人员一览表（如有）……………………………………………（页码）

五、认为需要的其他技术文件或说明（如有）………………………………（页码）

注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步向下增加内容或细化。

一、技术需求偏离表

请根据所投货物的实际技术参数，逐条对应本项目招标文件第二章“货物需求一览表”中的采购清单及货物参数详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

| 项号 | 招标文件需求 |  | 投标文件承诺 |  | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | 技术参数或特征描述 | 项目名称 | 投标人所响应内容 |  |
| 1 | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（或负偏离） |
| 2 | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（或负偏离） |
| ... |  |  |  |  |  |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |  |  |  |  |  |

注：

1.表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。

2.当投标文件的货物内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

3.采购需求中带“▲”及“★”的条款，也要分别在本表“货物参数”、“所提供货物的内容”中标记。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

二、售后服务承诺

（格式自拟）

二、技术方案

（由投标人根据采购需求及招标文件评分要求编制）

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

- 四、项目实施人员一览表

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

五、认为需要的其他技术文件或说明

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

- 第五节 报价文件格式

电子投标文件

报价文件（封面）

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

报价文件目录

一、投标函………………………………………………………（页码）

二、开标一览表…………………………………………………（页码）

三、投标报价明细表……………………………………………（页码）

四、中小企业声明函……………………………………………（页码）

一、投标函

致：                      （采购人）

我方已仔细阅读了贵方组织的                    项目（项目编号：             ）的招标文件的全部内容，授权                      (全权代表姓名)           (职务、职称)为全权代表，现正式递交下述文件参加贵方组织的本次政府采购活动：

一、报价文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；

二、资格文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；

三、技术文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；

四、商务文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；

据此函，签字人兹宣布：

1、我方愿意以（大写）人民币           元 (￥          元)的投标总报价，提交货物成果时间（无分标时填写）              ，提供本项目招标文件第二章“货物需求”中的相应的采购内容。

2、我方同意自本项目招标文件“第三章 投标人须知”第一节 投标人须知前附表 第21.2项规定的投标截止时间（开标时间）起遵循本投标函，并承诺在“投标人须知前附表”第17.2项规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3、我方所递交的投标文件及有关资料都是内容完整、真实和准确的。

4、我方承诺未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，并已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 法律、行政法规规定的其他条件。

5、如本项目采购内容涉及须符合国家强制规定的，我方承诺我方本次投标（包括资格条件和所投产品）均符合国家有关强制规定。

6、如我方中标，我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内，根据招标文件、我方的投标文件及有关澄清承诺书的要求按第五章“拟签订的合同文本”与采购人订立书面合同，并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。

7、我方已详细审核招标文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

8、我方同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

9、我方完全理解贵方不一定接受投标报价最低的投标人为中标供应商的行为。

10、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，即供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- 提供虚假材料谋取中标、成交的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

- 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

- 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

- 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

- 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

11、我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被处罚的违法行为有：

12、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

13、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

二、开标一览表(单位均为人民币元)

项目名称：                    项目编号：

投标人名称：

| 序号 | 货物名称 | 具体货物内容 | 数量 ① | 单价(元)② | 单项合价（元） ③＝①×② | 货物要求（年限） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价合计（包含税费等所有费用）：（大写）人民币 （￥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收标准： |  |  |  |  |  |  |  |
| 优惠及其它： |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、 投标人需按本表格式填写，不得自行更改，也不得留空, 如有多分标，按分标分别提供开标一览表，必须加盖投标人有效电子公章，否则其投标作无效标处理。

2、本表内容均不能涂改，否则其投标作无效标处理。

3、如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，且盖章处须加盖联合体各方公章，否则其投标作无效标处理。

5. 根据本项目的附一、附二、附三的采购清单编制“投标报价明细表”（可编制在投标文件中或作为附件上传），否则其投标作无效标处理。

4、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

三、投标报价明细表

四、中小企业声明函

说明：

1、本声明函主要供参加政府采购活动的中小企业填写，非中小企业无需填写。

2、小型、微型企业提供中型企业提供的货物的，视同为中型企业。

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）及《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采〔2022〕30号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

注：

- 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

- 第六节 其他文书、文件格式

残疾人福利性单位声明函（格式）

本公司郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本公司为符合条件的残疾人福利性单位，且本公司参加        单位的          项目采购活动提供本公司制造的货物（由本公司承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

- 第七章 质疑、投诉证明材料格式

## 第一节 质疑函（格式）

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

## 第二节 投诉书（格式）

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向               提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。