- 一、科士达FEPS-KSDS-30KVA技术要求

| 项目 | 技术参数和性能指标要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 资质要求 | ★通过中国国家强制性产品认证，并提供证书及检验报告，原件备查； ★执行标准GB16806-2006； ★满足CNCA-C18-01：2014 ★满足CCCF-HZBJ-01 |  |  |
| 环境条件 | 温度范围 | 工作温度：0℃～+40℃； 储运温度：－25℃～+55℃； |  |
|  | 湿度范围 | 工作相对湿度：≤95%（无凝露） |  |
|  | 海拔高度 | 超过1000m时，参照GB/T3859.2降额使用 |  |
| 基本要求 | - ★FEPS必须采用工频，标配输出隔离变压器。输出隔离变压器应纳入FEPS的监控范围，控制点应该设置在输出隔离变压器输出端，不接受高频机加装隔离变压器； - FEPS具有RS232、RS485等通讯接口，支持SNMP CP/IP等协议，无论距离长短，可即时监控FEPS运行状态，执行FEPS自我诊断程序，定时发送查询指令，发送E-MAIL，自动存储计算机数据和安全关闭计算机等功能； - ★FEPS标配输入开关、电池软启动开关、充电开关、维修开关、输出开关，方便操作维护； - ★为了保证产品的稳定运行，FEPS输入必须采用传统6脉冲或12脉冲整流，不接受IGBT整流方式； - ★FEPS充电器可以随意设置限流充电,三段式智能管理； - ★FEPS需配置5次或12次谐波滤波器，具有高输入功率因数，低谐波分量，对电网及其它设备没有任何的谐波干扰，满足高场合要求； - FEPS具有变频模式，可做变频器使用，方便用户现场灵活使用； - FEPS具有LCD+LED中文显示，LED显示UPS的工作状态，分别为：电池低压，市电状态，逆变，EPS异常，过载指示等；LCD显示：电池容量、电池放电剩余时间、输入电压、输入电流、输出功率、输出电压、输出电流、电池电压、电池充电电流、电池放电电流、输入输出电流、负载率等； - FEPS标配3路常开常闭干接点告警信号输出，分别为：逆变供电，旁路反灌，市电异常，常开常闭现场随意设置，方便用户使用； - FEPS机器参数可通过面板或电脑后台随意设置，但必须提供正确的密码，以保证机器安全运行； - ★可以定期对电池进行自检，自动放电，及时发现电池问题，可根据不同的时间周期(每月或每周) 设置自检开始时间及自检持续时间； - 具有电池反接保护，避免工作人员或用户迁移时，因电池反接，导致机器损坏，耽误工程工期等； - ★宽广浮充电压范围：396-469Vdc，机器的电池（30/31/32/33/34节电池可灵活配置）； - ★FEPS主电与应急之间快速切换可多项选择，逆变器待机状态：10ms，逆变器关闭状态：4S； - ★三相主电输入缺相或者相序错误，机器发出声光报警； - ★具有风扇冗余，整流风扇和变压器风扇，采用了1+1冗余，当其中一路风扇故障后，机器面板报警，提示用户风扇故障，机器正常运行，对后端负载没有任何影响，保证了系统的稳定性； - ★辅助电源1+1冗余设计，互为备用。两块电源板均从交流电源和直流电源获取电源。当其中一块电源板故障时，另外一块电源板仍然可以为FEPS内部电路提供辅助电源，此时FEPS 系统仍可正常运行，同时FEPS液晶面板会显示此故障信息； - ★输出功率因数达1（滞后），比传统EPS多带20%的负载，节约用户投资； - ★具有消防联动功能，具有强制启动功能； - 具有输出过载保护、输出短路保护，逆变器过温保护、电池欠压预警保护和电池过充电保护等多种保护功能，极大地保证了系统运行的稳定性和可靠性； - 先进的三段式均浮充转换充电技术，最大限度活化电池，节省充电时间，延长电池的使用寿命，自动浮充与均充转换； - 内置静态电子旁路开关，当EPS发生故障时，可无间断地转到旁路工作状态由市电继续向负载供电，并提供报警功能； - 直流启动功能，可在无市电的状态下直接启动UPS，满足用户的应急需求； - FEPS的交流输入电压范围达380V（或400V）±20﹪，从而降低电池的使用频度，极大地延长电池的使用寿命； |  |  |
| 电气性能 | ★FEPS输入指标 |  | - 输入电压：380VAC/400VAC/415VAC - 输入电压范围：380VAC±20%； - 输入频率范围：50/60HZ±10%； - 输入电流谐波：满载时≤3% - 输入接线：三相四线＆接地。 - 主路电压输入范围：+20% -30% 可设置 - 主路频率保护范围：±10% 可设置 |
|  | ★FEPS输出指标 |  | - 输出电压：380VAC/400VAC/415VAC - 输出电压范围：380*（1±1%）； - 输出功率因素：1（滞后）； - 输出电压失真度： ＜3%(线性负载)， ＜5%（非线性负载）； - 主路 电池转换：＜10ms； - 输出频率范围： 与输入同步（市电模式）， 50Hz/60Hz±0.5%（电池模式） - 过载能力： 超载125% 时10分钟后转旁路； 超载150% 时1分钟后转旁路。 |
|  | 电源电池效率≥92%（满载） |  |  |
|  | 动态电压瞬变范围：±5% |  |  |
|  | 瞬变响应恢复时间（ms）:≤20ms |  |  |
|  | 输出电压相位偏差：≤2° |  |  |
| 外壳保护 | FEPS保护接地装置与金属外壳的接地螺钉间应具有可靠的电气连接，其连接电阻应不大于0.1Ω |  |  |
| 安全要求 | 绝缘电阻：UPS的输入端、输出端对地施加500V直流电压时，绝缘电阻应>2MΩ。 |  |  |
|  | 绝缘强度：FEPS的输入端、输出端对地施加50Hz、2000V的交流电压1min，无击穿、无飞弧、漏电流<10mA;或2800V直流电压1min，无击穿、无飞弧，漏电流应<1mA。 |  |  |
|  | 接触电流：UPS机壳对地泄露电流不大于3.5 |  |  |
| 雷击 | 10/700μs电压波5KV冲击正负极各5次，8/20μs电流波20KVA冲击正负极各5次，冲击时间间隔不小于1分钟，设备应能正常工作 |  |  |
| 振动 | 频率（10-55）Hz，振幅0.35mm 三方向各振动30min，外观无异常通电工作正常 |  |  |
| EMI | IEC62040-2；对UPS的EMC 输出的要求（>16A） |  |  |
| EMS | IEC61000-4 IEC61000-4-2(ESD)： 抗静电能力 IEC61000-4-3(RS)：抗辐射干扰能力 IEC61000-4-4(EFT)：抗电源脉冲干扰能力 IEC61000-4-5(Surge)：防雷击/突波能力 IEC62040-1，2，3 |  |  |
| 执行标准 | GB16806-2006 |  |  |
| 指标名称 | 主要参数 |  |  |
| 蓄电池 | （1）本项目要求配置科士达6-FM-120的蓄电池32 只，满足 30 Kw-EPS负载后备时间的要求，蓄电池采用电池箱安装。本项目所购蓄电池产品为固定型密封铅酸蓄电池。 ▲（2）蓄电池产品必须提供国内权威的泰尔认证以及检测报告。 ★（3）蓄电池应与UPS，精密空调为同一品牌，蓄电池制造商与UPS制造商营业执照为同一法人。本次投标的蓄电池为自行研发生产，不得外委制造，投标人应提供蓄电池排污许可证。 ▲（4）应提供随产品提供蓄电池配套防漏液产品措施或解决方案，投标人应提供相关技术方案证明文件。 ▲（5）蓄电池产品需提供提升蓄电池自身安全性及高效性所采取的方案及措施，并提供技术方案及证明文件。 （6）应提供蓄电池制造商铅酸蓄电池海运货物运输条件鉴定书。 ▲（6）蓄电池同系列产品需通过9级电信设备抗震性能检测，并提供认有效期内抗震合格证。 ▲（7）所提供蓄电池应为无镉电池，蓄电池正负极板镉元素平均含量不超高电池板总质量的0.002%。投标人须提供所投蓄电池正负极板相关第三方权威机构提供的检测报告。 ▲（8）技术参数要求： - 外观要求：无变形、漏液、裂纹及污迹；标识清晰； - 结构要求：正负极端子有明显标志，便于连接； - 阻燃性能：符合YDT799-2010中6.4条的要求； - 气密性：能承受50KPa正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形； - 大电流放电：以30I10放电3min，极柱不熔断，内部汇流排不熔断，外观不出现异常； - 容量保存率：静置28天后，容量保存率≥96%； - 耐过充电能力：完全充电后电池以0.3I10A连续充电160小时，无变形，无漏液； - 密封反应效率：≥95%； - 端电压均衡性：开路状态下，最高与最低电压差值≤65mV；浮充状态：进入浮充24小时后，端电压差值≤100mV；放电状态：端电压差值≤400mV； - 电池间连接电压降≤5mV； - 防爆性能：充电过程中，遇到明火，内部不引爆，不引燃； - 封口剂性能：环境温度在-30℃~+65℃之间，封口剂无裂纹与溢流现象； - 过度放电恢复能力：过度放电后容量恢复值≥90%； - 再充电性能：恒压充电24小时的再充电能力因素≥85%； - 容量一致性：同组蓄电池10小时率容量试验时，最大实际容量与最小实际容量差值≤5%； - 蓄电池内阻：≤3mΩ，同组蓄电池内助偏差≤10%； - 蓄电池的计算方式应根据需求后备时间采用“恒功率”法，并提供蓄电池原厂放电参数数据。蓄电池最大并联组数不得超过4 组。每组电池必须配置独立的配电开关以方便维修操作。电池安装方式为开放式电池架方式。 - 蓄电池的安全阀有自动开启和关闭的功能，开阀压应是10～49kPa，闭阀压应是1～49kPa； - 以第三方检测报告数据为准，并加盖制造厂商原厂公章。 （9）附件：配套电池架、开关盒、线缆等。 |  |  |

- 二、售后服务

| 服 务 | - 如为代理商投标，需提供产品所属原生产厂商针对本项目的投标授权文件原件及原厂提供的质保承诺函 - 由产品所属原生产厂商提供UPS主机三年保修，电池三年保修； - ★由供货方提供三年7*24小时电话支持服务，并提供全国统一的400服务电话； - 免费送货、免费安装、免费培训，供货方需安排工程师到培训现场，在保修期内，系统设备如有重大故障，供货方接到用户电话后， 2小时内响应并解决故障，疑难故障12小时到达现场解决故障，超过12小时不能解决故障的，应在24小时内提供与原设备同样型号的备件供用户使用。 |
| --- | --- |