### 浙江农业商贸职业学院图书馆电梯采购服务需求清单

一、技术参数及数量

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 技术参数 | 数量 | 最高单价（元） | 最高总价（元） | 是否核心参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电梯 | 奥的斯机电、巨人通力、日立 | （一）技术规格 1）轿厢裸高(㎜)：约2400 2）电梯载重（KG）：≥1600 3）速度、行程、层站：≥1.00m/s、4/4/4 4）轿厢地面：拼花大理石地板（具体样式由采购人确定） 5）主要配件：控制柜主板、门机、主机应为响应品牌制造商原厂原品牌的产品 6）开门方式：中分对开 7）控制方式：全电脑模块化电梯控制系统，具有封星功能 8）门套：均为304不锈钢小门套,≥1.5mm厚 9）调速系统：交流变频变压调速VVVF 10）主机：永磁同步无齿轮主机 11）控制系统：变频调速控制系统 12）门机系统：VVVF门机 13）门机保护装置：光幕 14）钢丝绳：钢丝绳或者复合钢带（复合钢带提供300万次或15年免费质保） 15）轿 厢：轿厢宽约1700mm，轿厢深约1950mm，轿厢高约2500mm电梯轿厢材质304花纹不锈钢，不锈钢厚度不小于1.5毫米。 16）轿厢顶：标准轿厢顶，顶部含灯光和通风扇，与轿厢304不锈钢相协调。 17）轿 门：客梯采用大于等于1.5mm厚度304不锈钢，开门距≥1100 mm，门高 2100 mm。 18）操纵盘：客梯设有2个操纵盘，分体式操纵箱（304不锈钢面板）装有花纹不锈钢触摸式发光二极管背景照明的楼层花纹不锈钢按钮，轿厢内应有楼层显示、方向显示、白色段码、有盲文等；电梯需具有无障碍功能，安装扶手。 19）厅 门：材质为304不锈钢、厚度不小于1.5mm （样式造型根据装饰选样确定）。 20）门厅按钮及显示：304不锈钢面板。花纹不锈钢触摸式发光二极管背景照明的楼层按钮运行方向显示及层站。 21）导轨：对重导轨为实心导轨，轿厢导轨面不小于16mm 22）导向轮、反绳轮：材质为铸铁材质 （二）电梯功能 1）超重警告(在轿厢内的操纵盘上装有声音警报装置)； 2）关门等待取消功能； 3）内部电话（无线五方通话）； 4）轿厢紧急照明灯； 5）自动停止轿厢照明、通风装置； 6）基站厅外开关门； 7）开门保持按钮； 8）故障自我诊断功能:能诊断并记录故障,建立故障原因、发生时间、相关楼层，发生次数等档案； 9）使用计数器,能记录电梯运行次数、运行时数并显示； 10）自动调整保持开门时间； 11）超载保护功能； 12）保留运行功能； 13）轿箱错误指令取消功能； 14）关门力矩保护功能； 15）轿箱关门延迟保护功能；操纵盘上须有延时关门按钮操控； 16）集选控制； 17）检修操作功能； 18）光幕保护功能； 19）启动补偿功能； 20）紧急呼叫功能； 21）锁梯保护功能； 22）自动精确平层功能； 23）中文显示窗功能； 24）指令外召登记与记忆显示； 25）语音报站功能； 26）安全回路保护功能； 27）轿内操纵功能； 28）终端楼层保护； 29）轿厢内外层站显示及运行方向显示功能； 30）开关门按钮及按钮灯功能； 31）输入信号干扰滤波及电网滤波检测功能； 32）接触器反馈检测功能； 33）速度反馈检测功能； 34）电梯内需安装监控； 35）电梯内需安装空调，提供节能产品认证证书，达到能效二级及以上； 36）因电梯需经常搬运书籍，需对电梯地坎进行加固，如有塌陷，免费在质保期内进行维修； 37）预留智慧电梯接口，能与96333对接； 38）电梯选层系统具有光电选层系统。 （三）电梯的安全设备或功能：电梯设备应包括（但不仅限于）下列安全设备或安全保护功能，并符合国家有关标准中的规定。 1）断相和错相保护。 2）上、下终点开关和上、下极限开关。 3）缓冲器为耗能型。 4）限速器。 5）安全钳。 6）紧急停止按钮。 7）层门安全设施。 8）轿门安全设施。 （四）井道信息： 净宽约2470mm，净深约2790mm，井道总高约17960mm，顶层高度约3850mm | 1台 | 280000 | 280000 | 是 |

二、资信及商务要求

| 质保期和售后服务保障要求 | 1、按生产厂家或国家有关的保修规定进行保修，并按响应文件的规定和响应文件中承诺的售后服务和说明的保质、保修条件进行整体免费维保3年。 2、成交供应商应负责按响应文件及响应文件中培训计划对采购人的使用人员进行培训，提供培训资料，确保采购人使用人员熟练使用和完整维护管理。 3、设备及系统一旦投入使用，无论质保期内外，成交供应商应提供24小时免费热线技术咨询，接到故障报告后最晚半小时内必须响应，需要现场服务时，维修人员应在半小时内到达现场，质保期内未在规定的响应时间内赶到现场维修时，采购人可采取必要的补救措施，风险和费用全部由中标人承担。在质保期内的现场服务，不再额外收取费用。成交供应商在响应文件中需列出质保期后相应维修费用项目清单。 4、成交供应商完成设备及系统的安装与调试。安装调试期间所发生一切安全和质量事故及费用，均由成交供应商承担。 5、如在使用过程中发生质量问题，供应商维修响应时间：2小时以内； 6、电话技术支持时间：2小时以内； 7、若需上门维修，则在：48小时内到达现场并进行维修。 8.工作范围涉及的费用： 本项目为交钥匙工程，采购人除提供安装所需的水电、设备存放场地以外，垃圾清运、井道改造、新设备的制造、设备运输装卸（包括现场垂直运输）、现场保管、脚手架（搭拆及使用）、分层就位、预埋件、主机搁梁、井道照明及爬梯、调试、临时设施、验收、按规定取得特种设备验收合格证、质保期内服务工作等及其他所需费用（包括措施项目和相关协作单位的配合费用）均须全部包括在报价内。 成交供应商应对现有井道尺寸进行核验。如提供的产品与经确认的井道情况不符等问题，均由中标人负责整改（费用须含在投标总价中），以使采购产品符合国家有关规定的要求。 9.维保人员需有原厂培训工程师证书。 |
| --- | --- |
| 实施要求 | 成交供应商须提供以下工作服务但不仅限于以下： a. 提供井道施工图；提供土建过程中需要预留、预埋的尺寸； b. 按采购人提供的公告附件的要求完成设备的具体设计，提供详细设备构造图、设备样本和使用操作说明书； c. 按采购人认可的方案和材料进行加工、制造、供货，负责设备运输至建设工地（须考虑现场道路交通组织等）并负责卸货现场至存放场地； d. 到货验收：货到现场，采购人和成交供应商共同清点箱件验收。如不具备开箱验收的条件，成交供应商应妥善保管（需防潮、防盗）。未经采购人同意，成交供应商不得擅自拆箱。采购人在接到成交供应商开箱安装通知后，派员会同成交供应商进行货物清点验收，若发现货物与装箱单数目不符，成交供应商须在接到采购人通知后在规定时间内将货物补齐，工期计入供货周期。如在保管期间箱件已损坏，缺件由成交供应商负责，如对产品的外表质量有异议，应在验收时提出。在交货日期以后发现货物与装箱清单数目、规格不一致的，也不能排除成交供应商对此的保证责任。到场验收合格后，并不排除成交供应商对相应设备的责任。 e. 现场保管：采购人提供现场的设备存放场地，成交供应商负责派专人对设备进行保管。 f. 设备分层就位、设备安装和调试。 g. 产品保护：设备安装过程中、安装完毕、调试试运行合格至市场监督部门检验合格前，以及检验合格至交付采购人这个阶段中，成交供应商须采取相应措施对现场设备进行保护，以免设备受到损伤。如出现设备损伤，则成交供应商需对损伤部位进行修复；不能修复的，需对损伤部位部件进行调换。 h. 检验：成交供应商须做好并通过市场监督部门对设备的检验，并取得合格证。成交供应商应对所供产品调试及试运行负全权责任。调试时若未正式通电，调试时电缆及配电箱由甲方提供。 i.按承诺完成质保期内的售后服务工作。 j.安全、文明施工应按国家及绍兴市统一标准实施，并服从成交供应商的统一部署和管理。 |
| 交货时间及地点 | 浙江农业商贸职业学院电梯采购项目于合同签订后60天内安装调试完毕；采购人指定地点。 |
| - 培训 | 供应商应对采购人的操作人员、维修人员免费进行培训； 供应商应提供相应的培训计划； 上述内容的实现方式、时间、地点、人数应在投标文件中详细说明。 |
| - 付款条件 | 合同签订后7日内，支付合同总价的40%作为预付款；产品经当地特种设备检测机构验收合格后7天内，支付合同总价的60%作为验收合格款。 |
| - 质量管理、企业信用要求 | 质量管理符合相应标准，企业无不良诚信记录。 |
| - 项目特别说明 | 1）项目承包方式：参与单位按电梯技术规格要求进行响应报价，包质量、包安全、包供货到场、包吊装就位、包安装调试、包运输费、包配套土建改造费及井道改造费、包安装监检及设备保险费及免保期间内年检费。 2）产品的质量保证期为自设备验收合格后至少36个月。在产品质量保证期之内，成交供应商承担对验收电梯所产生的所有费用，并对由于产品设计、工艺、材料、配套件、安装、调试、维修保养的缺陷而造成的任何产品质量问题或故障负责。 3）质量标准：符合国家有关电梯设备及安装技术规范、标准质量要求，通过浙江省有关专门检验机构的检验项目全部合格，能效标准需达到一级。 4）井道整改所需槽钢等材料以及人工费需包含在报价内 5）电梯内安装监控、安装空调材料及人工费需包含在报价内 |
| 设备制造安装验收标准 | 设备的制造标准、安装标准及技术规范要求必须符合（但不局限于）以下标准，如有最新标准，按新标准执行。 1）中华人民共和国的国家标准：电梯工程施工质量验收规范（GB50310-2002） 2）中华人民共和国的国家标准:电梯制造与安装安全规范Q/RLDT 1-2020《电梯产品标准》 3）中华人民共和国的国家标准:电梯安装验收规范（GB10060-2011） 4）中华人民共和国的国家标准:电梯技术条件（GB/T10058-2009） 5）中华人民共和国的国家标准:电梯试验方法（GB/T10059-2009） 6）电梯主参数及轿厢、井道、机房的形式与尺寸（GB/T7025-2008） 7）电梯曳引机（GB/T24478-2009） 8）中华人民共和国的国家标准：电梯维修规范（GB18775－2002） 9）中华人民共和国的国家标准:高层民用建筑设计消防规范（GB50045） 10）中华人民共和国国务院第549号令：特种设备安全监察条例 11）电梯相关最新标准，（以新标准为准）设备的制造标准、安装标准及技术规范要求必须符合（但不局限于）以下标准，如有最新标准，按新标准执行。 12）其他有关的中国规定和采购人认可的其它国家的其它权威标准。 |

附件：

技术偏离响应表

| 序号 | 采购人要求 | 响应情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规格及技术参数要求 (根据需求清单内要求复制) | 请填写响应产品技术指标对应详细描述 | 无偏离/ 正偏离/ 负偏离 |
|  | … | 可自行添加行 |  |
|  | 详细参数可自行加行 |  |  |
| 2 | 请填写售后服务要求 |  |  |
| 3 | 请填写保修期要求 |  |  |
| 4 | 请填写安装要求(如有) |  |  |
| 5 | 请填写验收方式要求(如有) |  |  |
| 6 | 请填写付款方式要求 |  |  |
| 7 | 请填写到货期要求 |  |  |
| 8 | … |  |  |
| 9 | … |  |  |

注：供应商递交的响应材料中内容必须真实并逐条列明，否则由供应商自行承担相关风险。