雷迪司空调12.5KW参数

1、单台总冷量12.5kw，显冷量12.5kw（测试条件：室内温度24℃,相对湿度50%），送风量2800m3/h，能效比≥3.2。

2、温度、湿度控制性能：

1）功能跟强大的列间空调可提供服务器机柜完善的温度、湿度控制，空气洁净控制及设备系统管理，保证您的数据中心始终处于优良运行状态。

2）温度调节范围为+15℃～+30℃，温度控制精度为±1℃，温度变化率< 5℃/小时, 并不得结露；

3）湿度调节范围为30%～70%，湿度控制精度为±2%RH。

3、加热器性能：采用电加热，加热效率高，寿命长，具有完善过热保护和防止空气电离功能，安全节能。

4、加湿器性能：采用电极式加湿器，采用自来水，具有自动清洁功能，能快速产生纯净蒸汽，检修不停机。

5、送风方式：采用水平送风。利用机柜前后空间进行送回风，不依赖地板静压箱或风管进行送风。

6、控制系统：具有自诊断和预警功能的控制系统，专业、节能、智能化功能，满足IEC及3C标准。

7、7寸触摸屏，运行状态及告警显示、先进的人机界面，实现简单、快速操作，专业、节能、智能化功能。

8、机组使用平均无故障时间要求>10万小时。

9、送风机EBM无级调速，EC风机及其系统、保护及预警选件，满足全方位的需求。可根据控制要求实时调整风量及风压，适应负载变化需求。

10、扩容要求：当热负荷增加时，机组可通过增加模块来达到扩容，方式简便、节约能源、和投资成本（可选）。

11、电源适用功能要求：交流电源停电和恢复时，应有告警功能，并具有缺相保护、反相保护、电源恢复后能自动启动回复断电前状态。控制电路应对交流电源和设备用电的过流、过压、欠压、过热、短路有可靠的保护装置。

12、具有故障智能检测、诊断、报警功能：机组应具有制冷和电气的现场和远程监控、保护及报警功能，包括但不限于以下保护：制冷系统高压保护、低压保护、电机过载保护、压缩机正常/故障、电源相序（包括反相、欠相、相间不平衡）、电压过高/低保护、温度过高/低报警、湿度过高/低报警、过滤器更换指示、加湿过热保护、加湿过载保护、漏水告警、压缩机再启动时间保护间隔等。机组应有大容量的报警纪录储存功能。

13、空调设备的监控功能：机组的监控面板和操作软件采用中文显示界面，并提供监控接口卡、RS485（或RS232）接口和监控协议等实现集中监控管理所需的全部硬件和软件，需要满足YD/T1363-2005《通信局（站）电源、空调及环境集中监控管理系统》中的相关要求。设备显示面板或表头显示值应与集中监控系统从通讯接口读出的参数保持一致，可自动进行启停切换和数据保存。

14、空调必须具有联网功能，利用联网功能并与原有空调维护商协同完成同一场地的新旧多套空调的内部组网，互为主备，轮巡工作，平均机组的运行时间，协调机组的运行模式，提高空调机组的安全、经济运行系数。

15、控制器采用彩色显示屏显示(提供实物图片)，触摸操作，并能显示系统中所有的运行控制参数及有关信息，并连续监控机组的运行情况。