## 衡南县民政局机房
衡南县民政局机房改造报价清单
序号 | 类别 | 项目名称/设备名称 | 产品描述或性能 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计（单价×数量） | 备注
1 | 机房装修工程 | 防静电地板 | 全钢无边防静电地板，600×600×35，架空高度400mm | 24 | 平方米
2 |  | 防火玻璃隔墙 | 12mm厚防火玻璃隔墙,玻璃高度2000mm | 6 | 平方米
3 |  | 开关插座 | 开关插座，10A5孔电源插座，大翘板开关 | 5 | 个
4 |  | 地面防尘防潮处理 | 地面防尘防潮处理 | 24 | 平方米
5 |  | 踢角线安装 | 踢角线安装，预计24米 | 1 | 项
6 |  | 墙面装饰抹灰 | 刮仿瓷涂料 二遍 | 56 | 平方米
7 |  | 墙面刮漆 | 墙面乳胶漆涂饰 | 56 | 平方米
8 |  | 顶面防尘防潮处理 | 顶面防尘防潮处理 | 24 | 平方米
9 |  | 吊顶安装 | 吊顶安装，主龙骨层吊顶38系列，600*600微孔铝板吊顶，吊顶高度不低于2600mm | 24 | 平方米
10 |  | 吊顶收口施工 | 吊顶周边收口压条施工，预计24米 | 1 | 项
11 |  | 格栅灯安装 | 4盏600*600格栅灯安装,含光源 | 1 | 项
12 |  | 插座布线施工 | 中心机房灯具开关插座布线（不含设备和其他动力用电布线） | 24 | 平方米
13 | 机房配电及UPS不间断电源系统 | 壁挂混合配电柜 | 壁挂配电箱想，市电输入输出，UPS电源输出，为机房内照明、市电插座、空调、机柜供电，含B级防雷器。 | 1 | 台
14 |  | UPS主机 | 20KVA UPS、100AH 12V铅酸电池（16节）、室内机柜、微型FSU | 1 | 套
15 |  | 铅酸免维护密封蓄电池
16 |  | 电池柜
17 |  | 双头消防应急灯 | 双头消防应急灯，消防认证 | 2 | 个
18 |  | 电缆施工 | 6平方电缆施工，预计80米 | 1 | 项
19 |  |  | VV4*10+1*6，UPS和精密空调配电电缆施工，预计20米 | 1 | 项
20 |  |  | VV3*6,新风机供电电缆施工，预计10米 | 1 | 项
21 |  |  | VV3*6,机柜PDU供电电缆施工，预计80米 | 1 | 项
22 |  | 电源线施工 | BV4.0MM2电源线施工，预计施工距离300米 | 1 | 项
23 |  | 桥架安装 | 300×100镀锌金属桥架安装，预计15米 | 1 | 项
24 | 防雷接地系统 | 接地铜排安装 | 40mm×4mm铜排安装，预计20米 | 1 | 项
25 |  | 机柜接地铜线安装 | BVR6MM2机柜接地铜线安装 | 1 | 项
26 |  | 接地引下线安装 | BVR35MM2接地引下线安装 | 1 | 项
27 |  | 接地施工 | 机柜、设备柜接地施工，预计12组 | 1 | 项
28 | 机柜系统 | 机柜 | 非屏蔽服务器机柜，前后网孔门，600×1000×2000，42U | 3 | 台
29 | 门禁及安防系统 | 门禁一体机 | 指纹、刷脸、密码一体机 | 1 | 台
30 |  | 门禁专用电源 | 门禁专用电源，一体机和电锁各需要一个电源 | 1 | 台
31 |  | 网络红外半球摄像机 | 300万像素，1080p@25帧H.264编码，红外距离30米，3.6MM、6MM镜头，支持低码流及3D降噪，支持POE供电 | 2 | 个
32 |  | 网络硬盘录像机 | • 支持8/16/32路高清（720P/1080P,6M)接入和实时预览• 支持64/128/200M接入和128M转发• 支持12路720P，2路6M回放• 支持/HDMI/BNC输出；• 支持1路USB3.0接口,1路USB2.0接口• 1.5U机箱，支持4个SATA3.0接口，1路eSATA接口； | 1 | 台
33 |  | 电控锁 | 电控锁 | 1 | 个
34 |  | 出门按钮 | 出门按钮（红外） | 1 | 个
35 |  | 监控控制软件 | 支持视频预览、监控设备控制、事件设置、事件管理、录像管理、录像回放等功能。 | 1 | 项
36 |  | 监控云存储 | 16TB，录像存储时间不少于30天。 | 1 | 项
37 | WIFI网路覆盖 | 网关 | 固化8个千兆电口，固化2个千兆光口，可选配置1T硬盘（即插即用），内置AC功能可管理32个RAP或64个WALL AP。推荐带机量500台终端、推荐带宽500M-1.5G。 | 1 | 台
38 |  | 核心交换机 | 三层交换机，交换容量598Gbps，包转发率162Mpps；28个10/100/1000M自适应电口，4个复用SFP光口，4个SFP+光口；支持RIP，RIPng，OSPFv2，OSPFv3，IS-ISv4，IS-ISv6等路由协议；支持DHCP server；支持虚拟化；支持云平台统一管理。 | 1 | 台
39 |  |  | 交换机电源模块。 | 1 | 个
40 |  | POE供电交换机 | 二层网管交换机，交换容量336Gbps，包转发率42Mpps，24个10/100/1000Mbps自适应电口交换机(支持POE/POE+，POE功率370W)，固化4个SFP千兆光口，支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能，支持APP和云平台管理。 | 3 | 台
41 |  | 面板AP | 1300M双频面板AP，标配典雅白上盖，标准86mm面板盒尺寸，含一个前置百兆下联口和一个后置百兆上联口。内置天线，支持802.11b/g/n和802.11a/n/ac Wave1/Wave2，支持AP与路由两种工作模式，支持一体化组网，支持APP管理，PoE供电。 | 40 | 台
42 |  | 吸顶AP | 1300M双频吸顶AP，2个千兆网口上联，内置天线，支持2.4GHz/5GHz双频通信，支持802.11a/b/g/n/ac Wave1/Wave2协议。支持AP与路由两种工作模式，支持一体化组网，支持APP管理。支持PoE供电和本地供电。 | 8 | 台
43 |  | 网络控制软件 | 可配置网络设置，包含APP和管理平台。 | 1 | 项
44 | 线路整改 | 机房保护 | 整修期间，为保障业务经常运转，原有机柜及线路与临时迁移出来，并做好保护工作，保证业务系统运行不受影响，机房建设完成后，再迁移进机房。 | 1 | 项
45 |  | 原有网络线路整改 | 机房内及所有办公室网络走线整改，重走线48个点位，预计线路施工长度3850米。 | 1 | 项
46 |  | 上走线桥架施工 | 机房内线路改为上走线，上走线桥架施工，配置15米105mm×300mm网格式桥架，含配件安装。 | 1 | 项
47 |  | 辅材安装 | 光纤尾纤、打标签、扎带、光纤熔接、线槽、线管等辅材安装。 | 1 | 批
48 | 其他 | 系统集成服务 | 货物运输、搬运、垃圾清运、软件设置、系统调测等。 | 1 | 项
49 |  | 运维服务 | 项目提供一年运维服务。 | 1 | 项
合计: