## Sheet1
永州机关事务管理局充电站项目 市政府工程投资预算
序号 | 货物名称 | 规格型号/材质 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 施工要求及验收标准 | 备注
一、设备部分
1 | 快充电桩 | 120kW HZVCP01-D120-LT-2 | 台 | 1 |  |  |  | （含税）
2 | 慢充电桩 | 7kW HZVCP01-D120-LT-2 | 台 | 9 |  |  |  | （含税）
3 | 总配电分接箱 （含总开关及分开关、浪涌器） | TGM1-250L/3300 250A 1台 TGM1N-63 1P D40 15台；TGM1N-63 4P D40 1台；LKX-M380/4/60 1台 | 台 | 1 |  |  | 7kW充电桩用
4 | 通讯箱 | 交换机、硬盘录像机、光猫等 | 台 | 1
小计
一、安装部分
1 | 充电桩安装 | 120kW | 台 | 1 |  |  | 含卸货、安装，安装尺寸：中心线、垂直度、纵向水平、横向水平误差＜2mm,箱体固定， 螺栓牢固、外观完整，焊接美观，接地扁铁及黄绿双色漆标示符合要求。
2 | 低压电缆敷设 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-0.6/1kv-3*95+2*50 3.材质:铜芯电缆 4.敷设方式、部位:穿管 5.电压等级(kV):1KV | 米 | 180 |  |  | 含低压热缩电缆头制作，电缆头及铜鼻子（含五指套和防堵泥） | 直流桩进线、总配电箱进线（现有管路）
3 | 低压电缆敷设 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-0.6/1kv-3*10 3.材质:铜芯电缆 4.敷设方式、部位:穿管 5.电压等级(kV):1KV | 米 | 180 |  |  | 含低压热缩电缆头制作，电缆头及铜鼻子（含五指套和防堵泥） | 交流桩进线
4 | 通讯箱安装 | 含路由施工及通讯箱基础 | 项 | 1 |  |  | 由园区机房经光纤迁出 或向通信运营商报装
5 | 网线敷设 | 超五类 | 米 |  |  |  | 穿PVC管敷设，含材料
小计
二、土建部分
1 | 直流充电桩基础 | 900*700mm | 个 |  |  |  | 基础距地面高150mm，采用制模现浇工艺，基础四周刷黄黑双色漆、整体美观
2 | 交流充电桩基础 | 400*300mm | 个 |  |  |  | 基础距地面高150mm，采用制模现浇工艺，基础四周刷黄黑双色漆、整体美观
3 | 低压电缆沟 | 720*750mm电缆沟（3孔埋管） | 米 |  |  |  | 破复路面或绿化 | 分接箱至充电桩
4 | 通讯箱或配电箱基础 | 1200*800mm | 个 |  |  |  | 以设备实际尺寸确定
小计
三、其他及材料部分
1 | 低压电缆 | YJV-0.6/1kv-3*95+2*50mm² | 米 | 230 |  |  |  | 含税
2 | 低压电缆 | YJV-3x10 | 米 | 150
3 | 电力保护管 | 材质:CPVC，规格:DN110 厚度：5mm | 米 | 120 |  |  | 敷设方式:开挖埋地
4 | 网线保护管 | 材质:CPVC，规格:32厚度：1.8mm | 米 | 50 |  |  | 敷设方式:开挖埋地
5 | 通讯网线 | 超五类 | 米 | 400 |  |  | 穿PVC管敷设
6 | 扁铁 | -40*4mm | 米 | 120 |  |  | 联接地线
7 | 角铁 | L50*50*5mm，L=2.5m | 根 | 6 |  |  | 接地极
8 | 接地导线 | 10㎡ | 米 | 200
7 | 其他辅材 | 防火封堵泥、扎带等 | 项 | 1
小计
税费（3%）
总计