# 实训实践中心风管式中央空调采购需求

一、项目信息：

1.项目名称：实训实践中心风管式中央空调采购项目

2.采购预算：427310元

二、采购数量及技术、商务需求：

- （一）供货一览表：

| 包号 | 序号 | 货物名称 | 建议品牌 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机： |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 风管送风式中央空调机组（含控制器） | 格力、大金 | 33 | 套 |  |
|  | 辅材： |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 室内机支架 | 角钢 | 25 | 套 |  |
|  | 3 | 专用铜管Φ9.52；δ=0.8mm | 金龙龙煜 | 363 | 米 |  |
|  | 4 | 专用铜管Φ15.9；δ=1mm | 金龙龙煜 |  | 米 |  |
|  | 5 | 管道绝热Φ9.52；δ=20mm | 福乐斯 |  | 米 |  |
|  | 6 | 管道绝热Φ15.9；δ=25mm | 福乐斯 |  | 米 |  |
|  | 7 | 双层百叶下出风口400*400 | 长沙振业 | 99 | 个 |  |
|  | 8 | 单层百叶回风口1700*300 | 长沙振业 | 33 | 个 |  |
|  | 9 | 单面彩钢酚醛风管及保温 | 国标 | 1113 | 平方 |  |
|  | 10 | 风管管道支架制作及安装 | 欧标 | 25 | 套 |  |
|  | 11 | 帆布软接 | 自制 | 99 | 米 |  |
|  | 12 | UPVC冷凝水管及保温De25 | 联塑 | 330 | 米 |  |
|  | 13 | 通讯线0.75mm² | 金凤 | 330 | 米 |  |
|  | 15 | 室内机吊杆 | 国标 | 33 | 套 |  |
|  | 16 | 辅材 | 国标 | 1 | 项 |  |
|  | 17 | 水钻孔 | —— | 66 | 个 |  |
|  | 18 | 运输费 | —— | 1 | 项 |  |
|  | 19 | 安装费 | —— | 33 | 台 |  |

- （二）技术参数要求：

| 序号 | 货物名称 | 货物技术规格及配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 风管式中央空调 | 1.风管送风式中央空调机组： 1.1 冷暖型空调，电辅加热，满足国标 《GB12021.3-2010》、《GB/T 7725-2004》规定要求； 1.2 变频/定频 ：定频； 1.3 能效比 ：≧3.00； *1.4 能效等级：三级及以上； 1.5 匹数：5P； 1.6 制冷量（w）：≧12500； 1.7 制冷功率（w）：≦4200； 1.8 制热量（w）：≧14000； 1.9 制热功率（w）：≦4100； 1.10 电辅热（w）：≥3300； 1.11 内机噪音dB（A）：≦42； 1.12 外机噪音dB（A）：≦57； 1.13 循环风量（m3/h）：≧2000； 1.14 室内机机外静压（Pa）：≧120 2.辅材、配件及安装技术要求： 2.1 中标人需按楼栋类型分类情况进行规划设计，充分考虑空调安装位置、打孔位置、铜管布局、排水等，并将设计图纸送交学校签字审查后方可安装施工。 2.2 按照大楼的设施情况、采用专业水钻打孔、不锈钢支架、铜管采用A类标管，要求安装牢固、美观，整齐划一。 2.3 冷媒管采用磷化脱氧无缝紫铜管及铜管件，D≤19mm采用软性铜管，D＞19mm采用硬性直铜管，均气焊连接；管道的材质、壁厚必须符合国家规范，确保质量。 2.4 所有铜管至现场时应有完整的包装，在存放过程中应保证铜管内壁不受污染，焊接前需对铜管内壁氮气吹扫，所有铜管采用银钎焊条焊接。在所有焊接过程中，铜管内需充氮保护，防止内壁形成氧化膜。系统焊接试压完成后，应用氮气进行彻底吹扫，保证系统的清洁。 2.5 铜管系统管道支吊架的最大跨度不应超出1.8米。 2.6 橡塑保温采用B1级不燃橡塑海绵保温材料福乐斯、阿乐斯产品，厚度符合有关行业标准。 2.7 冷凝水管的保温材料采用B1级不燃橡塑海绵保温材料，厚度应≥10mm，符合有关行业标准，并满足消防要求。 2.8 空调铜管道穿越墙身和楼板时，保温层不能间断。在墙体或楼板的两侧，应设置夹板,中间的空间应以松散保温材料填充。 2.9 室内机与铜管连接处设置扎带包。 2.10 铜管与支架的固定应采用铜管专用卡架。 2.11 试验压力40kg/cm2，24小时内压降不超过0.01Kg为合格。 2.12 空调冷凝水集排放管道：采用优质PVC管，固定箍用不锈钢材质，满足学校要求的前提下按需按质完成。 2.13 风管式室内机的送风口为ABS风口，叶片为可调节双层导流叶片。回风口为铝合金门铰风口，叶片形式可为双层百叶或蛋格式，带双层初效过滤网。 2.14 检修口（门）：确保室内每台暗藏设备均留有检修口，中标人负责同装饰施工人员沟通协商，在需要安装检修口（门）的位置定位、标注尺寸与要求，并督促装饰单位按需要完成检修口制作安装。 2.15 通风风管采用单面彩钢酚醛风道板，制作应符合《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016要求。 2.16 室内机信号线缆材料类型由各单位根据自身产品特点确定。 2.17空调内机支架：室内机支架安装满足《GB17790-2008》和行业规范《空调器室内机安装用支架规范》，每个支架需采用4个不锈钢膨胀镙丝和不锈钢固定镙丝进行安装固定。 |

- （三）商务要求：

1. 项目说明：

1.1 本次投标为交钥匙工程，完成项目需要的所有费用均包含在投标价中。

1.2 安全文明施工：中标人应确保施工过程中的人员及财产安全，在项目施工过程中所发生的货物丢失、损坏、人身伤害及治安问题等所产生的经济损失一律由中标人负责。

1.3本项目不组织统一踏勘，请于投标文件发出之日起至投标截至时间之前自行与采购人联系踏勘事宜（联系人：胡老师，联系电话：0731-58290210）。

2. 交货期：合同签订后10个日历日内交货，并在到货后20个日历日内完成所到货物安装、调试及验收工作。

3.质量保证及售后服务：

3.1中标人提供的产品应是原装正品，制造日期须在2020年10月1日之后，符合国家质量检测标准，具有出厂合格证或国家鉴定合格证。

3.2 整体项目质保期要求6年及以上，质保期从验收合格之日起开始计算。质保期内所有设备维护维修等要求免费提供7天×24小时服务+4小时内响应上门服务。

3.3签订合同时提供针对本项目盖有原厂公章的售后服务承诺函原件。

- 付款条件及方式：

货物安装调试培训完毕，验收合格后的二十日内，根据乙方开具合同价款的合法正规的增值税专用发票及甲方验收证明单支付合同款的95%，余款5%作为质量保证金在验收合格质保期满后一月内付清。