## 10kV户外开闭所及0.5kV户内明装开关箱采购清单
10kV户外开闭所及0.5kV户内明装开关箱采购清单
序号 | 设备名称 | 单位 | 采购数量 | 单价 | 总价 | 备注
1 | 一区10kV户外开闭所（一进三出） | 台 | 1 |  | 0
2 | 0.5kV户内明装开关箱 | 台 | 133 |  | 0
3 | 合计 |  |  |  | 0

## 开闭所采购清单
一区10kV户外开闭所采购清单
一区10kV户外开闭所（一进三出）
序号 | 柜号 | 箱柜名称 | 箱柜型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注
1 | AH1 | PT柜 | KYN28-12 | 台 | 1 | 0 | 0
2 | AH2 | 进线柜 | KYN28-12 | 台 | 1 | 0 | 0
3 | AH3、4、5 | 出线柜 | KYN28-12 | 台 | 3 | 0 | 0
4 | 开闭所外壳 304不锈钢，5.3米*2.8米，高3.0米；厚度≥1.5；喷国网绿；预留DTU位置；地板防潮 |  |  | 台 | 1 | 0 | 0
5 | 小计 |  |  | 台 | 1 | 0

## 开闭所组价清单
一区10kV户外开闭所组价清单
项目名称：一区10kV户外开闭所
柜号： | AH2 | 型号： | KYN28-12 | 名称: |  | 名称： |  | PT柜
序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单 价 | 单价 | 合价 | 生产厂家 | 备注
1 | 中置手车 | KYN28 630A PT手车 | 只 | 1 | 3100 |  | 0
2 | 高压熔断器 | XRNP-10/0.5 | 支 | 3 | 45 |  | 0
3 | 电压互感器 | JDZX10-10 10/√3，0.1/√3，0.1/3P 50VA/50VA | 只 | 3 | 1200 |  | 0
4 | 避雷器 | HY5WZ-17/45 | 只 | 3 | 210 |  | 0
5 | 一次消谐装置 |  | 只 | 1 | 4500 |  | 0
6 | 带电显示器 | DXN-10带传感器 | 套 | 1 | 250 |  | 0
7 | 凝露控制器 | FY-SK-II(带2块加热板） | 套 | 2 | 850 |  | 0
8 | 开关状态显示仪 | FY-9300 | 只 | 1 | 400 |  | 0
9 | 直流电源 | UP6-500N | 套 | 1 |  |  | 0
10 | 二次控制元件 |  | 套 | 1 |  |  | 0
11 | 柜内铜排 | TMY-80*6*1 | 米 | 2.4 | 415.744 |  | 0
12 | 分支母排 | TMY-80*6*1 | 米 | 8 | 332.5952 |  | 0
13 | 分支母排 | TMY-60*6*1 | 米 | 2.5 | 187.0848 |  | 0
14 | 垂直母排 | TMY-40*6*1 | 米 | 1 | 124.7232 |  | 0
15 | 地母排 | TMY-40*4*1 | 米 | 3 | 83.1488 |  | 0
16 | 辅材
17 | 元件小计
18 | 综合费 | [5 empty] | 0
19 | 包装箱 | 包装箱-KYN28 | 套 | 1 | 400
20 | 制费 | 制费-高压KYN28柜 | 套 | 1 | 1694 |  | 0
21 | 高压柜柜体 | KYN28壳体(高低柜)800*1500*2300 | 台 | 1 | 5000 |  | 0
22 | 单台合计 | [5 empty] | 0
柜号： | AH1、3、4、5 | 型号： | KYN28-12 | 名称: |  | 名称： |  | 进、出线柜
序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单 价 | 单价 | 合价 | 生产厂家 | 备注
1 | 中置手车 | KYN28 630A 中置手车 | 只 | 1 |  |  | 0
2 | 固封真空断路器，手车式 | VJ12-12/630A-25kA AC220V | 台 | 1 | 21000 |  | 0 | 江苏森源
3 | 电流互感器 | LZZBJ9-12 300（100）/5 0.5/10P10 15/15VA | 只 | 3 | 706 |  | 0
4 | 零序电流互感器 | LXK-Φ120 200（100）/5A 10P | 只 | 1 | 240 |  | 0
5 | 避雷器 | HY5WZ-17/45 | 只 | 3 | 210 |  | 0
6 | 微机保护装置 | SNP-1313 | 只 | 1 | 4500 |  | 0 | 上海南自科技
7 | 带电显示器 | DXN-10带传感器 | 套 | 1 | 250 |  | 0
8 | 凝露控制器 | FY-SK-II(带2块加热板） | 套 | 2 | 850 |  | 0
9 | 智能操控装置 | FY-9502 | 只 | 1 | 400 |  | 0
10 | 二次控制元件 |  | 套 | 1 |  |  | 0
11 | 分支母排 | TMY-80*6*1 | 米 | 2.4 | 415.744 |  | 0
12 | 分支母排 | TMY-60*6*1 | 米 | 8 | 415.744 |  | 0
13 | 垂直母排 | TMY-40*6*1 | 米 | 1 | 124.7232 |  | 0
14 | 地母排 | TMY-40*4*1 | 米 | 6 | 83.1488 |  | 0
15 | 辅材
16 | 元件小计
17 | 综合费 | [5 empty] | 0
18 | 包装箱 | 包装箱-KYN28 | 套 | 1 | 400 |  | 0
19 | 制费 | 制费-高压KYN28柜 | 套 | 1 | 1694 |  | 0
20 | 高压柜柜体 | KYN28壳体(高低柜)800*1500*2300 | 台 | 1 | 5000 |  | 0 |  | 含转运车
21 | 单台合计 | [5 empty] | 0
柜号： | 开闭所外壳 |  |  | 名称:
序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单 价 | 单价 | 合价 | 生产厂家 | 备注
1 | 开闭所外壳 | 304不锈钢，5.3米*2.8米，高3.0米；厚度≥1.5；喷国网绿；预留DTU位置；底板防潮 | 台 | 1 | 4900 |  | 0
2 | 小计 | [5 empty] | 0

## 户内明装开关组价清单
学生宿舍户内明装开关箱采购组价清单
项目名称：户内明装开关箱采购
序号 | 设备名称 | 设备型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 备注
1 | 户内明装开关箱 | KX，详见系统图 | 133 | 台
每台内装
1 | 微型断路器 | iC65N-63/2 C32 | 1 | 台 |  | 施耐德or西门子orABB品牌
2 | 微型断路器 | iC65N+Vigi-C20/2 | 1 | 台 |  | 施耐德or西门子orABB品牌
3 | 微型断路器 | iC65N-63/1 D20 | 1 | 台 |  | 施耐德or西门子orABB品牌
4 | 微型断路器 | iC65N-63/1 C10 | 1 | 台 |  | 施耐德or西门子orABB品牌
9 | 元器件小计
10 | 成套费 |  |  | 项
12 | 线材、辅材 | BV-6等 | 1 | 台
13 | 定制箱体 | 尺寸大小须符合电器排列间距要求。 | 1 | 台 |  | ★防腐钢质底箱+PC面板，且PC面板上喷湖蓝色湖南科技大学校徽LOGO和湖南科技大学字样。
14 | 税前价格
15 | 税金 |  | 0.13 | 项
16 | 单台合价
★开关箱成套技术要求: 3.1壁挂明装，下进下出（现场确定）。 3.2箱内的配线须分色。标色为:相线红,N淡兰,PE黄/绿。 3.3电器、仪表应符合电器、仪表排列间距要求。 3.4电器的安装板、支架和电器金属外壳等均需良好接地。 3.5导线穿过钢质安装孔、板时需加装橡皮或塑料护套,且已不产生涡流为原则。N线、PE线必须设汇流排,汇流排的大小必须符合有关规范要求；导线不得盘成螺线管状。 3.6空开等操作、控制元器件下方必须有固定牢固的标签。